## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称、类型:接地极 2.基础接地形式:筏板基础 |  | m2 | 4276.139
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称、类型:室外接地极 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40×4 4.安装形式:在室外地坪下-1.0m处由基础接地装置焊出一根-40×4热镀锌扁钢，埋深1米引出外墙1.5m，作为接地电阻 |  | m | 59.795
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称、类型:防雷引下线 2.安装形式:利用结构柱内对角主钢筋（≥Φ16）通长相互焊接作为引下线 |  | m | 2104.08
4 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称、类型:水平接地体 2.安装形式:利用基础钢筋网内两根钢筋（≥Φ16），焊接连成闭合环并与所经之承台及桩柱主筋可靠焊接 |  | m | 713.296
5 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称、类型:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 |  | m | 486.558
6 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12，L=400mm |  | 根 | 18
7 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称、类型:局部等位联接端子板 2.安装形式:墙装暗装，装高底边距地坪完成面0.3米高 |  | 台 | 358
8 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称、类型:总等位联接端子板 2.安装形式:墙装暗装，装高底边距地坪完成面0.3米高 |  | 台 | 1
9 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称、类型:测试卡 2.安装形式:在室外地坪上1.5m处由基础接地装置焊出一根-25×4热镀锌扁钢，暗敷于建筑物外墙或柱，末端装于接线盒内，并做防腐处理，以作为测量接地电阻端子使用 |  | 块 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030409008003 | 接地端子 | 1.名称、类型:接地端子 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25×4 4.安装形式:从水平接地体（或就近下线）中焊出25×4镀锌扁钢，距内地面300mm，作法见图集“15D501”34-41页 |  | 块 | 151
11 | 030409008004 | 金属门窗接地 | 1.名称:钢铝窗接地 2.安装形式:Φ10圆钢连接导体 |  | 块 | 422
12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
13 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11556.71 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 11556.71
合 计 |  |  |  | 11556.71 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电白区人才公寓项目——地上防雷接地工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 热镀锌圆钢 Φ12，L=400mm | 根 | 18.9
2 | 热镀锌圆钢 Φ12 | m | 510.8859
3 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 62.7848
4 | 局部等位联接端子板 | 台 | 358
5 | 总等位联接端子板 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21