## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高、低压配电部分
1.2 | 开关房、专变房、低压房配套设施及接地工程
1.3 | 0.4kV充电桩出线部分-电气工程
1.4 | 0.4kV充电桩出线部分-弱电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高、低压配电部分
1 | 040801004001 | 拆装、迁移高压柜 G4 | 1.名称:拆装、迁移高压柜 2.型号:G4 |  | 台 | 1
2 | 040801004002 | 拆装、迁移高压柜 G5 | 1.名称:拆装、迁移高压柜 2.型号:G5 |  | 台 | 1
3 | 040801005001 | 拆除原有低压柜2D03 | 1.名称:拆除原有低压柜2D03 |  | 台 | 1
4 | 030402017001 | 计量柜(子表) G4 | 1.名称:计量柜(子表) G4 2.型号:HXGN-12 3.规格:800×900×2000 4.基础型钢形式、规格:10#镀锌槽钢 5.含铜排，铜排规格及电气元件详见设计图纸 |  | 台 | 1
5 | 030404004001 | 低压出线柜 2D03 | 1.名称:低压出线柜2D03 2.型号:GCK 3.规格:800X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:镀锌槽钢10# 5.含铜排，铜排规格及电气元件详见设计图纸 |  | 台 | 1
6 | 031103030001 | 标志牌 | 1.名称:更换低压柜编号 2.2D04→P07,2D05→P06 |  | 个 | 2
7 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称:拆除电流互感器 2.规格:75/5 0.2S级 |  | 台 | 2
8 | 030402008002 | 互感器 | 1.名称:拆除电压互感器 2.规格:10/0.1 0.2级 |  | 台 | 2
9 | 030402009001 | 高压熔断器 | 1.名称:熔断器拆除 2.每组三个 |  | 组 | 1
10 | 030402008003 | 互感器 | 1.名称:电流互感器 2.规格:100/5A 0.2S级 |  | 台 | 2
11 | 030402008004 | 互感器 | 1.名称:电压互感器 2.规格:10/0.1 0.2级 ≥30VA |  | 台 | 2
12 | 030402009002 | 高压熔断器 | 1.名称:熔断器(PT) 2.规格:10kV/2A 3.安装部位:配电柜内 4.每组三个 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030402004001 | 空气断路器 | 1.名称:低压塑壳断路器 2.型号:RCBO-400A/4P A型 I△n=300mA 0.2s |  | 台 | 1
14 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称:铜排 2.规格:TMY-80×6 |  | m | 12
15 | 030403003002 | 带形母线 | 1.名称:铜排 2.规格:TMY-50×5 |  | m | 8
16 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):综合考虑 3.类型:交流供电 |  | 系统 | 6
高、低压配电部分合计
开关房、专变房、低压房配套设施及接地工程
17 | 030902009001 | 灭火器箱 | 1.名称:更换灭火器箱 2.备注:内装2个手提式干粉式ABC灭火器2*4KG |  | 套 | 5
18 | 030404017001 | 电房控制箱 | 1.名称:更换电房控制箱 2.安装方式:挂墙式 3.备注:含温湿控器、插座、驱鼠器 |  | 台 | 4
19 | 030411005001 | 电房工具箱 | 1.名称:更换电房工具箱 2.规格:600×400 3.安装形式:明装 |  | 个 | 2
20 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:更换排气扇 2.规格:16″ 3.安装方式:墙上安装 |  | 台 | 4
21 | 030412002001 | 红外线灯 | 1.名称:更换红外线灯 2.规格:250W/220V |  | 套 | 12
22 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:更换消防应急LED灯管 2.规格:220V 18W 消防应急≥90分钟 |  | 套 | 14
23 | 030409009001 | 高压绝缘地胶板 | 1.名称:高压绝缘地胶板 2.规格:δ=8mm |  | m2 | 3.2
24 | 031103030002 | 10KV系统模拟图板 | 1.名称:10KV系统模拟图板 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031103030003 | 0.4KV系统模拟图板 | 1.名称:0.4KV系统模拟图板 |  | 个 | 1
26 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:圆钢地网引出线 2.规格:φ16热镀锌圆钢 |  | 根 | 8
27 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:房内明装接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户内 |  | m | 104.85
28 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1
开关房、专变房、低压房配套设施及接地工程合计
0.4kV充电桩出线部分-电气工程
29 | 030404006001 | 120KW一体双枪直流充电机 | 1.名称:120KW一体双枪直流充电机 2.输出电压范围:200-750V 3.额定输出功率:120kW 4.恒功率区间:330-750V 5.人机界面:触摸彩屏（≥7吋） 6.读卡器类型:非接触式 7.充电枪线长:≥7米充电枪 8.直流电能表:1块（双口直流计量） 9.通信方式:4G或以太网 10.每桩配两个备用模块 11.三统一模块 |  | 套 | 5
30 | 030408006001 | 低压电缆头 | 1.名称:1KV户内低压电缆头 2.规格:3×120mm2+2×70mm2 3.材质、类型:热缩式 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:详见设计图纸 |  | 个 | 10
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:3×120mm2+2×70mm2 3.电压等级(kV):0.4KV |  | m | 468
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
0.4kV充电桩出线部分-电气工程合计
0.4kV充电桩出线部分-弱电工程
32 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:千兆工业交换机 2.规格:1光口16电口 POE供电 |  | 台 | 1
33 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:千兆工业交换机 2.规格:3光口16电口，POE供电 |  | 台 | 1
34 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:户内落地式机柜 2.规格:1000*600*600 18U 3.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
35 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:户外落地式机柜 2.规格:1000*600*600 18U 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
36 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:16路8盘位 |  | 台 | 1
37 | 030501004001 | 监控级硬盘 | 1.名称:监控级硬盘 2.容量:4T |  | 个 | 2
38 | 030507014001 | 31.5寸液晶显视器 | 1.名称:31.5寸液晶显视器 |  | 台 | 2
39 | 031002002001 | 显视器支架 | 1.名称:显视器支架 |  | 套 | 1
40 | 030501012003 | 8口千兆交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 |  | 台 | 1
41 | 030502005001 | HDMI线 | 1.名称:HDMI线 |  | m | 10
42 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.类别:超五类GAT5e |  | 条 | 3
43 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:机架式光纤终端盒 2.规格:12口，满配FC芯 |  | 个 | 2
44 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:千兆光模块 |  | 个 | 2
45 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪式高清POE摄像机 2.规格:400万，POE供电、防护罩、高清夜视，不带云台控制 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:开关箱 2.安装方式:明装 3.含断路器25A/2P一个，断路器16A/2P两个 |  | 台 | 1
47 | 011506002001 | 监控杆 | 1.名称:监控杆 2.规格:3.5米,壁厚2.0,枪机横臂 |  | 根 | 3
48 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.规格:MR100*50*1.0 |  | m | 100
49 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:φ25 4.配置形式:明敷 |  | m | 150
50 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单模4芯光缆 2.型号:GYXTW |  | m | 90
51 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类屏蔽双绞线 GAT5e 2.规格:室外工业级、带屏蔽、内置十字架 |  | m | 375.5
52 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:机柜电源线 2.型号:ZR-RVV 3.规格:3*2.5mm2 |  | m | 130
53 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:视频监控系统 3.通道数:8 |  | 系统 | 1
0.4kV充电桩出线部分-弱电工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 60021.68 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 60021.68
合 计 |  |  |  | 60021.68 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21