## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 广检集团广质院生化实验室建设项目 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 广检集团广质院生化实验室建设项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## D.1.1 编制（审核）说明
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目
一、工程概况 （一）项目内容：本工程的建设单位为广州检验检测认证集团有限公司，本项目建设地点位于广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1号，改造面积约765平方米。 （二）招投标范围：主要为耗材室、试剂室、配制室、消毒室、准备间、实验室、培养室、检测室、更衣室、废弃物暂存室及内部走廊的装修改造、给排水、强电系统、弱电系统、安防监控系统、暖通系统（包含洁净空调、新风系统、排风系统）、自动控制系统、智慧实验室智能中央监控管理系统、消防系统、实验气体系统、纯水系统、实验室台柜、对讲系统、色彩与标识导引系统、实验设施三废处理系统等的设计、采购、施工、培训等交钥匙工程（含原有建筑设备装修拆除工程）。详见招标文件、招标图纸及工程量清单。 二、编制标准和依据 (一)编制标准和依据 1.根据设计单位提供的施工设计图; 2.计价依据执行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》(GBT50500-2024),《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GBT50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GBT50856-2024、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省通用安装工程综合定额》(2018)。 三、其它情况说明 1. 不可竞争费如下： 装修改造及家具部分安全生产措施费16806.95元，安装部分安全生产措施费60224.39元。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 建设项目招标控制价汇总表
建设项目投标价汇总表
项目名称： |  | 广检集团广质院生化实验室建设项目
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂列金额 | 安全生产措施费
一 | 工程费 |  |  |  | 77031.34
二 | 设计费
| 合计 |  |  |  | 77031.34
Note on F5: 国义造价: 装修改造及家具部分安全生产措施费16806.95元，安装部分安全生产措施费60224.39元

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 工程费
1.1.1 | 装修改造及家具部分
1.1.2 | 安装部分
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
工程费
装修改造及家具部分
整个项目
楼地面装饰工程
2 | 011101005001 | 塑料卷材楼地面 |  | 1.粘结层厚度、材料种类:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:水性粘合剂铺贴B1级PVC地板 3.具体要求详见用户需求书、项目设计任务书、设计图纸 | m2 | 765
3 | 011101003001 | 自流平楼地面 |  | 1.面漆材料种类、厚度:环氧自流坪 2.其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 765
4 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:原楼板地面 2.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝士基层 3.其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 765
5 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:PVC踢脚 3.其它满足设计和清单规范要求 | m | 841.5
墙、柱面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010605002001 | 金属隔断 |  | 1.隔墙材料品种、规格、颜色:A级50系列玻镁岩棉彩钢板,内外钢板厚度0.426mm（采用钢板+PVC复合膜为面层，用镀锌钢带为封边件及加强筋，用防潮玻镁为芯层，岩棉为内芯层；属洁净壁板厚度≥50mm，钢板基板厚度δ≥0.426mm，上下双面为净化钢板，灰白，双面覆膜；上下两面各5mm玻镁面板，100KG岩棉；四周0.68-0.72mm龙骨架封边） 2.铝合金装饰条 3.底下安装100mm高架高地槽 4.综合考虑其他五金配件及构件 5.其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 1510
7 | 011001003001 | 保温隔热墙面 |  | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:2mm酚醛保温板 2.其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 1510
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011402003001 | 玻镁板表面喷氟碳漆 |  | 1.部位:彩钢玻镁板墙 2.油漆品种、刷漆遍数:表面喷氟碳漆 3.其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 3020
9 | 011502001001 | 不锈钢防撞条 |  | 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金防撞条 2.其它满足设计和清单规范要求 | m | 60
天棚工程
10 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊杆安装:采用φ8吊杆,用φ8膨胀栓固定,要求焊接牢固,吊杆间距不大于1200mm 2.龙骨安装:T型龙骨间距不大于2400mm 3.A级50系列玻镁岩棉彩钢板,内外钢板厚度0.426mm | m2 | 765
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010802001001 | 钢质门含门套 |  | 1.门框或扇外围尺寸:钢质门，不锈钢门框套 2.门框、扇材质:钢制净化密闭门，含门套(表面为静电喷涂处理,1.0厚无花镀锌板，观察窗采用双层钢化玻璃，四周镶两公分印花黑边，门板厚度50mm，芯材使用高强度阻燃芯材填充) 3.综合考虑闭门器、门锁、拉手等五金配件 4.其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 96.18
12 | 010807001001 | 双层中空钢化玻璃窗 |  | 1.框、扇材质:铝合金框架 2.玻璃品种、厚度:5+40+5mm厚双层中空钢化玻璃 3.综合考虑其他配件 4.其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 18.8
柜台及其他工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011501004001 | 不锈钢台 |  | 1.规格:全钢落地式 2.整体采用304拉丝不锈钢制作，框架结构，框架采用50*50*1.5mm方钢，经激光切割焊接成型，打磨光滑； 3. 台面采用1.2mm304不锈钢经激光切割数控折弯焊接成型，打磨光滑。铺理化板 4. 台面下配不锈钢置物板，不锈钢调节脚。 5.综合考虑其他配件;其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 23.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011501004002 | 边台 |  | 1.规格:全钢落地式 2.整体采用304拉丝不锈钢制作，框架结构，框架采用50*50*1.5mm方钢，经激光切割焊接成型，打磨光滑； 3. 台面采用1.2mm304不锈钢经激光切割数控折弯焊接成型，打磨光滑。铺理化板 4. 台面下配不锈钢置物板，不锈钢调节脚。 5.综合考虑其他配件;其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 69
15 | 011501004009 | 气动升降旋转实验凳 |  | 1.材质:气动升降旋转实验凳 2.规格:φ340*550～790 3.综合考虑其他配件 4.其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 60
16 | 011505002001 | 滴水架 |  | 1.材质:PP 2.规格:550*700*122 3.综合考虑其他配件 4.其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011505002002 | 嵌入式紧急冲淋洗眼器 |  | 1.加厚铜质主体，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 2.具有水流锁定开关 3.综合考虑其他配件 4.其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 9
18 | 030701012001 | 成品风淋室 |  | 1.材质:标准 2.规格:1200*1000*2000 3.整体采用304不锈钢制作 4.304全不锈钢电子互锁式门，门框采用304不锈钢制作。 | 套 | 1
19 | 030701012002 | 成品淋浴房配套 |  | 1.材质:钢化玻璃、铝合金 2.规格:1200*900*2200 3.五金种类、规格:花酒、水龙头、拉手，下水器、置物架、功能转换器 4.综合考虑其他配件 5.其它满足设计和清单规范要求 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 011505002003 | 不锈钢洗手盆 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:500*400*850 3.综合考虑其他配件 4.其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 9
21 | 011505002004 | 感应水龙头 |  | 1.材质:不锈钢 2.综合考虑其他配件 3.其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 9
22 | 011505002005 | PP特大水槽+三口水龙头 |  | 1.实验室专用PP水槽、存水弯，加厚铜质主体三口水龙头 2.综合考虑其他配件 3.其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 6
23 | 011505002006 | PP水槽+感应水龙头 |  | 1.实验室专用PP水槽、存水弯，黄铜主体感应水龙头 2.综合考虑其他配件 3.其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 21
24 | 011501001001 | 吊柜 |  | 1.材质:全钢结构 2.规格:L*300*600 综合考虑其他配件 其它满足设计和清单规范要求 | m | 20.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011501001002 | 衣柜 |  | 1.材质:全钢结构 2.规格:600宽 综合考虑其他配件 其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 26.1
26 | 011501001003 | 换鞋柜 |  | 1.材质:实验室使用 2.规格:实验室使用 综合考虑其他配件 其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 4
27 | 011501001004 | 磁吸置物架 |  | 1.材质:实验室使用 2.规格:实验室使用 综合考虑其他配件 其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 10
28 | 011501001005 | 货架 |  | 1.材质:实验室使用 2.规格:实验室使用 综合考虑其他配件 其它满足设计和清单规范要求 | m2 | 36
29 | 011501004010 | 不锈钢通风柜 |  | 1.材质:全钢结构 2.规格:1500*850 综合考虑其他配件 其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011501004011 | 试剂柜 |  | 1.材质:全钢结构 2.规格:900*500*1900 综合考虑其他配件 其它满足设计和清单规范要求 | 个 | 5
31 | 010807009001 | 传递窗 |  | 1.名称：传递窗 2.规格：600*600*600 3.材质：箱体内外壁均采用304不锈钢制作 4.安装方式：嵌入式 5.其它：配紫外消毒灯；机械互锁头，确保工作状态下两扇门不能同时打开 | 个 | 17
拆除工程
1 | 011601003001 | 现场拆除、废料清倒、外运 |  | 1.一般室内拆除、含隔墙、天花、地面、门窗、装饰、固定家具柜体、线管线路及其他室内非结构部位拆除 2.废料园区指定位置对方、集中外运弃置消纳 | m2 | 765
措施项目
32 | 011601001001 | 满堂脚手架 |  | 满堂脚手架 | m2 | 765
33 | 011601001002 | 墙柱面活动脚手架 |  | 墙柱面活动脚手架 | m2 | 1606.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011601002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 垂直运输行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 施工可使用甲方货梯 | 项 | 1
35 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 负责设备的搬运，搬运到指定地点后需要做好设备防尘措施； | 项 | 1
36 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  | 已完工程及设备保护 | 项 | 1
安装部分
整个项目
电气系统
54 | 030402011001 | 实验室设备配电箱 |  | (1)名称:实验室设备配电箱 (2)编号:SY1 (3)型号、规格:详见招标图纸 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (5)安装方式:距地1500mm (6)其他:含图纸所示元器件及防火封堵 (7)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030402011002 | 实验室设备配电箱 |  | (1)名称:实验室设备配电箱 (2)编号:SY2 (3)型号、规格:详见招标图纸 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (5)安装方式:距地1500mm (6)其他:含图纸所示元器件及防火封堵 (7)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 2
56 | 030402011005 | 应急照明配电箱 |  | (1)名称:应急照明配电箱 (2)编号:ALE (3)型号、规格:详见招标图纸 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (5)安装方式:距地1500mm (6)其他:含图纸所示元器件及防火封堵 (7)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030402011004 | 实验室设备配电箱 |  | (1)名称:实验室设备配电箱 (2)编号:SY3 (3)型号、规格:详见招标图纸 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (5)安装方式:距地1500mm (6)其他:含图纸所示元器件及防火封堵 (7)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 20
58 | 030402011003 | 空调配电箱 |  | (1)名称:空调配电箱 (2)编号:PBK (3)型号、规格:详见招标图纸 (4)说明:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (5)安装方式:距地1500mm (6)其他:含图纸所示元器件及防火封堵 (7)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030412002001 | 线槽 |  | (1)名称:强电线槽 (2)型号、规格:MR:200x100x1.2 (3)材质:镀锌钢 (4)厚度:满足国标规范要求 (5)附件:含盖板、刷漆、三通弯头、接地母线、跨接处、静电喷涂、支吊架制作安装刷油 (6)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030412002002 | 线槽 |  | (1)名称:强电线槽 (2)型号、规格:MR:150x100x1.2 (3)材质:镀锌钢 (4)厚度:满足国标规范要求 (5)附件:含盖板、刷漆、三通弯头、接地母线、跨接处、静电喷涂、支吊架制作安装刷油 (6)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 80
61 | 030412001001 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)材质规格:JDG32 (3)配置形式及部位:综合 (4)其他:含管内穿铁丝 (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 48.6
62 | 030412001002 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)材质规格:JDG25 (3)配置形式及部位:综合 (4)其他:含管内穿铁丝 (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 320.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030412001003 | 配管 |  | (1)名称:配管 (2)材质规格:JDG20 (3)配置形式及部位:综合 (4)其他:含管内穿铁丝 (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 2138.66
64 | 030412001004 | 配管 |  | (1)名称:金属软管 (2)材质规格:DN20 (3)配置形式及部位:综合 (4)其他:含管内穿铁丝 (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 57.288
65 | 030409001001 | 电力电缆 |  | (1)名称:电力电缆 (2)规格:ZR-YJV-3*50+2*25mm2 (3)包含电缆头 (4)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 296.25
66 | 030409001002 | 电力电缆 |  | (1)名称:电力电缆 (2)规格:ZR-YJV-4*25+1*16mm2 (3)包含电缆头 (4)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030409001003 | 电力电缆 |  | (1)名称:电力电缆 (2)规格:ZR-YJV-3*10+2*6mm2 (3)包含电缆头 (4)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 63.54
68 | 030409001004 | 电力电缆 |  | (1)名称:电力电缆 (2)规格:ZR-YJV-5*4mm2 (3)包含电缆头 (4)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 434.6776
69 | 030409001005 | 电力电缆 |  | (1)名称:电力电缆 (2)规格:ZR-YJV-4*2.5mm2 (3)包含电缆头 (4)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 100
70 | 030412004001 | 配线 |  | (1)配线形式:管、槽内穿线 (2)导线型号、材质、规格:ZB-BYJ-10mm2 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 151.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030412004002 | 配线 |  | (1)配线形式:管、槽内穿线 (2)导线型号、材质、规格:ZB-BYJ-6mm2 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 121.4
72 | 030412004003 | 配线 |  | (1)配线形式:管、槽内穿线 (2)导线型号、材质、规格:ZB-BYJ-4mm2 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 6121.4
73 | 030412004004 | 配线 |  | (1)配线形式:管、槽内穿线 (2)导线型号、材质、规格:ZB-BYJ-2.5mm2 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 4121.4
74 | 030413002001 | 装饰灯 |  | (1)名称:LED平板净化灯 (2)规格型号:1200*300mm,60W (3)安装方式:吸顶 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030413002002 | 装饰灯 |  | (1)名称:LED平板净化灯 (2)规格型号:600*300mm,38W (3)安装方式:吸顶 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 20
76 | 030413002003 | 装饰灯 |  | (1)名称:LED平板 (2)规格型号:300*300mm,20W (3)安装方式:吸顶 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030413002004 | 装饰灯 |  | (1)名称:安全出口标志 (2)规格型号:Led，220V供电 (3)安装方式:综合 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 9
78 | 030413002005 | 装饰灯 |  | (1)名称:疏散指示灯 (2)规格型号:Led，220V供电 (3)安装方式:综合 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 9
79 | 030413002006 | 装饰灯 |  | (1)名称:LED应急照明 (2)规格型号:Led，220V供电 (3)安装方式:综合 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030413002007 | 装饰灯 |  | (1)名称:不锈钢弯管紫外灭菌灯(带底盒) (2)规格型号:30W (3)安装方式:综合 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 40
81 | 030413002008 | 装饰灯 |  | (1)名称:不锈钢弯管紫外灭菌灯(带底盒) (2)规格型号:40W (3)安装方式:综合 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 90
82 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | (1)名称:单联单控开关 (2)规格型号:250V,10A (3)安装方式:壁装 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | (1)名称:双联单控开关 (2)规格型号:250V,10A (3)安装方式:壁装 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 18
84 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | (1)名称:三联单控开关 (2)规格型号:250V,10A (3)安装方式:壁装 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 3
85 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | (1)名称:双联双控开关 (2)规格型号:250V,10A (3)安装方式:壁装 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 23 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030413014001 | 插座 |  | (1)名称:带保护接点暗装插座 (2)规格型号:220V 10A (3)安装方式:综合 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 320
87 | 030413014002 | 插座 |  | (1)名称:带保护接点暗装插座(带防溅罩) (2)规格型号:220V 10A (3)安装方式:综合 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 24
88 | 030413014003 | 插座 |  | (1)名称:带保护接点暗装插座(带防溅罩) (2)规格型号:220V 16A (3)安装方式:壁装 (4)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (5)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 24 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030412006001 | 开关(插座)盒 |  | (1)名称:开关(插座)盒 (2)安装方式:暗装 (3)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (4)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 个 | 470
90 | 030412006002 | 接线盒 |  | (1)名称:接线盒 (2)安装方式:暗装 (3)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" (4)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 个 | 500
91 | 030409011001 | 防火堵料(包) |  | 1.名称:桥架防火堵洞 2.部位:桥架穿墙、梁，电缆进配电箱等部分 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 25 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | (1)名称:等电位端子箱安装 (2)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 1
93 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽及恢复 |  | (1)名称:凿(压、切割)槽及恢复 (2)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 200
94 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | (1)名称:支架制作安装，刷防锈漆 (2)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | kg | 330
95 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | 系统 | 1
249 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 26 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
弱电系统
96 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:12U，配冲孔层板、防浪涌插排、卡线器 2.规格:550*600*400mm 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 2
97 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:48口配线架 2.规格:六类网络,含理线架 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 架 | 2
98 | 030502008002 | 配线架 |  | 1.名称:24口配线架 2.规格:六类网络,含理线架 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 架 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 27 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 030502008003 | 语音配线架 |  | 1.名称:语音配线架 2.规格:满足设计要求及项目需求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 架 | 2
100 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:48口POE网络交换机 2.功能:千兆 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 2
101 | 030506007001 | 4门门禁控制器 |  | 1.名称:4门门禁控制器 2.规格:4门,含电源 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 台 | 3
102 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:读卡器 2.规格:满足设计要求及项目需求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 台 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 28 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030506008001 | 双门门磁门锁 |  | 1.名称:双门门磁门锁 2.规格:含支架,满足设计要求及项目需求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 台 | 12
104 | 030413013005 | 出门按钮 |  | 1.名称:出门按钮 2.规格:满足设计要求及项目需求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 套 | 12
105 | 030506011001 | 四路解码器 |  | 1.名称:四路解码器 2.规格:满足设计要求及项目需求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 台 | 1
106 | 030506015001 | 32路8盘位硬盘录像机 |  | 1.名称:32路8盘位硬盘录像机 2.规格:满足设计要求及项目需求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 29 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 030501004001 | 16TB*6监控级硬盘 |  | 1.名称:16TB*6监控级硬盘 2.规格:满足设计要求及项目需求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 台 | 1
108 | 030501002001 | 管理工作站 |  | 1.名称:管理工作站 2.规格:包括工作电脑、55 英寸带移动支架的监控屏等 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 台 | 1
109 | 030501002002 | 65 英寸宣传用屏幕 |  | 1.名称:65 英寸宣传用屏幕 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 台 | 1
110 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室内高清半球网络摄像机 2.规格:600万像素 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 台 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 30 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:信息、网络插座 2.类别:综合 3.安装方式:距地300mm 4.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 5.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 个 | 84
112 | 030412006003 | 开关(插座)盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.安装方式:暗装 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 个 | 84
113 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求" 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 个 | 500
114 | 030502003001 | 网络布线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:六类，十字骨架分隔，低烟无卤阻燃 3.综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 3584
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 31 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 030502007001 | 跳线 |  | 1.名称:双绞线跳线 2.规格:满足设计要求及项目需求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 条 | 88
116 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:管、槽配线 2.型号、规格:ZN-RVVP-2*1.0mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:室内 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m | 1300
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 32 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:强电线槽 2.型号、规格:MR:150x100x1.2 3.材质:镀锌钢 4.厚度:满足国标规范要求 5.附件:含盖板、刷漆、三通弯头、接地母线、跨接处、静电喷涂、支吊架制作安装刷油 6.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 7.综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 80
118 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式及部位:综合 4.其他:含管内穿铁丝 5.综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 120
119 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式及部位:综合 4.其他:含管内穿铁丝 5.综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 480
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 33 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030409011002 | 防火堵料(包) |  | 1.名称:桥架防火堵洞 2.部位:桥架穿墙、梁，电缆进配电箱等部分 3.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 4.综合考虑管井内外及超高降效费用 | 项 | 1
121 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽及恢复 |  | (1)名称:凿(压、切割)槽及恢复 (2)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 100
122 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | (1)名称:支架制作安装，刷防锈漆 (2)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | kg | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 34 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 2.测试内容:符合设计及施工规范要求 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 链路 | 84
124 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:门禁控制系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 系统 | 1
125 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:监控控制系统调试 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 系统 | 1
126 | 030502002001 | 实验室通讯设备 |  | 1.名称:实验室通讯设备 2.功能:包含语音对讲、超长待机、双向对讲、快捷拨号、声音洪亮、单/组呼功能、信号稳定、一键广播等，及其他项目需求 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 项 | 1
250 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
给排水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 35 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 5.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 6.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 36 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 5.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 6.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 37 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 5.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 6.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 40
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 38 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U排水管DN50 3.连接形式:胶粘连接 4.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 5.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 6.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 85
131 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U排水管DN75 3.连接形式:胶粘连接 4.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 5.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 6.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 39 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U排水管DN110 3.连接形式:胶粘连接 4.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 5.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 6.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 20
133 | 031001006002 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:不锈钢管 DN32 3.连接形式:综合 4.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 5.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 6.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 40 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:不锈钢管 DN25 3.连接形式:综合 4.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 5.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 6.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 30
135 | 031001006003 | 不锈钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:不锈钢管 DN20 3.连接形式:综合 4.完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 5.含凿槽刨沟及挂网恢复、管道支架制作安装及管道、支架刷油 6.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 41 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.型号、规格：闸阀 DN32 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
137 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.型号、规格：闸阀 DN25 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
138 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.型号、规格：不锈钢闸阀 DN32 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
139 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.型号、规格：不锈钢闸阀 DN25 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 42 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.型号、规格：不锈钢闸阀 DN20 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4
141 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.型号、规格：不锈钢球阀 DN25 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
142 | 031003014001 | 不锈钢地漏 |  | 1.不锈钢地漏φ50 | 个 | 3
143 | 031003014002 | 不锈钢地面扫除口 |  | 1.不锈钢地面扫除口φ100 | 个 | 2
251 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
252 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
消防系统
消防喷淋
144 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 170.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 43 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 51.1
146 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN40 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 23.8
147 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 36.4
148 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 44 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN80 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 2
150 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN100 2.连接形式:沟槽式连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 16
151 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN150 2.连接形式:沟槽式连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 30.1
152 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN150 2.连接形式:焊接连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 45 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管、DN65 2.连接形式:焊接连接 3.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.涂层:改性重防腐环氧树脂 | m | 20
154 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:喷淋给水 3.名称:直立式喷头（下喷）隐蔽式 4.型号、规格:DN15 5.密封性试验 6.综合考虑各项增加费 7.满足设计与清单规范要求 | 个 | 138
155 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 1
156 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接 | 套 | 1
157 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:焊接法兰阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 1
158 | 030901010001 | 消火栓移位 |  | 1.消火栓移位 | 套 | 2
159 | 030910002001 | 灭火器箱 |  | 1.形式:放置式 2.规格、型号:MFZ/ABC5 | 个 | 2
160 | 030901001009 | 拆除旧管道 |  | 1.拆除旧管道 2.其他综合考虑 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 46 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | (1)名称:支架制作安装，刷防锈漆 (2)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | kg | 300
162 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 点 | 2
163 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 | 点 | 1
246 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
253 | 031008002002 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
自动报警
37 | 030904001001 | 智能型感烟火灾探测器 |  | 1.名称：智能型感烟火灾探测器 2.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 25
38 | 030904005001 | 消防电话 |  | 1.名称:消防电话 2.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 部 | 1
39 | 030904003001 | 按钮 |  | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 47 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030904003002 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓起泵按钮 | 个 | 2
41 | 030904004001 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 | 个 | 2
42 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) |  | 1.名称:消防广播 | 个 | 4
43 | 030904007001 | 输入模块 |  | 1.名称:输入模块 2.参数详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 | 个 | 2
44 | 030904007002 | 输入输出模块 |  | 1.名称:输入输出模块 2.参数详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 | 个 | 2
45 | 030904007003 | 短线隔离模块 |  | 1.名称：短线隔离模块 2.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
46 | 030904008001 | 消防模块接线箱 |  | 1.名称:消防模块接线箱 2.其它:按设计图纸、技术规范书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 48 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030412004009 | 电源线 |  | 1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZCN-BYJ--2.5 | m | 106.39
48 | 030412004010 | 报警信号线 |  | 1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 474
49 | 030412004011 | 报警信号线 |  | 1.名称:信号线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZN-RYJS-2*2.5mm2 | m | 220
50 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式及部位:综合 4.其他:含管内穿铁丝 5.综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 584
51 | 010506025001 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.规格:支架防火涂料2遍 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 43.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 49 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽及恢复 |  | 1.名称:凿(压、切割)槽及恢复 2.其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 3.综合考虑管井内外及超高降效费用 | m | 20
53 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.自动报警系统装置调试 | 系统 | 1
247 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
通风空调系统
164 | 030112001001 | 冷水机组 |  | 1.名称:风冷模块式冷水机组 2.制冷量66KW，制热量：70KW 3.安装形式:屋面落地安装 4.隔振垫(器)、材质:橡胶减振垫安装 5.支架:型钢基础制作安装、除轻锈、刷红丹两道,再刷调和漆两道 6.灌浆配合比:风机基础 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 50 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
165 | 030701012001 | 风淋室 |  | 1、名称：风淋室 2、型号规格:W1500*H2050*D1500 3、详见图纸设备参数表，满足设计及规范要求 4、支吊架制作安装及刷涂银粉漆2遍 5、完成清单所需要的其他相关工作内容 | 台 | 1
166 | 030701003001 | 组合式空气处理机组 |  | 1、名称：组合式空气处理机组 2、型号规格:送风量：4000CMH,制冷量：24.7kw，电加热：5KW 3、详见图纸设备参数表，满足设计及规范要求 4、支吊架制作安装及刷涂银粉漆2遍 5、完成清单所需要的其他相关工作内容 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 51 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 030701003002 | 组合式空气处理机组 |  | 1、名称：组合式空气处理机组 2、型号规格:送风量：2000CMH,制冷量：12.6kw，电加热：5KW 3、详见图纸设备参数表，满足设计及规范要求 4、支吊架制作安装及刷涂银粉漆2遍 5、完成清单所需要的其他相关工作内容 | 台 | 2
168 | 030701003003 | 新风处理机组 |  | 1、名称：新风处理机组 2、型号规格:送风量：1600CMH,制冷量：10.2kw，制热量：18.5KW 3、详见图纸设备参数表，满足设计及规范要求 4、支吊架制作安装及刷涂银粉漆2遍 5、完成清单所需要的其他相关工作内容 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 52 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 030108001001 | 柜式静音离心风机 |  | 1.名称:柜式静音离心风机（皮带传动、变频电机） 2.风量：3000CMH 3.安装形式:天花内安装 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器安装 5.支架:型钢基础制作安装、除轻锈、刷红丹两道,再刷调和漆两道 6.灌浆配合比:风机基础 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 53 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 030108001002 | 低噪音斜流管道风机 |  | 1.名称:低噪音斜流管道风机SF-01 2.送风量3000CMH，风压210Pa 3.安装形式:天花内安装 4.减振底座形式、数量:弹簧减震器安装 5.支架:支架制作安装、除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 6.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 3
171 | 030701004001 | 风机盘管 |  | 1、名称：风机盘管FP-51 2、规格型号：制冷量3.33kW：制热量：5.15kW，风量：510m3/h 3、综合考虑配套自控系统的相关设备及管线 4、详见图纸设备参数表，满足设计及规范要求 5、完成清单所需要的其他相关工作内容 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 54 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 030701004002 | 风机盘管 |  | 1、名称：风机盘管FP-102 2、规格型号：制冷量6.18kW：制热量：9.37kW，风量：1020m3/h 3、综合考虑配套自控系统的相关设备及管线 4、详见图纸设备参数表，满足设计及规范要求 5、完成清单所需要的其他相关工作内容 | 台 | 9
173 | 030701004003 | 风机盘管 |  | 1、名称：风机盘管FP-136 2、规格型号：制冷量8.05kW：制热量：12.55kW，风量：1360m3/h 3、综合考虑配套自控系统的相关设备及管线 4、详见图纸设备参数表，满足设计及规范要求 5、完成清单所需要的其他相关工作内容 | 台 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 55 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 030405013001 | 风机盘管温控器 |  | 1、名称：风机盘管温控器 2、规格型号：配套设备 3、综合考虑配套自控系统的相关设备及管线 4、详见图纸设备参数表，满足设计及规范要求 5、完成清单所需要的其他相关工作内容 | 个 | 39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 56 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
175 | 030702002001 | 净化通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:综合 3.规格:大边长≤320mm 4.板材厚度:0.65mm 5.连接方式:咬口 6.附件:法兰、法兰加固框、支吊架、导流叶片、防虫网制作安装、完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 7.包括管道支架刷漆及法兰、法兰加固框、吊托支架制作安装、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 8.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 165.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 57 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 030702002002 | 净化通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:综合 3.规格:大边长≤450mm 4.板材厚度:0.75mm 5.连接方式:咬口 6.附件:法兰、法兰加固框、支吊架、导流叶片、防虫网制作安装、完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 7.包括管道支架刷漆及法兰、法兰加固框、吊托支架制作安装、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 8.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 52.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 58 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
177 | 030702002003 | 净化通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:综合 3.规格:大边长≤1000mm 4.板材厚度:1.0mm 5.连接方式:咬口 6.附件:法兰、法兰加固框、支吊架、导流叶片、防虫网制作安装、完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 7.包括管道支架刷漆及法兰、法兰加固框、吊托支架制作安装、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 8.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 82.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 59 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
178 | 030702002004 | 净化通风管道 |  | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:大边长≤1250mm 4.板材厚度:1.25mm 5.连接方式:咬口 6.附件:法兰、法兰加固框、支吊架、导流叶片、防虫网制作安装、完成开孔洞、套管制安及恢复整理的一切工作内容 7.包括管道支架刷漆及法兰、法兰加固框、吊托支架制作安装、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 8.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 225
179 | 030702005001 | PVC阻燃排风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PVC 3.形状:综合 4.板材厚度:2.5mm 5.含支吊架等 6.完成清单要求的全部工作内容及费用 | m2 | 142.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 60 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
180 | 030702008001 | 柔性软风管 |  | 1.名称:软接 2.规格:防火(难燃B级)软接头 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 15
181 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.名称:风管保温隔热 2.材质:难燃B1级柔性泡沫橡胶绝热材料，湿组因子≥10000,氧指数≥32%,导热系数≤0.036w/m 3.厚度:保温厚度30mm 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 681
182 | 031208007001 | 铝板保护 |  | 1.名称:室外屋面冷冻水管铝板保护 2.材质:铝板 3.厚度:0.5mm 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 47.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 61 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
183 | 030703021001 | 静压箱 |  | 1.名称:静压箱(镀锌钢制复合消音器) 2.规格:800*800*800 3.支架形式、材质:支架制作安装、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.镀锌钢板外壳，根据噪音主音频安装内置不锈钢微孔消音板和消音棉，外部整体20mm橡塑保温棉保温。 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 62 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 030703021002 | 静压箱 |  | 1.名称:静压箱(镀锌钢制复合消音器) 2.规格:1000*800*800 3.支架形式、材质:支架制作安装、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.镀锌钢板外壳，根据噪音主音频安装内置不锈钢微孔消音板和消音棉，外部整体20mm橡塑保温棉保温。 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 2
185 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:多叶风量调节阀 2.规格:φ250 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 63 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:多叶风量调节阀 2.规格:φ200 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
187 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:φ250 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 64 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:电动多叶风量调节阀 2.规格:φ200 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
189 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:多叶风量调节阀 2.规格:500*300 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 65 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
190 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:多叶风量调节阀 2.规格:300*200 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 21
191 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:多叶风量调节阀 2.规格:200*200 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 66 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 030703001012 | 双位手动定风量阀 |  | 1.名称:双位手动定风量阀 2.规格:500*300 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
193 | 030703001013 | 开关量电动风量调节阀 |  | 1.名称:开关量电动风量调节阀 2.规格:500*300 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 67 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
194 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ160 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
195 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ250 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 68 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
196 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ315 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 12
197 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*300 3.附件:支架制作安装 4.支架形式、材质:支吊架制作安装，除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 5.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 69 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
198 | 030701010006 | 百级层流罩 |  | 1.名称:百级层流罩，过滤级别H14 2.规格: 2600*2400，压差显示，阻塞报警 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装及支架除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 8
199 | 030701010003 | 万级层流罩 |  | 1.名称:万级层流罩，过滤级别H14 2.规格: 3000*1240，压差显示，阻塞报警 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装及支架除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 70 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
200 | 030701010005 | 十万级层流罩 |  | 1.名称:十万级层流罩，过滤级别H14 2.规格: 3000*1240，压差显示，阻塞报警 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装及支架除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 7
201 | 030701010007 | 高效过滤送风口 |  | 1.名称:高效过滤送风口，过滤级别H13 2.规格:1000CMH侧接,600*600*400mm 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装及支架除轻锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 71 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 030703008001 | 铝合金散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 9
203 | 030703008002 | 铝合金散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*450 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
204 | 030703008003 | 铝合金散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:800*600 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 72 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
205 | 030703008005 | 铝合金百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*300 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 48
206 | 030703008006 | 铝合金百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 26
207 | 030703008007 | 铝合金百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 73 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
208 | 030703008008 | 铝合金百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*600 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 15
209 | 030703008009 | 防雨百叶 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*400 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
210 | 030703008011 | 防雨百叶 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*400 3.附件:含密封垫、散流罩、支架制作安装 4.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 74 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.名称:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 7.保温材料:32mm厚B1级橡塑复合隔热套管 8.其它技术要求按图纸及相关规范 | m | 110.37
212 | 031001002002 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.名称:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 7.保温材料:32mm厚B1级橡塑复合隔热套管 8.其它技术要求按图纸及相关规范 | m | 38.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 75 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
213 | 031001002003 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.名称:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 7.保温材料:32mm厚B1级橡塑复合隔热套管 8.其它技术要求按图纸及相关规范 | m | 122.76
214 | 031001002004 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.名称:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 7.保温材料:32mm厚B1级橡塑复合隔热套管 8.其它技术要求按图纸及相关规范 | m | 16.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 76 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
215 | 031001002005 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.名称:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 7.保温材料:25mm厚B1级橡塑复合隔热套管 8.其它技术要求按图纸及相关规范 | m | 117.63
216 | 031001002006 | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.名称:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 7.保温材料:25mm厚B1级橡塑复合隔热套管 8.其它技术要求按图纸及相关规范 | m | 289.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 77 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN32 5.保温材料:13mm厚B1级橡塑复合隔热套管 6.连接方式:粘接 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 17.7
218 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN25 5.保温材料:13mm厚B1级橡塑复合隔热套管 6.连接方式:粘接 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 195.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 78 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
219 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN40 5.保温材料:13mm厚B1级橡塑复合隔热套管 6.连接方式:粘接 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 51.24
220 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
221 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 79 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
222 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 24
223 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 24
224 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 24
225 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 90
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 80 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
226 | 031002006001 | Y型过滤器 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 8
227 | 031002006002 | Y型过滤器 |  | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 8
228 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 24
229 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 81 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
230 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 90
231 | 030703022001 | 自动排气阀 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
232 | 030503006001 | 电动调节阀及执行机构 |  | 1.名称:(风机盘管)三通电动阀+执行器 2.规格:DN20 | 个 | 39
233 | 030503006002 | 电动调节阀及执行机构 |  | 1.名称:（机组）电子比例积分三通阀 2.规格:DN25 | 个 | 2
234 | 030503006003 | 电动调节阀及执行机构 |  | 1.名称:（机组）电子比例积分三通阀 2.规格:DN32 | 个 | 2
235 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.名称:不锈钢承压保温水箱 2.规格：1000L | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 82 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
236 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.类型:压力表 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 10
237 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.类型:温度计 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 10
238 | 030601003001 | 风道温湿度传感器 |  | 1.类型:风道温湿度传感器 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 5
239 | 030601003002 | 风管式压力传感器 |  | 1.类型:风管式压力传感器 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 4
240 | 030601003003 | 房间压力传感器 |  | 1.类型:房间压力传感器 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 83 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
241 | 030601003004 | 室内温湿度传感器 |  | 1.类型:室内温湿度传感器 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 25
242 | 030601003005 | 风道温度传感器 |  | 1.类型:风道温度传感器 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 5
243 | 080802006001 | 自动化控制模块（扩展模块） |  | 1.类型:自动化控制模块（扩展模块） 2.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 5
244 | 030109001001 | 水泵 |  | 1.名称:立式管道多级离心水泵 2.Q=25m3/h 3.h=32m 4.P=5.5KW | 台 | 1
245 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | (1)名称:支架制作安装，刷防锈漆 (2)其他:满足相关规范、设计图纸、招标文件及其技术要求 (3)综合考虑管井内外及超高降效费用 | kg | 400
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 84 页 共 84 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
254 | 031008002003 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  | 标段：广检集团广质院生化实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。