## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目
标段名称： |  | 广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设
1.1.1 | 装饰工程
1.1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设
装饰工程
整个项目
实验室专用台柜购置
7 | 011501004001 | 柜台 |  | 1.位置:细菌鉴定室 2.名称:不锈钢台-1 3.规格:1800*600*850 4.结构:全不锈钢结构，无柜体 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
8 | 011501004002 | 柜台 |  | 1.位置:病毒鉴定室、支原体鉴定室 2.名称:不锈钢台-4、不锈钢台-52 3.规格:1500*600*850 4.结构:全不锈钢结构，无柜体 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011501004003 | 柜台 |  | 1.位置:产物分析、试剂准备 2.名称:耐腐蚀操作台-8、耐腐蚀操作台-16 3.规格:2800*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011501004004 | 柜台 |  | 1.位置:基因扩增 2.名称:耐腐蚀操作台-10 3.规格:2620*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011501004005 | 柜台 |  | 1.位置:耗材室 2.名称:样品柜-17 3.规格:900*450*1800 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
12 | 011501004006 | 柜台 |  | 1.位置:耗材室 2.名称:危化柜-18A 3.规格:600*600*1600 4.结构:全钢结构,22加仑 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011501004007 | 柜台 |  | 1.位置:样品制备 2.名称:耐腐蚀操作台-12 3.规格:2575*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011501004008 | 柜台 |  | 1.位置:样品制备 2.名称:角柜-13 3.规格:1000*1000*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011501004009 | 柜台 |  | 1.位置:样品制备、前处理室 2.名称:耐腐蚀操作台-14、耐腐蚀操作台-42 3.规格:1800*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 011501004010 | 柜台 |  | 1.位置:高温间 2.名称:耐腐蚀操作台-19 3.规格:600*600*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011501004011 | 柜台 |  | 1.位置:洗涤室 2.名称:耐腐蚀操作台-20 3.规格:1900*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
18 | 011501004012 | 柜台 |  | 1.位置:洗涤室 2.名称:不锈钢水槽-21 3.规格:1175*750*500 4.结构:全不锈钢结构 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011501004013 | 柜台 |  | 1.位置:洗涤室 2.名称:器皿柜-22 3.规格:900*450*1800 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
20 | 011501004014 | 柜台 |  | 1.位置:打包间 2.名称:药品柜-23 3.规格:900*450*1800 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011501004015 | 柜台 |  | 1.位置:打包间 2.名称:耐腐蚀操作台-24 3.规格:2300*600*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011501004016 | 柜台 |  | 1.位置:血清学检测室 2.名称:中央台-25、中央台-29 3.规格:2500*1500*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 011501004017 | 柜台 |  | 1.位置:血清学检测室 2.名称:耐腐蚀操作台-26 3.规格:1000*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 011501004018 | 柜台 |  | 1.位置:血清学检测室 2.名称:角柜-27、角柜-30、角柜-31、角柜-33 3.规格:1000*1000*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011501004019 | 柜台 |  | 1.位置:血清学检测室 2.名称:耐腐蚀操作台-28、耐腐蚀操作台-32 3.规格:1100*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 011501004020 | 柜台 |  | 1.位置:血清学检测室 2.名称:试剂架 3.规格:2700*300*750 4.结构:全钢立柱，双层钢化玻璃层板 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011501004021 | 柜台 |  | 1.位置:血清学检测室 2.名称:耐腐蚀操作台-34 3.规格:3925*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011501004022 | 柜台 |  | 1.位置:样品接收与处理室 2.名称:耐腐蚀操作台-35 3.规格:1500*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011501004023 | 柜台 |  | 1.位置:样品接收与处理室 2.名称:耐腐蚀操作台-36 3.规格:3000*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
30 | 011501004024 | 柜台 |  | 1.位置:走廊 2.名称:不锈钢水柜-37 3.规格:500*400*850 4.结构:不锈钢结构 5.柜体:柜体采用304国标1.0mm，台面嵌入25mm中纤板 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011501004025 | 鞋柜 |  | 1.位置:走廊 2.名称:鞋柜-38 3.规格:1600*350*500 4.结构:全不锈钢结构 5.柜体:柜体采用304国标1.0mm，台面嵌入25mm中纤板 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
32 | 011501004026 | 柜台 |  | 1.位置:前处理室 2.名称:通风柜-41 3.规格:1500*850*2350 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 21 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011501004027 | 柜台 |  | 1.位置:药残检测室 2.名称:耐腐蚀操作台-43 3.规格:2850*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 22 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011501004028 | 货架 |  | 1.位置:耗材室、仓库 2.名称:货架-18、货架-44 3.规格:1200*500*2000 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 7
35 | 011501004029 | 柜台 |  | 1.位置:细胞室 2.名称:不锈钢台-47 3.规格:1200*600*850 4.结构:全不锈钢结构，无柜体 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 23 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 011501004030 | 柜台 |  | 1.位置:血清离心室 2.名称:耐腐蚀操作台-48 3.规格:2700*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
37 | 011501004041 | 紧急冲淋器 |  | 1.位置:走廊 2.名称:紧急冲淋器-51 3.结构:全不锈钢结构 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 24 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011501004031 | 柜台 |  | 1.位置:污物处理室 2.名称:耐腐蚀操作台-53 3.规格:1975*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
39 | 011501004032 | 柜台 |  | 1.位置:解剖室 2.名称:不锈钢台-54 3.规格:2200*600*850 4.结构:全不锈钢结构，带不锈钢单联水龙头和不锈钢水槽 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 25 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 011501004033 | 柜台 |  | 1.位置:解剖室 2.名称:解剖台-55 3.规格:1400*600*880 4.结构:全不锈钢结构，带不锈钢单联水龙头和不锈钢水槽，台子四边带挡水边 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
41 | 011501004034 | 衣柜 |  | 1.名称:更衣柜-2、更衣柜-3、更衣柜-5、更衣柜-6、更衣柜-7、更衣柜-9、更衣柜-11、更衣柜-15、更衣柜-45、更衣柜-46、更衣柜-49、更衣柜-50 2.规格:500*450*1800 3.结构:全钢结构 4.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 26 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 011501004035 | 衣柜 |  | 1.位置:男更、女更 2.名称:更衣柜-39、更衣柜-40 3.规格:900*450*1800 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 4
43 | 011501004036 | 万向罩 |  | 1.名称:万向罩 2.材料种类、规格:PP材质,高度可调节 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
44 | 011501004037 | 洗眼器 |  | 1.名称:洗眼器 2.材料种类、规格:240高，主体材质:黄铜、喷头:黄铜及PP 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 27 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 011501004042 | PP大水盆及三联水龙头 |  | 1.名称:PP大水盆及三联水龙头 2.规格:外形尺寸540*440*300 3.结构:水盆为PP材质,水龙头为铜制，配套进水软管与出水软管 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 套 | 11
46 | 011501004038 | 滴水架 |  | 1.名称:滴水架 2.规格:PP材质,外形尺寸550*400*120 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 台 | 11
47 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.名称:传递窗 2.规格:600*600*600 3.结构:304#不锈钢结构，1.0mm厚不锈钢板制作，机械互锁，带紫外灯. 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 28 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 011501004039 | 实验凳 |  | 1.实验凳 2.材料种类、规格:L*300*700镀洛钢架,气动升降,注塑面 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 张 | 30
49 | 011505002001 | 挂衣钩 |  | 1.304#不锈钢材质 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 套 | 1
实验室围蔽设施购置
拆除部分
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.墙体拆除，砖砌墙体，实心砖墙 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 46.4
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1.原有地砖拆除 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 386.04
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.原有石膏板天花拆除 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 386.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 29 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1.拆除金属旧门 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 25.2
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:20km 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 70.47
6 | 011615001001 | 开孔(打洞) |  | 1.新开门洞 2.打洞部位材质:砖砌体 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 个 | 3
新建部分
混凝土及钢筋混凝土工程
50 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 57.02
51 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.原土回填 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 47.43
52 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:20km 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 2.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 30 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 2.2
54 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.100厚级配碎石压实 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 3.17
55 | 010501001003 | 基础垫层 |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂石垫高层50mm 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 4.35
56 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m3 | 4.22
57 | 010506024001 | 螺栓 |  | 1.螺栓种类:预埋化学螺栓 2.规格:M16 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | t | 0.278
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 31 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.预埋钢板 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | t | 0.442
59 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:基础垫层模板 | m2 | 8.8
60 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 21.12
金属结构工程
61 | 010603003001 | 钢管柱 |  | 1.钢材品种、规格:70*70*2厚钛铝合金管 2.单根柱质量:单根构件质量(t) ≤3 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | t | 0.439
62 | 010607009001 | 钢板天沟 |  | 1.钢材品种、规格:□160*85*2.0厚钛铝合金水槽 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | t | 0.382
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 32 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 011506001001 | 成品雨篷 |  | 1.材料品种、规格:聚碳酸酯采光板2.0mm(双层) 2.骨架:□60*53*1.6厚钛铝合金边骨架，□83*54*1.6厚钛铝合金中骨架□35*25*1.2小支架 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 36.61
门窗工程
64 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M0721铝塑单开门 2.门框或扇外围尺寸:700*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 2.94
65 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:BM0821不锈钢单开门 2.门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 3.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 33 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M0821成品单开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.五金材料:明装闭门器等 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 50.4
67 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M0921成品单开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 20.79
68 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:TLM0921成品推拉钢制门 2.门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 1.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 34 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M1221成品双开钢制子母门 2.门框或扇外围尺寸:1200*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 5.04
70 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M1321成品双开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:1300*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 2.73
71 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M1421成品双开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:1400*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 2.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 35 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M1521成品双开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 6.3
73 | 010802001010 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:SBM1021成品预制钢制安全门 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 14.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 36 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.名称:成品预制中空玻璃透视窗-固定 2.窗代号及洞口尺寸:C1010、C1210、C1510 3.框、扇材质:喷塑铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+5mm双层中空钢化玻璃 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 11.9
屋面及防水工程
75 | 010902005001 | 屋面排水管 |  | 1.排水管品种、规格:50*50PVC落水管 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m | 27.5
76 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯涂膜防水 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 16.65
77 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯涂膜防水 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 3.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 37 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
楼地面装饰工程
78 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:50mm1：3水泥砂浆找平层 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 373.77
79 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.位置:解剖室、无害化处理室、动物房 2.找平层厚度、砂浆配合比:地面找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:1：4水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 29.73
80 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.找平层厚度、砂浆配合比:80mm厚1:1水泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 3.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 38 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:防腐2.0mmPVC卷材，PVC地胶圆弧收边 2.找平层:5mm自流平水泥找平层 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆掺硫酸钡抹面 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 369.42
82 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:防腐2.0mmPVC卷材 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 8.95
83 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:人造大理石 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 1.65
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 39 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.位置:解剖室、无害化处理室、动物房 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300墙面瓷砖 3.结合层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 45.77
85 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300墙面瓷砖 3.20 mm厚1:3水泥砂浆保护层 4.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 24.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 40 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.50mm玻镁洁净抗菌隔断 2.规格参数：隔墙采用50mm、钢板厚度0.426mm玻镁洁净抗菌板(5+40+5,A级防火),隔墙板净高度为2.5米 3.实验室及参观走廊内,隔断之间,隔断与天花之间的阴角封铝合金圆角(R50)，隔断之间阳角处安装铝合金阳圆角铝,门口断开处应收口，隔断的安装缝隙以及阴角、阳角的缝隙必须用白色玻璃胶密封 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 742
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 41 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 011501004040 | 水柜带镜 |  | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.台柜规格:620mm*1800mm 3.镜子:方镜600mm*600mm 4.材料种类、规格:环保多层实木柜体表面喷涂颜色 5.20厚一体陶瓷盆、银色四方龙头 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | 个 | 2
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 42 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:(1)固定吊挂杆件,采用焊接固定吊挂杆件。采用φ8全丝吊杆(燃烧性能A1级) (2)安装边龙骨(轻钢龙骨,燃烧性能A1级) (3)T字型主龙骨(轻钢龙骨,燃烧性能A1级)应吊挂在吊杆上。主龙 骨间距900—1000mm (4)安装次龙骨(轻钢龙骨,燃烧性能A1级),次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距600mm 2.面层材料品种、规格:50mm厚玻镁洁净抗菌板 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 369.42
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 43 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.位置:外墙 2.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底漆一道、底层乳胶漆涂料一道、罩光乳胶漆涂料一道 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 434.58
90 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.位置:内墙 2.刮腻子遍数:刮腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底漆一道、底层乳胶漆涂料一道、罩光乳胶漆涂料一道 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 | m2 | 59.12
安装工程
整个项目
电气和智控部分
143 | 030412002001 | 拆除原有线槽 |  | 1.名称：拆除原有线槽 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 27.64
144 | 030412004001 | 拆除原有配线 |  | 1.名称：拆除原有配线 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 262.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 44 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 030412001001 | 拆除原有配管 |  | 1.名称：拆除原有配管 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 87.59
146 | 030413001001 | 拆除原有灯具 |  | 1.名称：拆除原有灯具 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 71
147 | 030501005001 | 智能化控制柜 |  | 1.名称：控制柜ZK-1 2.安装方式：明装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
148 | 030405013001 | 变频器 |  | 1.适用功率：2.2KW 2.适用电压：380V供电 3.配套安装 | 台 | 3
149 | 030503005001 | 微压差传感器 |  | 1.名称：微压差传感器 2.量程：0-60Pa 3.信号传递：输入:24VDC,输出:4-20MA,量程:0-60Pa 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 支 | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 45 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 030503005002 | 温湿度传感器 |  | 1.名称：温湿度传感器 2.信号传递：输入:24VDC,输出:4-20MA，温度：0-50摄，湿度：0-100% 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 支 | 3
151 | 030503005003 | 管道式流量传感器 |  | 1.名称：管道式流量传感器 2.量程：0-15M/S 3.信号传递：输入:24VDC,输出:4-20MA 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 支 | 3
152 | 030503005004 | 管道压力传感器 |  | 1.名称：管道压力传感器 2.量程:0-1000PA 3.信号传递：输入:24VDC,输出:4-20MA 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 支 | 3
153 | 030506008001 | 互锁电箱 |  | 1.名称：互锁电箱 2.安装方式：暗装 3.规格：带LCD显示,带触控，厚度少于50CM 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 46 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 030904003001 | 标准出门开关 |  | 1.名称：标准出门开关 2.规格：标配 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 9
155 | 030506008002 | 单联磁力锁 |  | 1.名称：单联磁力锁 2.规格：工作电流/电压：DC12V/320mA,承受拉力：180KG 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 9
156 | 030505016003 | 房间门口压差显示屏 |  | 1.名称：房间门口压差显示屏 2.规格：数码管显示,三位,带MODBUS通信协议 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 27
157 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-2*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 7.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 47 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RVV-2*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 43.04
159 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-3*1mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 44.01
160 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RVV-3*1mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 85.64
161 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-6*0.5mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 120.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 48 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
162 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-2*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 34.66
163 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-3*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 106.29
164 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RVVP-3*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 433.63
165 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-3*1.0mm²屏蔽线 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 77.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 49 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
166 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RVVP-3*1.0mm²屏蔽线 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 359.23
167 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-4*0.5mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 240.09
168 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-4*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 39.7
169 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVV-5*0.2mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 220.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 50 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVV-6*0.2mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 198.15
171 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称：镀锌桥架 2.规格：CT100*50mm2 3.盖板厚度：1.0mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 92.67
172 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称：镀锌桥架 2.规格：CT150*100mm2 3.盖板厚度：1.0mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 59.32
173 | 031301005001 | 桥架支架 |  | 1.名称：桥架支架 2.材质：铁构件 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | kg | 234.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 51 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱 2.型号:AP1 3.安装方式:悬挂式 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
175 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱 2.型号:AP1-1 3.安装方式:嵌入式 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
176 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱 2.型号:AP1-2 3.安装方式:嵌入式 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
177 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称：配电箱 2.型号:AL 3.安装方式:悬挂式 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 52 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
178 | 030413005001 | 防水防尘灯 |  | 1.名称：防水防尘灯 2.型号、规格：LED灯源 24W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 2
179 | 030413002001 | 洁净专用平板灯 |  | 1.名称：洁净专用平板灯 2.型号、规格：1200x300 LED灯源 48W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 40
180 | 030413002002 | 洁净专用平板灯（应急组件） |  | 1.名称：洁净专用平板灯（应急组件） 2.型号、规格：1200x300 LED灯源 48W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 53 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 030413002003 | 洁净专用平板灯 |  | 1.名称：洁净专用平板灯 2.型号、规格：600x300 LED灯源 24W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 35
182 | 030413002004 | 洁净专用平板灯（应急组件） |  | 1.名称：洁净专用平板灯（应急组件） 2.型号、规格：600x300 LED灯源 24W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 5
183 | 030413007001 | 医用紫外线杀菌灯 |  | 1.名称：医用紫外线杀菌灯 2.型号、规格：L=1200mm 40W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 54 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 030413007002 | 医用紫外线杀菌灯 |  | 1.名称：医用紫外线杀菌灯 2.型号、规格：L=600mm 20W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 23
185 | 030413002005 | T5灯管 |  | 1.名称：T5灯管 2.型号、规格：12W,D=1200MM 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 8
186 | 030506007001 | 门禁控制器 |  | 1.名称:门禁控制器 2.附件:含出入口执行设备、控制器、禁门外机和液压闭门装置 3.连接至门禁开门按钮线管安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 2
187 | 030506007002 | 门禁出门按钮 |  | 1.名称：门禁出门按钮 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 55 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 030413002006 | 安全出口标志灯 |  | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：功率：5W,应急时间≧90min 3.安装方式：壁装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 3
189 | 030413002007 | 疏散指示灯 |  | 1.名称：疏散指示灯 2.规格：功率：5W,应急时间≧90min 3.安装方式：壁装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 7
190 | 030413013001 | 单联单控开关 |  | 1.名称：单联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 13
191 | 030413013002 | 双联单控开关 |  | 1.名称：双联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 56 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 030413013003 | 三联单控开关 |  | 1.名称：三联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 1
193 | 030413013004 | 单联双控开关 |  | 1.名称：单联双控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 2
194 | 030413013005 | 双联双控开关 |  | 1.名称：双联双控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 2
195 | 030413013006 | 机械定时开关 |  | 1.名称：机械定时开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 57 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
196 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称：五孔二三插 2.规格：钢制岛式底盒 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 39
197 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称：五孔二三插 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 105
198 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称：三孔单极三插 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 6
199 | 030405001001 | 220V实验室仪器断路器 |  | 1.名称：220V实验室仪器断路器 2.规格：C20A/3P/2+VE 30mA 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 58 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
200 | 030405001002 | 380V实验室仪器断路器 |  | 1.名称：380V实验室仪器断路器 2.规格：D20A/3P带防水壳空气断路器 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 3
201 | 030405001003 | 实验室仪器断路器 |  | 1.名称：实验室仪器断路器 2.规格：C20A/3P/2+VE 30mA 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 1
202 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称：灯具接线盒 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 147
203 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称：开关/插座接线盒 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 220
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 59 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
204 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-BV 2.5mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 2082.97
205 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-BV 4mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 3202.59
206 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZR-BV 4mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 143.59
207 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-BV 6mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 194.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 60 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
208 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZR-BV 6mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 11.5
209 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV 5*4mm² 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 77.87
210 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV 5*6mm² 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 135.98
211 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV 4*25+1*10mm² 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 71.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 61 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
212 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称：电力电缆头 2.规格：ZR-YJV-4*25+1*10 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 4
213 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质规格：PC16 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 888.53
214 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质规格：PC20 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 1094.89
215 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质规格：PC25 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 48.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 62 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质规格：PVC20 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 606.97
217 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称：配管 2.材质规格：PVC25 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 21.11
218 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称：凿(压)槽 2.规格：70*70 3.包含凿(压)槽后修补 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 887.1
219 | 030501005002 | 弱电机柜 |  | 1.名称：弱电机柜 2.规格：18U（600*600*1000） 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
220 | 030501015001 | 千兆网络24口交换机 |  | 1.名称：千兆网络交换机 2.规格：24口 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 63 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
221 | 030501004001 | 硬盘录像机+硬盘 |  | 1.名称：硬盘录像机+硬盘 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
222 | 030506010001 | 半球超清摄像机 |  | 1.名称：半球超清摄像机 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 18
223 | 030505016001 | 监控大屏 |  | 1.名称：监控大屏 2.规格：55寸液晶屏幕 3.参数：1080P 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
224 | 030505016002 | 智能化控制大屏 |  | 1.名称：智能化控制大屏 2.规格：43寸电容触控一体机,内存：16GMB 3.参数：Windows系统 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
225 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称：单口网络插座 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 64 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
226 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称：超五类网线 2.配线形式：穿管敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 64.8
227 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称：HDMI高清线 2.配线形式：穿管敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 8.77
228 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称：HDMI高清线 2.配线形式：桥架敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 20.65
229 | 030502003004 | 双绞线缆 |  | 1.名称：六类网线 2.配线形式：穿管敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 218.01
230 | 030502003005 | 双绞线缆 |  | 1.名称：六类网线 2.配线形式：桥架敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 614.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 65 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
231 | 030501010001 | WiFi吸顶式AP |  | 1.名称：WiFi吸顶式AP 2.规格：千兆 3.安装方式：吸顶 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 3
232 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称：双绞线缆测试 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 链路 | 22
给排水部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 66 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
233 | 030226002001 | 污水处理机 |  | 1.名称：污水处理机 2.规格参数：(全钢外壳外形：1200*800*1400)日处理量0.5m3/d 3.内置配置：（1）提升泵（2）液位控制器（3）气体搅拌装置（4）PH测试仪（5）PH在线控制器（6）生物填料（7）好氧菌种（8）活性炭（9）定量加药泵（10）消毒装置（11）配药桶（12）PLC编程控制柜含控制面板（13）电缆及线管（14）PVC管件（15）收集提升装置 4.《污水综合排放标准》（GB-8978-1996）达到三级排放标准。 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 67 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
234 | 030112001001 | 废水收集池 |  | 1.名称：废水收集池 2.规格：1500*1000*1000 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 1
235 | 031005013001 | 热水器、开水炉 |  | 1.名称：即热型热水器 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
236 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.名称：淋浴花洒 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 1
237 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.名称：PPR给水管 2.型号规格：DN20 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗、消毒 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 94.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 68 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
238 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.名称：PPR给水管 2.型号规格：DN25 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗、消毒 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 41.81
239 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接方式：粘接 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 95.57
240 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接方式：粘接 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 68.08
241 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称：凿(压)槽 2.规格：70*70 3.包含凿(压)槽后修补 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 3.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 69 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
242 | 031002011001 | 水表 |  | 1.名称：螺纹水表 2.规格：DN25 3.包含：螺纹截止阀 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 1
243 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 9
244 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.名称：壁式水龙头带开关 2.规格：DN20 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 5
245 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.名称：蹲式大便器 2.附件安装：螺纹管件、金属软管、角型阀等 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 组 | 1
暖通部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 70 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030701003001 | 空调器 |  | 1.名称：壁挂空调1.0P(一拖一） 2.安装方式：壁装 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
92 | 030701003002 | 空调器 |  | 1.名称：壁挂空调1.5P(一拖一） 2.安装方式：壁装 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
93 | 030701003003 | 空调器 |  | 1.名称：1P风管机(一拖一） 2.安装方式：吊顶 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 3
94 | 030701003004 | 空调器 |  | 1.名称：1.5P风管机(一拖一） 2.安装方式：吊顶 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 71 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030701003005 | 空调器 |  | 1.名称：2P风管机(一拖一） 2.安装方式：吊顶 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 3
96 | 030701003006 | 空调器 |  | 1.名称：5P天花机(一拖一） 2.安装方式：天花安装 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
97 | 031001005001 | 铜管 |  | 1.名称：冷媒铜管 2.规格：DN6.35 3.铜管保温：B1橡塑保温板厚度25mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 90.25
98 | 031001005002 | 铜管 |  | 1.名称：冷媒铜管 2.规格：DN9.52 3.铜管保温：B1橡塑保温板厚度25mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 90.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 72 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 031001005003 | 铜管 |  | 1.名称：冷媒铜管 2.规格：DN12.7 3.铜管保温：B1橡塑保温板厚度25mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 129.6
100 | 031001005004 | 铜管 |  | 1.名称：冷媒铜管 2.规格：DN15.88 3.铜管保温：B1橡塑保温板厚度25mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 129.6
101 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.名称：空调冷凝水管 2.材质规格：PPR管DN25 3.连接方式：热熔连接 4.冷凝水管保温：B1橡塑保温板厚度13mm 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 99.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 73 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.名称：空调冷凝水管 2.材质规格：PPR管DN32 3.连接方式：热熔连接 4.冷凝水管保温：B1橡塑保温板厚度13mm 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 11.75
103 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.名称：空调冷凝水管 2.材质规格：PPR管DN50 3.连接方式：热熔连接 4.冷凝水管保温：B1橡塑保温板厚度13mm 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 7.85
104 | 031301005002 | 水管支架 |  | 1.名称：水管支架 2.材质：铁钩件 3.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | kg | 301.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 74 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边≤320mm 4.板材厚度：0.5mm 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m2 | 60.36
106 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边≤450mm 4.板材厚度：0.6mm 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m2 | 76.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 75 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边≤1000mm 4.板材厚度：0.75mm 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m2 | 76.73
108 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：圆形 3.规格：长边≤320mm 4.板材厚度：0.5mm 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m2 | 3.6
109 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称：管道排气扇 2.规格：风量：192m³/h，功率：30W 3.安装方式：天花安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 76 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称：窗式排气扇 2.规格：风量：180m³/h，功率：16W 3.安装方式：壁式安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 2
111 | 030108001001 | 风机 |  | 1.名称：防腐管道风机 2.规格：风量：570m³/h，功率：57W 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
112 | 030108001002 | 风机 |  | 1.名称：防腐管道风机 2.规格：风量：1410m³/h，功率：230W 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 77 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1.名称：PVC风管 2.形状：圆形 3.规格：直径≤320 4.支架制作安装 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m2 | 72.5
114 | 030702005002 | 塑料通风管道 |  | 1.名称：PVC风管 2.形状：矩形 3.规格：长边≤500 4.支架制作安装 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m2 | 23.47
115 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.名称：风管保温 2.材质：玻璃保温棉 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m3 | 6.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 78 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 030405013002 | 空调温控液晶面板 |  | 1.名称：空调温控液晶面板 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 12
117 | 030701003007 | 空调器 |  | 1.名称：MAU-1全新风组合式洁净空调机组 2.规格：新风量3600m3/h，余压600Pa，制冷量：45KW，电加热量：10KW，风机功率：2.2KW； 3.含MAU-1空调自控箱及安装 4.含配套电缆及安装：YJV-4*2.5mm² 5.室外机安装 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 79 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 030701003008 | 空调器 |  | 1.名称：MAU-2全新风组合式洁净空调机组 2.规格：新风量2200m3/h，余压550Pa，制冷量：30KW，电加热量：8KW，风机功率：1.5KW； 3.含MAU-2空调自控箱及安装 4.含配套电缆及安装：YJV-4*2.5mm² 5.室外机安装 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
119 | 030701003009 | 空调器 |  | 1.名称：MAU-3全新风组合式洁净空调机组 2.规格：新风量2500m3/h，余压550Pa，制冷量：35KW，电加热量：8KW，风机功率：1.5KW； 3.含MAU-3空调自控箱及安装 4.含配套电缆及安装：YJV-4*2.5mm² 5.室外机安装 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 80 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.名称：设备基础 2.材质规格：C30混凝土 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m3 | 4.49
121 | 030108001003 | 风机 |  | 1.名称：PF-01/02/03 防腐玻璃钢离心风机； 2.规格：风量：4096-6952m3/h风压：820-490Pa， 转速：1450r/min 电机功率：2.2W； 3.设备支吊架制作安装 4.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 81 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 030701010001 | 过滤器 |  | 1.名称：高效过滤器 2.规格：采用8mm厚PP板材定制：外形950*650*620 ，内置H13亚高效过滤器595*595*295 2.设备支吊架制作安装 3.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 3
123 | 030703021001 | 静压箱 |  | 1.名称：MAU-1/2/3配套静压箱 2.规格：700*700*600 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 3
124 | 030701004001 | 高效送风口 |  | 1.名称：高效送风口S2 2.材质：铝合金 3.规格：500*500mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 82 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
125 | 030701004002 | 高效送风口 |  | 1.名称：高效送风口S1 2.材质：铝合金 3.规格：330*330mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 7
126 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：比例积分阀（带比例阀执行器） 2.规格：φ160mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 26
127 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：比例积分阀（带比例阀执行器） 2.规格：φ200mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 4
128 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：φ160mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 83 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：φ200mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 3
130 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：φ315mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 1
131 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：200*200mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 21
132 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：320*200mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 8
133 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400*320mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 84 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500*400mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 1
135 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称：可调回风百叶 2.规格：200*400*50mm 3.带滤网和人字阀门 4.材质:铝合金 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 24
136 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1200*800mm 3.带防虫网及滤网 4.材质:铝合金 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 1
137 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1000*500mm 3.带防虫网及滤网 4.材质:铝合金 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 85 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称：单层门铰式百叶 2.规格：800*200mm 3.材质:铝合金 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 11
139 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称：单层门铰式百叶 2.规格：600*200mm 3.材质:铝合金 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 2
140 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称：单层铝合金百叶 2.规格：200*400*50mm 3.材质:铝合金 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 37
141 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称：双层可调百叶 2.规格：600*200mm 3.材质:铝合金 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 19
142 | 030704001001 | 风管漏风试验 |  | 1.名称：风管漏风试验 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m2 | 312.96
气路部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 86 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
246 | 030904011001 | 不锈钢半自动切换系统 |  | 1.名称：半自动切换汇流排； 2.材质：不锈钢 SS316L，BA级； 3.含双侧半自动切换/两个减压阀+2个排空隔膜阀+2个进气隔膜阀+2个内置逆止阀+3个压力表可拆卸式+1个安全阀+不锈钢面板(脱脂脱油处理)； 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 套 | 1
247 | 030603002001 | 调节阀 |  | 1.名称：二级减压阀 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 台 | 7
248 | 030611001001 | 仪表阀门 |  | 1.名称：不锈钢终端球阀 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 7
249 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.名称：不锈钢管 2.规格：CO2-1/2"-A269-BA-316L 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 87 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
250 | 031001006002 | 不锈钢管 |  | 1.名称：不锈钢管 2.规格：CO2-3/8"-A269-BA-316L 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | m | 39
251 | 031001006003 | 不锈钢管 |  | 1.名称：不锈钢气体高压软管 2.材质：SS316L 3.说明：内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，弹簧固定加强型结构，两端接口PHN-1/4，耐压20MPa 4.规格:1/4NPT 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 条 | 2
252 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.名称：316L不锈钢单向阀 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 3
253 | 031001006004 | 钢瓶接头 |  | 1.名称：瓶颈接头 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 88 页 共 88 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
254 | 031001006005 | 钢瓶固定架 |  | 1.名称：钢瓶固定架 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 | 个 | 2
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.6.1 | 011601001002 |  | 脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.6.1 | 011601001003 |  | 脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 95493.92 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 6000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 101493.92 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 95493.92
2.1 |  | 95493.92 | 100 |  | 95493.92
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 95493.92 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | 95493.92 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 自控系统软件二次开发费用 | 5000 |  |  | 5000
| 卫生间、淋浴室地面墙面拆除 | 1000 |  |  | 1000
本页小计 |  | 6000 |  |  | 6000
合计 |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 有效损耗率（%） | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
实验室专用台柜购置
1 | 011501004001 | 柜台 | 1.位置:细菌鉴定室 2.名称:不锈钢台-1 3.规格:1800*600*850 4.结构:全不锈钢结构，无柜体 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
2 | 011501004002 | 柜台 | 1.位置:病毒鉴定室、支原体鉴定室 2.名称:不锈钢台-4、不锈钢台-52 3.规格:1500*600*850 4.结构:全不锈钢结构，无柜体 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
3 | 011501004003 | 柜台 | 1.位置:产物分析、试剂准备 2.名称:耐腐蚀操作台-8、耐腐蚀操作台-16 3.规格:2800*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011501004004 | 柜台 | 1.位置:基因扩增 2.名称:耐腐蚀操作台-10 3.规格:2620*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
5 | 011501004005 | 柜台 | 1.位置:耗材室 2.名称:样品柜-17 3.规格:900*450*1800 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
6 | 011501004006 | 柜台 | 1.位置:耗材室 2.名称:危化柜-18A 3.规格:600*600*1600 4.结构:全钢结构,22加仑 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011501004007 | 柜台 | 1.位置:样品制备 2.名称:耐腐蚀操作台-12 3.规格:2575*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
8 | 011501004008 | 柜台 | 1.位置:样品制备 2.名称:角柜-13 3.规格:1000*1000*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011501004009 | 柜台 | 1.位置:样品制备、前处理室 2.名称:耐腐蚀操作台-14、耐腐蚀操作台-42 3.规格:1800*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
10 | 011501004010 | 柜台 | 1.位置:高温间 2.名称:耐腐蚀操作台-19 3.规格:600*600*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011501004011 | 柜台 | 1.位置:洗涤室 2.名称:耐腐蚀操作台-20 3.规格:1900*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
12 | 011501004012 | 柜台 | 1.位置:洗涤室 2.名称:不锈钢水槽-21 3.规格:1175*750*500 4.结构:全不锈钢结构 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
13 | 011501004013 | 柜台 | 1.位置:洗涤室 2.名称:器皿柜-22 3.规格:900*450*1800 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
14 | 011501004014 | 柜台 | 1.位置:打包间 2.名称:药品柜-23 3.规格:900*450*1800 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011501004015 | 柜台 | 1.位置:打包间 2.名称:耐腐蚀操作台-24 3.规格:2300*600*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
16 | 011501004016 | 柜台 | 1.位置:血清学检测室 2.名称:中央台-25、中央台-29 3.规格:2500*1500*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011501004017 | 柜台 | 1.位置:血清学检测室 2.名称:耐腐蚀操作台-26 3.规格:1000*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
18 | 011501004018 | 柜台 | 1.位置:血清学检测室 2.名称:角柜-27、角柜-30、角柜-31、角柜-33 3.规格:1000*1000*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011501004019 | 柜台 | 1.位置:血清学检测室 2.名称:耐腐蚀操作台-28、耐腐蚀操作台-32 3.规格:1100*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
20 | 011501004020 | 柜台 | 1.位置:血清学检测室 2.名称:试剂架 3.规格:2700*300*750 4.结构:全钢立柱，双层钢化玻璃层板 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
21 | 011501004021 | 柜台 | 1.位置:血清学检测室 2.名称:耐腐蚀操作台-34 3.规格:3925*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011501004022 | 柜台 | 1.位置:样品接收与处理室 2.名称:耐腐蚀操作台-35 3.规格:1500*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
23 | 011501004023 | 柜台 | 1.位置:样品接收与处理室 2.名称:耐腐蚀操作台-36 3.规格:3000*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
24 | 011501004024 | 柜台 | 1.位置:走廊 2.名称:不锈钢水柜-37 3.规格:500*400*850 4.结构:不锈钢结构 5.柜体:柜体采用304国标1.0mm，台面嵌入25mm中纤板 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011501004025 | 鞋柜 | 1.位置:走廊 2.名称:鞋柜-38 3.规格:1600*350*500 4.结构:全不锈钢结构 5.柜体:柜体采用304国标1.0mm，台面嵌入25mm中纤板 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
26 | 011501004026 | 柜台 | 1.位置:前处理室 2.名称:通风柜-41 3.规格:1500*850*2350 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
27 | 011501004027 | 柜台 | 1.位置:药残检测室 2.名称:耐腐蚀操作台-43 3.规格:2850*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011501004028 | 货架 | 1.位置:耗材室、仓库 2.名称:货架-18、货架-44 3.规格:1200*500*2000 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 7
29 | 011501004029 | 柜台 | 1.位置:细胞室 2.名称:不锈钢台-47 3.规格:1200*600*850 4.结构:全不锈钢结构，无柜体 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
30 | 011501004030 | 柜台 | 1.位置:血清离心室 2.名称:耐腐蚀操作台-48 3.规格:2700*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
31 | 011501004041 | 紧急冲淋器 | 1.位置:走廊 2.名称:紧急冲淋器-51 3.结构:全不锈钢结构 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 011501004031 | 柜台 | 1.位置:污物处理室 2.名称:耐腐蚀操作台-53 3.规格:1975*750*850 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.台面:12.7mm实心理化板,边缘加厚25.4mm圆弧处理 7.五金配件:配套国内一线品牌五金活动金属件 8.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
33 | 011501004032 | 柜台 | 1.位置:解剖室 2.名称:不锈钢台-54 3.规格:2200*600*850 4.结构:全不锈钢结构，带不锈钢单联水龙头和不锈钢水槽 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
34 | 011501004033 | 柜台 | 1.位置:解剖室 2.名称:解剖台-55 3.规格:1400*600*880 4.结构:全不锈钢结构，带不锈钢单联水龙头和不锈钢水槽，台子四边带挡水边 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 011501004034 | 衣柜 | 1.名称:更衣柜-2、更衣柜-3、更衣柜-5、更衣柜-6、更衣柜-7、更衣柜-9、更衣柜-11、更衣柜-15、更衣柜-45、更衣柜-46、更衣柜-49、更衣柜-50 2.规格:500*450*1800 3.结构:全钢结构 4.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 12
36 | 011501004035 | 衣柜 | 1.位置:男更、女更 2.名称:更衣柜-39、更衣柜-40 3.规格:900*450*1800 4.结构:全钢结构 5.柜体:柜体采用1.0mm厚冷轧钢板制造,表面经过磷化、酸洗、环氧树脂粉未拷漆处理 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 4
37 | 011501004036 | 万向罩 | 1.名称:万向罩 2.材料种类、规格:PP材质,高度可调节 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
38 | 011501004037 | 洗眼器 | 1.名称:洗眼器 2.材料种类、规格:240高，主体材质:黄铜、喷头:黄铜及PP 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 011501004042 | PP大水盆及三联水龙头 | 1.名称:PP大水盆及三联水龙头 2.规格:外形尺寸540*440*300 3.结构:水盆为PP材质,水龙头为铜制，配套进水软管与出水软管 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 11
40 | 011501004038 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 2.规格:PP材质,外形尺寸550*400*120 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 11
41 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.名称:传递窗 2.规格:600*600*600 3.结构:304#不锈钢结构，1.0mm厚不锈钢板制作，机械互锁，带紫外灯. 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 12
42 | 011501004039 | 实验凳 | 1.实验凳 2.材料种类、规格:L*300*700镀洛钢架,气动升降,注塑面 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 张 | 30
43 | 011505002001 | 挂衣钩 | 1.304#不锈钢材质 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 1
实验室围蔽设施购置
拆除部分
44 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除，砖砌墙体，实心砖墙 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 46.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有地砖拆除 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 386.04
46 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有石膏板天花拆除 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 386.04
47 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属旧门 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 25.2
48 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:20km 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 70.47
49 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.新开门洞 2.打洞部位材质:砖砌体 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 3
新建部分
混凝土及钢筋混凝土工程
50 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 57.02
51 | 010102007001 | 回填方 | 1.原土回填 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 47.43
52 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:20km 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 2.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 2.2
54 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.100厚级配碎石压实 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 3.17
55 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂石垫高层50mm 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 4.35
56 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 4.22
57 | 010506024001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:预埋化学螺栓 2.规格:M16 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | t | 0.278
58 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.预埋钢板 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | t | 0.442
59 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层模板 |  | m2 | 8.8
60 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 21.12
金属结构工程
61 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:70*70*2厚钛铝合金管 2.单根柱质量:单根构件质量(t) ≤3 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | t | 0.439
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010607009001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:□160*85*2.0厚钛铝合金水槽 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | t | 0.382
63 | 011506001001 | 成品雨篷 | 1.材料品种、规格:聚碳酸酯采光板2.0mm(双层) 2.骨架:□60*53*1.6厚钛铝合金边骨架，□83*54*1.6厚钛铝合金中骨架□35*25*1.2小支架 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 36.61
门窗工程
64 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0721铝塑单开门 2.门框或扇外围尺寸:700*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 2.94
65 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:BM0821不锈钢单开门 2.门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 3.36
66 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821成品单开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.五金材料:明装闭门器等 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 50.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921成品单开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 20.79
68 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:TLM0921成品推拉钢制门 2.门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 1.89
69 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1221成品双开钢制子母门 2.门框或扇外围尺寸:1200*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 5.04
70 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1321成品双开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:1300*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 2.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1421成品双开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:1400*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 2.94
72 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521成品双开钢制门 2.门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 6.3
73 | 010802001010 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:SBM1021成品预制钢制安全门 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 3.门框、扇材质:喷塑铝合金 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 14.7
74 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.名称:成品预制中空玻璃透视窗-固定 2.窗代号及洞口尺寸:C1010、C1210、C1510 3.框、扇材质:喷塑铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+5mm双层中空钢化玻璃 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 11.9
屋面及防水工程
75 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:50*50PVC落水管 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m | 27.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯涂膜防水 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 16.65
77 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯涂膜防水 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 3.82
楼地面装饰工程
78 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:50mm1：3水泥砂浆找平层 2.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 373.77
79 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.位置:解剖室、无害化处理室、动物房 2.找平层厚度、砂浆配合比:地面找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:1：4水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 29.73
80 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.找平层厚度、砂浆配合比:80mm厚1:1水泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 3.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防腐2.0mmPVC卷材，PVC地胶圆弧收边 2.找平层:5mm自流平水泥找平层 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆掺硫酸钡抹面 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 369.42
82 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:防腐2.0mmPVC卷材 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 8.95
83 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:人造大理石 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 1.65
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.位置:解剖室、无害化处理室、动物房 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300墙面瓷砖 3.结合层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 45.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300墙面瓷砖 3.20 mm厚1:3水泥砂浆保护层 4.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 24.42
86 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.50mm玻镁洁净抗菌隔断 2.规格参数：隔墙采用50mm、钢板厚度0.426mm玻镁洁净抗菌板(5+40+5,A级防火),隔墙板净高度为2.5米 3.实验室及参观走廊内,隔断之间,隔断与天花之间的阴角封铝合金圆角(R50)，隔断之间阳角处安装铝合金阳圆角铝,门口断开处应收口，隔断的安装缝隙以及阴角、阳角的缝隙必须用白色玻璃胶密封 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 742
87 | 011501004040 | 水柜带镜 | 1.位置:卫生间、淋浴室 2.台柜规格:620mm*1800mm 3.镜子:方镜600mm*600mm 4.材料种类、规格:环保多层实木柜体表面喷涂颜色 5.20厚一体陶瓷盆、银色四方龙头 6.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 2
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:(1)固定吊挂杆件,采用焊接固定吊挂杆件。采用φ8全丝吊杆(燃烧性能A1级) (2)安装边龙骨(轻钢龙骨,燃烧性能A1级) (3)T字型主龙骨(轻钢龙骨,燃烧性能A1级)应吊挂在吊杆上。主龙 骨间距900—1000mm (4)安装次龙骨(轻钢龙骨,燃烧性能A1级),次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距600mm 2.面层材料品种、规格:50mm厚玻镁洁净抗菌板 3.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 369.42
油漆、涂料、裱糊工程
89 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.位置:外墙 2.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底漆一道、底层乳胶漆涂料一道、罩光乳胶漆涂料一道 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 434.58
90 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.位置:内墙 2.刮腻子遍数:刮腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:封闭底漆一道、底层乳胶漆涂料一道、罩光乳胶漆涂料一道 4.其他:详见图纸及国家相关规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 59.12
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气和智控部分
1 | 030412002001 | 拆除原有线槽 | 1.名称：拆除原有线槽 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 27.64
2 | 030412004001 | 拆除原有配线 | 1.名称：拆除原有配线 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 262.78
3 | 030412001001 | 拆除原有配管 | 1.名称：拆除原有配管 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 87.59
4 | 030413001001 | 拆除原有灯具 | 1.名称：拆除原有灯具 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 71
5 | 030501005001 | 智能化控制柜 | 1.名称：控制柜ZK-1 2.安装方式：明装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
6 | 030405013001 | 变频器 | 1.适用功率：2.2KW 2.适用电压：380V供电 3.配套安装 |  | 台 | 3
7 | 030503005001 | 微压差传感器 | 1.名称：微压差传感器 2.量程：0-60Pa 3.信号传递：输入:24VDC,输出:4-20MA,量程:0-60Pa 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 支 | 27
8 | 030503005002 | 温湿度传感器 | 1.名称：温湿度传感器 2.信号传递：输入:24VDC,输出:4-20MA，温度：0-50摄，湿度：0-100% 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 支 | 3
9 | 030503005003 | 管道式流量传感器 | 1.名称：管道式流量传感器 2.量程：0-15M/S 3.信号传递：输入:24VDC,输出:4-20MA 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 支 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030503005004 | 管道压力传感器 | 1.名称：管道压力传感器 2.量程:0-1000PA 3.信号传递：输入:24VDC,输出:4-20MA 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 支 | 3
11 | 030506008001 | 互锁电箱 | 1.名称：互锁电箱 2.安装方式：暗装 3.规格：带LCD显示,带触控，厚度少于50CM 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 9
12 | 030904003001 | 标准出门开关 | 1.名称：标准出门开关 2.规格：标配 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 9
13 | 030506008002 | 单联磁力锁 | 1.名称：单联磁力锁 2.规格：工作电流/电压：DC12V/320mA,承受拉力：180KG 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 9
14 | 030505016003 | 房间门口压差显示屏 | 1.名称：房间门口压差显示屏 2.规格：数码管显示,三位,带MODBUS通信协议 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 27
15 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-2*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 7.87
16 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RVV-2*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 43.04
17 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-3*1mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 44.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RVV-3*1mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 85.64
19 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVV-6*0.5mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 120.29
20 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-2*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 34.66
21 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-3*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 106.29
22 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RVVP-3*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 433.63
23 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-3*1.0mm²屏蔽线 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 77.88
24 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:RVVP-3*1.0mm²屏蔽线 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 359.23
25 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-4*0.5mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 240.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVVP-4*0.75mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 39.7
27 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVV-5*0.2mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 220.77
28 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVV-6*0.2mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 198.15
29 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：镀锌桥架 2.规格：CT100*50mm2 3.盖板厚度：1.0mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 92.67
30 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：镀锌桥架 2.规格：CT150*100mm2 3.盖板厚度：1.0mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 59.32
31 | 031301005001 | 桥架支架 | 1.名称：桥架支架 2.材质：铁构件 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | kg | 234.83
32 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号:AP1 3.安装方式:悬挂式 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
33 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号:AP1-1 3.安装方式:嵌入式 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
34 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号:AP1-2 3.安装方式:嵌入式 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号:AL 3.安装方式:悬挂式 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
36 | 030413005001 | 防水防尘灯 | 1.名称：防水防尘灯 2.型号、规格：LED灯源 24W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 2
37 | 030413002001 | 洁净专用平板灯 | 1.名称：洁净专用平板灯 2.型号、规格：1200x300 LED灯源 48W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 40
38 | 030413002002 | 洁净专用平板灯（应急组件） | 1.名称：洁净专用平板灯（应急组件） 2.型号、规格：1200x300 LED灯源 48W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 13
39 | 030413002003 | 洁净专用平板灯 | 1.名称：洁净专用平板灯 2.型号、规格：600x300 LED灯源 24W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 35
40 | 030413002004 | 洁净专用平板灯（应急组件） | 1.名称：洁净专用平板灯（应急组件） 2.型号、规格：600x300 LED灯源 24W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 5
41 | 030413007001 | 医用紫外线杀菌灯 | 1.名称：医用紫外线杀菌灯 2.型号、规格：L=1200mm 40W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030413007002 | 医用紫外线杀菌灯 | 1.名称：医用紫外线杀菌灯 2.型号、规格：L=600mm 20W 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 23
43 | 030413002005 | T5灯管 | 1.名称：T5灯管 2.型号、规格：12W,D=1200MM 3.安装方式：吸顶安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 8
44 | 030506007001 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.附件:含出入口执行设备、控制器、禁门外机和液压闭门装置 3.连接至门禁开门按钮线管安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 2
45 | 030506007002 | 门禁出门按钮 | 1.名称：门禁出门按钮 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 2
46 | 030413002006 | 安全出口标志灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：功率：5W,应急时间≧90min 3.安装方式：壁装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 3
47 | 030413002007 | 疏散指示灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.规格：功率：5W,应急时间≧90min 3.安装方式：壁装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 7
48 | 030413013001 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030413013002 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 20
50 | 030413013003 | 三联单控开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 1
51 | 030413013004 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 2
52 | 030413013005 | 双联双控开关 | 1.名称：双联双控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 2
53 | 030413013006 | 机械定时开关 | 1.名称：机械定时开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 18
54 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：五孔二三插 2.规格：钢制岛式底盒 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 39
55 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：五孔二三插 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 105
56 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：三孔单极三插 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030405001001 | 220V实验室仪器断路器 | 1.名称：220V实验室仪器断路器 2.规格：C20A/3P/2+VE 30mA 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 3
58 | 030405001002 | 380V实验室仪器断路器 | 1.名称：380V实验室仪器断路器 2.规格：D20A/3P带防水壳空气断路器 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 3
59 | 030405001003 | 实验室仪器断路器 | 1.名称：实验室仪器断路器 2.规格：C20A/3P/2+VE 30mA 3.安装方式：暗装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 1
60 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：灯具接线盒 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 147
61 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关/插座接线盒 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 220
62 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-BV 2.5mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 2082.97
63 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-BV 4mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 3202.59
64 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZR-BV 4mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 143.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-BV 6mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 194.6
66 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:ZR-BV 6mm² 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 11.5
67 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV 5*4mm² 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 77.87
68 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV 5*6mm² 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 135.98
69 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV 4*25+1*10mm² 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 71.7
70 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：ZR-YJV-4*25+1*10 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 4
71 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质规格：PC16 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 888.53
72 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质规格：PC20 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 1094.89
73 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质规格：PC25 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 48.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质规格：PVC20 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 606.97
75 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质规格：PVC25 3.敷设方式：暗敷 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 21.11
76 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：凿(压)槽 2.规格：70*70 3.包含凿(压)槽后修补 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 887.1
77 | 030501005002 | 弱电机柜 | 1.名称：弱电机柜 2.规格：18U（600*600*1000） 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
78 | 030501015001 | 千兆网络24口交换机 | 1.名称：千兆网络交换机 2.规格：24口 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
79 | 030501004001 | 硬盘录像机+硬盘 | 1.名称：硬盘录像机+硬盘 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
80 | 030506010001 | 半球超清摄像机 | 1.名称：半球超清摄像机 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 18
81 | 030505016001 | 监控大屏 | 1.名称：监控大屏 2.规格：55寸液晶屏幕 3.参数：1080P 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
82 | 030505016002 | 智能化控制大屏 | 1.名称：智能化控制大屏 2.规格：43寸电容触控一体机,内存：16GMB 3.参数：Windows系统 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：单口网络插座 2.安装方式：暗装 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 19
84 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类网线 2.配线形式：穿管敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 64.8
85 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称：HDMI高清线 2.配线形式：穿管敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 8.77
86 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称：HDMI高清线 2.配线形式：桥架敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 20.65
87 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称：六类网线 2.配线形式：穿管敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 218.01
88 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称：六类网线 2.配线形式：桥架敷设 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 614.27
89 | 030501010001 | WiFi吸顶式AP | 1.名称：WiFi吸顶式AP 2.规格：千兆 3.安装方式：吸顶 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 3
90 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 链路 | 22
给排水部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030226002001 | 污水处理机 | 1.名称：污水处理机 2.规格参数：(全钢外壳外形：1200*800*1400)日处理量0.5m3/d 3.内置配置：（1）提升泵（2）液位控制器（3）气体搅拌装置（4）PH测试仪（5）PH在线控制器（6）生物填料（7）好氧菌种（8）活性炭（9）定量加药泵（10）消毒装置（11）配药桶（12）PLC编程控制柜含控制面板（13）电缆及线管（14）PVC管件（15）收集提升装置 4.《污水综合排放标准》（GB-8978-1996）达到三级排放标准。 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
92 | 030112001001 | 废水收集池 | 1.名称：废水收集池 2.规格：1500*1000*1000 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 1
93 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.名称：即热型热水器 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
94 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴花洒 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 1
95 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：PPR给水管 2.型号规格：DN20 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗、消毒 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 94.51
96 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称：PPR给水管 2.型号规格：DN25 3.连接方式：热熔连接 4.管道冲洗、消毒 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 41.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接方式：粘接 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 95.57
98 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接方式：粘接 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 68.08
99 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：凿(压)槽 2.规格：70*70 3.包含凿(压)槽后修补 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 3.5
100 | 031002011001 | 水表 | 1.名称：螺纹水表 2.规格：DN25 3.包含：螺纹截止阀 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 1
101 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 9
102 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称：壁式水龙头带开关 2.规格：DN20 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 5
103 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.附件安装：螺纹管件、金属软管、角型阀等 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 组 | 1
暖通部分
104 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：壁挂空调1.0P(一拖一） 2.安装方式：壁装 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：壁挂空调1.5P(一拖一） 2.安装方式：壁装 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
106 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称：1P风管机(一拖一） 2.安装方式：吊顶 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 3
107 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称：1.5P风管机(一拖一） 2.安装方式：吊顶 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 6
108 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称：2P风管机(一拖一） 2.安装方式：吊顶 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 3
109 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称：5P天花机(一拖一） 2.安装方式：天花安装 3.室外机安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
110 | 031001005001 | 铜管 | 1.名称：冷媒铜管 2.规格：DN6.35 3.铜管保温：B1橡塑保温板厚度25mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 90.25
111 | 031001005002 | 铜管 | 1.名称：冷媒铜管 2.规格：DN9.52 3.铜管保温：B1橡塑保温板厚度25mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 90.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 031001005003 | 铜管 | 1.名称：冷媒铜管 2.规格：DN12.7 3.铜管保温：B1橡塑保温板厚度25mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 129.6
113 | 031001005004 | 铜管 | 1.名称：冷媒铜管 2.规格：DN15.88 3.铜管保温：B1橡塑保温板厚度25mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 129.6
114 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称：空调冷凝水管 2.材质规格：PPR管DN25 3.连接方式：热熔连接 4.冷凝水管保温：B1橡塑保温板厚度13mm 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 99.32
115 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称：空调冷凝水管 2.材质规格：PPR管DN32 3.连接方式：热熔连接 4.冷凝水管保温：B1橡塑保温板厚度13mm 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 11.75
116 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称：空调冷凝水管 2.材质规格：PPR管DN50 3.连接方式：热熔连接 4.冷凝水管保温：B1橡塑保温板厚度13mm 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 7.85
117 | 031301005002 | 水管支架 | 1.名称：水管支架 2.材质：铁钩件 3.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | kg | 301.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边≤320mm 4.板材厚度：0.5mm 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 60.36
119 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边≤450mm 4.板材厚度：0.6mm 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 76.3
120 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边≤1000mm 4.板材厚度：0.75mm 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 76.73
121 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：圆形 3.规格：长边≤320mm 4.板材厚度：0.5mm 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 3.6
122 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称：管道排气扇 2.规格：风量：192m³/h，功率：30W 3.安装方式：天花安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称：窗式排气扇 2.规格：风量：180m³/h，功率：16W 3.安装方式：壁式安装 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 2
124 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：防腐管道风机 2.规格：风量：570m³/h，功率：57W 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
125 | 030108001002 | 风机 | 1.名称：防腐管道风机 2.规格：风量：1410m³/h，功率：230W 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
126 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称：PVC风管 2.形状：圆形 3.规格：直径≤320 4.支架制作安装 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 72.5
127 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称：PVC风管 2.形状：矩形 3.规格：长边≤500 4.支架制作安装 5.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 23.47
128 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称：风管保温 2.材质：玻璃保温棉 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 6.38
129 | 030405013002 | 空调温控液晶面板 | 1.名称：空调温控液晶面板 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称：MAU-1全新风组合式洁净空调机组 2.规格：新风量3600m3/h，余压600Pa，制冷量：45KW，电加热量：10KW，风机功率：2.2KW； 3.含MAU-1空调自控箱及安装 4.含配套电缆及安装：YJV-4*2.5mm² 5.室外机安装 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
131 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称：MAU-2全新风组合式洁净空调机组 2.规格：新风量2200m3/h，余压550Pa，制冷量：30KW，电加热量：8KW，风机功率：1.5KW； 3.含MAU-2空调自控箱及安装 4.含配套电缆及安装：YJV-4*2.5mm² 5.室外机安装 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
132 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称：MAU-3全新风组合式洁净空调机组 2.规格：新风量2500m3/h，余压550Pa，制冷量：35KW，电加热量：8KW，风机功率：1.5KW； 3.含MAU-3空调自控箱及安装 4.含配套电缆及安装：YJV-4*2.5mm² 5.室外机安装 6.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 1
133 | 010502004001 | 设备基础 | 1.名称：设备基础 2.材质规格：C30混凝土 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m3 | 4.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 030108001003 | 风机 | 1.名称：PF-01/02/03 防腐玻璃钢离心风机； 2.规格：风量：4096-6952m3/h风压：820-490Pa， 转速：1450r/min 电机功率：2.2W； 3.设备支吊架制作安装 4.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 3
135 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：采用8mm厚PP板材定制：外形950*650*620 ，内置H13亚高效过滤器595*595*295 2.设备支吊架制作安装 3.构件刷油：除锈后刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道,灰色调和漆二道 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 3
136 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：MAU-1/2/3配套静压箱 2.规格：700*700*600 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 3
137 | 030701004001 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口S2 2.材质：铝合金 3.规格：500*500mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 21
138 | 030701004002 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口S1 2.材质：铝合金 3.规格：330*330mm 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 7
139 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：比例积分阀（带比例阀执行器） 2.规格：φ160mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：比例积分阀（带比例阀执行器） 2.规格：φ200mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 4
141 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：φ160mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 7
142 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：φ200mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 3
143 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：φ315mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 1
144 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：200*200mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 21
145 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称：密闭式手动调节阀 2.规格：320*200mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 8
146 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400*320mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 2
147 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500*400mm 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：可调回风百叶 2.规格：200*400*50mm 3.带滤网和人字阀门 4.材质:铝合金 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 24
149 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1200*800mm 3.带防虫网及滤网 4.材质:铝合金 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 1
150 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨百叶 2.规格：1000*500mm 3.带防虫网及滤网 4.材质:铝合金 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 3
151 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层门铰式百叶 2.规格：800*200mm 3.材质:铝合金 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 11
152 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层门铰式百叶 2.规格：600*200mm 3.材质:铝合金 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 2
153 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层铝合金百叶 2.规格：200*400*50mm 3.材质:铝合金 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 37
154 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层可调百叶 2.规格：600*200mm 3.材质:铝合金 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 19
155 | 030704001001 | 风管漏风试验 | 1.名称：风管漏风试验 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m2 | 312.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
气路部分
156 | 030904011001 | 不锈钢半自动切换系统 | 1.名称：半自动切换汇流排； 2.材质：不锈钢 SS316L，BA级； 3.含双侧半自动切换/两个减压阀+2个排空隔膜阀+2个进气隔膜阀+2个内置逆止阀+3个压力表可拆卸式+1个安全阀+不锈钢面板(脱脂脱油处理)； 4.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 套 | 1
157 | 030603002001 | 调节阀 | 1.名称：二级减压阀 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 台 | 7
158 | 030611001001 | 仪表阀门 | 1.名称：不锈钢终端球阀 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 7
159 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：CO2-1/2"-A269-BA-316L 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 21
160 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.规格：CO2-3/8"-A269-BA-316L 3.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | m | 39
161 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢气体高压软管 2.材质：SS316L 3.说明：内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，弹簧固定加强型结构，两端接口PHN-1/4，耐压20MPa 4.规格:1/4NPT 5.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 条 | 2
162 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称：316L不锈钢单向阀 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东省现代家禽种业产业园家禽种业高效繁育社会化服务中心实验室建设项目 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 031001006004 | 钢瓶接头 | 1.名称：瓶颈接头 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 2
164 | 031001006005 | 钢瓶固定架 | 1.名称：钢瓶固定架 2.详见图纸及相关施工规范，满足本项目施工要求 |  | 个 | 2
本页小计
合 计