## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 中山大学附属第一医院 |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 中山大学附属第一医院 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2025-11-18

## D.1.1 编制（审核）说明
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包
（一）送编资料 1．委托单位提供《5号楼、6号楼(不含MICU)改造项目施工总承包》设计图纸、采购需求书等； 2．编制过程中沟通答疑文件等往来函件。 （二）执行的规范及定额 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）； 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)； 3.《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）； 4.《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）； 5.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》； 6.《广东省通用安装工程综合定额（2018）》； 7.《广东省市政工程综合定额（2018）》； 8.《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》； 9.《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》粤建市函〔2016〕1113号； 10.《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》穗建造价〔2016〕31号； 11.《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018)》的通知》粤建市[2019]6号； 12.《广州市住房和城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅有关计价依据的通知》穗建筑[2019]478号； 13.《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号； 14.《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函[2019]819号； 15.《广州市建筑废物处置协会关于印发各区建筑弃物陆上运输指导价的通知》穗建协[2018]12号； 16.《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函[2019]193号； 17.《关于调整广东省建设工程计价依据2018计价规则的通知》粤标定函[2025]22号； 18.《关于贯彻执行建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》粤标定函[2025]24号。 （三）取费标准 1.工程利润：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按20%计取。 2.暂列金额：以分部分项工程费为计费基础，按10%计取，结算按实调整。 3.预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按10%计取，装饰工程按7%计取。 4.文明施工措施：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按7.87%计取，装饰工程按2.86%计取。 5.环境保护措施：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按7.15%计取，装饰工程按2.60%计取。 6.临时设施措施：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按9.30%计取，装饰工程按3.38%计取。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包
7.安全生产措施：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按21.82%计取，装饰工程按7.93%计取。 8.增值税销项税额: 本工程采用一般计税方法计税，按税前工程造价的9%计取。 （四）人工费及机上人工 根据穗建造价〔2025〕122号《广州市建设工程造价管理站关于发布2025年8月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》规定，定额人工费（含机上人工）按人工价格指数107.9调整。 （五）材料价格 执行2025年8月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及参考2025年第二季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》下浮10%，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。 （六）编制过程主要往来函件、会议纪要等。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 装修工程
1.1.2 | 安装拆除工程
1.1.3 | 给排水工程
1.1.4 | 消防水工程
1.1.5 | 通风空调工程
1.1.6 | 医用气体
1.1.7 | 智能化工程
1.1.8 | 电气消防电工程
1.1.9 | 抗震支架
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 白蚁防治费
8 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
装修工程
整个项目
拆除工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 011605001001 | 现状改造区域拆除 |  | 1.名称:现状改造区域拆除（含二次改造区域） 2.施工内容:1）拆除原有砖墙；2）拆除改造范围内所有天花、灯具、轻钢龙骨等；3）拆除改造范围内所有卫生间地面构造(含地面瓷砖，沉箱回填材料等)至楼板结构层,墙身瓷砖，洁具，卫生间隔断；4）铲除改造范围内原有墙面涂料(拆除至墙面结构层)，墙身瓷砖(拆除至墙面结构层)；5）铲除改造范围内原有地面，PVC地面，拆除至地面结构层；6）拆除改造范围内所有室内门窗及部分室外门窗；7）拆除所有改造范围内走廊墙面扶手；8）拆除所有改造范围的收费窗口及护士站造型；9）铲除牙科改造范围内原有地面构造(含降板回填材料)至楼板结构层；10）拆除局部屋面原有构造面层。 3.计算规则：按改造范围建筑面积计算 4.运距:38KM以内 5.含消纳费 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加 | m2 | 3603.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
费、赶工措施费 7.投标人需根据现场实际情况，综合考虑拆除费用 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用
128 | 011615001001 | 开孔(打洞) |  | 1.名称:钢筋混凝土楼面开孔 2.开孔尺寸:φ200 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
-2F
砌筑工程
131 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 12.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 13.2
现浇混凝土构件
133 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.57
135 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.09
混凝土模板
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.基础类型:构造柱模板 2.支模高度:3.6m~4.6m 3.柱周长:≤1.2m 4.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 13.74
137 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.基础类型:圈梁模板 2.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.基础类型:过梁模板 2.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1.24
钢筋及螺栓、铁件
130 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.213
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 010506023001 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1.材料品种、规格:300mm宽ø0.5（15mm×15mm）镀锌钢丝网 2.部位:不同材料基体结合处等 3.包括:剪网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.4
门窗工程
140 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.名称:双扇钢质甲级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质甲级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器、顺序器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 13.64
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料、2mm厚聚合物水泥防水浆料 2.做法编号:L05 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 410.27
142 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料，刷基层处理剂一遍 2.做法编号:NO1 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 403.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
143 | 010902002001 | 天棚涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.做法编号:DO1 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 410.27
楼地面装饰工程
144 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡1%,坡向地漏结料满粘(基层处理平整) 2.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 127.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 |  | 1.混凝土强度等级、厚度:40mmC25细石混凝土 2.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 410.27
146 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆保护层 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）WS M15水泥砂浆找平 3.做法编号:L05 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 410.27
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 3.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆抹面 5.做法编号:NO1 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 403.06
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:水泥砂浆 2.刮腻子遍数、种类:满刮成品环保耐水腻子磨平（2mm厚一道，刮两遍腻子） 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二遍 4.部位:墙面 5.做法编号:NO1 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 403.06
149 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:钢筋混凝土板 2.刮腻子遍数、种类:3mm厚底基防裂腻子分两遍刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二遍 4.部位:天棚 5.做法编号:DO1 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 410.27
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 |  | 1.名称:栏杆 2.高度:900mm 3.扶手材料种类、规格:80mm×4mm硬木扶手、-50mm×5mm通长钢板 4.栏杆材料种类、规格:φ40mm×2mm圆钢管立柱、φ28mm×2mm立杆 5.固定配件种类:连接处钢板、锚筋固定等详见设计图纸及图集 6.做法编号:详图集15J403-1第B14页A2B2型 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 7.2
13F（40m~60m）
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
199 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm、120mm 4.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1.18
200 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm、120mm 4.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 010402001006 | 砖墙封洞 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.46
现浇混凝土构件
196 | 010502025001 | 反坎 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
197 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.18
198 | 010502021004 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.64
混凝土模板
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 010505014001 | 反坎模板 |  | 1.基础类型:反坎模板 2.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.26
194 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | 1.基础类型:圈梁模板 2.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 010505011004 | 构造柱模板 |  | 1.基础类型:构造柱模板 2.支模高度:3.6m~4.6m 3.柱周长:≤1.2m 4.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.37
钢筋及螺栓、铁件
222 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.059
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 010506023002 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1.材料品种、规格:300mm宽ø0.5（15mm×15mm）镀锌钢丝网 2.部位:不同材料基体结合处等 3.包括:剪网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6.15
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
180 | 010802001001 | 镀锌钢板门（单开，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（单开，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 37.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 010802001002 | 镀锌钢板门（双开，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（双开，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 010802001003 | 镀锌钢板门（子母门，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（子母门，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 45.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
183 | 010802001004 | 镀锌钢板门（卫生间单开，带百叶观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（卫生间单开，带百叶观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗低位成品铝百叶透气窗口 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 47.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.名称:单扇钢质甲级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质甲级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.4
185 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.名称:双扇钢质甲级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质甲级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器、顺序器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 15.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 010802004004 | 钢质防火门 |  | 1.名称:单扇钢质乙级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质乙级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.2
187 | 010802004005 | 钢质防火门 |  | 1.名称:双扇钢质乙级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质乙级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器、顺序器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 16.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 010802004006 | 钢质防火门 |  | 1.名称:单扇钢质丙级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质丙级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.52
189 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 |  | 1.名称:铝合金百叶窗 2.窗代号:详设计图纸 3.洞口尺寸:详设计图纸 4.框、扇材质:窗型材截面主要受力部位最小1.8mm,90系列（2.0mm厚铝单板封堵内侧） 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
190 | 010807002001 | 铝合金防火窗（外窗、固定窗+平开窗） |  | 1.名称:铝合金防火窗（外窗、固定窗+平开窗） 2.窗代号:详设计图纸 3.洞口尺寸:详设计图纸 4.框、扇材质:窗型材截面主要受力部位最小1.8mm，90系列 5.玻璃品种、厚度:8mm+12mm空气1+8mmLow-E玻璃,色镀膜镜面玻璃 6.五金种类及要求:外窗做“防脱落装置”及所有五金配件 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11.3
191 | 010809001001 | 窗台板 |  | 1.部位:高窗台、矮窗台 2.窗台板材质、规格:20mm厚人造石 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.16
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料、2mm厚聚合物水泥防水浆料 2.做法编号:地面2 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 33.68
175 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料、2.0mm厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂) 2.做法编号:地面3 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 140.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 2.做法编号:地面5 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.03
177 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:5.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.做法编号:墙面4 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 774.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
178 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料，刷基层处理剂一遍 2.做法编号:NO1 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 50.06
179 | 010902002002 | 天棚涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2.做法编号:DO1、D02 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 13.16
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:600mm×600mm×10mm通体防滑砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,地砖每隔10m设置成品铝合金伸缩缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚纯水泥浆 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆,表面撒水泥粉 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M15水泥砂浆找平 5.做法编号:地面1、地面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
203 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:600mm×600mm×10mm通体防滑砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,地砖每隔10m设置成品铝合金伸缩缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚纯水泥浆 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M15水泥砂浆,面上撒素水泥 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆找平层 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆保护层,表面撒水泥粉 6.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 7.做法编号:地面3 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 86.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
204 | 010501002002 | 楼地面垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡1%,坡向地漏结料满粘(基层处理平整) 2.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 3
205 | 011101007002 | 细石混凝土找平层 |  | 1.混凝土强度等级、厚度:40mmC25细石混凝土 2.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
206 | 011102001001 | 石材门槛石楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:20mm人造石,专用防水防霉型填缝剂填缝 2.5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DS M15水泥砂浆找平层 5.刷基层处理剂一遍 6.公共卫生间及无障碍卫生间门槛,门口有高差时,高度不应大于15mm，并应以斜面过渡,防水砂浆反坎 7.做法编号:地面4、地面5 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
207 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面（隔音） |  | 1.面层材料品种、规格:2mm厚同质透芯PVC卷材医用地胶 2.专用粘结剂黏贴 3.5mm厚水泥自流平 4.水泥自流平界面剂一遍 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20细石混凝土,配双向φ6@150钢筋网,随打随抹光,分格缝间距不大于6000mm,内嵌密封膏 6.5mm厚减振垫板 7.做法编号:地面8 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
208 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:1.2mm厚成品铝合金成品踢脚与卡件安装,配套阳角成品圆弧护角,固定配套金属卡件,间距300 2.踢脚线高度:100mm 3.做法编号:踢脚1 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m
209 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm通体防滑砖,专用填缝剂擦缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚预拌砂浆（干混）M20水泥砂浆粘结层 3.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4.踢脚线高度:100mm 5.做法编号:踢脚2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 13.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
210 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm通体防滑砖,专用填缝剂擦缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚预拌砂浆（干混）M20水泥砂浆粘结层 3.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4.踢脚线高度:100mm 5.做法编号:T02 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 18.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 011102001002 | 石材挡水石楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:25mm灰色麻石（倒角5mm×5mm） 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚纯水泥浆 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M15水泥砂浆,面上撒素水泥 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆找平层 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆保护层,表面撒水泥粉 6.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1.31
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
165 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.名称:卫生间成品隔断 2.隔断材料品种、规格:18mm木纹金属铝蜂窝板 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6.71
166 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 3.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆抹面 5.做法编号:墙面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2108.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 3.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.4mm厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 5.面层材料品种、规格:300mm×600mm×10mm厚仿石纹通体抛光墙砖,专用防水防霉型填缝剂填缝 6.做法编号:墙面4 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 528.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.部位:洗手盆墙面（墙面树脂板） 2.龙骨材料种类、规格、中距:20mm×40mm×3mm镀锌方通 3.基层材料品种、规格:9mm厚水泥纤维板 4.5mm厚水泥基胶粘剂 5.面层材料品种、规格:1200mm×800mm×6mm洁净板(抗菌瓷净板) 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.部位:洗手盆墙面（墙面无机涂料） 2.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆,分两次抹灰,平整 3.5mm厚水泥基胶粘剂 4.面层材料品种、规格:1200mm×800mm×6mm洁净板(抗菌瓷净板) 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 14.4
170 | 011502001002 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:瓷砖墙面阳角 2.线条材料品种、规格:成品弧形铝合金瓷砖收口条（1.0mm厚,弧长20mm） 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 82.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
171 | 011502001003 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:公共区域墙角、柱脚 2.线条材料品种、规格:成品PVC墙身防撞条（成品铝合金固定支架铝材厚度1.6mm+成品PVC护角盖板面板厚度1.8mm） 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 3.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆抹面 5.做法编号:NO1、NO2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 50.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
173 | 011207003002 | 成品隔断 |  | 1.名称:活动隔断 2.厚度:75mm 3.钢架材料种类、规格:角钢、单码、吊码、丝杆、道轨、吊轮、顶撑、上框条、轮座、撑杆、底撑、下料框、底撑胶条、底虚位等 4.隔断材料品种、规格:双面12mm厚E1环保高密度板，面贴A级1.0mm厚木纹防火板，铝合金边框1.4mm壁厚，内填充50mm厚隔音棉 5.详设计图纸图号GD-01 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.46
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:300mm×300mm×0.8mm厚铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 76.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
218 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:600mm×600mm×1mm厚铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 793.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
219 | 011302001015 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:600mm×1200mm×1.2mm白色微孔吸音铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 332.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
220 | 011302001005 | 吊楣 |  | 1.名称:吊楣 2.龙骨材料种类、规格、中距:30mm×20mm×3方通@400mm、L形收边角 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4.面层材料品种、规格:3mm厚铝塑板 5.底部盖板:5mm亚克力透光板 6.清单工程量计算规则:按水平投影面积 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.06
221 | 011302001016 | 平面吊顶天棚（铝扣板天花跌级） |  | 1.部位:铝扣板天花跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.压条材料种类、规格:阳角护角条 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
油漆、涂料、裱糊工程
212 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:水泥砂浆 2.刮腻子遍数、种类:满刮成品环保耐水腻子磨平（2mm厚一道，刮两遍腻子） 3.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,白色无机墙面漆二遍 4.部位:墙面 5.做法编号:墙面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2108.88
213 | 011502001004 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:涂料墙面阳角 2.线条材料品种、规格:成品PVC防撞护角条 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 204
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
214 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:水泥砂浆 2.刮腻子遍数、种类:满刮成品环保耐水腻子磨平（2mm厚一道，刮两遍腻子） 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二遍 4.部位:墙面 5.做法编号:NO1 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 50.06
215 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:钢筋混凝土板 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.刮腻子遍数、种类:3mm厚底基防裂腻子分两遍刮平 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二遍 5.部位:天棚 6.做法编号:DO1 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 13.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 011403001014 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:石膏板 2.刮腻子遍数、种类:成品腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 4.部位:铝扣板天花跌级 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.02
其他装饰工程
150 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.名称:成品铝合金双轨窗帘盒 2.窗帘盒材质、规格:200mm×200mm、成品铝合金双轨窗帘盒 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 17.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | 1.名称:镜面玻璃 2.镜面玻璃品种、规格:5mm厚高清银镜带金属包边 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12.24
152 | 011505002001 | 衣钩 |  | 1.名称:衣钩 2.配件品种:304不锈钢衣钩 3.做法编号:详图集15ZJ512第53页5号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 011505002002 | 抓杆 |  | 1.名称:抓杆 2.配件品种:700mm长U型304不锈钢抓杆（无障碍坐便器） 3.做法编号:详图集12J926第J10页3号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 16
154 | 011505002003 | 抓杆 |  | 1.名称:抓杆 2.配件品种:500mm长U型304不锈钢抓杆（无障碍立式洗手盆） 3.做法编号:详图集12J926第J14页1号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 011505002004 | 不锈钢卷纸架 |  | 1.名称:不锈钢卷纸架 2.配件品种:304不锈钢卷纸架 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 17
156 | 011505002005 | 折叠淋浴凳 |  | 1.名称:折叠淋浴凳 2.配件品种:成品折叠淋浴凳 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 15
157 | 011505002006 | 不锈钢吊水挂钩 |  | 1.名称:不锈钢吊水挂钩 2.配件品种:不锈钢吊水挂钩 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 011505002007 | 不锈钢衣服毛巾架 |  | 1.名称:不锈钢衣服毛巾架 2.配件品种:不锈钢衣服毛巾架 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 15
159 | 011503003001 | 成品医用防撞扶手 |  | 1.名称:成品医用防撞扶手 2.扶手材料种类、规格:抗菌PVC面板、2.0mm厚铝合金内芯 3.固定配件种类:塑料膨胀螺栓@800mm-1200mm 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 010810003001 | 床帘轨道 |  | 1.名称:床帘轨道 2.窗帘轨材质、规格:1.4mm厚铝合金材质,配套成品铝合金转角 3.做法编号:按《医疗建筑固定设施07J902-2》图集-隔帘导轨安装详图及节点 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 294.3
161 | 010810003002 | 输液轨道 |  | 1.名称:输液轨道 2.窗帘轨材质、规格:1.4mm厚铝合金材质,配套成品铝合金转角 3.做法编号:按《医疗建筑固定设施07J902-2》图集-隔帘导轨安装详图及节点 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 241.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
162 | 01B001 | 检修口装饰盖板 |  | 1.名称:检修口装饰盖板 2.材料品种、规格:300mm×300mm铝合金检修口装饰盖板 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 15
163 | 011501004002 | 护士台、导诊台 |  | 1.名称:护士台、导诊台 2.规格:详设计图纸，综合考虑 3.材料品种、规格:18mm厚木纹免漆板柜门柜体(免漆板基层实木多层板)、20mm厚白色人造石台面、1.0mm厚不锈钢地脚 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 010810001001 | 浴帘 |  | 1.名称:浴帘 2.浴帘杆材质:304不锈钢，壁厚1mm，直径25mm粗杆 3.浴帘材质:防水环保PEVA材质，浴帘高度200cm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 35.16
4F（0m~20m）
砌筑工程
67 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm、120mm 4.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 5.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 9.29
现浇混凝土构件
69 | 010502025002 | 反坎 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1.2
71 | 010502023003 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 0.98
混凝土模板
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010505014002 | 反坎模板 |  | 1.基础类型:反坎模板 2.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 0.88
73 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.基础类型:构造柱模板 2.支模高度:3.6m内 3.柱周长:≤1.2m 4.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 16.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 010505013003 | 过梁模板 |  | 1.基础类型:过梁模板 2.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 15.37
钢筋及螺栓、铁件
75 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.193
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010506023003 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1.材料品种、规格:300mm宽ø0.5（15mm×15mm）镀锌钢丝网 2.部位:不同材料基体结合处等 3.包括:剪网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.32
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 010802001005 | 镀锌钢板门（单开，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（单开，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 28.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 010802001006 | 镀锌钢板门（双开，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（双开，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 13.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010802001007 | 镀锌钢板门（子母门，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（子母门，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 010802001008 | 镀锌钢板门（卫生间单开，带百叶观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（卫生间单开，带百叶观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗低位成品铝百叶透气窗口 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 010805003001 | 电动门 |  | 1.名称:电动门 2.门代号:ZDM1522 3.门框或扇外围尺寸:1500mm×2200mm 4.门框、扇材质:气密钢制测开门，50mm厚医用制钢板门（烤漆面），5mm+中空+5mm真空玻璃观察窗 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的合页、拉手、门锁、电动装置及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 010802004007 | 钢质防火门 |  | 1.名称:单扇钢质甲级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质甲级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6.38
83 | 010802004008 | 钢质防火门 |  | 1.名称:双扇钢质甲级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质甲级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器、顺序器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010802004009 | 钢质防火门 |  | 1.名称:单扇钢质乙级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质乙级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.96
85 | 010802004010 | 钢质防火门 |  | 1.名称:双扇钢质乙级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质乙级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器、顺序器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 |  | 1.名称:铝合金百叶窗 2.窗代号:详设计图纸 3.洞口尺寸:详设计图纸 4.框、扇材质:窗型材截面主要受力部位最小1.8mm,90系列（2.0mm厚铝单板封堵内侧） 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 7.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010802001009 | 铝合金玻璃门 |  | 1.名称:铝合金玻璃门 2.窗代号:详设计图纸 3.洞口尺寸:详设计图纸 4.框、扇材质:门型材截面主要受力部位最小1.8mm，90系列 5.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 6.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器、顺序器及所有五金配件 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 010807001002 | 铝合金窗（外窗，固定窗+悬开窗） |  | 1.名称:铝合金窗（外窗，固定窗+悬开窗） 2.窗代号:详设计图纸 3.洞口尺寸:详设计图纸 4.框、扇材质:窗型材截面主要受力部位最小1.8mm,内窗不应少于1.4mmm，90系列 5.玻璃品种、厚度:8mm+12mm空气1+8mmLow-E玻璃,色镀膜镜面玻璃 6.五金种类及要求:外窗做“防脱落装置”及所有五金配件 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.22
89 | 010809001002 | 窗台板 |  | 1.部位:高窗台、矮窗台 2.窗台板材质、规格:20mm厚人造石 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.15
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料、2mm厚聚合物水泥防水浆料 2.做法编号:地面2 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 16.63
91 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料、2.0mm厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂) 2.做法编号:地面3 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 15.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:5.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.做法编号:墙面4 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 82.76
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:600mm×600mm×10mm通体防滑砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,地砖每隔10m设置成品铝合金伸缩缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚纯水泥浆 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆,表面撒水泥粉 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M15水泥砂浆找平 5.做法编号:地面1、地面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 226.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:600mm×600mm×10mm通体防滑砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,地砖每隔10m设置成品铝合金伸缩缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚纯水泥浆 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M15水泥砂浆,面上撒素水泥 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆找平层 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆保护层,表面撒水泥粉 6.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 7.做法编号:地面3 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 9.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 010501002003 | 楼地面垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡1%,坡向地漏结料满粘(基层处理平整) 2.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 4.56
96 | 011101007003 | 细石混凝土找平层 |  | 1.混凝土强度等级、厚度:40mmC25细石混凝土 2.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 217.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 011102001003 | 石材门槛石楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:20mm人造石,专用防水防霉型填缝剂填缝 2.5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DS M15水泥砂浆找平层 5.刷基层处理剂一遍 6.公共卫生间及无障碍卫生间门槛,门口有高差时,高度不应大于15mm，并应以斜面过渡,防水砂浆反坎 7.做法编号:地面4、地面5 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 011103002002 | 橡塑卷材楼地面（隔音） |  | 1.面层材料品种、规格:2mm厚同质透芯PVC卷材医用地胶 2.专用粘结剂黏贴 3.5mm厚水泥自流平 4.水泥自流平界面剂一遍 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20细石混凝土,配双向φ6@150钢筋网,随打随抹光,分格缝间距不大于6000mm,内嵌密封膏 6.5mm厚减振垫板 7.做法编号:地面8 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 217.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 011502001005 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:地胶与过门石及地砖相接地面、病房卫生间PVC与地砖过门石、PVC地胶与幕墙交接等 2.线条材料品种、规格:L21mm×3mm成品铝合金地板胶收边条 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 41.5
100 | 011105003003 | 块料踢脚线 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm通体防滑砖,专用填缝剂擦缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚预拌砂浆（干混）M20水泥砂浆粘结层 3.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4.踢脚线高度:100mm 5.做法编号:踢脚2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 200.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:2.0mm厚医用同质透心PVC卷材 2.背附配套1.0mm厚铝合金踢脚底座带上口翻边,专用胶黏剂黏贴 3.踢脚线高度:100mm 4.做法编号:踢脚3 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 135.19
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
102 | 011207003003 | 成品隔断 |  | 1.名称:卫生间成品隔断 2.隔断材料品种、规格:18mm木纹金属铝蜂窝板 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 011207001005 | 轻质隔墙 |  | 1.名称:轻质隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:12mm+12mm硅酸钙板 4.填充材料品种:75mm岩棉（密度100kg/m3） 5.计权隔声量Rw:55dB 6.单重:31.05kg/m2 7.耐火极限:4.0h 8.做法编号:详图集13J502-1第A10页隔墙28 9.清单工程量计算规则:高度按楼面至板底计算 10.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 11.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 318.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 3.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆抹面 5.做法编号:墙面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 326.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 3.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.4mm厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 5.面层材料品种、规格:300mm×600mm×10mm厚仿石纹通体抛光墙砖,专用防水防霉型填缝剂填缝 6.做法编号:墙面4 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 82.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 011207003004 | 成品隔断 |  | 1.名称:活动隔断 2.厚度:75mm 3.钢架材料种类、规格:角钢、单码、吊码、丝杆、道轨、吊轮、顶撑、上框条、轮座、撑杆、底撑、下料框、底撑胶条、底虚位等 4.隔断材料品种、规格:双面12mm厚E1环保高密度板，面贴A级1.0mm厚木纹防火板，铝合金边框1.4mm壁厚，内填充50mm厚隔音棉 5.详设计图纸图号GD-01 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 10.56
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:300mm×300mm×0.8mm厚铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 90 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:600mm×600mm×1mm厚铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 270.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 91 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:600mm×1200mm×1.2mm白色微孔吸音铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 132.89
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 92 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011403001007 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:水泥砂浆 2.刮腻子遍数、种类:满刮成品环保耐水腻子磨平（2mm厚一道，刮两遍腻子） 3.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,白色无机墙面漆二遍 4.部位:墙面 5.做法编号:墙面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 326.8
111 | 011502001008 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:涂料墙面阳角 2.线条材料品种、规格:成品PVC防撞护角条 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 93 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 011403001013 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:硅酸钙板 2.刮腻子遍数、种类:成品腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色抗菌无机涂料两遍 4.部位:墙面 5.做法编号:轻质隔墙墙面 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 464.64
其他装饰工程
113 | 011505003002 | 镜面玻璃 |  | 1.名称:镜面玻璃 2.镜面玻璃品种、规格:5mm厚高清银镜带金属包边 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 0.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 94 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 011505002008 | 衣钩 |  | 1.名称:衣钩 2.配件品种:304不锈钢衣钩 3.做法编号:详图集15ZJ512第53页5号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 4
115 | 011505002009 | 抓杆 |  | 1.名称:抓杆 2.配件品种:700mm长U型304不锈钢抓杆（无障碍坐便器） 3.做法编号:详图集12J926第J10页3号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 95 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011505002010 | 抓杆 |  | 1.名称:抓杆 2.配件品种:500mm长U型304不锈钢抓杆（无障碍立式洗手盆） 3.做法编号:详图集12J926第J14页1号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 4
117 | 011505002011 | 不锈钢卷纸架 |  | 1.名称:不锈钢卷纸架 2.配件品种:304不锈钢卷纸架 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 4
118 | 011505002012 | 折叠淋浴凳 |  | 1.名称:折叠淋浴凳 2.配件品种:成品折叠淋浴凳 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 96 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 011505002013 | 不锈钢吊水挂钩 |  | 1.名称:不锈钢吊水挂钩 2.配件品种:不锈钢吊水挂钩 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 4
120 | 011505002014 | 不锈钢衣服毛巾架 |  | 1.名称:不锈钢衣服毛巾架 2.配件品种:不锈钢衣服毛巾架 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 97 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 011503003002 | 成品医用防撞扶手 |  | 1.名称:成品医用防撞扶手 2.扶手材料种类、规格:抗菌PVC面板、2.0mm厚铝合金内芯 3.固定配件种类:塑料膨胀螺栓@800mm-1200mm 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 77.2
122 | 010810003003 | 床帘轨道 |  | 1.名称:床帘轨道 2.窗帘轨材质、规格:1.4mm厚铝合金材质,配套成品铝合金转角 3.做法编号:按《医疗建筑固定设施07J902-2》图集-隔帘导轨安装详图及节点 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 22.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 98 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 010810003004 | 输液轨道 |  | 1.名称:输液轨道 2.窗帘轨材质、规格:1.4mm厚铝合金材质,配套成品铝合金转角 3.做法编号:按《医疗建筑固定设施07J902-2》图集-隔帘导轨安装详图及节点 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 37.8
124 | 01B002 | 设置无障碍提示 |  | 1.名称:设置无障碍提示 2.材料品种、规格:300mm×300mm×6mmPVC板 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 99 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
125 | 011501004006 | 护士台、导诊台 |  | 1.名称:护士台、导诊台 2.规格:详设计图纸，综合考虑 3.材料品种、规格:18mm厚木纹免漆板柜门柜体(免漆板基层实木多层板)、20mm厚白色人造石台面、1.0mm厚不锈钢地脚 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2.43
126 | 011207003005 | 窗间封堵 |  | 1.名称:窗间封堵 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料品种、规格:双面双层9mm厚玻镁板 4.面层材料品种、规格:双面1.2mm厚铝板 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 67.37
9F（20m~40m）
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 100 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm、120mm 4.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 15.07
2 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:预拌砂浆（干混）DM M7.5 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 18.46
现浇混凝土构件
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 101 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 010502021003 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 5
4 | 010502023004 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2.56
混凝土模板
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 102 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.基础类型:构造柱模板 2.支模高度:3.6m内 3.柱周长:≤1.2m 4.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 103.61
6 | 010505013004 | 过梁模板 |  | 1.基础类型:过梁模板 2.工作内容:制作、安装、拆除、周转、更新、整理堆放、场内运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、封堵孔洞等 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 40.13
钢筋及螺栓、铁件
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 103 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.除设计(包括规范规定)标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.849
金属结构工程
8 | 010506023004 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1.材料品种、规格:300mm宽ø0.5（15mm×15mm）镀锌钢丝网 2.部位:不同材料基体结合处等 3.包括:剪网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 58.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 104 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010607004001 | 钢斜梯、钢平台 |  | 1.名称:钢斜梯、钢平台 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.螺栓种类:综合考虑 4.做法编号:钢斜梯详图集15J401第A24页，平台详图集15J401第B16页 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 3.935
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 105 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010802001010 | 镀锌钢板门（单开，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（单开，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 105.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 106 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010802001011 | 镀锌钢板门（双开，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（双开，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 23.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 107 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010802001012 | 镀锌钢板门（子母门，带玻璃观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（子母门，带玻璃观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗5mm钢化磨砂玻璃(双层中空) 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 71.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 108 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010802001013 | 镀锌钢板门（卫生间单开，带百叶观察窗） |  | 1.名称:镀锌钢板门（卫生间单开，带百叶观察窗） 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:门扇0.8MM厚热熔镀锌钢板门板(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门套1.5MM厚热熔镀锌钢板门框(饰面工艺:镀锌钢板喷塑)；门芯40mm厚高强度铝蜂窝内芯 ；观察窗低位成品铝百叶透气窗口 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的304#不锈钢隐藏式蝶形合页、门框周围装有3MM内嵌式密封条、门体底部装有升降式扫地条、医疗门工程专用分体锁(国标锁体)、不锈钢拉手、门锁及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 55.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 109 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010802004011 | 钢质防火门 |  | 1.名称:单扇钢质甲级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质甲级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11
15 | 010802004012 | 钢质防火门 |  | 1.名称:双扇钢质甲级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质甲级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器、顺序器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 110 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010802004013 | 钢质防火门 |  | 1.名称:单扇钢质乙级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质乙级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.68
17 | 010802004014 | 钢质防火门 |  | 1.名称:双扇钢质乙级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质乙级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器、顺序器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 7.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 111 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010802004015 | 钢质防火门 |  | 1.名称:单扇钢质丙级防火门 2.门代号:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 4.门框、扇材质:钢质丙级防火门 5.五金材料:按设计图纸要求完成成套门的拉手、门锁、闭门器及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.8
19 | 010807003003 | 铝合金百叶窗 |  | 1.名称:铝合金百叶窗 2.窗代号:详设计图纸 3.洞口尺寸:详设计图纸 4.框、扇材质:窗型材截面主要受力部位最小1.8mm,90系列（2.0mm厚铝单板封堵内侧） 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 112 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010807002002 | 铝合金防火窗（外窗、固定窗+平开窗） |  | 1.名称:铝合金防火窗（外窗、固定窗+平开窗） 2.窗代号:详设计图纸 3.洞口尺寸:详设计图纸 4.框、扇材质:窗型材截面主要受力部位最小1.8mm，90系列 5.玻璃品种、厚度:8mm+12mm空气1+8mmLow-E玻璃,色镀膜镜面玻璃 6.五金种类及要求:外窗做“防脱落装置”及所有五金配件 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 9.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 113 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010805006003 | 成品铝合金消火栓暗门（墙面墙板款） |  | 1.名称:成品铝合金消火栓暗门（墙面墙板款） 2.尺寸:详设计图纸 3.框、扇材质:外8mm厚医疗树脂板，内铝塑板，铝型材边框，加强筋 4.消火栓暗门表面设置消火栓标识牌(夜光消防标识牌) 5.五金种类及要求:拉手(无拉手安装反弹器)、磁碰、链接片、偏心轴、铆钉、角码等及所有五金配件 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 114 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010809001003 | 窗台板 |  | 1.部位:地坪与幕墙收口 2.窗台板材质、规格:20mm厚人造石 3.基层板材质、规格:12mm厚玻镁板 4.龙骨材料种类、规格、中距:40mm×40mm×4mm镀锌角钢 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 0.84
23 | 010809001004 | 窗台板 |  | 1.部位:高窗台、矮窗台 2.窗台板材质、规格:20mm厚人造石 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 15.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 115 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010808002001 | 金属门窗套 |  | 1.部位:电梯门套 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨 3.基层材料品种、规格:12mm基层板阻燃处理 4.面层材料品种、规格:1.5mm厚拉丝抗指纹不锈钢饰面 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 9.9
屋面及防水工程
25 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料、2mm厚聚合物水泥防水浆料 2.做法编号:地面2 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 105.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 116 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料、2.0mm厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂) 2.做法编号:地面3 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 123.43
27 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 |  | 1.涂膜厚度、遍数、品种:5.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.做法编号:墙面4 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 623.14
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 117 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:600mm×600mm×10mm通体防滑砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,地砖每隔10m设置成品铝合金伸缩缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚纯水泥浆 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆,表面撒水泥粉 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M15水泥砂浆找平 5.做法编号:地面1、地面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 249.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 118 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011102003007 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:600mm×600mm×10mm通体防滑砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,地砖每隔10m设置成品铝合金伸缩缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚纯水泥浆 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M15水泥砂浆,面上撒素水泥 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆找平层 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆保护层,表面撒水泥粉 6.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚预拌砂浆（干混）WS M20水泥砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 7.做法编号:地面3 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 120.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 119 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010501002004 | 楼地面垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡1%,坡向地漏结料满粘(基层处理平整) 2.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 36.18
31 | 011101007004 | 细石混凝土找平层 |  | 1.混凝土强度等级、厚度:40mmC25细石混凝土 2.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 142.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 120 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 011102001004 | 石材门槛石楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:20mm人造石,专用防水防霉型填缝剂填缝 2.5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DS M15水泥砂浆找平层 5.刷基层处理剂一遍 6.公共卫生间及无障碍卫生间门槛,门口有高差时,高度不应大于15mm，并应以斜面过渡,防水砂浆反坎 7.做法编号:地面4、地面5 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 121 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011103002003 | 橡塑卷材楼地面（隔音） |  | 1.面层材料品种、规格:2mm厚同质透芯PVC卷材医用地胶 2.专用粘结剂黏贴 3.5mm厚水泥自流平 4.水泥自流平界面剂一遍 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20细石混凝土,配双向φ6@150钢筋网,随打随抹光,分格缝间距不大于6000mm,内嵌密封膏 6.5mm厚减振垫板 7.做法编号:地面8 8.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 9.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 142.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 122 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011502001009 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:地胶与过门石及地砖相接地面、病房卫生间PVC与地砖过门石、PVC地胶与幕墙交接等 2.线条材料品种、规格:L21mm×3mm成品铝合金地板胶收边条 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 79.2
35 | 011105003004 | 块料踢脚线 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm通体防滑砖,专用填缝剂擦缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚预拌砂浆（干混）M20水泥砂浆粘结层 3.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4.踢脚线高度:100mm 5.做法编号:踢脚2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 33.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 123 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 |  | 1.面层厚度、砂浆配合比:2.0mm厚医用同质透心PVC卷材 2.背附配套1.0mm厚铝合金踢脚底座带上口翻边,专用胶黏剂黏贴 3.踢脚线高度:100mm 4.做法编号:踢脚3 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 84.97
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 124 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 011207001006 | 轻质隔墙 |  | 1.名称:轻质隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:12mm+12mm硅酸钙板 4.填充材料品种:75mm岩棉（密度100kg/m3） 5.计权隔声量Rw:55dB 6.单重:31.05kg/m2 7.耐火极限:4.0h 8.做法编号:详图集13J502-1第A10页隔墙28 9.清单工程量计算规则:高度按楼面至板底计算 10.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 11.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 672.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 125 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011207003006 | 成品隔断 |  | 1.名称:卫生间成品隔断 2.隔断材料品种、规格:18mm木纹金属铝蜂窝板 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 28.64
39 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 3.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆抹面 5.做法编号:墙面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2690.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 126 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 011203003003 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙体类型:内墙 2.基层处理:3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 3.各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚预拌砂浆（干混）DP M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.4mm厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 5.面层材料品种、规格:300mm×600mm×10mm厚仿石纹通体抛光墙砖,专用防水防霉型填缝剂填缝 6.做法编号:墙面4 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 665.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 127 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 011502001010 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:瓷砖墙面阳角 2.线条材料品种、规格:成品弧形铝合金瓷砖收口条（1.0mm厚,弧长20mm） 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 268.8
42 | 011502001011 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:公共区域墙角、柱脚 2.线条材料品种、规格:成品PVC墙身防撞条（成品铝合金固定支架铝材厚度1.6mm+成品PVC护角盖板面板厚度1.8mm） 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 128 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨(间距@500)基层,配套土字型铝合金压条 3.面层材料品种、规格:8mm厚钢化烤漆艺术玻璃 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 51.84
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 129 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 011302001010 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:300mm×300mm×0.8mm厚铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 85.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 130 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:600mm×600mm×1mm厚铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 717.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 131 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.钢筋混凝土板底面清扫干净 3.龙骨材料种类、规格、中距:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,50系列轻钢轻钢龙骨(弹簧吊件,厂家配套供应并提供施工要求)(吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时,加L50mm×5mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm) 4.面层材料品种、规格:600mm×1200mm×1.2mm白色微孔吸音铝扣板 5.做法编号:天花3 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 649.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 132 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 011302001014 | 吊楣 |  | 1.名称:吊楣 2.龙骨材料种类、规格、中距:30mm×20mm×3方通@400mm、L形收边角 3.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 4.面层材料品种、规格:3mm厚铝塑板 5.底部盖板:5mm亚克力透光板 6.清单工程量计算规则:按水平投影面积 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.7
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 133 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 011403001009 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:水泥砂浆 2.刮腻子遍数、种类:满刮成品环保耐水腻子磨平（2mm厚一道，刮两遍腻子） 3.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍,白色无机墙面漆二遍 4.部位:墙面 5.做法编号:墙面2 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2690.93
49 | 011502001012 | 成品装饰线条 |  | 1.部位:涂料墙面阳角 2.线条材料品种、规格:成品PVC防撞护角条 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 51.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 134 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 011403001011 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:硅酸钙板 2.刮腻子遍数、种类:成品腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色抗菌无机涂料两遍 4.部位:墙面 5.做法编号:轻质隔墙墙面 6.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1201.31
51 | 011403001012 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:钢筋混凝土板 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.刮腻子遍数、种类:3mm厚底基防裂腻子分两遍刮平 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二遍 5.部位:天棚 6.做法编号:DO1 7.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 420.65
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 135 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1.名称:洗漱台 2.窗台板材质、规格:20mm厚白色人造石 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2
53 | 011505003003 | 镜面玻璃 |  | 1.名称:镜面玻璃 2.镜面玻璃品种、规格:5mm厚高清银镜带金属包边 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 10.08
54 | 011505002015 | 衣钩 |  | 1.名称:衣钩 2.配件品种:304不锈钢衣钩 3.做法编号:详图集15ZJ512第53页5号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 136 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011505002016 | 抓杆 |  | 1.名称:抓杆 2.配件品种:700mm长U型304不锈钢抓杆（无障碍坐便器） 3.做法编号:详图集12J926第J10页3号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28
56 | 011505002017 | 抓杆 |  | 1.名称:抓杆 2.配件品种:500mm长U型304不锈钢抓杆（无障碍立式洗手盆） 3.做法编号:详图集12J926第J14页1号 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 137 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 011505002018 | 不锈钢卷纸架 |  | 1.名称:不锈钢卷纸架 2.配件品种:304不锈钢卷纸架 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28
58 | 011505002019 | 折叠淋浴凳 |  | 1.名称:折叠淋浴凳 2.配件品种:成品折叠淋浴凳 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28
59 | 011505002020 | 不锈钢吊水挂钩 |  | 1.名称:不锈钢吊水挂钩 2.配件品种:不锈钢吊水挂钩 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 138 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 011505002021 | 不锈钢衣服毛巾架 |  | 1.名称:不锈钢衣服毛巾架 2.配件品种:不锈钢衣服毛巾架 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28
61 | 011503003003 | 成品医用防撞扶手 |  | 1.名称:成品医用防撞扶手 2.扶手材料种类、规格:抗菌PVC面板、2.0mm厚铝合金内芯 3.固定配件种类:塑料膨胀螺栓@800mm-1200mm 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 244.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 139 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010810003005 | 床帘轨道 |  | 1.名称:床帘轨道 2.窗帘轨材质、规格:1.4mm厚铝合金材质,配套成品铝合金转角 3.做法编号:按《医疗建筑固定设施07J902-2》图集-隔帘导轨安装详图及节点 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 250.38
63 | 010810003006 | 输液轨道 |  | 1.名称:输液轨道 2.窗帘轨材质、规格:1.4mm厚铝合金材质,配套成品铝合金转角 3.做法编号:按《医疗建筑固定设施07J902-2》图集-隔帘导轨安装详图及节点 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 421.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 140 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 01B003 | 设置无障碍提示 |  | 1.名称:设置无障碍提示 2.材料品种、规格:300mm×300mm×6mmPVC板 3.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 141.66
65 | 011501004008 | 护士台、导诊台 |  | 1.名称:护士台、导诊台 2.规格:详设计图纸，综合考虑 3.材料品种、规格:18mm厚木纹免漆板柜门柜体(免漆板基层实木多层板)、20mm厚白色人造石台面、1.0mm厚不锈钢地脚 4.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 141 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 011207003007 | 窗间封堵 |  | 1.名称:窗间封堵 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.基层材料品种、规格:双面双层9mm厚玻镁板 4.面层材料品种、规格:双面1.2mm厚铝板 5.综合考虑建筑物超高、地下室暗室增加费、边施工边营业增加费、夜间施工增加费、赶工措施费 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 195.84
安装拆除工程
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 142 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
223 | 03B001 | 现状改造区域安装工程拆除 |  | 1.名称:现状改造区域安装工程拆除（含二次改造区域拆除） 2.施工内容:（1）拆除改造范围内给排水、消防、暖通、电气、智能、医气等各专业设备及管线等全部内容，（2）采取一切措施保证拆除施工不损坏智能化专业利旧部分的管线、桥架及原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原（3）拆至满足设计或施工要求,拆除废料需要清理、归堆并搬运至指定地点，（4）未尽事宜投标人自行勘察现场综合考虑，结算时不做调整 3.说明：空调、水泵等设备属医院固定资产必须移交业主或甲方签字确认，拆除后做好设备维护保护并搬运到业主要求指定的地方堆放整齐 4.投标人综合考虑部分自行处理的拆除废料的残值以料抵工 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 6.拆除废料投标人综合考虑场内外运输及 | m2 | 3603.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 143 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
运距
给排水工程
整个项目
5号楼
新建部分
250 | 031001008001 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN15mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 433.5
251 | 031001008002 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN20mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 45.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 144 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
252 | 031001008003 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN25mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 122.71
253 | 031001008004 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN32mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 5.22
254 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽 2.规格:70×70mm以内 3.部位:墙面 4.结构类型:砖结构 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 92.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 145 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
255 | 031001008005 | UPVC排水管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100mm 3.连接形式:橡胶圈密封连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 69.51
256 | 031001008006 | UPVC排水管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75mm 3.连接形式:橡胶圈密封连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 30.9
257 | 031001008007 | UPVC排水管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50mm 3.连接形式:橡胶圈密封连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 103.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 146 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
258 | 031002001001 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
259 | 031002001002 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4
260 | 031002001003 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
261 | 031003003001 | 柱式洗手盆 |  | 1.类型:柱式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含感应式水龙头、洗手盆、托架、排水附件、金属软管、管件、阀门等五金配件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 147 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
262 | 031003006001 | 坐式大便器 |  | 1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含坐便器、水箱、盖板、管件、金属软管、阀门等五金配件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 16
263 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含大便器、脚踏式冲洗阀、存水弯、冲洗器等五金配件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 9
264 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.材质:304不锈钢 2.规格:花洒、混水龙头、金属软管、管件、阀门等五金配件 3.组装形式:成套 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 25
265 | 031003014001 | 地漏 |  | 1.类型:地漏 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 9
266 | 031003014002 | 地漏 |  | 1.类型:地漏 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN75mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 148 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
267 | 031301005001 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 222.43
268 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 222.43
6号楼
新建部分
224 | 031001008008 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN15mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 669.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 149 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 031001008009 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN20mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 22.61
226 | 031001008010 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN25mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 2.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 150 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
227 | 031001008011 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN32mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 1.23
228 | 031001008012 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN40mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 20.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 151 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
229 | 031001008013 | PPR塑料给水管 |  | 1.材质:PPR塑料给水管 2.规格:DN50mm、0.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 9.82
230 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿槽 2.规格:70×70mm以内 3.部位:墙面 4.结构类型:砖结构 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 142.8
231 | 031001008014 | UPVC排水管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100mm 3.连接形式:橡胶圈密封连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 139.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 152 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
232 | 031001008015 | UPVC排水管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75mm 3.连接形式:橡胶圈密封连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 18.34
233 | 031001008016 | UPVC排水管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50mm 3.连接形式:橡胶圈密封连接 4.管卡材质:塑料 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 137.82
234 | 031002004001 | 减压阀组 |  | 1.材质:铜质 2.规格、压力等级:DN20mm 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀、1个压力表、1个分支减压阀 | 组 | 53
235 | 031002004002 | 减压阀组 |  | 1.材质:铜质 2.规格、压力等级:DN25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀、1个压力表、1个分支减压阀 | 组 | 79
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 153 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
236 | 031002001004 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 58
237 | 031002001005 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 53
238 | 031002001006 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 79
239 | 031003003002 | 台式洗手盆 |  | 1.类型:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含感应式水龙头、洗手盆、托架、排水附件、金属软管、管件、阀门等五金配件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 154 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
240 | 031003003003 | 柱式洗手盆 |  | 1.类型:柱式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含感应式水龙头、洗手盆、托架、排水附件、金属软管、管件、阀门等五金配件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 50
241 | 031003003004 | 清洗盆 |  | 1.类型:清洗盆 2.材质:304不锈钢 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 15
242 | 031003006003 | 坐式大便器 |  | 1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含坐便器、水箱、盖板、管件、金属软管、阀门等五金配件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 34
243 | 031003006004 | 大便器 |  | 1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含大便器、脚踏式冲洗阀、存水弯、冲洗器等五金配件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 155 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
244 | 031003010002 | 淋浴器 |  | 1.材质:304不锈钢 2.规格:花洒、混水龙头、金属软管、管件、阀门等五金配件 3.组装形式:成套 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 27
245 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN100mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 24
246 | 031003014004 | 地漏 |  | 1.类型:地漏 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN75mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
247 | 031003014005 | 地漏 |  | 1.类型:地漏 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 41
248 | 031301005002 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 238.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 156 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
249 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 238.9
专项措施费
269 | 031401001001 | 脚手架搭拆 |  | 1.名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
270 | 031401022001 | 高层增加费 |  | 1.名称;高层增加费 | 项 | 1
271 | 031401022002 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 1.名称;安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
消防水工程
整个项目
5号楼
新建部分
275 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN150mm×4.5mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 21.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 157 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
276 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN125mm×4.0mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 15.26
277 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN100mm×4.0mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 47.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 158 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
278 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN80mm×4.0mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 42.57
279 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN65mm×3.75mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 26.84
280 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN50mm×3.5mm、1.2PMa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 122.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 159 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
281 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN40mm×3.5mm、1.2PMa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 63.62
282 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN32mm×2.5mm、1.2PMa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 277.46
283 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN25mm×2.5mm、1.2PMa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 530.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 160 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
284 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:吊顶内安装 2.材质、型号、规格:直立型闭式喷头，动作温度79℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 233
285 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.材质、型号、规格:直立型闭式喷头，动作温度68℃ 2.连接形式:螺纹连接 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 297
286 | 031002001007 | 信号阀 |  | 1.名称:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
287 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.名称:水流指示器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 161 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
288 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:钢制、DN150mm 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
289 | 031002001008 | 泄水阀（常闭） |  | 1.类型:泄水阀（常闭） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
290 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.规格:DN25mm 2.附件:1个截止阀、压力表、漏斗 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1
291 | 031301005003 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 209.35
292 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.标志色方式、品种:红色 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 178.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 162 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
293 | 031201003003 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 209.35
294 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称：自动喷水灭火系统 | 点 | 1
6号楼
新建部分
295 | 030901010001 | 带灭火器箱组合式消防柜 |  | 1.名称:带灭火器箱组合式消防柜 2.安装方式:明装 3.型号、规格:1800×700×240mm 4.附件材质、规格:DN65消火栓一个，麻质衬胶水龙带一条，长25米，水枪1个，射流量≥5L/S，30m消防软转盘，转盘胶管内径D19，DN6小水枪一支 5.配置灭火器:MF/ABC5灭火器2具 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 15
296 | 030910002001 | 灭火器箱 |  | 1.安装方式:地上安装 2.型号、规格:MF/ABC5、2具 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 163 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
297 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN65mm×3.75mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 53.75
298 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN150mm×4.5mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 201.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 164 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
299 | 030901001011 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN150mm×4.0mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 130.56
300 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN125mm×4.0mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 14.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 165 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
301 | 030901001013 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN100mm×4.0mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 44.5
302 | 030901001014 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN80mm×4.0mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 30.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 166 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
303 | 030901001015 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN65mm×3.75mm、1.2PMa 3.连接形式:沟槽连接 4.连接件:卡箍管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 27.57
304 | 030901001016 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN50mm×3.5mm、1.2PMa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 138.86
305 | 030901001017 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN40mm×3.5mm、1.2PMa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 125.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 167 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
306 | 030901001018 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN32mm×2.5mm、1.2PMa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 298.96
307 | 030901001019 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管、DN25mm×2.5mm、1.2PMa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 715.37
308 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:吊顶内安装 2.材质、型号、规格:直立型闭式喷头，动作温度79℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 447
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 168 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
309 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.材质、型号、规格:直立型闭式喷头，动作温度68℃ 2.连接形式:螺纹连接 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 447
310 | 031002001009 | 信号阀 |  | 1.名称:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
311 | 030901006002 | 水流指示器 |  | 1.名称:水流指示器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150mm 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
312 | 030901007002 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:钢制、DN150mm 3.连接形式:法兰连接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 169 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
313 | 031002001010 | 泄水阀（常闭） |  | 1.类型:泄水阀（常闭） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
314 | 031301005004 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 390.23
315 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.标志色方式、品种:红色 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 382.5
316 | 031201003004 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 390.23
317 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称：自动喷水灭火系统 | 点 | 1
318 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称：消火栓灭火系统 | 点 | 15
专项措施费
272 | 031401001002 | 脚手架搭拆 |  | 1.名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
273 | 031401022003 | 高层增加费 |  | 1.名称;高层增加费 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 170 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
274 | 031401022004 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 1.名称;安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
通风空调工程
整个项目
5号楼
设备与通风空调系统
398 | 030701004001 | 卧式暗装风机盘管 03# |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:03# 3.规格:风量：510m3/h，制冷量2.7kw,制热量：1.1kw，机外余压：30Pa, 4.安装形式:吊装 5.减振形式:4个减震器 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 12
399 | 030701004002 | 卧式暗装风机盘管 04# |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:04# 3.规格:风量：680m3/h，制冷量3.6kw,制热量：1.4kw，机外余压：30Pa, 4.安装形式:吊装 5.减振形式:4个减震器 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 171 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
400 | 030701004003 | 卧式暗装风机盘管 06# |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:06# 3.规格:风量：1020m3/h，制冷量5.4kw,制热量：2.2kw，机外余压：30Pa, 4.安装形式:吊装 5.减振形式:4个减震器 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 17
401 | 030701004004 | 卧式暗装风机盘管 08# |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:08# 3.规格:风量：1360m3/h，制冷量7.2kw,制热量：2.9kw，机外余压：30Pa, 4.安装形式:吊装 5.减振形式:4个减震器 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 5
402 | 030405015001 | 天花式排气扇 P2.0 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:P2.0 3.规格:风量：200m3/h，参考功率：25W 4.安装方式:天花式 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 172 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
403 | 030405015002 | 天花式排气扇 P1.5 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:P1.5 3.规格:风量：150m3/h，参考功率：18W 4.安装方式:天花式 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 28
404 | 030405015003 | 天花式排气扇 P1.0 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:P1.0 3.规格:风量：100m3/h，参考功率：18W 4.安装方式:天花式 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 4
405 | 030108001001 | 方形管道式离心风机 |  | 1.名称:方形管道式离心风机 2.规格:风量：800m3/h，余压：150Pa，参考功率：220W 3.类型:吊装 4.减振底座形式、数量:4个减震器 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
406 | 030108001002 | 方形管道式离心风机 |  | 1.名称:方形管道式离心风机 2.规格:风量：600m3/h，余压：150Pa，参考功率：220W 3.类型:吊装 4.减振底座形式、数量:4个减震器 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 173 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
407 | 030701003001 | 柜式新风空调器 |  | 1.名称:柜式新风空调器 2.规格:风量：9000m3/h,制冷量：108kw，制热量：90kw，机外余压：350Pa,参考功率：4kw 3.安装形式:立式 4.减振形式:4个减震器 5.其他:含控制箱安装 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
408 | 030703020001 | 阻抗式消声器 |  | 1.名称:阻抗式消声器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1200×300×2000mm（L) 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
409 | 030703021001 | 接管箱 |  | 1.名称:接管箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2500×800×350mm（H) 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
410 | 030703021002 | 接管箱 |  | 1.名称:接管箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000×800×350mm（H) 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 174 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
411 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:b≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 217.74
412 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320≤450mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 49.04
413 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450≤630mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 81.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 175 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
414 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 58.57
415 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.7
416 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500≤2000mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 0.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 176 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
417 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:风管软接 2.材质:玻纤不锈钢丝混纺布 3.规格:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 38.13
418 | 031208003001 | 空调风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 2.绝热厚度:28mm 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 510.51
419 | 031208003002 | 空调风管道绝热（穿越防火墙） |  | 1.绝热材料品种:环保型超细玻璃纤维棉毡保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1.5
420 | 030703001001 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:600×160mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
421 | 030703001002 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:500×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 177 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
422 | 030703001003 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:320×160mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
423 | 030703001004 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:320×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
424 | 030703001005 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:200×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
425 | 030703001006 | 电动密闭阀 |  | 1.名称:电动密闭阀 2.材质:碳钢 3.规格:1600×800mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
426 | 030703001007 | 风管蝶阀 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:200×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 178 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
427 | 030703001008 | 风管蝶阀 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:250×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3
428 | 030703001009 | 风管蝶阀 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:400×160mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
429 | 030703001010 | 280℃防火阀 |  | 1.名称:280℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:800×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4
430 | 030703001011 | 280℃防火阀 |  | 1.名称:280℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:1000×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
431 | 030703001012 | 排烟阀（常闭） |  | 1.名称:排烟阀（常闭） 2.材质:碳钢 3.规格:800×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 179 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
432 | 030703001013 | 排烟阀（常闭） |  | 1.名称:排烟阀（常闭） 2.材质:碳钢 3.规格:1000×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
433 | 030703007001 | 双层百叶风口 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:200×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 37
434 | 030703007002 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:200×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
435 | 030703007003 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:300×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
436 | 030703007004 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:500×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 180 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
437 | 030703007005 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:500×500mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 6
438 | 030703007006 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:1000×600mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
439 | 030703007007 | 带滤网回风口 |  | 1.名称:带滤网回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×300mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 10
440 | 030703007008 | 带滤网回风口 |  | 1.名称:带滤网回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×400mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 27
441 | 030703007009 | 带滤网回风口 |  | 1.名称:带滤网回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×600mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 181 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
442 | 030703007010 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:250×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 10
443 | 030703007011 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:300×300mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 18
444 | 030703007012 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:350×350mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
445 | 010803002001 | 电动挡烟垂壁 |  | 1.名称：电动挡烟垂壁 2.规格：距地2.1m 3.材质：不燃材料无机纤维织物 4.含电动控制器 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1.45
446 | 031301005005 | 设备支架 |  | 1.名称:设备支架 2.材质:型钢 3.支架形式:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 920
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 182 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
447 | 031201003005 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 1299.33
空调水系统
450 | 031001003001 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:无缝钢管 4.规格、压力等级:DN100,壁厚：4mm 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 19.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 183 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
451 | 031001003002 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:无缝钢管 4.规格、压力等级:DN80,壁厚：4mm 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 58.55
452 | 031001003003 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:无缝钢管 4.规格、压力等级:DN70,壁厚：4mm 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 45.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 184 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
453 | 031001002001 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN50mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝0箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 53.79
454 | 031001002002 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝0箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 58.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 185 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
455 | 031001002003 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝0箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 55.05
456 | 031001002004 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝0箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=32mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 344.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 186 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
457 | 031001002005 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=25mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 297.88
458 | 031002001011 | 一体式动态平衡电动调节阀 |  | 1.类型:一体式动态平衡电动调节阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
459 | 031002001012 | 一体式动态平衡电动调节阀 |  | 1.类型:一体式动态平衡电动调节阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 187 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
460 | 031002001013 | 电动二通球阀 |  | 1.类型:电动二通球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
461 | 031002001014 | 电动二通球阀 |  | 1.类型:电动二通球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 39
462 | 031002001015 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 78
463 | 031002001016 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 10
464 | 031002008001 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.材质:橡胶 2.规格:DN25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 188 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
465 | 031002008005 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.材质:橡胶 2.规格:DN20mm 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 78
466 | 030601002001 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 88
467 | 030601001001 | 温度计 |  | 1.名称:温度计 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 88
468 | 030601001002 | 温度传感器 |  | 1.名称:温度传感器 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 44
469 | 031003014006 | 清扫口 |  | 1.类型:清扫口 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN40mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3
470 | 031301005006 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 52.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 189 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
471 | 031201003006 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 52.48
6号楼
设备与通风空调系统
341 | 030701004005 | 卧式暗装风机盘管 03# |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:03# 3.规格:风量：510m3/h，制冷量2.7kw,制热量：1.1kw，机外余压：30Pa, 4.安装形式:吊装 5.减振形式:4个减震器 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 24
342 | 030701004006 | 卧式暗装风机盘管 04# |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:04# 3.规格:风量：680m3/h，制冷量3.6kw,制热量：1.4kw，机外余压：30Pa, 4.安装形式:吊装 5.减振形式:4个减震器 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 190 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
343 | 030701004007 | 卧式暗装风机盘管 06# |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:06# 3.规格:风量：1020m3/h，制冷量5.4kw,制热量：2.2kw，机外余压：30Pa, 4.安装形式:吊装 5.减振形式:4个减震器 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 37
344 | 030701004008 | 卧式暗装风机盘管 08# |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:08# 3.规格:风量：1360m3/h，制冷量7.2kw,制热量：2.9kw，机外余压：30Pa, 4.安装形式:吊装 5.减振形式:4个减震器 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 14
345 | 030405015004 | 天花式排气扇 P3.0 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:P3.0 3.规格:风量：300m3/h，参考功率：30W 4.安装方式:天花式 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 191 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
346 | 030405015005 | 天花式排气扇 P2.0 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:P2.0 3.规格:风量：200m3/h，参考功率：25W 4.安装方式:天花式 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 11
347 | 030405015006 | 天花式排气扇 P1.5 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:P1.5 3.规格:风量：150m3/h，参考功率：18W 4.安装方式:天花式 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 44
348 | 030701003002 | 柜式新风空调器 |  | 1.名称:柜式新风空调器 2.规格:风量：4500m3/h,制冷量：54kw，制热量：45kw，机外余压：400Pa,参考功率：3kw 3.安装形式:吊装 4.减振形式:4个减震器 5.其他:含控制箱安装 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
349 | 030703020002 | 消声器 |  | 1.名称:消声器 2.材质:镀锌钢板 3.规格:800×250×2000mm（L) 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 192 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
350 | 030703021003 | 接管箱 |  | 1.名称:接管箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1700×700×300mm（H) 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
351 | 030703021004 | 接管箱 |  | 1.名称:接管箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000×600×300mm（H) 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
352 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:b≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 293.07
353 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320≤450mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 70.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 193 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
354 | 030702001009 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450≤630mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 264.92
355 | 030702001010 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 444.32
356 | 030702001011 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:通风管道风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000≤1500mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 108.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 194 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
357 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1.名称:风管软接 2.材质:玻纤不锈钢丝混纺布 3.规格:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 72.81
358 | 031208003003 | 空调风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 2.绝热厚度:28mm 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 830.21
359 | 031208003004 | 空调风管道绝热（穿越防火墙） |  | 1.绝热材料品种:环保型超细玻璃纤维棉毡保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 3
360 | 030703001014 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:800×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
361 | 030703001015 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:630×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 195 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
362 | 030703001016 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:600×160mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
363 | 030703001017 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:320×160mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
364 | 030703001018 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:320×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
365 | 030703001019 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:250×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
366 | 030703001020 | 70℃防火阀 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:200×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 196 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
367 | 030703001021 | 风管蝶阀 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:200×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 55
368 | 030703001022 | 风管蝶阀 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:250×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 12
369 | 030703001023 | 风管蝶阀 |  | 1.名称:风管蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:320×120mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4
370 | 030703001024 | 280℃防火阀 |  | 1.名称:280℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:500×450mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
371 | 030703001025 | 280℃防火阀 |  | 1.名称:280℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:800×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 197 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
372 | 030703001026 | 280℃防火阀 |  | 1.名称:280℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:1000×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
373 | 030703001027 | 280℃防火阀 |  | 1.名称:280℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:1000×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
374 | 030703001028 | 280℃防火阀 |  | 1.名称:280℃防火阀 2.材质:碳钢 3.规格:300×160mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
375 | 030703001029 | 排烟阀（常闭） |  | 1.名称:排烟阀（常闭） 2.材质:碳钢 3.规格:800×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 6
376 | 030703001030 | 排烟阀（常闭） |  | 1.名称:排烟阀（常闭） 2.材质:碳钢 3.规格:1000×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 198 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
377 | 030703007013 | 双层百叶风口 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:200×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 44
378 | 030703007014 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:300×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
379 | 030703007015 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:300×300mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
380 | 030703007016 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:400×400mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 12
381 | 030703007017 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×600mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 199 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
382 | 030703007028 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:1000×600mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
383 | 030703007019 | 防雨百叶风口 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:300×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
384 | 030703007020 | 防雨百叶风口 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:200×200mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
385 | 030703007021 | 防雨百叶风口 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:1900×500mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
386 | 030703007022 | 带滤网回风口 |  | 1.名称:带滤网回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×300mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 200 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
387 | 030703007023 | 带滤网回风口 |  | 1.名称:带滤网回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×400mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 61
388 | 030703007024 | 带滤网回风口 |  | 1.名称:带滤网回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×600mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 13
389 | 030703007025 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:250×250mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 19
390 | 030703007026 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:300×300mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 39
391 | 030703007027 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:350×350mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 201 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
392 | 010803002002 | 电动挡烟垂壁 |  | 1.名称：电动挡烟垂壁 2.规格：距地2.1m 3.材质：不燃材料无机纤维织物 4.含电动控制器 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6.39
393 | 031301005007 | 设备支架 |  | 1.名称:设备支架 2.材质:型钢 3.支架形式:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 1980
394 | 031201003007 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 2178.02
空调水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 202 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
319 | 031001003004 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:无缝钢管 4.规格、压力等级:DN100,壁厚：4mm 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 35.49
320 | 031001003005 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:无缝钢管 4.规格、压力等级:DN80,壁厚：4mm 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 142.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 203 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
321 | 031001003006 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:无缝钢管 4.规格、压力等级:DN70,壁厚：4mm 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 99.17
322 | 031001002006 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN50mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝0箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 65.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 204 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
323 | 031001002007 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝0箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 233.9
324 | 031001002008 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝0箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=40mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 107.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 205 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
325 | 031001002009 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝0箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=32mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 420.57
326 | 031001002010 | 热镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质:热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40mm 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.铝箔贴面橡塑复合保温材料，厚度:δ=25mm，难燃B1级，导热系数 ≤0.0365W/m.K 8.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 531.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 206 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
327 | 031002001017 | 一体式动态平衡电动调节阀 |  | 1.类型:一体式动态平衡电动调节阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 14
328 | 031002001018 | 一体式动态平衡电动调节阀 |  | 1.类型:一体式动态平衡电动调节阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 85
329 | 031002001019 | 电动二通球阀 |  | 1.类型:电动二通球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 14
330 | 031002001020 | 电动二通球阀 |  | 1.类型:电动二通球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 207 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
331 | 031002001021 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 170
332 | 031002001022 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25mm 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 42
333 | 031002008003 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.材质:橡胶 2.规格:DN25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 28
334 | 031002008004 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.材质:橡胶 2.规格:DN20mm 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 170
335 | 030601002002 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 198
336 | 030601001003 | 温度计 |  | 1.名称:温度计 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 198
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 208 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
337 | 030601001004 | 温度传感器 |  | 1.名称:温度传感器 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 99
338 | 031003014007 | 清扫口 |  | 1.类型:清扫口 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN40mm 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 10
339 | 031301005008 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式:综合考虑 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 289.13
340 | 031201003008 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | kg | 289.13
通风空调调试
448 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 |  | 1.名称：空调水工程系统调试 | 系统 | 1
449 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
专项措施费
395 | 031401001003 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：脚手架搭拆费 | 项 | 1
396 | 031401022005 | 高层增加费 |  | 1.名称：高层增加费 | 项 | 1
397 | 031401022006 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 1.名称;安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
医用气体
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 209 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5号楼
医用气体器具
499 | 031007014001 | 负压终端（进口德式） |  | 1.名称:负压终端（进口德式） 2.其他详见设计图纸及用户需求书 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 48
500 | 031007014002 | 空气终端（进口德式） |  | 1.名称:空气终端（进口德式） 2.其他详见设计图纸及用户需求书 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
501 | 031007014003 | 氧气终端（进口德式） |  | 1.名称:氧气终端（进口德式） 2.其他详见设计图纸及用户需求书 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 48
医用气体管道
502 | 030801013001 | 医用脱脂无缝紫铜管 |  | 1.名称:医用脱脂无缝紫铜管 2.介质:气体 3.规格材质:脱脂紫铜管、Φ12×1.0mm、含弯头、三通、大小头等配件 4.连接方式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行强度、密封性、清洁度测试 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 88.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 210 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
503 | 030801013002 | 医用脱脂无缝紫铜管 |  | 1.名称:医用脱脂无缝紫铜管 2.介质:气体 3.规格材质:脱脂紫铜管、Φ10×1.0mm、含弯头、三通、大小头等配件 4.连接方式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行强度、密封性、清洁度测试 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 82.48
504 | 031301005011 | 铁构件及刷油 |  | 1.名称:铁构件及刷油 2.材质规格:型钢等、综合考虑 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 105.6
气体报警系统
505 | 030904009001 | 气体报警装置(三气) |  | 1.名称:气体报警装置(三气) 2.技术要求:按科室内气体种类配置数量,含液晶显示面板;带485数据接口 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
设备带
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 211 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
506 | 031007013001 | 医用设备带 |  | 1.名称:医用设备带 2.技术要求:固定铝合金四腔设备带,整体静电喷涂处理,宽度≥230mm,厚度≥1.2mm;气电分离、强弱电分离,安全可靠;四腔设计;可选配电源插座、照明灯、开关、呼叫、对讲、气体终端 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 112
507 | 030413001001 | 双面LED阅读灯 |  | 1.名称:双面LED阅读灯 2.规格:详见设计图纸 3.安装形式:设备带安装 | 套 | 47
508 | 030413014007 | 设备带插座 |  | 1.名称:设备带插座 2.规格:250V,10A,潮湿场所防水等级IP54（Q） 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 190
509 | 030413013013 | 设备带双控开关 |  | 1.名称:设备带双控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 47
其它
6号楼
医用气体器具
472 | 031007014004 | 负压终端（进口德式） |  | 1.名称:负压终端（进口德式） 2.其他详见设计图纸及用户需求书 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 212 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
473 | 031007014005 | 空气终端（进口德式） |  | 1.名称:空气终端（进口德式） 2.其他详见设计图纸及用户需求书 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 8
474 | 031007014006 | 氧气终端（进口德式） |  | 1.名称:氧气终端（进口德式） 2.其他详见设计图纸及用户需求书 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 94
475 | 031007003001 | 区域气体阀门箱(三气) |  | 1.名称:区域气体阀门箱(三气) 2.技术要求:用于控制医用气体供应的启停状态,金属箱体,可拆卸式门,含阀门、压力表及管道 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 213 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
476 | 031007003002 | 二级减压箱(上下进出管为φ22×1.2mm) |  | 1.名称:二级减压箱(上下进出管为φ22×1.2mm) 2.技术要求:最大流量100m3/h,双回路带旁通设计，减压箱内配置:双回路,另配旁通管,2只不小于1.6级气体压力表,气体截止阀4只,气体减压阀2只,安全阀1只,气体管道及其配件；二级稳压箱采用金属箱式结构,结实耐用 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 4
医用气体管道
477 | 030801013003 | 医用脱脂无缝紫铜管 |  | 1.名称:医用脱脂无缝紫铜管 2.介质:气体 3.规格材质:脱脂紫铜管、Φ35×1.5mm、含弯头、三通、大小头等配件 4.连接方式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行强度、密封性、清洁度测试 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 44.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 214 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
478 | 030801013004 | 医用脱脂无缝紫铜管 |  | 1.名称:医用脱脂无缝紫铜管 2.介质:气体 3.规格材质:脱脂紫铜管、Φ22×1.2mm、含弯头、三通、大小头等配件 4.连接方式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行强度、密封性、清洁度测试 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 73.07
479 | 030801013005 | 医用脱脂无缝紫铜管 |  | 1.名称:医用脱脂无缝紫铜管 2.介质:气体 3.规格材质:脱脂紫铜管、Φ15×1.0mm、含弯头、三通、大小头等配件 4.连接方式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行强度、密封性、清洁度测试 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 7.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 215 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
480 | 030801013006 | 医用脱脂无缝紫铜管 |  | 1.名称:医用脱脂无缝紫铜管 2.介质:气体 3.规格材质:脱脂紫铜管、Φ12×1.0mm、含弯头、三通、大小头等配件 4.连接方式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行强度、密封性、清洁度测试 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 174.82
481 | 030801013007 | 医用脱脂无缝紫铜管 |  | 1.名称:医用脱脂无缝紫铜管 2.介质:气体 3.规格材质:脱脂紫铜管、Φ10×1.0mm、含弯头、三通、大小头等配件 4.连接方式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行强度、密封性、清洁度测试 6.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 167.44
482 | 030807002001 | 低压焊接阀门 |  | 1.名称:医用球阀 2.规格型号:Φ35 2.技术要求:配套球头、球帽;公称压力:1.6Mpa;阀体脱脂,焊接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 216 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
483 | 030807002002 | 医用铜质维修阀 |  | 1.名称:医用铜质维修阀 2.规格型号:Φ22 2.技术要求:配套球头、球帽;公称压力:1.6Mpa;阀体脱脂,焊接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4
484 | 030807002003 | 医用铜质维修阀 |  | 1.名称:医用铜质维修阀 2.规格型号:Φ15 2.技术要求:配套球头、球帽;公称压力:1.6Mpa;阀体脱脂,焊接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个
485 | 030807002004 | 医用铜质维修阀 |  | 1.名称:医用铜质维修阀 2.规格型号:Φ12 2.技术要求:配套球头、球帽;公称压力:1.6Mpa;阀体脱脂,焊接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
486 | 030807002005 | 医用铜质维修阀 |  | 1.名称:医用铜质维修阀 2.规格型号:Φ10 2.技术要求:配套球头、球帽;公称压力:1.6Mpa;阀体脱脂,焊接 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 217 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
487 | 031301005012 | 铁构件及刷油 |  | 1.名称:铁构件及刷油 2.材质规格:型钢等、综合考虑 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 486.5
气体报警系统
488 | 030904009002 | 气体报警装置(三气) |  | 1.名称:气体报警装置(三气) 2.技术要求:按科室内气体种类配置数量,含液晶显示面板;带485数据接口 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
489 | 030503005001 | 医用气体压力传感器 |  | 1.名称:医用气体压力传感器 2.技术要求:接口M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 3
490 | 030412004024 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:RYYP-4×0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 17.84
491 | 030412001019 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 8.62
设备带
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 218 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
492 | 031007013002 | 医用设备带 |  | 1.名称:医用设备带 2.技术要求:固定铝合金四腔设备带,整体静电喷涂处理,宽度≥230mm,厚度≥1.2mm;气电分离、强弱电分离,安全可靠;四腔设计;可选配电源插座、照明灯、开关、呼叫、对讲、气体终端 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 150.19
493 | 030413001002 | 双面LED阅读灯 |  | 1.名称:双面LED阅读灯 2.规格:详见设计图纸 3.安装形式:设备带安装 | 套 | 92
494 | 030413014008 | 设备带插座 |  | 1.名称:设备带插座 2.规格:250V,10A,潮湿场所防水等级IP54（Q） 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 372
495 | 030413013014 | 设备带双控开关 |  | 1.名称:设备带双控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 92
其它
496 | 031301001008 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 17.6
497 | 030412001020 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20mm 4.配置形式:暗配 | m | 35.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 219 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
498 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm | 个 | 11
专项措施
510 | 031401001005 | 脚手架搭拆 |  | 1.名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
511 | 031401022009 | 高层增加费 |  | 1.名称;高层增加费 | 项 | 1
512 | 031401022010 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 1.名称;安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
智能化工程
整个项目
5号楼
综合布线系统
工作区
622 | 030502010001 | 单孔数据插座 |  | 1.名称:单孔数据插座 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 22
623 | 030502010002 | 单孔电话插座 |  | 1.名称:单孔电话插座 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 5
624 | 030502010003 | 单孔外网数据插座 |  | 1.名称:单孔外网数据插座 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 25
625 | 030502010004 | 二孔内网数据插座(医疗带) |  | 1.名称:二孔内网数据插座(医疗带) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 220 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
626 | 030502010005 | 单孔内网数据插座(医护对讲床头分机接口) |  | 1.名称:单孔内网数据插座(医护对讲床头分机接口) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 45
627 | 030502010006 | 单孔信息插座(医护看板接口) |  | 1.名称:单孔信息插座(医护看板接口) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 9
628 | 030502010007 | 二孔插座(内网+电话) |  | 1.名称:二孔插座(内网+电话) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 5
629 | 030502010008 | 单孔信息点(病房屏预留接口) |  | 1.名称:单孔信息点(病房屏预留接口) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 15
630 | 030502010009 | 二孔内网数据插座(地插) |  | 1.名称:二孔内网数据插座(地插) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 16
631 | 030412006007 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 187
设备间
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 221 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
632 | 030502008001 | 24口网络配线架 |  | 1.类型:24口内网配线架 2.技术要求:含面板、模块、标签、理线器等、其它详见设计图纸 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 架 | 4
633 | 030502015001 | 理线架 |  | 1.名称:理线架 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4
634 | 030502007001 | 六类网络跳线 |  | 1.名称:六类网络跳线 2.技术要求:原厂跳线 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 条 | 75
635 | 030502007002 | 堆叠线缆 |  | 1.名称:堆叠线缆 2.技术要求:原厂跳线 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 条 | 2
636 | 030501015001 | 48口网络交换机 |  | 1.名称:48口网络交换机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 222 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
637 | 031101020001 | 万兆双工光纤模块 |  | 1.名称:万兆双工光纤模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 端口 | 2
管线及其它等
638 | 030502003001 | 六类非屏蔽线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽线缆 2.技术要求:详见设计图纸 3.配线形式:穿管、槽敷设 4.其他详见设计图纸及规范要求 | m | 8317.79
639 | 030412001021 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG15mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 99.02
640 | 030412001022 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 449.87
641 | 031301001006 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 154.1
642 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:4对双绞线缆测试 五类以上 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 链路 | 75
医护对讲系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 223 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
643 | 粤030503011001 | 医护对讲护士站主机 |  | 1.名称:医护对讲护士站主机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
644 | 080606002001 | 护士站病员一览表 |  | 1.名称:护士站病员一览表 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
645 | 080606002002 | 病区走廊显示屏 |  | 1.名称:病区走廊显示屏 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
646 | 粤030503011002 | 病床分机 |  | 1.名称:病床分机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 45
647 | 030904003006 | 防水报警按钮 |  | 1.名称:防水报警按钮 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 30
648 | 粤030503016001 | 可视对讲机 |  | 1.名称:DJ病区出入口对讲 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 224 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
649 | 030501017001 | 医护对讲系统软件或接入原有系统软件平台 |  | 1.名称:医护对讲系统软件或接入原有系统软件平台 2.技术要求:含调试，其它详见设计图纸、含接入原有系统费用 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1
650 | 030412004025 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZUB1-RYJS-3×0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 203.37
651 | 030412001023 | 配管 JDG25mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 249.68
652 | 031301001017 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 127.8
653 | 030412006008 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 98
视频监控系统
工作区
设备间
传输管线
出入口控制系统
工作区
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 225 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
654 | 030506008001 | 单门磁力锁(含门磁开关) |  | 1.名称:单门磁力锁 2.技术要求:含含门磁开关、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 4
655 | 030506008002 | 双门磁力锁 |  | 1.名称:双门磁力锁 2.技术要求:含含门磁开关、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 5
656 | 030506006001 | 读卡器 |  | 1.名称:读卡器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 12
657 | 030904003007 | 护士站开门按钮 |  | 1.名称:护士站开门按钮 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
658 | 030412006009 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 23
设备间
659 | 030506007001 | 四门门禁控制器（自带箱体） |  | 1.名称四门门禁控制器（自带箱体） 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 226 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
660 | 030506007002 | 门禁专用电源 |  | 1.名称:门禁专用电源 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
661 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:出入口控制系统(含闸机、可视对讲、门禁等) 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
传输管线
662 | 030412004026 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJS-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 245.47
663 | 030412004027 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJS-6×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 764.29
664 | 030412001024 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 141.28
665 | 031301001019 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 18.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 227 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
入侵报警系统
666 | 030506001001 | 紧急报警按钮 |  | 1.名称:紧急报警按钮 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 4
667 | 030904004003 | 入侵声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:综合考虑 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
668 | 030904008011 | 8路防区模块 |  | 1.名称:8路防区模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
669 | 030412006010 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 5
670 | 030412004028 | 配线 RVVP-2×1.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVVP-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 203.37
671 | 030412004029 | 配线 RVV-2×1.0mm2 |  | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVV-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 20
672 | 030412001025 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 26.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 228 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
673 | 031301001020 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 8
建筑设备监控系统
现场传感器及执行器
674 | 030503005002 | 建筑设备监控风道温度传感器 |  | 1.名称:风道温度传感器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 1
675 | 030503005003 | 风机压差开关 |  | 1.名称:风机压差开关 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 2
676 | 030412006011 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 3
DDC控制器及控制柜
677 | 030405004001 | 网络控制器 |  | 1.名称:网络控制器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 229 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
678 | 030503003001 | 网络控制引擎箱体 |  | 1.名称:网络控制引擎箱体 2.技术要求:含箱体、电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
679 | 030503003002 | DDC控制箱 |  | 1.名称:DDC控制箱 2.点位:12DI、3AI、4DO、2AO 3.技术要求:含BACnet高级可编程数字控制器、BACnet I/O扩展模块等，含DDC箱体、电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
传输管线等
680 | 030412004030 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RVSP-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 13.77
681 | 030412004031 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJS-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 149.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 230 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
682 | 030412004032 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJSP-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 8.44
683 | 030412004033 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJSP-4×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 33.72
684 | 030412004034 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJS-6×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 16.91
685 | 030412001026 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:明配 | m | 87.59
686 | 030412001027 | 配管 JDG25mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:明配 | m | 24.8
建筑能效监管系统
687 | 080504004001 | 数据网关 |  | 1.名称:数据网关 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 231 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
688 | 030503007001 | 能耗监测分系统调试 |  | 1.名称:建筑设备自动化系统调试 2.类别:能耗监测分系统调试、含前端电子接线检查及接入原有系统费用 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
689 | 030412004035 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:RVVSP-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 48.44
690 | 030412001028 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 8.83
智能照明系统
691 | 080802006001 | 8回路智能照明控制模块 |  | 1.名称:8回路智能照明控制模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
692 | 030402013001 | 智能照明控制面板 |  | 1.名称:智能照明控制面板 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
693 | 030501016001 | IP网关 |  | 1.名称:IP网关 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 232 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
694 | 030505006001 | 电源供应器 |  | 1.名称:电源供应器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
695 | 030412006012 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 1
696 | 030503007002 | 公共照明监控分系统调试 |  | 1.名称:建筑设备自动化系统调试 2.类别:公共照明监控分系统调试 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
697 | 030412004036 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:RVVSP-4×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 84.16
698 | 030412001029 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 14.07
699 | 031301001021 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 1.2
物联网系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 233 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
516 | 031102011001 | 物联网基站（原有设备利旧拆装） |  | 1.名称:物联网基站（原有设备利旧拆装） 2.其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 9
517 | 030502003002 | 六类非屏蔽线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽线缆 2.技术要求:详见设计图纸 3.配线形式:穿管、槽敷设 4.其他详见设计图纸及规范要求 | m | 200
518 | 030412001030 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 200
6号楼
综合布线系统
工作区
519 | 030502010010 | 单孔数据插座 |  | 1.名称:单孔数据插座 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 36
520 | 030502010011 | 二孔内网数据插座 |  | 1.名称:二孔内网数据插座 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 20
521 | 030502010012 | 单孔电话插座 |  | 1.名称:单孔电话插座 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 234 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
522 | 030502010013 | 单孔外网数据插座 |  | 1.名称:单孔外网数据插座 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 40
523 | 030502010014 | 单孔内网信息插座(信息发布) |  | 1.名称:单孔内网信息插座(信息发布) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 7
524 | 030502010015 | 单孔内网信息插座(诊室屏) |  | 1.名称:单孔内网信息插座(诊室屏) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 27
525 | 030502010016 | 二孔内网数据插座(医疗带) |  | 1.名称:二孔内网数据插座(医疗带) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 78
526 | 030502010017 | 单孔内网数据插座(医护对讲床头分机接口) |  | 1.名称:单孔内网数据插座(医护对讲床头分机接口) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 78
527 | 030502010018 | 单孔信息插座(医护看板接口) |  | 1.名称:单孔信息插座(医护看板接口) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 235 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
528 | 030502010019 | 二孔插座(内网+电话) |  | 1.名称:二孔插座(内网+电话) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 30
529 | 030502010020 | 二孔内网数据插座(地插) |  | 1.名称:二孔内网数据插座(地插) 2.规格:含模块、面板等、其它详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 | 个 | 13
530 | 030412006013 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 355
设备间
531 | 030502008002 | 24口网络配线架 |  | 1.类型:24口内网配线架 2.技术要求:含面板、模块、标签、理线器等、其它详见设计图纸 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 架 | 7
532 | 030502015002 | 理线架 |  | 1.名称:理线架 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 7
533 | 030502007003 | 六类网络跳线 |  | 1.名称:六类网络跳线 2.技术要求:原厂跳线 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 条 | 233
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 236 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
534 | 030502007004 | 堆叠线缆 |  | 1.名称:堆叠线缆 2.技术要求:原厂跳线 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 条 | 6
535 | 030501015002 | 24口网络交换机 |  | 1.名称:24口网络交换机 2.技术要求:含堆叠线缆、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
536 | 030501015003 | 24口POE交换机 |  | 1.名称:24口POE交换机 2.技术要求:含堆叠线缆、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
537 | 030501015004 | 48口网络交换机 |  | 1.名称:48口网络交换机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
538 | 030501015005 | 48口POE交换机 |  | 1.名称:48口POE交换机 2.技术要求:含堆叠线缆、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 237 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
539 | 031101020002 | 光纤模块 |  | 1.名称:光纤模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 端口 | 3
540 | 031101020003 | 万兆双工光纤模块 |  | 1.名称:万兆双工光纤模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 端口 | 3
管线及其它等
541 | 030502003003 | 六类非屏蔽线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽线缆 2.技术要求:详见设计图纸 3.配线形式:穿管、槽敷设 4.其他详见设计图纸及规范要求 | m | 17357.13
542 | 030412001031 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG15mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 174.88
543 | 030412001032 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 827.72
544 | 030412001033 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 103.98
545 | 030412001034 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 49.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 238 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
546 | 031301001022 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 726
547 | 030502017002 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:4对双绞线缆测试 五类以上 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 链路 | 233
信息发布系统
医护对讲系统
548 | 粤030503011003 | 医护对讲护士站主机 |  | 1.名称:医护对讲护士站主机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
549 | 080606002003 | 55寸病员一览表一体机 |  | 1.名称:55寸病员一览表一体机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 4
550 | 080606002004 | 病区走廊显示屏 |  | 1.名称:病区走廊显示屏 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 239 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
551 | 粤030503011004 | 病床分机 |  | 1.名称:病床分机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 78
552 | 030904003008 | 防水报警按钮 |  | 1.名称:防水报警按钮 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 48
553 | 粤030503016002 | 可视对讲机 |  | 1.名称:DJ病区出入口对讲 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 8
554 | 030501017002 | 医护对讲系统软件或接入原有系统软件平台 |  | 1.名称:医护对讲系统软件或接入原有系统软件平台 2.技术要求:含调试，其它详见设计图纸、含接入原有系统费用 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1
555 | 030412004037 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZUB1-RYJS-3×0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 307.97
556 | 030412001035 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG15mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 307.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 240 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
557 | 031301001023 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 214.8
558 | 030412006014 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 170
排队叫号系统
559 | 030504004001 | 32英寸诊室门口屏 |  | 1.名称:32英寸诊室门口屏 2.技术要求:含软件、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 3
560 | 080606002005 | 55英寸分诊排队叫号屏 |  | 1.名称:55英寸分诊排队叫号屏 2.技术要求:含软件、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
561 | 030904007001 | 排队叫号喇叭 |  | 1.名称:排队叫号喇叭 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 241 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
562 | 030501017003 | 排队叫号系统软件或接入原有系统软件平台 |  | 1.名称:排队叫号系统软件或接入原有系统软件平台 2.技术要求:含调试，其它详见设计图纸、含接入原有系统费用 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1
563 | 030412004038 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJY-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 13.95
564 | 030412001036 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 13.95
565 | 031301001024 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 3.6
有线电视系统
视频监控系统
工作区
566 | 030506010001 | 室内半球摄像机 |  | 1.名称:室内半球摄像机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 242 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
567 | 030904007002 | 拾音器 |  | 1.名称:拾音器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
568 | 030412006015 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 12
设备间
569 | 030502007005 | 六类网络跳线 |  | 1.名称:六类网络跳线 2.技术要求:原厂跳线 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 条 | 10
570 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:监控系统、摄像机 3.其他详见设计图纸 | 系统 | 1
传输管线
571 | 030502003004 | 六类非屏蔽线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽线缆 2.技术要求:详见设计图纸 3.配线形式:穿管、槽敷设 4.其他详见设计图纸及规范要求 | m | 467.35
572 | 030412004039 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:RYJS-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 16.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 243 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
573 | 030502017003 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:4对双绞线缆测试 五类以上 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 链路 | 13
574 | 030412001037 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 68.54
出入口控制系统
工作区
575 | 030506008003 | 单门磁力锁(含门磁开关) |  | 1.名称:单门磁力锁 2.技术要求:含含门磁开关、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 32
576 | 030506008004 | 双门磁力锁 |  | 1.名称:双门磁力锁 2.技术要求:含含门磁开关、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 18
577 | 030506006002 | 读卡器 |  | 1.名称:读卡器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 244 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
578 | 030904003009 | 护士站开门按钮 |  | 1.名称:护士站开门按钮 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 4
579 | 030412006016 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 154
设备间
580 | 030506007003 | 四门门禁控制器（自带箱体） |  | 1.名称四门门禁控制器（自带箱体） 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 14
581 | 030506007004 | 门禁专用电源 |  | 1.名称:门禁专用电源 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 14
582 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:出入口控制系统(含闸机、可视对讲、门禁等) 3.其他详见设计图纸及智能化系统技术规格书 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
传输管线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 245 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
583 | 030412004040 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJS-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 2488.99
584 | 030412004041 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJS-6×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 5085.99
585 | 030412001038 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 775.21
586 | 031301001026 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 158
无线对讲系统
入侵报警系统
587 | 030506001002 | 紧急报警按钮 |  | 1.名称:紧急报警按钮 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 17
588 | 030904004004 | 入侵声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:综合考虑 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 246 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
589 | 030904008012 | 8路防区模块 |  | 1.名称:8路防区模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
590 | 030412006017 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 20
591 | 030412004042 | 配线 RVVP-2×1.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVVP-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 772.69
592 | 030412004043 | 配线 RVV-2×1.0mm2 |  | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVV-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 50
593 | 030412001039 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 105.05
594 | 031301001027 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 27.2
595 | 030506020004 | 入侵报警系统调试 |  | 1.名称:入侵报警系统调试 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 247 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
建筑设备监控系统
现场传感器及执行器
596 | 030503005004 | 建筑设备监控风道温度传感器 |  | 1.名称:风道温度传感器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 3
597 | 030503005005 | 风机压差开关 |  | 1.名称:风机压差开关 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 支 | 6
598 | 030412006018 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 6
DDC控制器及控制柜
599 | 030503003003 | DDC控制箱 |  | 1.名称:DDC控制箱 2.点位:6DI、3AI、2DO、2AO 3.技术要求:含BACnet高级可编程数字控制器、BACnet I/O扩展模块等，含DDC箱体、电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件 4.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 248 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
600 | 030405004002 | 网络控制器 |  | 1.名称:网络控制器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
601 | 030503003004 | 网络控制引擎箱体 |  | 1.名称:网络控制引擎箱体 2.技术要求:含箱体、电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
602 | 030503007003 | 建筑设备控制管理系统调试 |  | 1.名称:建筑设备控制管理系统调试 2.类别:分系统调试、含5号楼6号楼接入原系统平台的接入费用及调试费用 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
传输管线等
603 | 030412004044 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RVSP-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 198.63
604 | 030412004045 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJS-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 190.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 249 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
605 | 030412004046 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJSP-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 23.91
606 | 030412004047 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJSP-4×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 96.61
607 | 030412004048 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB1-RYJS-6×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 49.45
608 | 030412001040 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:明配 | m | 108.07
609 | 030412001041 | 配管 JDG25mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:明配 | m | 63.9
智能照明系统
610 | 080802006002 | 8回路智能照明控制模块 |  | 1.名称:8回路智能照明控制模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 250 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
611 | 030402013002 | 智能照明控制面板 |  | 1.名称:智能照明控制面板 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
612 | 030501016002 | IP网关 |  | 1.名称:IP网关 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
613 | 030505006002 | 电源供应器 |  | 1.名称:电源供应器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
614 | 030412006019 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 3
615 | 030412004049 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:RVVSP-4×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 205.98
616 | 030412001042 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 43.95
617 | 031301001028 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 3.6
建筑能效监管系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 251 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
618 | 080504004002 | 数据网关 |  | 1.名称:数据网关 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1
619 | 030503007004 | 能耗监测分系统调试 |  | 1.名称:建筑设备自动化系统调试 2.类别:能耗监测分系统调试、含前端电子接线检查及接入原有系统费用 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
620 | 030412004050 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:RVVSP-2×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 317.04
621 | 030412001043 | 配管 JDG20mm |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 31.53
物联网系统
513 | 031102011002 | 物联网基站（原有设备利旧拆装） |  | 1.名称:物联网基站（原有设备利旧拆装） 2.其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 5
514 | 030502003005 | 六类非屏蔽线缆 |  | 1.名称:六类非屏蔽线缆 2.技术要求:详见设计图纸 3.配线形式:穿管、槽敷设 4.其他详见设计图纸及规范要求 | m | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 252 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
515 | 030412001044 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 120
专项措施
700 | 031401001006 | 脚手架搭拆 |  | 1.名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
701 | 031401022011 | 高层增加费 |  | 1.名称;高层增加费 | 项 | 1
702 | 031401022012 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 1.名称;安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
电气消防电工程
整个项目
5号楼
配电箱
889 | 040801009001 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:5#AL13-BFa 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
890 | 040801009002 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:5#AL13-BF 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 253 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
891 | 040801009003 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:5#AL13-1 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
892 | 040801009004 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:5#AL13-8 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
893 | 040801009005 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:5#AL13-7 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 254 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
894 | 040801009006 | 3kW办公配电箱系统 |  | 1.名称:3kW办公配电箱系统 2.型号:5#AL13-2~6、5#AL13-9~15 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 12
895 | 040801009007 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:AL13G2 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
896 | 040801009008 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:13AP-K1 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 255 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
897 | 040801009009 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:13APE-fj 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
898 | 040801009010 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:5#-B2ATwl 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
899 | 040801009011 | 应急照明A型集中电源 |  | 1.名称:应急照明A型集中电源 2.型号:0.3kVA、≥90min 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
电力电缆等
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 256 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
703 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4×95+1×50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 105.1
704 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZ-YJY-4×70+1×35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 3
705 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZ-YJV-4×50+1×25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 3
706 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZN-YJY-5×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 6
707 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 190.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 257 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
708 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZN-YJY-5×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 123.28
709 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDUZB-KYJY-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 11.35
710 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:KVV-7×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 186.14
711 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
712 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
配线等
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 258 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
817 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZ-BYJ-6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 3169.3
818 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 2436.14
819 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZN-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 15
820 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 5246.96
821 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 2279.24
822 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB-BYJ(F)-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 1236.72
823 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZN-RYJS-2×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 190.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 259 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
824 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB-RYJS-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 15
桥架配管等
825 | 030412003001 | 电缆桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:CT300×100×2.0mm 4.其他:含隔板、盖板、弯头、三通等附件 | m | 49.75
826 | 030412003002 | 电缆桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:CT200×100×1.2mm 4.其他:含隔板、盖板、弯头、三通等附件 | m | 30.87
827 | 030412003003 | 电缆桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:CT150×100×1.2mm 4.其他:含隔板、盖板、弯头、三通等附件 | m | 112.65
828 | 030412003004 | 电缆桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:CT100×100×1.2mm 4.其他:含隔板、盖板、弯头、三通等附件 | m | 19.54
829 | 030412003005 | 金属线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌钢板 3.规格:MR100×50×1.2mm 4.其他:含隔板、盖板、弯头、三通等附件 | m | 22.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 260 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
830 | 030412003006 | 金属线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌钢板 3.规格:MR50×50×1.2mm 4.其他:含隔板、盖板、弯头、三通等附件 | m
831 | 031301005009 | 铁构件及刷油 |  | 1.名称:铁构件及刷油 2.材质规格:型钢等、综合考虑 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 208.13
832 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 2379.5
833 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 229.56
834 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 21.27
835 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 303.31
836 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 303.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 261 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
837 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 8.23
838 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 5
开关插座等
839 | 030413014001 | 单相二、三极插座(安全型) |  | 1.名称:单相二、三极插座(安全型) 2.规格:250V,10A,潮湿场所防水等级IP54 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 217
840 | 030413014002 | 防水型单相二、三极插座(安全型) |  | 1.名称:防水型单相二、三极插座(安全型) 2.规格:250V,10A,防水等级IP54 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 18
841 | 030413014003 | 单相二、三极插座(安全型) |  | 1.名称:TV单相二、三极插座(安全型) 2.规格:250V,10A(TV、Z、LCD、CTG、T、Q) 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 142
842 | 030413013001 | 单联单控开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 22
843 | 030413013002 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 262 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
844 | 030413013003 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 11
845 | 030413013004 | 四联单控开关 |  | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 8
846 | 030413013005 | 紫外线消毒灯开关 |  | 1.名称:紫外线消毒灯开关 2.规格:带机械计时功能 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
847 | 030413013006 | 风机盘管控制面板 |  | 1.名称:风机盘管控制面板 2.规格:由设备厂商配套、仅安装 3.安装方式:暗装 | 套 | 42
照明灯具等
848 | 030413002001 | LED平板灯片灯R3 |  | 1.名称:LED平板灯片灯 2.规格:36W、4000K、600×600mm 3.安装形式:顶嵌入安装 | 套 | 44
849 | 030413002002 | LED平板灯片灯R5 |  | 1.名称:LED平板灯片灯 2.规格:28W、4000K、1200×300mm 3.安装形式:顶嵌入安装 | 套 | 24
850 | 030413002003 | 嵌入式LED防眩筒灯R7 |  | 1.名称:嵌入式LED防眩筒灯 2.规格:12W、4000K、光束角≥120° 3.安装形式:嵌入天花安装 | 套 | 50
851 | 030413002004 | 嵌入式LED防眩防潮防雾筒灯W |  | 1.名称:嵌入式LED防眩防潮防雾筒灯 2.规格:12W、4000K、光束角≥120° 3.安装形式:嵌入天花安装 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 263 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
852 | 030413002005 | 嵌入式LED防眩防潮防雾筒灯C |  | 1.名称:嵌入式LED防眩防潮防雾筒灯 2.规格:9W、4000K、光束角≥120° 3.安装形式:嵌入天花安装 | 套 | 42
853 | 030413002006 | LED平板灯片灯R3a |  | 1.名称:LED平板灯片灯 2.规格:28W、4000K、600×600mm 3.安装形式:顶嵌入安装 | 套 | 54
854 | 030413002007 | 单管荧光灯 |  | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 27
855 | 030413002008 | 吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:24W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 3
856 | 030413007001 | 紫外线消毒灯 |  | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30W 3.安装形式:吊装 | 套 | 3
应急照明灯具
857 | 030413002009 | 疏散出口标志灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W、DC36V、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 10
858 | 030413002010 | 多信息复合标志灯(双面,含疏散方向、楼层、安全出口) |  | 1.名称:多信息复合标志灯(双面,含疏散方向、楼层、安全出口) 2.规格:1W、DC36V、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 4
859 | 030413002011 | 疏散标志灯(单面左向、右向) |  | 1.名称:疏散标志灯(单面左向、右向、双面单向) 2.规格:1W、DC36V、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 264 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
860 | 030413002012 | 嵌入式消防应急照明灯 |  | 1.名称:嵌入式消防应急照明灯 2.规格:10W、DC36V、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 21
861 | 030413002013 | 消防应急照明灯具 |  | 1.名称:A型消防应急照明灯 2.规格:2×6W、DC36V、巡检、常亮、频闪 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 3
862 | 030413002014 | RI/RO指示牌 |  | 1.名称:RI/RO指示牌 2.规格:按图纸设计 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 2
防雷接地
863 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:BVR-6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 482.54
864 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 482.54
865 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地线 2.材质规格:热镀锌扁钢、40×4mm 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 23
866 | 030410007001 | LEB局部等电位端子箱 |  | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.规格:含设备铭牌、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 265 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
867 | 030416027001 | 接地装置调试 |  | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
凿压槽及接线盒等
868 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 732
869 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 470
870 | 031301001007 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 842.18
火灾自动报警系统
前端器具
871 | 030904008001 | 接线端子箱 |  | 1.名称:接线端子箱 2.技术要求:含各类预埋件、本体及配件安装、接线、接地、焊压接线端子等 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 266 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
872 | 030904008002 | 短路隔离器 |  | 1.名称:短路隔离器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
873 | 030904008003 | 广播切换模块 |  | 1.名称:广播切换模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
874 | 030904014001 | 火灾事故广播(吸顶式) |  | 1.名称:火灾事故广播(吸顶式) 2.技术要求:3W、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 36
875 | 030904001001 | 智能式点型感烟火灾探测器 |  | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.技术要求:含底座、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 54
876 | 030904002001 | 智能式点型感温火灾探测器 |  | 1.名称:智能式点型感温火灾探测器 2.技术要求:含底座、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 267 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
877 | 030904005001 | 电话插孔 |  | 1.名称:电话插孔 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
878 | 030904003001 | 消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) |  | 1.名称:消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
879 | 030904003002 | 手动报警按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
880 | 030904004001 | 消防警铃 |  | 1.名称:消防警铃 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 5
881 | 030904003003 | 活动挡烟垂壁控制按钮 |  | 1.名称:活动挡烟垂壁控制按钮 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
882 | 030904008004 | 输入/输出模块 |  | 1.名称:输入/输出模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 268 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
883 | 030904008005 | 输入模块 |  | 1.名称:输入模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 7
884 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 128
传输管线
885 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYJS-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 786.96
886 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZUN-KYY-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 103.87
887 | 030409002003 | 漏电火灾报警通讯线 |  | 1.名称:漏电火灾报警通讯线 2.规格型号:WDZUN-RYJS-4×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 48.81
888 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 912.84
6号楼
配电箱
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 269 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
713 | 040801009012 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:4AL2-1 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
714 | 040801009013 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:4AP-K2 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
715 | 040801009014 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#-AL4G2 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 270 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
716 | 040801009015 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#AL4-BFa 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
717 | 040801009016 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#AL4-BF 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 2
718 | 040801009017 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#AL4-2~6 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 271 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
719 | 040801009018 | 5kW办公配电箱系统 |  | 1.名称:5kW办公配电箱系统 2.型号:6#AL4-1、6#AL4-7、6#AL4-8 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 3
720 | 040801009019 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL1 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
721 | 040801009020 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:9AP-K1 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 272 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
722 | 040801009021 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#-AL9G1 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
723 | 040801009022 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:9ALE2 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
724 | 040801009023 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:9PYAT 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 273 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
725 | 040801009024 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:9AL2 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
726 | 040801009025 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:9AP-K2 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含变频器及配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
727 | 040801009026 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#-AL9G2 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 274 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
728 | 040801009027 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#AL9-BFa 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 10
729 | 040801009028 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#AL9-BF 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 14
730 | 040801009029 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#AL9-1~4、6#AL9-6~11 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 275 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
731 | 040801009030 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#AL9-5、6#AL9-13~14 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 4
732 | 040801009031 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:6#AL9-12 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
733 | 040801009032 | 应急照明A型集中电源 |  | 1.名称:应急照明A型集中电源 2.型号:0.3kVA、≥90min 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:明装 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 276 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
734 | 030405001001 | 小型断路器 |  | 1.名称:小型断路器 2.型号:MCB63-C63A/3P 3.说明:含安装断路器所需要的所有配件 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
735 | 030405001002 | 低压电气开关 |  | 1.名称:小型断路器 2.型号:MCB-C32A/3P 3.说明:含安装断路器所需要的所有配件 4.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1
电力电缆等
736 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZ-YJY-4×70+1×35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 6
737 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZ-YJV-4×25+1×16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 8.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 277 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
738 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZN-YJY-5×10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 45.09
739 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZ-YJY-5×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 51.57
740 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 4.15
741 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZN-YJY-5×4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 6
742 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDUZN-YJY-5×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 70.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 278 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
743 | 030409002004 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:KVV-7×1.0mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管槽敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 | m | 527.94
744 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
745 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以内 3.材质、类型:铜芯、户内热缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
配线等
746 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZ-BYJ-6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 4931.54
747 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 6858.26
748 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 1689.57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 279 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
749 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZN-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 15.85
750 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 4611.04
751 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 4954.42
752 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZB-BYJ(F)-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 2143.83
753 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDUZN-RYJS-2×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 478.32
桥架配管等
754 | 030412003007 | 电缆桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:CT150×100×1.2mm 4.其他:含隔板、盖板、弯头、三通等附件 | m | 250.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 280 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
755 | 030412003008 | 电缆桥架 |  | 1.名称:电缆桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:CT100×100×1.2mm 4.其他:含隔板、盖板、弯头、三通等附件 | m | 35.69
756 | 031301005010 | 铁构件及刷油 |  | 1.名称:铁构件及刷油 2.材质规格:型钢等、综合考虑 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 5.结构类型:一般钢结构 6.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 259.98
757 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 5739.97
758 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 172.5
759 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 59.82
760 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 66.73
761 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 628.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 281 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
762 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 5
763 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 3.08
开关插座等
764 | 030413014004 | 单相二、三极插座(安全型) |  | 1.名称:单相二、三极插座(安全型) 2.规格:250V,10A,潮湿场所防水等级IP54 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 317
765 | 030413014005 | 防水型单相二、三极插座(安全型) |  | 1.名称:防水型单相二、三极插座(安全型) 2.规格:250V,10A,防水等级IP54 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 42
766 | 030413014006 | 单相二、三极插座(安全型) |  | 1.名称:TV单相二、三极插座(安全型) 2.规格:250V,10A(TV、Z、LCD、CTG、T、Q) 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 314
767 | 030413013007 | 单联单控开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 45
768 | 030413013008 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 282 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
769 | 030413013009 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 20
770 | 030413013010 | 四联单控开关 |  | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
771 | 030413013011 | 紫外线消毒灯开关 |  | 1.名称:紫外线消毒灯开关 2.规格:带机械计时功能 3.安装方式:暗装 | 套 | 4
772 | 030413013012 | 风机盘管控制面板 |  | 1.名称:风机盘管控制面板 2.规格:由设备厂商配套、仅安装 3.安装方式:暗装 | 套 | 98
照明灯具等
773 | 030413002015 | LED平板灯片灯R3 |  | 1.名称:LED平板灯片灯 2.规格:36W、4000K、600×600mm 3.安装形式:顶嵌入安装 | 套 | 120
774 | 030413002016 | LED平板灯片灯R5 |  | 1.名称:LED平板灯片灯 2.规格:28W、4000K、1200×300mm 3.安装形式:顶嵌入安装 | 套 | 72
775 | 030413002017 | 嵌入式LED防眩筒灯R7 |  | 1.名称:嵌入式LED防眩筒灯 2.规格:12W、4000K、光束角≥120° 3.安装形式:嵌入天花安装 | 套 | 92
776 | 030413002018 | 嵌入式LED防眩筒灯 |  | 1.名称:嵌入式LED防眩筒灯 2.规格:7W、4000K、光束角≥120° 3.安装形式:嵌入天花安装 | 套 | 57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 283 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
777 | 030413002019 | 嵌入式LED防眩防潮防雾筒灯W |  | 1.名称:嵌入式LED防眩防潮防雾筒灯 2.规格:12W、4000K、光束角≥120° 3.安装形式:嵌入天花安装 | 套 | 20
778 | 030413002020 | LED无缝高亮灯带(暗藏) |  | 1.名称:LED无缝高亮灯带(暗藏) 2.规格:10W/m、4000K、含支架等 3.安装形式:综合考虑 | m | 39.64
779 | 030413002021 | LED平板灯片灯R3a |  | 1.名称:LED平板灯片灯 2.规格:28W、4000K、600×600mm 3.安装形式:顶嵌入安装 | 套 | 68
780 | 030413002022 | 吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:24W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 20
781 | 030413007002 | 紫外线消毒灯 |  | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30W 3.安装形式:吊装 | 套 | 4
应急照明灯具
782 | 030413002023 | A型疏散出口标志灯 |  | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.规格:220V、1W、带蓄电池 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 16
783 | 030413002024 | A型疏散指示标志灯 |  | 1.名称:A型疏散指示标志灯 2.规格:220V、1W、带蓄电池 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 25
784 | 030413002025 | A型楼层标志灯 |  | 1.名称:A型楼层标志灯 2.规格:220V、1W、带蓄电池 3.安装方式:综合考虑 | 套
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 284 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
785 | 030413002026 | A型多信息复合标志灯 |  | 1.名称:A型多信息复合标志灯 2.规格:220V、1W、带蓄电池 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 7
786 | 030413002027 | A型消防应急照明灯 |  | 1.名称:A型消防应急照明灯 2.规格:220V、10W、1000lm、带蓄电池 3.安装方式:吸顶 | 套 | 45
787 | 030413002028 | 应急照明灯 |  | 1.名称:应急照明灯 2.规格:220V、2×10W、应急时间30分钟 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 8
788 | 030413002029 | RI/RO指示牌 |  | 1.名称:RI/RO指示牌 2.规格:按图纸设计 3.安装方式:综合考虑 | 套 | 4
防雷接地
789 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:BVR-6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 566.46
790 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 566.46
791 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.名称:接地线 2.材质规格:热镀锌扁钢、40×4mm 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 285 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
792 | 030410007002 | LEB局部等电位端子箱 |  | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.规格:含设备铭牌、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 27
793 | 030416027002 | 接地装置调试 |  | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
凿压槽及接线盒等
794 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 1013
795 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 549
796 | 031301001008 | 凿压槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:宽70×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | m | 1214.3
火灾自动报警系统
前端器具
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 286 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
797 | 030904008006 | 接线端子箱 |  | 1.名称:接线端子箱 2.技术要求:含各类预埋件、本体及配件安装、接线、接地、焊压接线端子等 3.综合考虑满足按设计图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
798 | 030904008007 | 短路隔离器 |  | 1.名称:短路隔离器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
799 | 030904008008 | 广播切换模块 |  | 1.名称:广播切换模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 1
800 | 030904014002 | 火灾事故广播(壁挂式) |  | 1.名称:火灾事故广播(壁挂式) 2.技术要求:3W、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 18
801 | 030904001002 | 智能式点型感烟火灾探测器 |  | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.技术要求:含底座、其它详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 101
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 287 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
802 | 030904005002 | 报警电话分机 |  | 1.名称:报警电话分机 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2
803 | 030904003004 | 消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) |  | 1.名称:消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 16
804 | 030904003005 | 手动报警按钮、电话插孔(带地址码) |  | 1.名称:手动报警按钮、电话插孔(带地址码) 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 16
805 | 030904004002 | 声光报警器 |  | 1.名称:声光报警器 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 16
806 | 030904010001 | 区域显示器(火灾显示盘) |  | 1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台
807 | 030904008010 | 输入模块 |  | 1.名称:输入模块 2.技术要求:详见设计图纸 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 台 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 288 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
808 | 030412006006 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁盒 3.规格:86mm×86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 20
传输管线
809 | 030412004021 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYJS-2×2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 269.89
810 | 030412004022 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYJS-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 1143.87
811 | 030412004023 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-RYYP-2×1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设形式:综合考虑 | m | 271.32
812 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20mm 4.配置形式:综合考虑 | m | 1654.08
系统调试
813 | 030909003001 | 消防系统调试 |  | 1.名称:消防系统调试 2.类别:自动报警系统调试 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 289 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
814 | 030909003002 | 消防系统调试 |  | 1.名称:消防系统调试 2.类别:消防事故广播、消防通讯系统调试 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 18
815 | 030909003003 | 消防系统调试 |  | 1.名称:消防系统调试 2.类别:消防事故广播、消防通讯系统调试 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 2
816 | 030909003004 | 消防系统调试 |  | 1.名称:消防系统调试 2.类别:防火控制装置调试 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 系统 | 1
专项措施
900 | 031401001004 | 脚手架搭拆 |  | 1.名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
901 | 031401022007 | 高层增加费 |  | 1.名称;高层增加费 | 项 | 1
902 | 031401022008 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 1.名称;安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
抗震支架
整个项目
通风空调系统
919 | 031301005013 | 风管侧向抗震支架 |  | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:F-1000×250-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 290 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
920 | 031301005014 | 风管侧向抗震支架 |  | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:F-1400*400-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 3
921 | 031301005015 | 风管侧向抗震支架 |  | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:F-800×250-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 7
922 | 031301005016 | 风管双向抗震支架 |  | 1.名称:风管双向抗震支架 2.规格、型号:F-1400×400-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 2
923 | 031301005017 | 风管双向抗震支架 |  | 1.名称:风管双向抗震支架 2.规格、型号:F-1000×250-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 291 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
924 | 031301005018 | 风管双向抗震支架 |  | 1.名称:风管双向抗震支架 2.规格、型号:F-800×250-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 14
925 | 031301005019 | 多管组合双向抗震支架 |  | 1.名称:多管组合双向抗震支架 2.规格、型号:N-DN100*2-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 5
926 | 031301005020 | 多管组合双向抗震支架 |  | 1.名称:多管组合双向抗震支架 2.规格、型号:N-DN80*2-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 11
927 | 031301005021 | 多管组合双向抗震支架 |  | 1.名称:多管组合双向抗震支架 2.规格、型号:N-DN70*2-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 292 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
928 | 031301005022 | 多管组合侧向抗震支架 |  | 1.名称:多管组合侧向抗震支架 2.规格、型号:N-DN80×2-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 13
929 | 031301005023 | 多管组合侧向抗震支架 |  | 1.名称:多管组合侧向抗震支架 2.规格、型号:N-DN70×2-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 10
消防水系统
908 | 031301005024 | 单管侧向抗震支架 |  | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格、型号:S-DN150-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 4
909 | 031301005025 | 单管侧向抗震支架 |  | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格、型号:S-DN125-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 293 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
910 | 031301005026 | 单管侧向抗震支架 |  | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格、型号:S-DN100-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 6
911 | 031301005027 | 单管侧向抗震支架 |  | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格、型号:S-DN80-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 5
912 | 031301005028 | 单管侧向抗震支架 |  | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格、型号:S-DN65-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 4
913 | 031301005029 | 单管双向抗震支架 |  | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格、型号:S-DN150-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 294 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
914 | 031301005030 | 单管双向抗震支架 |  | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格、型号:S-DN150-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 2
915 | 031301005031 | 单管双向抗震支架 |  | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格、型号:S-DN125-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 2
916 | 031301005032 | 单管双向抗震支架 |  | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格、型号:S-DN100-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 6
917 | 031301005033 | 单管双向抗震支架 |  | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格、型号:S-DN80-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 295 页 共 295 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
918 | 031301005034 | 单管双向抗震支架 |  | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格、型号:S-DN65-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 4
弱电抗震支架
906 | 031301004001 | 桥架侧向抗震支架 |  | 1.名称:桥架侧向抗震支架 2.规格:Q-200+300-T 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 44
907 | 031301004002 | 桥架侧纵向抗震支架（双向） |  | 1.名称:桥架侧纵向抗震支架（双向） 2.规格:Q-200+300-TL 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 40
专项措施
903 | 031401022013 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 1.名称;安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
904 | 031401001007 | 脚手架搭拆 |  | 1.名称：脚手架搭拆 | 项 | 1
905 | 031401022014 | 高层增加费 |  | 1.名称;高层增加费 | 项 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.6.1 | 011601001006 |  | 墙柱面活动脚手架
1.2.2.6.2 | 011601001007 |  | 天棚活动脚手架
1.2.2.6.3 | 011601001008 |  | 综合钢脚手架
1.2.2.6.4 | 011601001009 |  | 满堂脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.11.1 | 01B001 |  | 施工围蔽
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.2.2.19.1 | 粤011703002001 |  | 单独装饰装修工程垂直运输
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.20.1 | 011601013001 |  | 二次搬运
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.21.1 | 011601014002 |  | 已完工程及设备保护
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 841596.62 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
合 计 |  |  | 841596.62 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
1 | 人工费 | 元 | 1725964.295 |  | 1.08
2 | 吊装夹具 | 套 | 0.0787 |  | 105.22
3 | 门窗密封橡胶条 | m | 223.0654 |  | 0.67
4 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 14.5411 |  | 1.35
5 | 土工布 | m2 | 10.3675 |  | 5.58
6 | 麻袋 | 个 | 2.706 |  | 3.15
7 | 高强螺栓 | kg | 35.7448 |  | 6.14
8 | 射钉 | 十个 | 488.9701 |  | 6.02
9 | 枪钉 | 盒 | 4.9328 |  | 6.04
10 | 门锁 | 把 | 56.4944 |  | 57.98
11 | 医疗门工程专用分体锁(国标锁体) | 把 | 202.1977 |  | 102.79
12 | 铝制路轨 | m | 13.6394 |  | 13.56
13 | 闭门器 | 副 | 83.7644 |  | 140.42
14 | 顺位器 | 套 | 2.02 |  | 85.19
15 | 木砂纸 | 张 | 33.2592 |  | 0.16
16 | 铝焊粉 | kg | 1.288 |  | 130.79
17 | 石料切割锯片 | 片 | 0.0864 |  | 27.45
18 | 镀锌铁码 | 支 | 967.3535 |  | 0.37
19 | 镀锌铁件 | kg | 15.9991 |  | 7.31
20 | 砂子 | kg | 4.408 |  | 0.13
21 | 细砂 | m3 | 2.6211 |  | 186.86
22 | 中砂 | m3 | 3.0506 |  | 180.16
23 | 生石灰 | t | 23.4614 |  | 407.77
24 | 羧甲基纤维素 | kg | 1.8904 |  | 22.79
25 | 石膏粉 | kg | 1065.5752 |  | 1.05
26 | 杉木枋 | m3 | 3.706 |  | 1830.53
27 | 垫木 | m3 | 0.0905 |  | 1269.04
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
28 | 木砖 | m3 | 0.0636 |  | 964.86
29 | 活动隔断（含钢架） | m2 | 30.471 |  | 398.24
30 | 轻钢中龙骨 | m | 511.3958 |  | 2.74
31 | 轻钢中龙骨 | m | 6042.8064 |  | 2.74
32 | 成品PVC防撞护角条 | m | 322.0704 |  | 9
33 | 酚醛调和漆 | kg | 6.2605 |  | 11.94
34 | 环氧富锌底漆 | kg | 8.3422 |  | 29.2
35 | 调和漆 | kg | 0.135 |  | 11.94
36 | 白色无机涂料 | kg | 351.3335 |  | 13.27
37 | 白色抗菌无机涂料 | kg | 475.7953 |  | 13.27
38 | 水泥自流平混合料 | kg | 1512.462 |  | 1.21
39 | 防锈漆 | kg | 0.081 |  | 13.35
40 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.177 |  | 16.39
41 | 沥青油 | kg | 66.5395 |  | 0.71
42 | 嵌缝料 | kg | 13.922 |  | 4.5
43 | 软填料 | kg | 22.8716 |  | 2.5
44 | 防腐油 | kg | 0.3388 |  | 30.09
45 | 光蜡 | kg | 12.7494 |  | 7.2
46 | 石蜡 | kg | 0.326 |  | 6.06
47 | 大白粉 | kg | 7.9328 |  | 0.32
48 | 滑石粉 | kg | 128.5235 |  | 0.96
49 | 草酸 | kg | 0.1218 |  | 6
50 | 聚四氟乙烯(液体) | g | 1570 |  | 0.13
51 | 隔离剂 | kg | 20.453 |  | 7.29
52 | 氧气 | m3 | 292.387 |  | 3.64
53 | 氧气 | m3 | 21.792 |  | 3.64
54 | 墙边胶 | L | 13.7958 |  | 48.28
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
55 | 乳液 | kg | 93.1014 |  | 6.01
56 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 5642.0609 |  | 2.04
57 | 穿孔纸带 | m | 2836.552 |  | 0.33
58 | 石棉泥 | t | 0.0132 |  | 1103.33
59 | 成品医用防撞扶手（抗菌PVC面板、2.0mm厚铝合金内芯） | m | 341.32 |  | 49
60 | 不锈钢吊水挂钩 | 套 | 47.47 |  | 12.5
61 | 304不锈钢衣钩 | 套 | 33.33 |  | 12.3
62 | 不锈钢衣服毛巾架 | 套 | 47.47 |  | 61
63 | 成品折叠淋浴凳 | 个 | 47.47 |  | 160
64 | 304不锈钢卷纸架 | 个 | 49.49 |  | 47
65 | 700mm长U型304不锈钢抓杆（无障碍坐便器） | 套 | 48.48 |  | 105
66 | 500mm长U型304不锈钢抓杆（无障碍立式洗手盆） | 套 | 48.48 |  | 89
67 | 白棉纱 | kg | 35.4191 |  | 12.42
68 | 脱脂棉 | kg | 0.2 |  | 11.97
69 | 水 | m3 | 0.079 |  | 0
70 | 钢支撑 | kg | 74.9342 |  | 3.94
71 | 铝合金悬开窗 | m2 | 10.932 |  | 447.38
72 | 铝合金防火平开窗 | m2 | 9.325 |  | 447.38
73 | 镀锌钢板门（子母门，带玻璃观察窗） | m2 | 125.84 |  | 1000
74 | 镀锌钢板门（卫生间单开，带百叶观察窗） | m2 | 106.92 |  | 990.27
75 | 镀锌钢板门（双开，带玻璃观察窗） | m2 | 54.78 |  | 1101.77
76 | 镀锌钢板门（单开，带玻璃观察窗） | m2 | 172.04 |  | 1081.42
77 | 型钢 | kg | 4488.646 |  | 3.26
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
78 | 圆钢 | kg | 84.8168 |  | 3.12
79 | 扁钢 | kg | 233.2462 |  | 3.55
80 | 角钢 | kg | 795.1575 |  | 3.33
81 | 医疗设备带 | m | 264.8119 |  | 353.98
82 | 保温胶钉 | 十套 | 216 |  | 4.3
83 | 红外感应龙头及配件 | 套 | 88.88 |  | 359.5
84 | 大便器脚踏阀 | 个 | 18.18 |  | 155.17
85 | 醇酸调和漆 | kg | 126.9535 |  | 11.94
86 | 灰色调和漆 | kg | 73.1983 |  | 11.94
87 | 醇酸防锈漆 | kg | 177.7287 |  | 13.35
88 | 樟丹防锈漆 | kg | 102.9653 |  | 13.35
89 | 负压终端 | 个 | 142 |  | 780.53
90 | 空气终端 | 个 | 10 |  | 780.53
91 | 氧气终端 | 个 | 142 |  | 780.53
92 | 粘接剂 | kg | 45 |  | 5.9
93 | 专用粘胶带 | m | 4022.16 |  | 0.39
94 | 焊接钢管 | kg | 9.02 |  | 3.63
95 | 双管成品淋浴器 | 套 | 52 |  | 408.45
96 | 柱式洗手盆 | 套 | 83.83 |  | 335.4
97 | 台式洗手盆 | 套 | 5.05 |  | 335.4
98 | 清洗盆 | 个 | 15.15 |  | 550
99 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 18.18 |  | 350.44
100 | 坐式大便器 | 个 | 50.5 |  | 904.27
101 | 减振器 | 个 | 596 |  | 35
102 | 带灭火器箱组合式消防柜 | 套 | 15 |  | 1200
103 | 灭火器放置箱 | 个 | 2 |  | 80.32
104 | 直立型闭式喷头，动作温度79℃ | 个 | 686.8 |  | 13.34
105 | 直立型闭式喷头， | 个 | 751.44 |  | 10.8
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
动作温度68℃
106 | 智能式点型感烟火灾探测器 | 个(对) | 155 |  | 35.4
107 | 智能式点型感温火灾探测器 | 个(对) | 1 |  | 35.4
108 | 声光报警器 | 个 | 16 |  | 44.25
109 | 入侵声光报警器 | 个 | 4 |  | 79.65
110 | 消防警铃 | 个 | 5 |  | 39.82
111 | 输入/输出模块 | 个 | 7 |  | 38.05
112 | 输入模块 | 个 | 21 |  | 38.05
113 | 短路隔离器 | 个 | 2 |  | 39.82
114 | 广播切换模块 | 个 | 2 |  | 61.95
115 | 8回路智能照明控制模块 | 个 | 3 |  | 1946.9
116 | 8路防区模块 | 个 | 4 |  | 274.1
117 | 接线端子箱 | 台 | 3 |  | 145.46
118 | 消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) | 个 | 21 |  | 35.4
119 | 防水报警按钮 | 个 | 78 |  | 47.79
120 | 活动挡烟垂壁控制按钮 | 个 | 1 |  | 27.68
121 | 护士站开门按钮 | 个 | 6 |  | 15.04
122 | 拾音器 | 只 | 2 |  | 88.5
123 | 火灾事故广播(吸顶式) | 只 | 36 |  | 39.82
124 | 排队叫号喇叭 | 只 | 2 |  | 70.8
125 | 火灾事故广播(壁挂式) | 只 | 18 |  | 30.97
126 | 温度计 | 个 | 286 |  | 35
127 | 温度传感器 | 个 | 143 |  | 211.8
128 | 双面LED阅读灯 | 套 | 140.39 |  | 53.1
129 | 紫外线消毒灯 | 套 | 7.07 |  | 132.74
130 | 照明开关单联单控开关 | 个 | 68.34 |  | 7.22
131 | 双联单控开关 | 个 | 45.9 |  | 8.46
132 | 三联单控开关 | 个 | 31.62 |  | 11.45
133 | 四联单控开关 | 个 | 14.28 |  | 16.34
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
134 | 设备带双控开关 | 个 | 141.78 |  | 8.29
135 | 智能照明控制面板 | 台 | 4 |  | 663.2
136 | 六类非屏蔽线缆 | m | 26991.5154 |  | 2.71
137 | 铁底盒 | 个 | 1208.7 |  | 1.59
138 | 室内半球摄像机 | 台 | 10 |  | 619.47
139 | 病区走廊显示屏 | 台 | 5 |  | 4631.27
140 | 护士站病员一览表 | 台 | 2 |  | 5207.92
141 | 55英寸分诊排队叫号屏 | 台 | 2 |  | 7532.74
142 | 32英寸诊室门口屏 | 台 | 3 |  | 3451.33
143 | 55寸病员一览表一体机 | 台 | 4 |  | 5207.92
144 | 网络控制引擎箱体 | 台 | 2 |  | 530.97
145 | 医护对讲护士站主机 | 套 | 3 |  | 3893.81
146 | 报警电话分机 | 部 | 2 |  | 35.4
147 | 电话插孔 | 部 | 5 |  | 15.45
148 | 电源供应器 | 台 | 2 |  | 176.99
149 | 单孔数据插座 | 个 | 58.58 |  | 26.39
150 | 单孔信息点(病房屏预留接口) | 个 | 15.15 |  | 26.39
151 | 单孔内网信息插座(诊室屏) | 个 | 27.27 |  | 26.39
152 | 单孔电话插座 | 个 | 12.12 |  | 26.39
153 | 单孔外网数据插座 | 个 | 65.65 |  | 26.39
154 | 单孔内网数据插座(医护对讲床头分机接口) | 个 | 124.23 |  | 26.39
155 | 单孔信息插座(医护看板接口) | 个 | 23.23 |  | 26.39
156 | 单孔内网信息插座(信息发布) | 个 | 7.07 |  | 26.39
157 | 二孔内网数据插座 | 个 | 20.2 |  | 40
158 | 二孔内网数据插座(医疗带) | 个 | 124.23 |  | 40
159 | 二孔插座(内网+电话) | 个 | 35.35 |  | 40
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
160 | 二孔内网数据插座(地插) | 个 | 29.29 |  | 159.29
161 | 六类网络跳线 | 条 | 318 |  | 23.01
162 | 堆叠线缆 | 条 | 8 |  | 23.01
163 | 理线架 | 台 | 11.11 |  | 62.51
164 | 万兆双工光纤模块 | 台(套) | 5.05 |  | 707.96
165 | 光纤模块 | 台(套) | 3.03 |  | 221.24
166 | IP网关 | 台 | 2 |  | 1773.31
167 | 建筑设备监控风道温度传感器 | 支 | 4 |  | 159.29
168 | 风机压差开关 | 支 | 8 |  | 137.82
169 | 医用气体压力传感器 | 支 | 3 |  | 176.99
170 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 16 |  | 32.96
171 | 手动报警按钮 | 个 | 5 |  | 32.96
172 | 48口网络交换机 | 台 | 4 |  | 4692.92
173 | 门禁专用电源 | 台 | 17 |  | 132.74
174 | 钢斜梯、钢平台 | t | 3.935 |  | 5323.41
175 | 病床分机 | 台 | 123 |  | 1026.55
176 | 二级减压箱(上下进出管为φ22×1.2mm) | 台 | 4 |  | 9056.05
177 | 区域气体阀门箱(三气) | 台 | 1 |  | 6371.68
178 | LEB局部等电位端子箱 | 台 | 50 |  | 26.05
179 | 气体报警装置(三气) | 台 | 4 |  | 30973.45
180 | 紧急报警按钮 | 套 | 21 |  | 26.55
181 | 四门门禁控制器（自带箱体） | 套 | 17 |  | 1946.9
182 | 读卡器 | 套 | 66 |  | 530.97
183 | 单门磁力锁 | 套 | 36 |  | 145.13
184 | 双门磁力锁 | 套 | 23 |  | 194.69
185 | 能效系统数据网关 | 台 | 2 |  | 6371.68
186 | DJ病区出入口对讲 | 台 | 8 |  | 1561.95
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
187 | 预拌混凝土 | m3 | 58.97 |  | 0
188 | 现状改造区域安装工程拆除 | m2 | 3603.31 |  | 16
189 | 电动挡烟垂壁 | m2 | 7.84 |  | 290
190 | 网络控制器 | 台 | 2 |  | 3097.35
191 | 机上人工 | 工日 | 152.3397 |  | 248.17
192 | 柴油 (机械用)0# | kg | 307.6449 |  | 7.12
193 | 柴油 (机械用)0# | kg | 0.2294 |  | 7.12
194 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 3442.6064 |  | 8.35
195 | 应急照明A型集中电源 0.3kVA、≥90min | 台 | 3 |  | 2477.88
196 | 镀锌钢板 0.5mm | m2 | 717.4749 |  | 16.26
197 | 镀锌钢板 0.6mm | m2 | 393.987 |  | 19.48
198 | 镀锌钢板 0.75mm | m2 | 572.2889 |  | 23.94
199 | 钢板网 0.8 | m2 | 2.1478 |  | 7.68
200 | 镀锌钢板 1.0mm | m2 | 147.3027 |  | 31.15
201 | 成品弧形铝合金瓷砖收口条 1.0mm厚,弧长20mm | m | 365.248 |  | 7
202 | 铝板 1.2mm厚 | m2 | 558.0052 |  | 146.27
203 | 拉丝抗指纹不锈钢饰面 1.5mm厚 | m2 | 11.385 |  | 230.09
204 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 15.2779 |  | 0
205 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 1.0519 |  | 371.68
206 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 49.9168 |  | 0
207 | 预拌水泥石灰砂浆 1:2:8 | m3 | 114.2692 |  | 0
208 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 29.8363 |  | 0
209 | 碎石 10 | m3 | 0.7536 |  | 154.03
210 | 石油沥青 10# | kg | 72.7302 |  | 3.5
211 | 280℃防火阀 1000×200mm | 个 | 1 |  | 270.94
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
212 | 排烟阀（常闭） 1000×250mm | 个 | 2 |  | 476.66
213 | 280℃防火阀 1000×250mm | 个 | 2 |  | 295.38
214 | 单层百叶风口 1000×600mm | 个 | 3 |  | 210
215 | 通体防滑砖踢脚 100mm高 | m2 | 27.0626 |  | 46.02
216 | 嵌入式消防应急照明灯 10W、DC36V、巡检、常亮、频闪 | 套 | 21.21 |  | 70.8
217 | LED无缝高亮灯带(暗藏) 10W/m、4000K | m | 40.0364 |  | 16.35
218 | 硅酸钙板 12 | m2 | 2082.78 |  | 23.76
219 | 钢板 12~20 | kg | 192.0344 |  | 3.4
220 | 阻抗式消声器 1200×300×2000mm（L) | 只 | 1 |  | 1369.96
221 | 洁净板(抗菌瓷净板) 1200mm×800mm×6mm | m2 | 15.264 |  | 84.07
222 | 热缩式电缆终端头 120mm2以内 | 套 | 4.08 |  | 49.78
223 | DDC控制箱 12DI、3AI、4DO、2AO | 台 | 1 |  | 5752.21
224 | 基层板 12mm厚 | m2 | 14.652 |  | 21.98
225 | 玻镁板 12mm厚 | m2 | 22.7438 |  | 36.81
226 | 玻镁板 12mm厚 | m2 | 5.271 |  | 36.81
227 | 嵌入式LED防眩筒灯 12W、4000K、光束角≥120° | 套 | 143.42 |  | 69.08
228 | 嵌入式LED防眩防潮防雾筒灯 12W、4000K、光束角≥120° | 套 | 25.25 |  | 69.08
229 | 配电箱 13APE-fj | 台 | 1 |  | 4853.2
230 | 配电箱 13AP-K1 | 台 | 1 |  | 6673.91
231 | 镀锌电线管卡子 15 | 个 | 419.5283 |  | 0.06
232 | 木压条 15×40 | m | 4.267 |  | 2.79
233 | 铝合金收口条 150×3 | m | 156.8794 |  | 25.94
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
234 | 外挂式钢制密闭单开平移自动门（带观察窗）（成品门、含电动装置） 1500mm×2200mm | 套 | 1 |  | 11675.58
235 | 铝合金压条 16×1.5 | m | 560.69 |  | 8.76
236 | 电动密闭阀 1600×800mm | 个 | 1 |  | 612.08
237 | 接管箱 1700×700×300mm（H) | 个 | 1 |  | 118.99
238 | 防雨百叶风口 1900×500mm | 个 | 1 |  | 380
239 | 多信息复合标志灯(双面,含疏散方向、楼层、安全出口) 1W、DC36V、巡检、常亮、频闪 | 套 | 4.04 |  | 53.1
240 | RI/RO指示牌 1W、DC36V、巡检、常亮、频闪 | 套 | 6.06 |  | 53.1
241 | 疏散出口标志灯 1W、DC36V、巡检、常亮、频闪 | 套 | 10.1 |  | 53.1
242 | 疏散标志灯(单面左向、右向) 1W、DC36V、巡检、常亮、频闪 | 套 | 11.11 |  | 53.1
243 | 不锈钢压条 2 | m | 44.2351 |  | 9.26
244 | 医用同质透心PVC卷材 2.0mm厚 | m2 | 23.1169 |  | 100.88
245 | 镀锌钢板 2.5 | m2 | 1.56 |  | 76.76
246 | A型消防应急照明灯 2×6W、DC36V、巡检、常亮、频闪 | 套 | 3.03 |  | 88.5
247 | 风管蝶阀 200×120mm | 个 | 92 |  | 75
248 | 70℃防火阀 200×120mm | 个 | 42 |  | 72.83
249 | 双层百叶风口 200×200mm | 个 | 81 |  | 35
250 | 单层百叶风口 200×200mm | 个 | 1 |  | 35
251 | 防雨百叶风口 200×200mm | 个 | 2 |  | 40
252 | 接管箱 2000×600×300mm（H) | 个 | 2 |  | 123.35
253 | 接管箱 2000×800×350mm（H) | 个 | 1 |  | 160.73
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
254 | 成品铝合金双轨窗帘盒 200mm×200mm | m | 17.5615 |  | 50.97
255 | 铝箔胶带 20m | 卷 | 9 |  | 5.7
256 | 人造石窗台 20mm厚 | m2 | 25.1838 |  | 203.54
257 | 人造石门槛 20mm厚 | m2 | 11.6494 |  | 203.54
258 | A型消防应急照明灯 220V、10W、1000lm、带蓄电池 | 套 | 45.45 |  | 88.5
259 | A型疏散出口标志灯 220V、1W、带蓄电池 | 套 | 16.16 |  | 53.1
260 | A型疏散指示标志灯 220V、1W、带蓄电池 | 套 | 25.25 |  | 53.1
261 | A型多信息复合标志灯 220V、1W、带蓄电池 | 套 | 7.07 |  | 53.1
262 | 应急照明灯 220V、2×10W、应急时间30分钟 | 套 | 8.08 |  | 88.5
263 | 灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 9.0198 |  | 371.68
264 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.288 |  | 225.88
265 | 吸顶灯 24W | 套 | 23.23 |  | 54.24
266 | 铝合金方管 25×25×1.2 | m | 97.566 |  | 7.61
267 | 风管蝶阀 250×120mm | 个 | 15 |  | 75
268 | 70℃防火阀 250×120mm | 个 | 5 |  | 84.89
269 | 方形散流器 250×250mm | 个 | 29 |  | 35
270 | 接管箱 2500×800×350mm（H | 个 | 1 |  | 196.56
271 | TV单相二、三极插座(安全型) 250V,10A | 个 | 465.12 |  | 7.74
272 | 设备带插座 250V,10A | 个 | 573.24 |  | 7.74
273 | 单相二、三极插座(安全型) 250V,10A,潮湿场所防水等级IP54 | 个 | 544.68 |  | 7.74
274 | 防水型单相二、三极插座(安全型) 250V,10A,防水等 | 个 | 61.2 |  | 11.47
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
级IP54,带防溅盒
275 | 灰色麻石（倒角5mm×5mm） 25mm厚 | m2 | 1.3886 |  | 238.94
276 | 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 28mm | m2 | 1541.828 |  | 54.45
277 | 单管荧光灯 28w | 套 | 27.27 |  | 44.67
278 | LED平板灯片灯 28W、4000K、1200×300mm | 套 | 96.96 |  | 141.59
279 | LED平板灯片灯R3a 28W、4000K、600×600mm | 套 | 123.22 |  | 132.74
280 | 同质透芯PVC卷材医用地胶 2mm厚 | m2 | 396.121 |  | 100.88
281 | 石油沥青 30# | kg | 2.1247 |  | 3.74
282 | 280℃防火阀 300×160mm | 个 | 1 |  | 82.08
283 | 单层百叶风口 300×200mm | 个 | 6 |  | 35
284 | 防雨百叶风口 300×200mm | 个 | 2 |  | 40
285 | 铝合金检修口装饰盖板 300×300mm | m2 | 1.9544 |  | 232.3
286 | 单层百叶风口 300×300mm | 个 | 2 |  | 35
287 | 方形散流器 300×300mm | 个 | 57 |  | 35
288 | 铝扣板 300mm×300mm×0.8mm | m2 | 169.6362 |  | 73.22
289 | 仿石纹通体抛光墙砖 300mm×600mm×10mm | m2 | 1327.3936 |  | 60
290 | 环保型超细玻璃纤维棉毡保温材料 30mm | m3 | 4.68 |  | 1300
291 | 拉手 30以外 | 套 | 2.02 |  | 218.92
292 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.2473 |  | 452.63
293 | 风管蝶阀 320×120mm | 个 | 4 |  | 75
294 | 70℃防火阀 320×120mm | 个 | 3 |  | 99.88
295 | 70℃防火阀 320×160mm | 个 | 3 |  | 108.92
296 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 34.0436 |  | 9.22
297 | 石油沥青油毡 | m2 | 284.26 |  | 1.94
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
| 350# |  | 68
298 | 方形散流器 350×350mm | 个 | 41 |  | 42.88
299 | 热缩式电缆终端头 35mm2以内 | 套 | 2.04 |  | 42.8
300 | LED平板灯片灯 36W、4000K、600×600mm | 套 | 165.64 |  | 124.05
301 | 铝合金槽线 38×18×1.9 | m | 13.6394 |  | 9.28
302 | 铝塑板 3mm厚 | m2 | 17.8464 |  | 62.47
303 | 扁钢 40×4 | kg | 9.6163 |  | 3.55
304 | 接地线 40×4不锈钢 | m | 52.5 |  | 7.3
305 | 风管蝶阀 400×160mm | 个 | 1 |  | 75
306 | 单层百叶风口 400×400mm | 个 | 12 |  | 56
307 | 配电箱 4AL2-1 | 台 | 1 |  | 1345.4
308 | 配电箱 4AP-K2 | 台 | 1 |  | 1063.19
309 | 配电箱 5#AL13-1 | 台 | 1 |  | 1306.82
310 | 3kW办公配电箱系统 5#AL13-2~6、5#AL13-9~15 | 台 | 12 |  | 633.4
311 | 配电箱 5#AL13-7 | 台 | 1 |  | 1161.88
312 | 配电箱 5#AL13-8 | 台 | 1 |  | 1030.06
313 | 配电箱 5#AL13-BF | 台 | 14 |  | 853.1
314 | 配电箱 5#AL13-BFa | 台 | 1 |  | 1097.99
315 | 配电箱 5#-B2ATwl | 台 | 1 |  | 15764.76
316 | 圆钉 50~75 | kg | 61.4479 |  | 3.12
317 | 70℃防火阀 500×200mm | 个 | 1 |  | 148.75
318 | 单层百叶风口 500×250mm | 个 | 1 |  | 43.75
319 | 280℃防火阀 500×450mm | 个 | 1 |  | 261
320 | 单层百叶风口 500×500mm | 个 | 6 |  | 87.5
321 | 通长钢板 50mm×5mm | m | 7.56 |  | 10.45
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
322 | 亚克力透光板 5mm | m2 | 5.4418 |  | 112
323 | 平板玻璃 5mm厚 | m2 | -45.545 |  | 20.3
324 | 高清银镜 5mm厚 | m2 | 27.1872 |  | 54.69
325 | 减振垫板 5mm厚 | m2 | 388.9188 |  | 8.41
326 | 5kW办公配电箱系统 6#AL4-1、6#AL4-7、6#AL4-8 | 台 | 3 |  | 925.65
327 | 配电箱 6#AL4-2~6 | 台 | 5 |  | 480.6
328 | 配电箱 6#AL4-BF | 台 | 2 |  | 853.11
329 | 配电箱 6#AL4-BFa | 台 | 1 |  | 1065
330 | 配电箱 6#-AL4G2 | 台 | 1 |  | 4969.91
331 | 配电箱 6#AL9-1~4、6#AL9-6~11 | 台 | 20 |  | 480.6
332 | 配电箱 6#AL9-12 | 台 | 1 |  | 1097.99
333 | 配电箱 6#AL9-5、6#AL9-13~14 | 台 | 4 |  | 776.91
334 | 配电箱 6#AL9-BF | 台 | 14 |  | 853.11
335 | 配电箱 6#AL9-BFa | 台 | 10 |  | 1097.99
336 | 配电箱 6#-AL9G1 | 台 | 1 |  | 4965.49
337 | 配电箱 6#-AL9G2 | 台 | 1 |  | 6923.24
338 | 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 | 千块 | 1.8291 |  | 2587.44
339 | 70℃防火阀 600×160mm | 个 | 3 |  | 122.4
340 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 0.0182 |  | 5174.88
341 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 1.0989 |  | 5174.88
342 | 带滤网回风口 600×300mm | 个 | 32 |  | 93
343 | 带滤网回风口 600×400mm | 个 | 88 |  | 114
344 | 带滤网回风口 600×600mm | 个 | 18 |  | 156
345 | 单层百叶风口 600 | 个 | 4 |  | 126
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
×600mm
346 | 白色微孔吸音铝扣板 600mm×1200mm×1.2mm | m2 | 1148.9238 |  | 98.51
347 | 通体防滑砖 600mm×600mm×10mm | m2 | 759.8122 |  | 72.57
348 | 铝扣板 600mm×600mm×1mm | m2 | 1834.0077 |  | 82.77
349 | 70℃防火阀 630×200mm | 个 | 8 |  | 203.49
350 | DDC控制箱 6DI、3AI、2DO、2AO | 台 | 3 |  | 4601.77
351 | 钢化玻璃 6mm厚 | m2 | 5.535 |  | 39.49
352 | 汽油 70~90# | kg | 0.033 |  | 8.49
353 | 热缩式电缆终端头 70mm2以内 | 套 | 8.16 |  | 49.02
354 | 镀锌轻钢龙骨 75×40 | m | 103.4001 |  | 4.9
355 | 镀锌轻钢龙骨 75×50 | m | 55.1474 |  | 5.8
356 | 岩棉（密度100kg/m3） 75mm | m2 | 1041.39 |  | 23.36
357 | 嵌入式LED防眩筒灯 7W、4000K、光束角≥120° | 套 | 57.57 |  | 33.83
358 | 钢板 8~15 | kg | 10.6325 |  | 3.4
359 | 消声器 800×250×2000mm（L) | 只 | 2 |  | 900.85
360 | 排烟阀（常闭） 800×250mm | 个 | 9 |  | 468.13
361 | 280℃防火阀 800×250mm | 个 | 20 |  | 246.5
362 | 70℃防火阀 800×250mm | 个 | 5 |  | 246.5
363 | 硬木扶手 80mm×4mm | m | 7.56 |  | 33.46
364 | 钢化Low-E中空玻璃 8mm钢化LOW-E+12A+8mm钢化白玻 | m2 | 31.8119 |  | 208.76
365 | 钢化烤漆艺术玻璃 8mm厚 | m2 | 57.024 |  | 96.7
366 | 石膏板 9.5mm厚 | m2 | 5.271 |  | 8.9
367 | 铝合金玻璃门 90系列 | m2 | 6.75 |  | 606.52
368 | 铝合金百叶窗 90系列（2.0mm厚铝 | m2 | 15.08 |  | 703.54
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
单板封堵内侧）
369 | 配电箱 9AL1 | 台 | 1 |  | 6743.11
370 | 配电箱 9AL2 | 台 | 1 |  | 6795.45
371 | 配电箱 9ALE2 | 台 | 1 |  | 3467.41
372 | 配电箱 9AP-K1 | 台 | 1 |  | 3411.55
373 | 配电箱 9AP-K2 | 台 | 1 |  | 3411.55
374 | 玻镁板 9mm厚 | m2 | 552.741 |  | 27.61
375 | 玻镁板 9mm厚 | m2 | 552.741 |  | 27.61
376 | 配电箱 9PYAT | 台 | 1 |  | 5650.75
377 | 嵌入式LED防眩防潮防雾筒灯 9W、4000K、光束角≥120° | 套 | 42.42 |  | 61.99
378 | 配电箱 AL13G2 | 台 | 2 |  | 7958.57
379 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm2 | m | 8.5 |  | 1.15
380 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1.5mm2 | m | 1.221 |  | 1.21
381 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm2 | m | 45.301 |  | 0.79
382 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 234.9595 |  | 1.79
383 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 | m | 156.6 |  | 11.62
384 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 883.0688 |  | 1.79
385 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 3735.2268 |  | 2.98
386 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 | m | 131.3254 |  | 3.97
387 | 绝缘电线 BVR-6mm2 | m | 1132.92 |  | 3.97
388 | 防锈漆 C53-1 | kg | 3.1806 |  | 13.35
389 | 电缆桥架 CT100×100×1.2mm | m | 56.8869 |  | 23.71
390 | 电缆桥架 CT150×100×1.2mm | m | 374.4668 |  | 29.33
391 | 电缆桥架 CT200× | m | 31.796 |  | 34.27
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
| 100×1.2mm |  | 1
392 | 电缆桥架 CT300×100×2.0mm | m | 52.2375 |  | 44.98
393 | 无缝钢管 DN100,壁厚：4mm | m | 55.8732 |  | 38.78
394 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 DN100,壁厚：4mm | 个 | 4.6469 |  | 17.24
395 | 橡胶密封圈(排水) DN100mm | 个 | 452.3667 |  | 0.35
396 | 地漏 DN100mm | 个 | 24 |  | 38
397 | UPVC排水管 DN100mm | m | 198.132 |  | 15.65
398 | 室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件 DN100mm | 个 | 241.0954 |  | 8.01
399 | 热浸锌镀锌钢管 DN100mm、1.2PMa | m | 92.9842 |  | 49.99
400 | 沟槽管件 DN100mm、1.2PMa | 套 | 23.017 |  | 22.22
401 | 卡箍 DN100mm、1.2PMa | 个 | 22.9025 |  | 17.94
402 | 热浸锌镀锌钢管 DN125mm×4.0mm、1.2PMa | m | 30.1485 |  | 63.24
403 | 沟槽管件 DN125mm×4.0mm、1.2PMa | 套 | 7.4998 |  | 27.84
404 | 卡箍 DN125mm×4.0mm、1.2PMa | 个 | 7.4625 |  | 19.51
405 | 信号阀 DN150mm | 个 | 2 |  | 804.13
406 | 钢板平焊法兰 DN150mm | 副 | 6 |  | 117.22
407 | 水流指示器 DN150mm | 个 | 2 |  | 348.38
408 | 减压孔板 DN150mm | 个 | 2 |  | 39.82
409 | 热浸锌镀锌钢管 DN150mm、1.2PMa | m | 225.4017 |  | 83.25
410 | 沟槽管件 DN150mm、1.2PMa | 套 | 56.0714 |  | 37
411 | 卡箍 DN150mm、1.2PMa | 个 | 55.7925 |  | 26.68
412 | 热浸锌镀锌钢管 DN150mm×4.0mm、1.2PMa | m | 131.8656 |  | 83.25
413 | 沟槽管件 DN150mm×4.0mm、1.2PMa | 套 | 32.8032 |  | 37
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
414 | 卡箍 DN150mm×4.0mm、1.2PMa | 个 | 32.64 |  | 26.68
415 | PPR塑料给水管 DN15mm | m | 1121.0849 |  | 2.46
416 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15mm | 个 | 1677.2136 |  | 0.98
417 | 截止阀 DN15mm | 个 | 60.6 |  | 33.3
418 | 热镀锌钢管 DN20mm | m | 749.896 |  | 7.28
419 | PPR塑料给水管 DN20mm | m | 68.8544 |  | 3.55
420 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN20mm | 个 | 718.5228 |  | 3.28
421 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20mm | 个 | 83.0183 |  | 1.42
422 | 压力表 DN20mm | 个 | 340 |  | 40
423 | 可曲挠橡胶接头 DN20mm | 个 | 248 |  | 23.01
424 | 截止阀 DN20mm | 个 | 468.64 |  | 45.32
425 | 电动二通球阀 DN20mm | 个 | 125.24 |  | 212.09
426 | 一体式动态平衡电动调节阀 DN20mm | 个 | 125.24 |  | 231.86
427 | 螺纹减压阀 DN20mm | 个 | 53 |  | 286.52
428 | 镀锌电线管塑料护口 DN25~32 | 个 | 344.461 |  | 0.17
429 | 热镀锌钢管 DN25mm | m | 158.8286 |  | 9.28
430 | PPR塑料给水管 DN25mm | m | 126.9899 |  | 5.57
431 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN25mm | 个 | 155.4252 |  | 4.25
432 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25mm | 个 | 135.1142 |  | 2.23
433 | 压力表 DN25mm | 个 | 79 |  | 40
434 | 可曲挠橡胶接头 DN25mm | 个 | 38 |  | 32
435 | 截止阀 DN25mm | 个 | 131.52 |  | 67.78
436 | 一体式动态平衡电动调节阀 DN25mm | 个 | 19.19 |  | 547.81
437 | 电动二通球阀 | 个 | 19.19 |  | 259
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
DN25mm
438 | 截止阀 DN25mm | 个 | 2.02 |  | 67.78
439 | 分支减压阀 DN25mm | 个 | 79 |  | 375.44
440 | 压力表阀门 DN25mm | 个 | 1 |  | 40
441 | 热浸锌镀锌钢管 DN25mm、1.2PMa | m | 1251.7175 |  | 9.46
442 | 室内镀锌钢管管件 DN25mm、1.2PMa | 个 | 722.3842 |  | 4.2
443 | 镀锌法兰 DN32 | 片 | 80.208 |  | 2.3
444 | PPR塑料给水管 DN32mm | m | 6.5532 |  | 9.88
445 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32mm | 个 | 5.7211 |  | 3.95
446 | 热浸锌镀锌钢管 DN32mm、1.2PMa | m | 579.3021 |  | 13.38
447 | 室内镀锌钢管管件 DN32mm、1.2PMa | 个 | 406.3761 |  | 6.48
448 | 清扫口 DN40mm | 个 | 13.13 |  | 25.1
449 | 热镀锌钢管 DN40mm | m | 1128.281 |  | 16.9
450 | PPR塑料给水管 DN40mm | m | 21.021 |  | 14.75
451 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件 DN40mm | 个 | 421.4164 |  | 7.72
452 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN40mm | 个 | 209.1579 |  | 7.65
453 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40mm | 个 | 15.352 |  | 2.1
454 | 热浸锌镀锌钢管 DN40mm、1.2PMa | m | 190.548 |  | 18.22
455 | 室内镀锌钢管管件 DN40mm、1.2PMa | 个 | 163.2456 |  | 8.1
456 | 镀锌法兰 DN50 | 副 | 357.42 |  | 4.61
457 | 橡胶密封圈(排水) DN50mm | 个 | 347.3516 |  | 0.22
458 | 地漏 DN50mm | 个 | 50 |  | 27.13
459 | 热镀锌钢管 DN50mm | m | 119.6689 |  | 21.45
460 | PPR塑料给水管 DN50mm | m | 9.9771 |  | 23.85
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
461 | UPVC排水管 DN50mm | m | 244.6206 |  | 4.87
462 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN50mm | 个 | 77.8684 |  | 8.19
463 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50mm | 个 | 6.4714 |  | 9.54
464 | 室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件 DN50mm | 个 | 166.7868 |  | 3.25
465 | 泄水阀（常闭） DN50mm | 个 | 2.02 |  | 225.96
466 | 热浸锌镀锌钢管 DN50mm、1.2PMa | m | 262.7774 |  | 22.88
467 | 室内镀锌钢管管件 DN50mm、1.2PMa | 个 | 211.2678 |  | 8.59
468 | 热浸锌镀锌钢管 DN65mm、1.2PMa | m | 109.7825 |  | 29.48
469 | 沟槽管件 DN65mm、1.2PMa | 套 | 27.1753 |  | 13.64
470 | 卡箍 DN65mm、1.2PMa | 个 | 27.04 |  | 6.19
471 | 无缝钢管 DN70,壁厚：4mm | m | 145.8238 |  | 28.05
472 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 DN70,壁厚：4mm | 个 | 13.4273 |  | 10.45
473 | 橡胶密封圈(排水) DN75mm | 个 | 75.1402 |  | 0.3
474 | 地漏 DN75mm | 个 | 10 |  | 29.27
475 | UPVC排水管 DN75mm | m | 48.2552 |  | 7.99
476 | 室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件 DN75mm | 个 | 43.5774 |  | 4.15
477 | 无缝钢管 DN80,壁厚：4mm | m | 202.909 |  | 31.7
478 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 DN80,壁厚：4mm | 个 | 18.6838 |  | 14.09
479 | 热浸锌镀锌钢管 DN80mm、1.2PMa | m | 74.3285 |  | 38.82
480 | 沟槽管件 DN80mm、1.2PMa | 套 | 18.399 |  | 17.25
481 | 卡箍 DN80mm、1.2PMa | 个 | 18.3075 |  | 16.73
482 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 233.45 |  | 2.32
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
483 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 20.3 |  | 3.07
484 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 6.09 |  | 4.35
485 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 24.36 |  | 8.36
486 | 风管侧向抗震支架 F-1000×250-T | 套 | 2 |  | 298.01
487 | 风管双向抗震支架 F-1000×250-TL | 套 | 4 |  | 495.31
488 | 风管侧向抗震支架 F-1400*400-T | 套 | 3 |  | 328.54
489 | 风管双向抗震支架 F-1400×400-TL | 套 | 2 |  | 510.57
490 | 风管侧向抗震支架 F-800×250-T | 套 | 7 |  | 293.28
491 | 风管双向抗震支架 F-800×250-TL | 套 | 14 |  | 458.48
492 | 镀锌电线管 JDG15mm | m | 599.3262 |  | 2.76
493 | 镀锌电线管 JDG20mm | m | 12785.4734 |  | 3.64
494 | 镀锌电线管 JDG25mm | m | 2105.7836 |  | 4.7
495 | 镀锌电线管 JDG32mm | m | 190.6222 |  | 5.42
496 | 镀锌电线管 JDG40mm | m | 50.9954 |  | 7.06
497 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 5575.7245 |  | 11.95
498 | 控制电缆 KVV-7×1.0mm2 | m | 714.08 |  | 7.65
499 | 铝合金输液轨道 L=1000 | 套 | 868.3596 |  | 33.63
500 | 铝合金床帘轨道 L=1000 | 套 | 703.8116 |  | 26.55
501 | 成品铝合金地板胶收边条 L21mm×3mm | m | 124.321 |  | 7.87
502 | 预拌水泥砂浆 M10 | m3 | 0.0999 |  | 0
503 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 232.5334 |  | 265
504 | 干混地面砂浆 M15 | t | 32.375 |  | 244
505 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 4.1853 |  | 275
506 | 干混地面砂浆 M20 | t | 38.442 |  | 254
507 | 普通干混防水砂浆 M20 | t | 6.5948 |  | 309
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
508 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 3.6741 |  | 0
509 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 11.4102 |  | 244
510 | 干混抹灰砂浆 M7.5 | t | 0.1499 |  | 251
511 | 预拌水泥石灰砂浆 M7.5 | m3 | 3.9326 |  | 0
512 | 小型断路器 MCB63-C63A/3P | 个 | 1 |  | 160.28
513 | 小型断路器 MCB-C32A/3P | 个 | 1 |  | 112.17
514 | 灭火器 MF/ABC5 | 个 | 4 |  | 78.4
515 | 金属线槽 MR100×50×1.2mm | m | 23.0411 |  | 17.93
516 | 多管组合双向抗震支架 N-DN100*2-TL | 套 | 5 |  | 406.06
517 | 多管组合双向抗震支架 N-DN70*2-TL | 套 | 7 |  | 285.86
518 | 多管组合侧向抗震支架 N-DN70×2-T | 套 | 10 |  | 284.09
519 | 多管组合双向抗震支架 N-DN80*2-TL | 套 | 11 |  | 285.86
520 | 多管组合侧向抗震支架 N-DN80×2-T | 套 | 13 |  | 284.09
521 | 镀锌钢丝网 ø0.5（15mm×15mm） | m2 | 97.207 |  | 3
522 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 39.0952 |  | 256.74
523 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 53.3 |  | 0.28
524 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | kg | 1.419 |  | 0.31
525 | 刚性难燃管 PC20mm | m | 1153.9 |  | 1.29
526 | 刚性难燃管 PVC20mm | m | 38.72 |  | 1.29
527 | 桥架侧向抗震支架 Q-200+300-T | 套 | 44 |  | 221.24
528 | 桥架侧纵向抗震支架（双向） Q-200+300-TL | 套 | 40 |  | 336.28
529 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 554.0256 |  | 1.34
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
530 | 多股铜芯绝缘导线 RVV-2×1.0mm2 | m | 75.6 |  | 2.37
531 | 多股铜芯绝缘导线 RVVP-2×1.5mm2 | m | 1054.1448 |  | 3.56
532 | 多股铜芯绝缘导线 RVVSP-2×1.0mm2 | m | 394.7184 |  | 3.56
533 | 多股铜芯绝缘导线 RVVSP-4×1.0mm2 | m | 313.3512 |  | 6.32
534 | 多股铜芯绝缘导线 RYJS-2×1.0mm2 | m | 17.442 |  | 2.15
535 | 多股铜芯绝缘导线 RYYP-4×0.75mm2 | m | 19.2672 |  | 4.23
536 | 镀锌钢管 SC20mm | m | 381.1414 |  | 6.55
537 | 镀锌钢管 SC25mm | m | 959.0228 |  | 8.35
538 | 镀锌钢管 SC32mm | m | 13.627 |  | 10.11
539 | 镀锌钢管 SC50mm | m | 3.1724 |  | 14.02
540 | 单管侧向抗震支架 S-DN100-T | 套 | 6 |  | 182.85
541 | 单管双向抗震支架 S-DN100-TL | 套 | 6 |  | 290.04
542 | 单管侧向抗震支架 S-DN125-T | 套 | 1 |  | 193.35
543 | 单管双向抗震支架 S-DN125-TL | 套 | 2 |  | 303.89
544 | 单管双向抗震支架 S-DN150-T | 套 | 4 |  | 301.74
545 | 单管侧向抗震支架 S-DN150-T | 套 | 4 |  | 194.55
546 | 单管双向抗震支架 S-DN150-TL | 套 | 2 |  | 301.74
547 | 单管侧向抗震支架 S-DN65-T | 套 | 4 |  | 177.89
548 | 单管双向抗震支架 S-DN65-TL | 套 | 4 |  | 285.08
549 | 单管侧向抗震支架 S-DN80-T | 套 | 5 |  | 178.67
550 | 单管双向抗震支架 S-DN80-TL | 套 | 5 |  | 285.86
551 | 多股铜芯绝缘导线 WDUZB1-RVSP-2×1.0mm2 | m | 229.392 |  | 3.5
552 | 多股铜芯绝缘导线 WDUZB1-RYJS-2×1.0mm2 | m | 3320.6976 |  | 2.37
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
553 | 多股铜芯绝缘导线 WDUZB1-RYJS-6×1.0mm2 | m | 6389.9712 |  | 5.97
554 | 多股铜芯绝缘导线 WDUZB1-RYJSP-2×1.0mm2 | m | 34.938 |  | 3.5
555 | 多股铜芯绝缘导线 WDUZB1-RYJSP-4×1.0mm2 | m | 140.7564 |  | 6.32
556 | 多股铜芯绝缘导线 WDUZB1-RYJY-2×1.0mm2 | m | 15.066 |  | 2.37
557 | 铜芯电缆 WDUZB1-YJY-3×95+1×50mm2 | m | 106.151 |  | 243.34
558 | 绝缘电线 WDUZB-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 3718.605 |  | 1.96
559 | 绝缘电线 WDUZB-BYJ-2.5mm2 | m | 10843.8 |  | 1.84
560 | 绝缘电线 WDUZB-BYJ-4mm2 | m | 9759.12 |  | 2.96
561 | 控制电缆 WDUZB-KYJY-2×1.5mm2 | m | 11.35 |  | 3.8
562 | 多股铜芯绝缘导线 WDUZB-RYJS-2×1.5mm2 | m | 16.2 |  | 3.33
563 | 绝缘电线 WDUZ-BYJ-6mm2 | m | 8505.882 |  | 4.43
564 | 绝缘电线 WDUZN-BYJ-4mm2 | m | 16.6425 |  | 3.22
565 | 多股铜芯绝缘导线 WDUZN-RYJS-2×2.5mm2 | m | 722.3364 |  | 4.83
566 | 铜芯电缆 WDUZN-YJY-5×10mm2 | m | 45.5409 |  | 44.73
567 | 铜芯电缆 WDUZN-YJY-5×2.5mm2 | m | 195.637 |  | 12.85
568 | 铜芯电缆 WDUZN-YJY-5×4mm2 | m | 6.06 |  | 19.35
569 | 铜芯电缆 WDUZN-YJY-5×6mm2 | m | 6.06 |  | 29.03
570 | 铜芯电缆 WDUZ-YJV-4×25+1×16mm2 | m | 8.383 |  | 90.38
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
571 | 铜芯电缆 WDUZ-YJV-4×50+1×25mm2 | m | 3.03 |  | 159.14
572 | 铜芯电缆 WDUZ-YJY-4×70+1×35mm2 | m | 9.09 |  | 213.61
573 | 铜芯电缆 WDUZ-YJY-5×6mm2 | m | 52.0857 |  | 26.67
574 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-4×6mm2 | m | 4.1915 |  | 22.18
575 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 7957.026 |  | 1.79
576 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1774.0485 |  | 2.96
577 | 多股铜芯绝缘导线 WDZN-RYJS-2×1.5mm2 | m | 2085.2964 |  | 3.45
578 | 多股铜芯绝缘导线 WDZN-RYJS-2×2.5mm2 | m | 291.4812 |  | 5.37
579 | 多股铜芯绝缘导线 WDZN-RYYP-2×1.5mm2 | m | 293.0256 |  | 3.56
580 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-4×6mm2 | m | 192.7787 |  | 22.18
581 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZUB1-RYJS-3×0.75mm2 | m | 552.2472 |  | 3.22
582 | 多股铜芯绝缘导线 WDZUN-KYY-2×1.5mm2 | m | 112.1796 |  | 3.45
583 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZUN-RYJS-4×1.5mm2 | m | 52.7148 |  | 6.9
584 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 268.6272 |  | 30.62
585 | 铝箔贴面橡塑复合保温材料 δ=25mm | m | 846.1512 |  | 15.62
586 | 铝箔贴面橡塑复合保温材料 δ=32mm | m | 780.504 |  | 18.99
587 | 铝箔贴面橡塑复合保温材料 δ=40mm | m | 585.0924 |  | 25.11
588 | 铝箔贴面橡塑复合保温材料 δ=40mm | m3 | 4.1821 |  | 1300
589 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 14.6205 |  | 4.5
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
590 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 91.8615 |  | 5.34
591 | 医用铜质维修阀 Φ10 | 个 | 5 |  | 84.07
592 | 圆钢 φ10~14 | kg | 0.0907 |  | 3.19
593 | 镀锌圆钢 φ10~25 | kg | 1.738 |  | 3.01
594 | 医用脱脂无缝紫铜管 Φ10×1.0mm | m | 249.92 |  | 19.07
595 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 1.9175 |  | 3116
596 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 233.3389 |  | 3.12
597 | 螺纹钢筋 φ10以内 | t | 0.3003 |  | 3102
598 | 医用铜质维修阀 Φ12 | 个 | 1 |  | 84.07
599 | 钢丝绳 φ12.5 | m | 0.0067 |  | 2.39
600 | 医用脱脂无缝紫铜管 Φ12×1.0mm | m | 263.62 |  | 23.3
601 | 钢丝绳 φ14.1~15 | kg | 12.9068 |  | 4.42
602 | 医用脱脂无缝紫铜管 Φ15×1.0mm | m | 7.78 |  | 30.01
603 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 35.5315 |  | 5.34
604 | 医用球阀 Φ22 | 个 | 4 |  | 146.02
605 | 医用脱脂无缝紫铜管 Φ22×1.2mm | m | 73.07 |  | 53.5
606 | 不锈钢管窗帘杆 φ25mm×1m | m | 21.7992 |  | 15.67
607 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 1.0447 |  | 2926
608 | 圆钢管立柱 φ28mm×2mm | t | 0.0513 |  | 3590
609 | 医用球阀 Φ35 | 个 | 2 |  | 212.39
610 | 医用脱脂无缝紫铜管 Φ35×1.5mm | m | 44.92 |  | 88.5
611 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 42.151 |  | 4.43
612 | 圆钢管立柱 φ40mm×2mm | t | 0.0125 |  | 3590
613 | 压铜管件 Φ42×1.5mm | 个 | 14.9733 |  | 23.87
614 | 20mm厚白色人造石 成品 | m2 | 2.1 |  | 203.54
615 | 卫生间18mm木纹金属铝蜂窝板隔断 | m2 | 37.87 |  | 150
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
成品
616 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 9206.5545 |  | 2.55
617 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 3110.1883 |  | 1.67
618 | 底基防裂腻子 成品(一般型) | kg | 1096.882 |  | 1.67
619 | 成品PVC墙身防撞条 成品铝合金固定支架铝材厚度1.6mm+成品PVC护角盖板面板厚度1.8mm | m | 108.12 |  | 22
620 | 紫外线消毒灯开关 带机械计时功能 | 个 | 6.12 |  | 21.24
621 | 钢质防火门 单扇(丙级) | m2 | 8.32 |  | 379
622 | 钢质防火门 单扇(甲级) | m2 | 21.78 |  | 401
623 | 钢质防火门 单扇(乙级) | m2 | 26.84 |  | 391
624 | 白色无机墙面漆 底漆 | kg | 543.5504 |  | 13.27
625 | 开关插座接线盒 镀锌铁盒、86mm×86mm | 个 | 1779.9 |  | 1.59
626 | 接线盒 镀锌铁盒、86mm×86mm | 个 | 1039.38 |  | 1.59
627 | 浴帘 防水环保PEVA材质 | m2 | 35.16 |  | 20.35
628 | 天花式排气扇 风量：100m3/h，参考功率：18W | 台 | 4 |  | 50.44
629 | 卧式暗装风机盘管 风量：1020m3/h，制冷量5.4kw,制热量：2.2kw，机外余压：30Pa, | 台 | 54 |  | 1080.4
630 | 卧式暗装风机盘管 风量：1360m3/h，制冷量7.2kw,制热量：2.9kw，机外余压：30Pa, | 台 | 19 |  | 1386.73
631 | 天花式排气扇 风量：150m3/h，参考功率：18W | 台 | 72 |  | 60.18
632 | 天花式排气扇 风量：200m3/h，参考功率：25W | 台 | 13 |  | 101.77
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
633 | 天花式排气扇 风量：300m3/h，参考功率：30W | 台 | 3 |  | 160.47
634 | 柜式新风空调器 风量：4500m3/h,制冷量：54kw，制热量：45kw，机外余压：400Pa,参考功率：3kw | 台 | 3 |  | 21563.42
635 | 卧式暗装风机盘管 风量：510m3/h，余压：30Pa,制冷量2.7kw,制热量：1.1kw，参考功率：100w | 台 | 36 |  | 792.04
636 | 方形管道式离心风机 风量：600m3/h，余压：150Pa，参考功率：220W | 台 | 1 |  | 690.3
637 | 卧式暗装风机盘管 风量：680m3/h，制冷量3.6kw,制热量：1.1kw，机外余压：30Pa, | 台 | 34 |  | 906.77
638 | 方形管道式离心风机 风量：800m3/h，余压：150Pa，参考功率：220W | 台 | 1 |  | 993.6
639 | 柜式新风空调器 风量：9000m3/h,制冷量：108kw，制热量：90kw，机外余压：350Pa,参考功率：4kw | 台 | 1 |  | 37135.69
640 | 酚醛防锈漆 各种颜色 | kg | 0.751 |  | 13.35
641 | 24口网络交换机 含堆叠线缆 | 台 | 2 |  | 2557.52
642 | 24口POE交换机 含堆叠线缆 | 台 | 1 |  | 3004.43
643 | 48口POE交换机 含堆叠线缆 | 台 | 1 |  | 4247.79
644 | 24口网络配线架 含面板、模块、标签、理线器等 | 个 | 11 |  | 632.74
645 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 125.9616 |  | 5.16
646 | 铝合金固定窗 矩形 | m2 | 7.288 |  | 428.27
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：中山大学附属第一医院病房改造建设及能力提升项目5号楼、6号楼（不含MICU）改造项目施工总承包 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
647 | 铝合金防火固定窗 矩形 | m2 | 11.25 |  | 428.27
648 | 双面强力弹性胶带 宽18 | m | 116.4211 |  | 0.28
649 | 白色无机墙面漆 面漆 | kg | 1232.0474 |  | 13.27
650 | 钢质防火门 双扇(甲级) | m2 | 52.8 |  | 410
651 | 钢质防火门 双扇(乙级) | m2 | 30.58 |  | 400
652 | 聚氨酯防水涂料 双组份 I型 | kg | 2190.5872 |  | 15.27
653 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.1515 |  | 342
654 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 58.8185 |  | 355
655 | 扁钢 综合 | kg | 535.1482 |  | 3.55
656 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 5.44 |  | 5.79
657 | 角钢 综合 | kg | 6086.145 |  | 3.26
658 | 方通 综合 | kg | 512.1557 |  | 3.67
659 | 镀锌角钢 综合 | kg | 3.444 |  | 4.06
660 | 钢板 综合 | kg | 11.6994 |  | 3.55
661 | 螺母 综合 | 十个 | 1107.8848 |  | 0.17
662 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 439.2838 |  | 5.16
663 | 铁件 综合 | kg | 1264.056 |  | 6.64
664 | PVC板无障碍提示 综合 | m2 | 173.3918 |  | 102.71
665 | 汽油 综合 | kg | 234.3854 |  | 8.49
666 | 炉(矿)渣 综合 | m3 | 253.7309 |  | 59.83
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。