因湃电池科技有限公司

广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目
技 术 规 格 书
	批准
	审核
	作成

	
	
	


2025-11
第一部分 总体概述

一、项目范围
电气外网及厂区配电设备安装工程项目采购及安装范围只属一般性的概述，项目招标方须负责根据项目规范及招标文件、图纸内所述或所示，执行其承包内容。本规格书未有详细叙述、设计和显示的内容，亦须包括在此项目范围内，其他未说明之处以施工蓝图为准。本次按照招标图包干，后续深化引起的工程量偏差，费用不予调整，中标单位需综合考虑。
二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目内容包括（不限于）：

1、 项目图纸深化设计并通过供电局图纸审核

根据招标图进行深化设计，并通过番禺供电局图纸审查。

2、 设备采购、安装、调试：

按照供电局过审图纸进行设备购买、安装、调试

1 公共开关房：
10KV公共开关房至10KV配电间的电缆及电缆头的购买及安装，高压电缆路径标示桩购买及安装等；10KV公共开关房内接地网、安健环、排风机等（番禺供电局要求业主负责实施的范围）购买安装，接入市政供电网的申请及相关手续办理。
2 10KV配电室：
高压配电30面、高压电容柜3套、直流屏3套、微机监控系统1套的采购及安装。10KV配电室高压出线柜至电芯2车间各个分配电高压电缆购买及安装，10KV配电室高压出线柜至综合站电房高压电容补偿柜、高压启动柜及高压启动柜至高压制冷机和空压机进线的电缆购买及安装。

3 电芯车间2 1号电房：
高压配电柜3面、低压柜16面(含电容柜)、直流屏1组、报警信号箱1套、干式变压器2台的采购及安装；10KV配电室至电芯车间2 1号电房高压进线柜、高压出线柜至变压器的电缆、变压器至低压柜连接母线槽（含软硬连接）的购买及安装、1套光电转换装置及通讯管理机的购买及安装。
4 电芯车间2 2号电房：
高压配电柜2面、低压柜11面(含电容柜)、直流屏1组、报警信号箱1套、干式变压器1台的采购及安装；10KV配电室至电芯车间2 2号电房高压进线柜、高压出线柜至变压器的电缆、变压器至低压柜连接母线槽（含软硬连接）的购买及安装、1套光电转换装置及通讯管理机的购买及安装。
5 电芯车间2 3号电房：
高压配电柜2面、低压柜9面(含电容柜)、直流屏1组、报警信号箱1套、变压器1台的采购及安装；10KV配电室至焊装2号电房高压进线柜、高压出线柜至变压器的电缆、变压器至低压柜连接母线槽（含软硬连接）的购买及安装、1套光电转换装置及通讯管理机的购买及安装。
6 电芯车间2 4号电房：
高压配电柜3面、低压柜15面(含电容柜)、直流屏1组、报警信号箱1套、变压器2台的采购及安装；10KV配电室至电芯车间2 4号电房高压进线柜、高压出线柜至变压器的电缆、变压器至低压柜连接母线槽（含软硬连接）的购买及安装、1套光电转换装置及通讯管理机的购买及安装。
7 电芯车间2 7号电房：
高压配电柜2面、低压柜5面(含电容柜)、直流屏1组、报警信号箱1套、干式变压器1台的采购及安装；10KV配电室至电芯车间2 7号电房高压柜、高压出线柜至变压器的电缆、变压器至低压柜连接母线槽（含软硬连接）的购买及安装、1套光电转换装置及通讯管理机的购买及安装。

3、电力监控系统：
上述各个电房的电力监控系统（含测温、含高压电机启动柜及控制柜系统）的购买、实施、调试，并接到一期原有电力后台监控系统（含高压补偿），含软硬件及配套电源线、控制线、光纤、管线等，信号线采用有线连接的方式，电力值班室增加电子系统屏（动态展示现有配电系统一次图、本次新增配电系统一次图，展示电房开关实时状态，故障、报警等功能）。电力监控系统配置声光报警器。
4、试验、调试：
上述各个电房所有电力设备（高低压柜、变压器、高压设备启动柜及控制柜）、电缆等的调试、试验。
5、高压管线通管：

厂区西北角高压电缆井至开关房的高压管线通管疏通工作，保证高压电缆管线畅通，可穿管、敷设电缆。

6、电房安健环设施：
新增电房设备的接地网、绝缘工具、安健环及其配套设施（按照最新版本的《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》配置）、并通过电力质量检测单位检验合格。 
7、以上项目的所有设备及辅助材料（控制线电源线及其线槽、桥架、设备基础槽钢、设备接地、辅料、安健环设施、高低压设备前后绝缘垫、高低压配电系统模拟看板（各电房）、防鼠板、窗户防护网、易损件备件、高压桥架附属接地扁铁等）的购买和安装及试验（具体数量以供电局过审图纸为准），对应供电局相关申请手续办理及正式送上永久电，含协调业扩配套时间节点满足用电需求、协调供电局现场验收通过、协调供电公司手续流程及送电时间满足需求等。
二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目范围只属一般性的概述，其他未说明之处以供电局过审图为准。（供电局图纸过审后，如有系统变更、设备增加等情况，不调整其带来的任何费用变化）。
二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目范围只属一般性的概述，其他未说明之处以施工蓝图为准。同时建设单位给出的项目量清单，只作为施工单位报价参考，施工单位必须按照国家规范、技术规格书、招标图纸所述或所示进行报价和施工,要求包工、包料、包机械、包安装、包试验、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包现有招标版图纸的深化(通过供电局审核为准)、包报建（图纸送审及中间检查、竣工验收、供电局内部GIS报建、继电试验、送电检查、市政110KV站停送电申请等一切手续的资料整理及办理，科技档案整理及移交，甲方与供电局供用电合同的办理、并由施工单位安排专人上门负责）、包验收、包正式送电(含高低压)、包综合治理、包保修、包培训等的总承包方式(交钥匙工程)。
二、总体要求

1. 本项目按照规范规定或政府主管部门要求需专家评审的专项施工方案，由中标人负责编写，方案必须通过主管技术部门评审通过后，报建设单位审批后才能开始施工。中标人负责方案评审工作，评审产生的一切费用（含专家费）由中标人承担。

2. 本项目的所有检测费用由中标人承担。

3. 中标单位必须配合建设单位完成本项目的防雷等报建。报建过程中产生的所有费用由中标人承担。

4. 中标单位必须配合建设单位完成本项目的防雷验收、项目竣工验收备案。

5. 本项目过程资料必须齐全，中标人负责整理项目资料给供电局，资料形式与报送广州市城建档案馆的形式相同，并移交4份同等要求的资料给建设单位。

6. 项目开工前，施工单位必须提交整个项目的施工组织计划，分项项目开工前需提交分项项目的详细施工方案报送监理单位、建设单位审核后才能施工。

7. 项目实施必须听从甲方的时间安排。

8. 带电作业保护，施工期间，部分设备及电缆带电，施工单位必须先做好防护再进行作业。

9. 本项目所采用的设备、材料的技术参数、功能要求都不能低于设计要求，不能低于招标文件中的技术要求。

10. 采用的设备及材料，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件。设备应有铭牌。防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证件”。

11. 项目承包方提供的各类设备、材料均应按要求的型号和品牌购置安装。项目承包方在采购设备、材料前必须提供样本、样品、有关证件并填报“设备/材料选型报审表”会同监理、项目管理公司及甲方项目负责人（专业负责人）确定并认可。因由未经监理、项目管理公司及甲方项目负责人（专业负责人）确认认可而购买的设备、材料所造成的一切后果由项目承包方负责。

12. 所有乙供设备、材料等到货后，均应同时提供相关资料给监理及项目管理公司，经监理及项目管理公司检验合格，符合要求后，方可进行安装。

13. 甲方未指定品牌的乙供设备、材料等，投标时需标明设备品牌、规格型号。

14. 承包单位在采购配电柜前，须提供厂家设计的一、二次图纸供甲方项目负责人（专业负责人）确认。

15. 虽然招标单位推荐设备、材料的品牌、供应商，但作为承包方，承包人应对上述材料的质量、供货等所有相关事宜进行承包管理并承担责任，招标单位不接受任何因上述材料的供应质量、进度等问题而对招标单位提出的索赔。

16. 报价包含设备、材料、相应辅助支架、吊架、桥架、控制电缆等的购买及安装和检测的所有费用。

17. 施工技术人员进场后，认真熟悉图纸，了解设计意图和建设单位要求，做好图纸自审记录，提交建设单位、设计单位、监理单位，经联合图纸会审后，制定施工组织计划、专项施工方案、施工计划及材料进场计划，上报建设单位、监理单位审批。分项项目开工前需提交分项项目的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工。
18. 现场项目经理、安全员必须与投标相同，具备相关上岗证件。
19. 项目经理、项目总工、安全员必须参加项目月度例会、周例会、日例会(早晚会)，对项目的推进情况、安全情况进行汇报。施工单位必须提交工作月报、工作周报、工作日报。
20. 本项目要求在甲方指定位置设置现场项目部，实行驻点办公，项目正式开工后，项目经理/项目负责人需根据甲方工作日历安排工作日驻现场项目部办公，如未经甲方批准，项目经理/项目负责人未驻点办公作缺勤处理，缺勤一天罚款500元人民币。
21. 项目经理/项目负责人必须全职负责本项目，在本项目未完成期间，不容许负责本项目外的其它工程，否则罚款500元人民币/天。
22. 施工区域围蔽、标识牌必须按照《广州市建设项目安全文明施工标准化图集》进行布置。
23. 临时用电、临时用水必须按建设单位指定接驳点、接驳路线接驳，接驳前提出申请，交保证金。接电人员必须要有电工证。施工单位临设内电线要规范整齐，禁止随意私拉电线。
24. 中标单位在建设单位进出场的车辆必须保持干净，不能影响建设单位的卫生环境，同时安排专人专职对施工车辆行走路线（从北门到施工现场）进行清扫，产生费用由中标人承担。施工造成的道路、人行道、绿化、给排水管、路灯、厂内高低压电线路及标识牌等破坏由中标人负责恢复。
25. 施工垃圾由建设单位指定位置临时堆放，中标单位分时间段运出厂区自行处理。
第二部分 设备购买技术要求

一、10kV干式电力变压器

1. 总则

2. 使用环境条件

3. 技术参数和要求

4. 试验

5. 供货范围

6. 技术资料和图纸交付进度

7. 运输要求

8. 技术服务

1．总则
1.1 本规范书适用于 10kV 干式电力变压器，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准， 未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文， 供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。

1.6供方应有有效质量保证体系。

1.7 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

GB 6450-89  干式电力变压器

GB 10228-2008  干式电力变压器技术参数和要求
JB/T 3837-2016  变压器类产品型号编制方法 
GB 20052-2020  电力变压器能效限定值及能效等级 
GB 1094.1-1996  电力变压器  第1部分  总则

GB 1094.2-1996  电力变压器  第2部分  温升

GB 1094.3-2003  电力变压器  第3部分  绝缘水平和绝缘试验

GB 1094.5-2003  电力变压器  第5部分  承受短路的能力

GB4208-93  外壳防护等级(IP代码)

GB 3096-93  城市区域环境噪声标准

GB1094.4  电力变压器 分接和联结方法
GB/T17211-1998  干式电力变压器负载导则
IEC 60905   干式电力变压器负载导则
GB1208   电流互感器

GB311.1   高压输变电设备的绝缘配合

GB311.7   高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB50150  直流电阻测量标准

GBJ148   电力装置安装项目电力变压器验收规范
DL/T596  电力设备预防性试验规程
IEC606   电力变压器使用导则
GBT6434  高压架空线路和发电厂、电房环境污区分级及外绝缘选择标准

GB5582   高压电力设备外绝缘防污等级

GB763    交流高压电器在长期工作时的发热

GB2706   高压电器动热稳定

GB16847  保护用电流互感器瞬时特性技术条件

GB2900   电工名词术语

GB5273   变压器、高压电器和套管的接线端子

GB7328  变压器和电抗器的声级测定

GB7449  电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB156   标准电压
2． 使用环境条件
2.1 海拔高度：不超过 1000 m 

2.2 最大风速： 35m /s （离地 10m 处 10 分钟内的最大平均值）

2.3 最大月平均相对湿度： （ 20 ℃） 90% 

2.4 最大日平均相对湿度： （ 20 ℃） 95% 

2.5 最高环境温度： ＋ 40 ℃ 

2.6 最低环境温度： — 15 ℃ 

2.7 最高日平均气温： ＋ 30 ℃ 

2.8 耐地震能力： 8 度 

2.9地面水平加速度： 0.25g
2.10地面垂直加速度： 0.123g 
3．技术参数及要求
3.1 技术参数
3.1.1 系统电压： 10kV 

3.1.2 高压侧额定电压： 10kV ；高压侧最高电压： 12 kV ；低压侧额定电压： 0.4 kV 

3.1.3 额定频率： 50Hz 

	绕组电压等级（ kV ）
	额定雷电冲击耐受电压（峰值）， kV
	短时（ 1min ）工频耐受电压（有效值）， kV

	10
	75
	35

	0.4
	－
	5


3.1.4★变压器为 SCB 14tx系列真空浇注环氧树脂绝缘干式电力变压器。变压器变比： 10 .5± 2 × 2.5%/0.4 kV
3.1.5★联接组标号： Dyn11

3.1.6噪声水平：小于 55dB

3.1.7调压方式和调压开关 

采用无载调压方式。

3.1.8★绝缘耐热等级（高压 / 低压绕组）： F/F 级

3.1.9★温升极限（绕组）：最高温升 100K 。

3.1.10★冷却方式： AN/FN 。须提供配套的一体化温控器及冷却风扇。

3.1.11★过负荷的能力：允许在负荷为 120 ％额定容量下持续运行 2 小时。

3.2 设备结构型式
3.2.1 绕组结构型式：树脂绝缘真空浇注。变压器加保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标(变压器外壳采用组合式)，而且满足“五防”联锁安全要求。保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志，外壳采用铝合金材料(防护等级为IP30)外壳需冲压带有散热孔，高/低压侧均为双开门设计，带门保护跳闸开关，并要求重量轻、安装拆卸方便、通风良好。
3.2.2 ★绕组材料：高压绕组采用优质 ( 无氧 ) 铜质材料作导体，真空环氧树脂浇筑作绝缘。高压绕组采用铜导线绕制，低压绕组采用铜箔绕制。
3.2.3绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,并应消除绕组中的电场集中,局部放电水平应应满足有关标准。绕组电阻的不平衡率相应不大于4%,线应不大于2%。

3.2.4供方应提供变压器的短路试验报告及变压器承受短路能力的计算验证报告。

3.2.5变压器运行在任何分接位置上，应能持续承受2s时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度应不超过350℃(铜)或国家标准。

3.2.6铁芯材料：低损耗的高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。
3.2.7 ★温控装置要求：三相绕组温度巡检和最大值显示，历史最高温度记录；手动/自动启停风机；超温报警，超高温跳闸；带RS422/RS485计算机接口输出。温控装置应装在变压器外壳的一侧。
3.2.8配装风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的辐流风扇。六台风扇要求能实现单独控制。

3.2.9使用寿命： 30 年。
3.2.10变压器铭牌应采用不锈钢材料制作,并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应中文标注清晰且牢固。铭牌上必须标志的项目应符合国家标准GB 6450-86第2.2条款的规定。

3.2.11原材料及零配件要求

供方应对变压器产品的原材料及零配件质量向需方负责，并注明主要原材料及零配件（硅钢片、分接开关、铜线/铜箔、环氧树脂、温控器等）的生产厂家、型号、标准等。

供方在投标时应提供以下文件：

(1) 产品资质文件；

(2) 国家授权的法定检测机构出具的有效期内本厂同类型产品的型式试验报告；

(3) 质量保证模式及ISO9000（GB/T19000）系列质量体系认证证书；其它产品质量证明证书：如产品质量免检证书、采用国际标准产品认可证书、节能标志产品证书等； 

(4) 设备认定的主要技术文件（生产工艺、生产设备，原材料的特点等）；

(5) 产品主要技术参数表；

(6) 差异表；

(7)备品备件表和专用工具表；

(8)主要原材料和零配件清单及出厂和验收证明及相关技术文件。

3.3卖方应填写的变压器规范表






	序号
	名          称
	要求值
	投标方提           供值
	备注

	1
	额定容量(kVA)
	根据需求表
	
	

	2
	额定电压(kV)
	
	
	

	3
	电压变比(%)
	
	
	

	4
	频率(Hz)
	50
	
	

	5
	联接组标号
	Dyn11
	
	

	6
	短路阻抗(以额定容量为基准)(Ud%)
	参照GB 20052-2020
	
	

	7
	高压绕组绝缘等级
	F
	
	

	8
	低压绕组绝缘等级
	F
	
	

	9
	冷却方式
	AF
	
	

	10
	在AF冷却方式（环境温度20 ℃和环境温度40 ℃时）的条件下提高的额定容量(%)
	/
	/
	长期运行值

	11
	负载损耗(kW)
	参照GB 20052-2020
	
	

	12
	空载损耗(kW)
	参照GB 20052-2020
	
	

	13
	额定短时工频耐受电压(有效值)(kV)
	35
	
	

	14
	额定雷电冲击耐受电压(峰值)(kV)
	75
	
	

	15
	局部放电量（PC）
	参照

GB1094.3-2003
	
	


4．试验
应按照国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本技术标准条件的要求。
4.1 型式试验项目（提供型式试验鉴定报告），按照国家标准要求。

4.2 出厂试验项目，按照国家标准要求。

4.3 特殊试验项目：按照国家标准要求。

5.性能

6.5.1、温升：变压器在周围温升40℃及额定负载下连续运转，以125K电阻法测定之绕组温升不超过55K在此种条件运转下，绕组最高一点温升不超过80K。

6.5.2、变压器额定容量kVA：变压器在全容量之最低分接头位置满载运转时，各绕组之温升不超过6.5.1节之规定。额定kVA之计算以二次侧电压为准。该电压之维持由升高一次侧电压额定值为准，以补偿因变压器调整率而产生之压降。

6.5.3、短路标准：变压器耐受短路能力应符合国标或IEC之标准规定。

6.5.4、超载标准：变压器能耐受超过铭牌额定值之负载，其限制条件，除符合国标或IEC相关条款内之规定外，还应该满足下表一的时间。所有电流通过部份，如套管、引出线或接点等，均符合此项超载规定之充分的容量。

表一：变压器可承受过载时间表

	负载
	100％（自冷）
	140％（风冷）
	200％
	250％

	时间
	无时限性
	无时限性
	180秒
	60秒


6.5.5、本体除有高温报警、超温跳闸外，还必须有开门跳闸功能及四个门加装电磁锁。

6.5.6、变压器出厂时在低压侧三相铜排上预留三条小铜排，方便挂接地线。

5．供货范围
本次招标采购的变压器设备具体型号规格数量见附表：

低压侧中性线零序电流互感器(1个/台)规格为：

SCB14-×××：×××/5

提供与低压进线柜配套接口的低压侧母排。

交货时间： ×××年××月××日

交货地点：广州市番禺区龙瀛路因湃电池科技有限公司工厂各电房内（指定位置含卸货，电房位置在二层平台，需综合考虑吊装费用）。
设计联系人及联系方式：

注：合同设备（包括备品备件和专用工具）的交货时间指合同设备到达需方指定交货地点的日期。
6．技术资料和图纸交付
6.1 一般要求
6.1.1 供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。
6.1.3 供方资料的提交及时充分，满足项目进度要求。
6.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必须的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。
6.2 厂商投标时应提供的图纸

6.2.1 变压器外形图,包括变压器总体外形尺寸、主体运输重量、起吊位置、吊高、基础尺寸和要求、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸以及其他必要的安装尺寸等；

6.2.2 变压器运输尺寸图；

6.2.3 变压器铭牌标志图或铭牌图；

6.2.4 测温装置及其控制回路图；

6.2.5 风冷过热保护装置及其控制回路图。

6.3 供方交货时应提供的技术文件和图纸

6.3.1 产品合格证明书,包括变压器合格证书、主要组部件合格证书（如开关、各种温度计等）；

6.3.2 产品试验报告,包括变压器整体出厂试验、型式试验和特殊试验报告、主要组部件的试验报告；

6.3.3 产品安装使用维护说明书；

6.3.4 数显示温度计安装使用维护说明书；

6.3.5 产品拆卸一览表；

6.3.6 备品备件专用工具与仪器仪表一览表；

6.3.7 运行、检修手册和有关资料；

6.3.8 装箱单。

以上图纸、资料应随货提供。

7．运输要求
7.1 产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或丢失。
7.2 包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
7.3 所有包装上应有以下标志：装运标志；发货及到货地点、发货及收货单位及人员；设备名称和合同号、箱号；外形尺寸、毛 / 净重量。

7.4 运输
7.4.1 运输手续（包括保险）由供方办理，途中押运由供方负责，运输费用由供方承担 ( 即由供方送达需方指定地点 ) 。 

7.4.2 供方发货前2天内电告需方。需方接货时双方共同开箱清点，开箱中发现问题由供方负责处理。
8. 技术服务
8.1 合同签订后，供方应指定负责本项目的负责人，负责协调供方在项目中的各项工作，如设计图纸、项目进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。
8.2在安装、使用过程中，供方提供免费的技术指导、操作培训咨询、协助安装调试等技术服务。

8.3产品如出现质量事故，一年内包退、包换、包修。超过一年的“三包产品”，经查实产品质量问题，提供无偿的维修服务。

8.4保证二十年内提供合格的原厂备品备件

8.5 供需双方可根据项目需要召开项目联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。
8.6 项目文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。
8.7售后服务：对于系统出现的问题经确认是卖方的责任，卖方要在2小时赶到现场解决；
附表：变压器采购规格数量一览表

	序号
	安装位置
	变压器编号
	容量
	数量(台)

	1
	电芯车间2 1号电房
	2-1T1.1
	SCB14-1600kVA
	1

	
	
	2-1T1.2
	SCB14-1600kVA
	1

	2
	电芯车间2 2号电房
	2-2T1.1
	SCB14-2500kVA
	1

	3
	电芯车间2 3号电房
	2-3T1.1
	SCB14-2500kVA
	1

	4
	电芯车间2 4号电房
	2-4T1.1
	SCB14-2500kVA
	1

	5
	
	2-4T1.2
	SCB14-2500kVA
	1

	6
	电芯车间2 7号电房
	2-1T1.1
	SCB14-1000kVA
	1

	
	
	
	合计：
	7


说明：

1、变压器交货地点：广州市番禺区石楼镇龙瀛路因湃电池科技有限公司工厂各电房内（指定位置含卸货）。部分车间电房在车间的架空层，请报价时根据图纸的电房位置做综合考虑。

2、变压器出线端至低压总进线柜的进线端的联接母线槽由低压柜厂家负责。

3、变压器底座需配置基础槽钢，并采用“阻尼弹簧+防震垫”配合的减震方式。

4、变压器高低压侧铜排、连接杆需加冷缩式绝缘外套，变压器高低压侧接线端子、连接片需加绝缘护套。

 设备采购参考品牌 

	序号
	部件名称
	产地、厂家
	型号及规范
	备 注

	1
	变压器
	顺特电气

施耐德

西门子
同等或以上品牌
	SCB14
（二级能耗或以上）
	变压器风机备件
6套、温控箱2面、行程开关10只、电磁锁5只


二、10kV铠装中置金属封闭开关柜

1． 总则 

2． 使用环境条件 

3． 技术参数和要求 

4． 试验 

5． 供货范围 

6． 投标时应提供的资料和技术参数 

7.  主要部件来源、规范一览表

8． 技术资料和图纸交付进度 

9． 包装、运输和储存 

10．技术服务与设计联络

1. 总则 

1.1 本设备技术规范书适用于 10kV 固定式金属封闭高压开关柜，它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准， 未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文， 供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“投标差异表”中加以详细描述。 本规范书的条款，除了用“宜”字表述的条款外，一律不接受低于本技术规范条款的差异。
1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。
GB156 — 1993 标准电压 

GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 

GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 

GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 

GB2900.1 － 1992 电工名词术语 基本名词术语 

GB3804 — 1990 3 ～ 63kV 交流高压负荷开关 

GB7354 — 1987 局部放电测量 

GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 

GB16926 － 1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 
GB3906 —91    3~35kV交流金属封闭开关设备

DL/T 404—1997  高压开关设备的共用技术导则
SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 

DL/T402 — 1999 交流高压断路器订货技术条件 

DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 

DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 

DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 

DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 
IEC-60044—1   《电流互感器》
IEC-60044—2
 《电压互感器》
Q/CSG 10007-2004  电力设备预防性试验规程（南方电网企业标准） 
上述标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。

1.6 本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.7 ★供方应获得 ISO9000资格认证书或具备等同质量认证证书，必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备，并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。供货商应提供其产品近二年在广东省范围内汽车行业、电池工厂行业内的使用业绩。
1.8质保期为项目验收后一年，在一年内供货商对所供产品实行全面质保。除无法抗拒的自然灾害和用户操作失误外，因供货商自身的质量（含配套厂商元器件质量）造成设备损坏不能正常供电者，供货商无条件更换。
1.9售后服务：供货商应在接到故障通知后的二小时内回复，四小时到达现场并排除故障（休息日、节假日等同）。质保期内，供货商免费提供服务，质保期后提供售后服务可收取原材料成本费。
2. 使用环境条件 

2.1 周围空气温度 

最高温度： +45 ℃ ；

最低温度： - 10 ℃ ；

日温差： 15K 。

2.2 海拔高度：不大于 1000m 

2.3 户内环境湿度（相对湿度） 

日平均不大于 95% ；

月平均不大于 90% 。

2.4 地震烈度： 8 度 

水平加速度： 0.25 g 
垂直加速度： 0. 125 g 

2.5 环境污秽等级：Ⅱ级 
2.6所供设备应满足标书及本设备技术规范书要求并在以上条件下安全可靠工作。
3. 技术参数和要求 

3.1 开关柜基本技术要求 

3.1.1 型式：室内型，中置铠装金属封闭高压开关柜。

3.1.2 额定电压（即最高电压）：12kV 

3.1.3 额定频率：50Hz 

3.1.4 额定短路持续时间为：4s 

3.1.5 额定绝缘水平：

3.1.5.1 柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平如下表所示。
	施 加 电 压 部 位
	工频耐压（方均根值， kV ）
	冲击耐压（峰值， kV ）

	柜体及开关设备绝缘
	主绝缘对地，相间绝缘
	42
	75

	
	断口间绝缘
	48
	85


3.1.5.2 辅助回路和控制回路 1min 工频耐受电压 2kV （方均根值）。

3.1.6 温升 

依照 DL/T593 — 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》第 4.2.4 .2 条执行，并且对于可能触及的外壳和盖板，其温升不得超过 30K ；导体表面温升不得超过 55K 。

3.1.7爬电比距：纯瓷绝缘≥ 18 mm /kV ；有机绝缘≥ 20mm /kV （按 12kV 计算）。

3.1.8 以空气作为绝缘介质的开关柜内，各相带电导体的相间与对地净距不小于下列数值：

导体至接地间净距 125mm 

不同相的导体之间净距 125mm 

导体至无孔遮栏间净距 155mm 

导体至网状遮栏间净距 225mm 

导体至绝缘板间净距 30mm 

若不能满足空气净距的要求，则需采用可靠的绝缘包封以满足绝缘要求。

3.2 开关柜结构

3.2.1 高压开关柜为金属封闭箱式结构，高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分。柜体设计时，必须考虑运行中的散热问题。其结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品，满足全工况运行和凝露污秽试验要求。高压开关柜的同类产品必须通过凝露污秽试验。
3.2.2 高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施。高压开关柜的隔离设施，应以阻燃材料制成，并通过相应的绝缘强度的验证试验。
3.2.3 同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

3.2.4 高压开关柜的外壳必须采用优质冷轧钢板或敷铝锌板经数控机床加工后组装而成（除通风窗、排气孔外），并具有较高的机械强度，外形应美观，不得用网状纺织物、不耐火或类似的材料制造。柜体表面喷涂要采用先进工艺，具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能。
3.2.5 高压开关柜具有功能分隔室，包括母线室、断路器室、电缆室、控制仪表室等，各室之间、各室对外的防护等级应满足 DL/T404 — 97 的规定 , 且不能低于 IP2X 。各功能室及各个回路的单元功能室均采用接地的钢板分隔，互不干扰，不能采用有机绝缘隔板。
★箱形固定式开关柜的面板（正面）应设计成三节式，对应于真空断路器的中间节设计为门型开启式，实现真空断路器在任意状态下的手动储能。微机显示屏幕应安装在人方便操作及读取的位置。
开关柜的各室均有与壳体相同防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置确保对人身没有危害。压力释放装置正常情况下关闭，在事故情况下打开，自动释放内部压力，同时将内部故障限制在本隔室内。
电缆从柜下方进出线至各功能室，并采取有效的密封措施以防止小动物进入柜内。
对于电缆室，进线柜每相应能连接1根电缆（YJV22-8.7/15-3*300mm2），其他柜每相应能连接1根电缆（YJV22-8.7/15-3*240mm2），电缆连接端子离柜底距离不小于 650mm ，电缆连接在柜的下部进行，根据电缆根数预留直径 120mm 电缆接线孔，并提供电缆进口的封板。电缆室内应有一根支持电缆头的横向角钢，并在角钢上部开卡孔。
3.2.6 ★真空断路器的分、合闸按钮不能外露，必须有安全防护措施，以免误碰触而引起误分、误合。
3.2.7柜体应有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位及安全接地。为保证检修安全，在一次插头装有触头盒及金属活门，并能自动进行开闭，活门上喷涂安全标志。活门驱动机构在断路器手车拉出柜外时可以加挂挂锁，以防止非专业开关柜运行维护人员强行打开活门而引起事故。

3.2.8 柜内若有有机绝缘材料，应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。
3.2.9 ★根据需要，采用电缆下进出线方式。电缆出线时，各柜可安装可开启式零序电流互感器。其中进线柜零序电流互感器需能容纳1条YJV22-8.7/15-3*300mm2电缆。

3.2.10 主母线及分支引线必须全部做绝缘处理，可用热缩绝缘套管进行绝缘。母线及引线连接处应加阻燃型的绝缘盒。热缩绝缘厚度不小于 2mm ，接口处搭接长度不小于 100mm 。
3.2.11 支柱绝缘子水平间距不大于 1200mm ，垂直间距不大于 1000mm 。
3.2.12 开关柜的正面应有铭牌（厂名、型号规格、出厂日期等）、一次接线模拟图、柜位。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框。柜前后上沿应有线路名称、调度号标志框。

3.2.13 柜前断路器室、柜后电缆室等的门上均应留有观察窗，能方便地观察柜内相关设备的运行状况。观察窗要求有防爆措施、但不能阻碍人的视线，方便观察柜内的情况。
3.2.14 柜内固定绝缘隔板的金属螺丝要装绝缘螺帽，既要保证绝缘又要保证强度。柜内电缆接线端子及隔离开关的动、静触头应为圆角。母线端部也应倒圆角并包有绝缘。
3.2.15 开关柜的上、下部的通风孔应有隔尘网，并达到防护等级 IP2X 。
3.2.16 开关柜的金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。
3.2.17 在运行位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击，并保证接触良好。
3.2.18 每一高压开关柜之间的专用接地导体均应相互连接，并通过专用端子连接牢固。

3.2.19 ★母线为电解铜板，装在单独的母线室内，母线排列 A 、 B 、 C 相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标： A 相——黄色， B 相——绿色， C 相——红色。
分支引线也为铜质，排列 A 、 B 、 C 相顺序应为从左到右，并标注相标。
3.2.20 真空断路器及其配套的弹簧操动机构，应具有完善可靠的控制回路，可通过开关柜上控制开关的切换，实现远方 / 就地关合和跳闸的操作。
3.2.21 为防止凝露的产生而带来的危害，开关柜在电缆室和断路器室内应分别设有功率不大于120W、交流 220 伏、 可长期投入且可自动 / 手动投切 （采用空开控制投退） 的加热器，并提供过热保护，同时加热器应装设防护罩（可能触及而足以灼伤皮肤时）。加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的± 10 ％范围内。
3.2.22 在开关柜正面及背面门上，分别装有高压带电显示装置（具有验电功能），以满足柜前、柜后安全维护的要求。
3.2.23 开关柜应设计满足安装在电缆沟的前后两根槽钢上。

3.3 真空断路器
3.3.1 ★真空断路器为断路器与弹簧操动机构联体式结构。主回路及所有辅助回路应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的分合位置指示器和动作计数器，其安装位置要易于观察。断路器使用年限：保证 20 年。机械部分免维护时间不得少于 3 年。

3.3.2 ★断路器操动机构 

操动机构采用紧凑的单轴单盘簧机构，应有机械防跳功能和自由脱扣性能。在一次合闸指令下只能合闸一次。操动机构的每一部件应为紧固结构，在必要部位使用防腐、防锈材料。

断路器在“合”或“分”位置，机械弹簧均能储能。

应提供一个可观察弹簧状态的指示装置，最好为机械型。

采用直流电机给弹簧机构自动储能。直流电机电源为DC220V。断路器完全合闸后，机构操作弹簧应立即自动开始储能。在机构里，应有一套紧急状况下的手动操作储能装置。弹簧未储能、储能完毕应有信号灯显示，并具有信号输出接点。
3.3.3★分、合闸线圈和辅助回路的额定电压：DC220V 。

3.3.4 断路器及其操动机构必须牢固的安装在可抽出的手车上，以确保断路器在开关柜中的安装精度和完全互换性。

3.3.5断路器的机械位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸状态。
3.3.6真空断路器额定短路开断电流的开断次数： 100 次。

3.3.7真空灭弧室须采用合资品牌，真空灭弧室采用全固封结构。须提供真空灭弧室的真空度测试报告。

3.3.9真空断路器电寿命： E2 级。

3.3.9真空断路器机械寿命： M2 级（30000 次操作循环）。
3.3.10真空断路器要求采用国际知名品牌，在广东省整车汽车厂具有成功案例。

3.4综合继电保护装置及电能质量测量装置
3.4.1 综合继电保护装置
微机综合保护装置应采用标准化、模块化设计，不同型号保护装置的附件应具有灵活的互换性，具备完善的保护,控制（开关就地及遥控合闸、分闸等操作）、测量（各种电气量的测量、记录和显示）、遥信信号采集和通讯功能，可以与监控计算机及通信网络组成完善的电力监控系统。
3.4.1.1基本技术条件
（1）引用标准
微机综合保护装置应遵守的以下国家和国际标准及电力行业现行的相关规程、标准和要求：

GB50059-92    《35-110KV电房设计规范》

GB50062-92    《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

DL478-92      《静态继电保护及按全自动装置通用技术条件》

GB-14285-93   《继电保护及按全自动装置技术规程》

DL/T587-1996  《微机继电保护装置运行管理规程》

GB/T15145-94  《微机线路保护装置通用技术条件》

GB14285-93    《继电保护和安全自动装置技术规程》

IEC870-5-103  《继电保护设备信息接口配套标准》

GB6162      《静态继电器及保护装置的电器干扰试验》

DL478-92    《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

GB7261-87   《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB/T587-1996  《微机继电保护装置和保护装置的干扰试验》

GB50062-92    《电力装置的继电保护和安全自动装置设计规范》

GBJ63-90      《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

JB5777.2-91   《电力系统二次回路控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》

《电安生[1994]191号 电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点》

并满足以下国际标准，

IEC60068 等同 GB/T2423 电工电子产品基本环境试验规程

IEC60255 电气继电器标准

EN 55022信息技术设备的无线电骚扰限值 和测量方法

IEC61000电磁兼容试验
IEC60695 等同GB/T5169.2-2002. 电工电子产品着火危险试验

（2）运行环境及电磁兼容性
2.1安装地点：室内；

2.2环境温度：IEC 60068最高+70度/最低-25度,变化率不大于5℃/分钟；

2.3相对空气湿度：IEC 60068 93% 40度；
2.4 干扰场辐射, 满足EN55022 A级；

2.5 传导干扰辐射, EN55022 B级；

2.6 脉冲群干扰 IEC 60255 III级；

2.7 静电放电：IEC60255 III级；

2.8 电磁场辐射：IEC61000 III级；

2.9 快速瞬变干扰试验：IEC60255 IV级；

2.10 1MHz衰减振荡波: IEC60255 III级；

（3）电气安全性

3.1  1.2/50μS冲击波, IEC 60255-5. 5kV；

3.2  工频介电耐受强度， IEC 60255-5.2kV 1分钟； 

3.3  阻燃性, IEC60695-2-11, 650℃热灯丝。

（4）电源 
4.1 电源范围DC24V-DC250V, 范围 –20%+10%；AC110-240, 范围 –20%+10%； 

4.2. 空载功耗<6W,最大功耗<12W；

（5）输入及输出 

5.1 电流互感器输入： 1A或5A输入,输入阻抗<0.001Ω, 功耗<0.025VA，永久耐受电流 3 In, 1秒过载电流100In；

5.2 电压互感器输入： 100-230V, 输入阻抗>100kΩ, 永久耐受电压230V, 1秒过载电压480V；

5.3 开关量输入：25V至250VDC 可选；
5.4. 控制继电器输出：电压24-250V DC, 额定电流8A；

信号继电器输出：电压24-250V DC, 额定电流2A。

3.4.1.2 微机保护装置总的要求

10kV高压开关柜设备微机继电保护装置要求采用施耐德（Schneider）公司P5系列、ABB公司REF630系列、SIEMENS公司的7SJ85系列产品的综合继保装置，以遥测、遥信为主，高压不设遥控，以避免人为的操作故障。

高压柜微机保护装置必须按被保护设备的类型选择匹配的型号以满足现场使用的功能要求。

高压柜应采用微机保护监控装置（综合继保），该装置应具备以下功能：

（1）通过该装置可以设置各种继电保护参数。

（2）能够实现对高压开关柜设备的继电保护功能：

进线柜必须具有速断、过流、接地、低电压等保护功能。

母联柜必须具有速断、过流等保护功能。

变压器出线柜必须具有速断、过流、温度、接地等保护功能。

普通馈线柜必须具有速断、过流、零序，接地等保护功能。

电动机出线柜必须具有速断、过流、接地、零序，低电压及温度等保护功能。

（3）测量功能

必须具有电流、电压、频率、功率、功率因数、电度等测量功能；

（4）监视及控制功能：为了充分采集真空断路器的分合闸状态、断路器的手车位置状态、接地刀的分合状态、弹簧储能状态、设备故障跳闸状态、跳闸回路断线状态、主备电源备自投联锁及遥控分合等功能要求综合继保装置至少具有可自定义的10路开关量输入和8路继电器输出，并均支持逻辑编程功能。进线、母联综合继保装置必须能够通过内部编程实现电源备自投功能、电气联锁功能等。

（5）中文显示功能：本体窗口为全汉字图形化大屏幕液晶显示，同时显示信息在5行或以上，显示信息可由用户通过专用调试软件组态和修改，要求配备专用中文调试整定软件。
（6）用于变压器和电动机回路的微机综合保护装置要求配置温度检测接口，用于检测变压器线圈和电动机轴承温度，温度检测接口可以接入Pt100、Ni100或Ni120类型的RTD（热电偶），监测到的温度能够送到微机保护内部用于显示和保护，并且可以通过通讯网络上传至监控系统。当实测温度高于设定的温度时，保护发信或跳闸。

（7）具有两个或以上通讯接口，装置前面板通讯接口为调试用便携计算机输入端口，后面RS485通讯端口用于组网通讯。

（8）具有开放的通讯协议，采用Modbus规约。

（9）微机保护装置应具有故障录波功能，录波的起动可设置为保护动作，开关量变位及其它通过逻辑编程形成的控制变量。录波文件应包含所有模拟量和数字量且录记录故障前时间可设，保护装置能保存的录波数据容量不应少于 8次（每次的录波时间不少于2S）。此容量不变可调整相应的每次录波时间和次数。微机保护装置应具有SOE事件记录功能，所有SOE事件（包保护动作，开关输入量变位事件）不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面版进行查询，保护装置能保存256个以上的SOE事件。

（10）具有断路器累计分断电流值,跳闸次数统计功能。

（11）保护应有完善地自检监测功能, 当保护装置故障或损坏时，保护应被闭锁，保护监测装置同时发出告警信号。

（12）微机综合保护装置要求采用国际知名品牌，在广东省整车汽车厂具有成功案例，并具有良好的售后服务。
3.4.2电能质量测量装置
3.4.2.1高压10kV配电室进线柜电能质量监视仪：

10kV配电室高压进线回路各安装一台电能质量监测仪，以判断、监测外部电源电源质量及波动情况，并接入电力监控系统中。并具备如下技术要求：

电流和电压精度 0.1%，电能和功率精度0.2S（IEC62053-22）；每个周波采样数1024点。完全满足IEC61000-4-30等级A；闪变测量满足IEC61000-4-15。真实有效值测量：电流；电压；频率；有功；无功；视在功率；功率因数；电能；不平衡电压/电流。谐波监测：各电压、电流输入的总谐波畸变率及高达511次谐波分析。电压不平衡监测。电压扰动和闪变监测。电压偏差，骤升，骤降监测。频率偏差监测。瞬变监测（最小20μs）。故障录波及扰动方向判定功能。数据和事件记录。具有8路开关量输入和7路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态、小车位置及断路器故障状态、遥控开关分合等。报警功能。具备RS485通讯接口及modbus通讯协议。

电能质量监视仪接入电力监控系统。

3.4.2.2除去10kV配电室高压进线回路外其它高压回路：须各安装一台智能电力仪表,并应具备如下技术要求：

智能电力仪表具备大屏幕液晶显示（要求具有中文显示），可以提供监测电气设备所需的电压、电流、功率、电能（0.2S级）、频率及波畸变率THD等全电量测量功能，可以设置故障报警并带报警事件记录，带63次单次谐波测量功能的电能质量分析、电压骤升及陡降监测功能。智能电力仪表带有标准RS485通讯接口及MODBUS通讯协议。具有6路开关量输入和3路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态、小车位置及断路器故障状态、遥控开关分合等。

3.5 互感器 

3.5.1 互感器应固定牢靠，且应采取隔离措施，当柜中其他高压电器组件运行异常时，互感器仍应能正常工作。
3.5.2 电流、电压互感器二次回路不设置插拔连接头，互感器应固定安装在柜内。互感器的安装位置在主回路不带电时，便于人员进行试验、检修及更换等。

3.5.3 互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

电流互感器应满足设计图纸参数要求。当二次侧开路时，二次侧能承受电压 3000V/1min ，每个电流互感器二次绕组一点接地。应提供每种型式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并提供接线图。
3.5.4 电压互感器采用呈容性的电磁式电压互感器，其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。电压互感器应为通过结构调整和降低铁芯磁通密度等措施实现产品在 2 倍额定电压及以下呈容性，不能采用在二次绕组上接入电容器的方式实现呈容性。

3.5.5 电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。 

3.5.6 互感器采用固体绝缘浇注式，其局部放电水平：在测量电压 1.2Um/ √ 3 （ Um 为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC ；在测量电压1.2Um 下，局部放电量不大于 50pC 。并提供局部放电起始电压和熄灭电压。

3.5.7 测量用电压互感器及测量用电流互感器须满足广东电网公司计量要求。
3.6 接地开关 

3.6.1 接地开关的分、合闸操作位置应明显可见。能透过电缆室前盖板上的观察窗看到接地开关的实际状态，而不是接地开关位置指示器。
3.6.2安装于高压开关柜中任何型式的接地开关，其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。

3.6.3接地开关应符合 DL/T 486《交流高压隔离开关和接地开关技术条件》的规定。

3.7 开关柜二次部分 

3.7.1 ★电缆室应有照明装置。照明电源电压为 AC220V ，并设有专用电源开关，照明装置出现故障时，要求在高压柜不停电、电缆室门不开启情况下可更换。

3.7.2 柜上信号指示应选用节能型长寿命的 LED 。

3.7.3 柜门装设分、合闸按钮和远方 / 就地切换开关。

3.7.4 柜内应选用 UL 标准 V0 级阻燃型端子，导线应具有阻燃性能。

3.7.5 连接片（压板）使用限位型。优选绝缘型。

3.7.6 所使用的插件须有定位装置，反向时带电部分不得接触，并有方向标志。
3.7.7★手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔开。
3.7.8 断路器分、合闸和重合闸（包括自投）使用的断路器辅助接点应并双接点。

3.7.9 真空断路器辅助接点不少于 8 对（ 4 开 4 闭），并全部引至端子排。

3.7.10 电流互感器地线须引到保护室内端子排上接地。

3.7.11端子排及二次插件的交、直流之间，分、合闸与正极之间，正极和负极之间必须留有空挡。

3.7.12柜内应有总量 10 ％的空端子供用户使用，并不少于 10 个。

3.7.13继电器、仪表及操作按钮的安装位置应便于观察及操作。

3.8 测量仪表、继电保护、监控装置及辅助回路 
3.8.1 测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的低压熔断器、端子以及其他辅助元件与高压带电部分应保持足够的安全距离。
3.8.2 测量仪表、继电保护及监控装置应有可靠的防振动措施，不致因高压开关柜中断路器等元件在正常操作及故障动作而影响它的正常工作及性能。

3.8.3 当测量仪表及继电保护、监控装置盘面以铰链固定于高压开关柜时，仪表、 保护盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排、接线板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志应正确、完整、清楚、牢固。开关柜内的低压小型开关采用施耐德或ABB公司产品。

3.8.4二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线，并与高压室隔离，既防止了高压带电设备产生的电磁干扰，也能提高运行的安全性和可靠性。
3.8.5直流屏系统应具备完善的设置、保护、报警功能，抗干扰能力强，系统运行稳定。能自动进行充电、浮充电切换，具备自动调压功能；严格按照蓄电池充电曲线对蓄电池进行充电，避免过充和欠充现象；电池要求采用汤浅或同等水平以上的品牌产品。
3.9 大能容避雷器及智能操控装置的要求 

3.9.1大能容避雷器要求采用安徽恒凯、安徽合凯、安徽鸿宇等产品，10KV高压柜采用的大能容组合式过电压保护器的结构，用环氧树脂配合真空浇注确保其整体密封性）的流通容量要求600A/2ms，保护对象为母线、开关及变压器、电容器等设备。保护器配过电压动作记录仪。记录仪装置工作电源应设置为外部电源供电，电源电压为 DC220V或AC220V，并带显示器装置。
3.9.2大能容过电压包含器需要有通过国家避雷器质量监督检验部门的检验报告，并通过当地防雷所的检验。

3.9.3智能操控装置，要求采用珠海科宏电子、上海安科瑞、上海合凯电力等产品。需具备一次回路模拟功能、温湿度监测功能，高压带电显示及闭锁功能，人体接近语音提示及误操作语音提示功能，人体红外感应功能，分合闸回路完好指示功能，储能、远方/就地、照明开关。高亮度LED显示器，电气接点温度在线监测，高温报警功能，具备RS485通讯功能，通讯协议为MODBUS通讯协议，其电磁抗干扰等级达到IV级。
3.9.4智能操控装置的温湿度控制，当湿度≥93%RH或将形成凝露时启动控制装置；当湿度≤80%RH时停止工作；湿度精度5%RH。当温度≤6℃时启动控制装置；当温度≥20℃时停止工作；温度精度3℃。装置还需提供温湿度控制手动调节按钮，当开关柜处于低温状态下，可手动开启温湿度控制。
3.9.5在高压设备带有运行电压时，带电显示要求直观、醒目，保证在明亮或阴暗环境下、工作人员在站立状态能清晰可见，可以提醒工作人员注意设备带电，以防止误入带电间隔或带电合接地刀闸等引起的人身、设备事故。
3.10 防误闭锁要求 

3.10.1 高压开关柜应具备防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五项机械防误措施。
· 开关柜的“五防”装置应安全可靠。

· 只有当断路器和接地开关处于分闸位置时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置，反之亦然。

· 只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。

· 当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸。

· 只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

· 当接地开关合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。

· 当手车处于工作位置时，断路器控制电缆插头被锁定，不能拔除。
3.10.2 . 出线柜（变压器柜）装设接地开关，在出线柜线路侧装带电显示验电装置。

3.10.3 开关柜电缆室门（包括封板）应与接地开关实现闭锁，保证接地开关合上后方可开门。

3.10.4 带电显示验电装置的安装位置应保证操作接地开关时运行人员可以看到。

3.10.5 接地开关、柜门的闭锁应具备紧急解锁功能。
3.11 导体 

3.11.1 高压开关柜应附有主母线及引下线，主母线的设计应取得设计单位或用户的认可。

3.11.2 高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面，应比额定电流有 10% 的裕度。

3.11.3 高压开关柜中主回路的最小截面除应满足铭牌规定的额定电流值外，还应能满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

3.12 接地 

开关柜应设有完善、可靠的接地系统。

3.12.1 为保证维修工作人员和设备的安全，需接近或供接近的回路中所有部件（包括所有安装在开关柜上的继电器、仪表等）都应事先接地，接地线应为铜导体。

3.12.2 高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体。该接地导体应设有与接地网相连的固定接地端子，并应有明显的接地标志。

3.12.3 接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应；专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流。

3.12.4 高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且与专门的接地导体连接牢固。

3.12.5 凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地。

3.12.6 在正常情况下可抽出部件中应接地的金属部件，在试验、隔离位置或处于隔离断口规定的条件（ DL/T 486 ），以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时，均应保持良好的接地连接。

3.12.7 所有额定值、结构相同的元件，应具有互换性。
3.13铭牌
3.13.1 ★高压开关柜的铭牌，至少应包括以下内容：

① 制造厂名称和商标
② 型号、名称和出厂序号、出厂日期
③ 额定参数
④ 设计等级和防护等级
3.14.2 高压开关柜内安装的高压电器组件，如断路器、负荷开关、接触器、隔离开关及其操作机构、互感器、高压熔断器、套管等均应具有耐久而清晰的铭牌。在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

3.14.3 高压开关柜内安装的高压电器组件（含连接导体）额定值不一致时（如额定电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流），柜上的铭牌应按最小值标定。

3.14.4 厂家在投标时必须提供：同型号高压开关柜的型式试验报告、凝露和人工污秽试验报告、鉴定证书及产品型号使用证书，同型号高压断路器的型式试验报告、鉴定证书及产品型号使用证书。并提供主要元器件的生产厂家及其主要参数。

4. 试验
4.1 型式试验
（1） 绝缘试验

（2） 主回路电阻测量和温升试验

（3） 峰值耐受电流、短时耐受电流试验

（4） 关合和开断能力试验

（5） 机械试验

（6） 防护等级检查

（7） 操作振动试验

4.2 出厂试验 

（1） 主回路的工频耐压试验

（2） 辅助回路和控制回路的工频耐压试验

（3） 局部放电测量

（4） 测量主回路电阻

（5） 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验

（6） 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

（7） 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性

（8） 本技术规范书要求提供试验报告的其它试验

5. 供货范围
5.1 工厂变配电房高压开关柜主要参数及配置。
1）10kV 中置金属铠装封闭开关柜
2）高压柜数量、规格、型号详见“因湃电池科技有限公司广汽自主电池项目电气设计图纸”及附件清单。

3）10KV开关柜内电流互感器变比的选择以图纸为准。

4）计量柜设计需以供电局要求为准，并由中标方与供电局进行确认。互感器需经供电局校验，费用由中标单位负责

5.2 专用工具及备品备件
供方需配备安装、运行、检修所需的专用工具及备件，其清单见下表：

	序号
	专用工具及备品备件名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	开关小车及操作摇把
	
	个/车
	2
	每个电房

	2
	断路器储能手柄
	
	个/台
	2
	每个电房

	4
	断路器分闸线圈
	
	个
	2
	每个电房

	5
	断路器合闸线圈
	
	个
	2
	每个电房

	6
	储能电机
	
	个
	1
	每个电房

	7
	保险丝
	
	条/种
	3
	每个电房，根据配电柜使用的型号配置

	8
	指示灯
	
	个/种
	3
	每个电房，各种颜色3个

	9
	过电压记录仪
	
	个
	1
	每个电房

	10
	带电显示装置
	
	个
	1
	每个电房

	11
	降温型温湿度监控器
	
	个
	1
	每个电房

	12
	行程开关
	
	只
	5
	

	13
	电磁锁
	
	只
	5
	

	14
	闪光蜂鸣器
	
	只
	5
	

	15
	避雷器
	
	套
	1
	

	16
	熔断器
	
	只
	30
	

	17
	中继
	
	只
	20
	


5.3 服务界限
5.3.1 从生产厂家至安装现场的运输、装卸、现场安装和试验全部由中标方完成。

6. 乙方在投标时应提供的资料和技术参数
6.1 提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告（检测报告）、鉴定证书、型号使用证书等。
6.2 ★提供投标产品的下列数据
	安装位置
	10KV高压柜
	10KV高压柜

	开关柜型号
	KYN28-12
	

	外形尺寸（宽×深×高）
	按图纸
	

	额
定
参
数
	额定电压（ kV ）
	12
	

	
	主母线额定电流 (A)
	按图纸
	

	
	分支母线额定电流 (A)
	按图纸
	

	
	分、合闸机构和辅助回路额定电压
	DC220 V
	

	
	外壳防护等级
	IP4X
	

	
	爬电比距
	纯瓷绝缘
	≥ 18 mm /kV 
	

	
	
	有机绝缘
	≥ 20 mm /kV 
	

	
	导体至接地间净距
	125mm 
	

	
	不同相的导体之间净距
	125mm 
	

	
	导体至无孔遮栏间净距
	155mm 
	

	
	导体至网状遮栏间净距
	225mm 
	

	
	二次接线及辅助回路导线截面
	电流回路≥2.5mm2
电压回路≥1.5mm2
	

	柜

内

主

要

电

气

设

备
参
数
	电流互感器
	按图纸
	

	
	电压互感器
	按图纸
	

	
	真空断路器
	型号
	HVX
	

	
	
	额定电流（ A ）
	按图纸
	


	
	
	额定开断电流（KA）
	按图纸
	

	
	
	额定短时耐受电流 (kA-S)
	按图纸
	

	
	
	额定短路关合电流 （ kA ）
	80
	

	
	
	额定操作顺序
	0-180s-CO-180s-CO
	

	
	接地开关
	型号
	按图纸
	

	
	
	热稳定能力 (kA-S)
	按图纸
	

	
	
	动稳定电流（ kA ）
	按图纸
	

	
	一体化操动机构
	是
	

	
	避雷器（过电压保护器）
	按图纸
	

	
	智能操控装置
	
	

	
	熔断器
	按图纸
	


7. 主要部件来源、规范一览表

7.1卖方应填写设备的规范表, 并经厂家技术部门确认 , 其规格和内容如表 7-1 。

表 7-1 卖方应填写的技术规范表
	序号
	名 称 
	买方要求值 
	卖方提供值 

	1
	额定电压 (kV) 
	12
	

	2
	额定电流 (A) 
	×××
	

	3
	1min 工频耐压 (kV): 相间 , 相对地 
	42 
	

	
	隔离断口 
	48 
	

	4
	雷电冲击耐受电压 (kV): 相间 , 相对地 
	75 
	

	
	隔离断口 
	85 
	

	5
	辅助控制回路 1min 工频耐压 (V) 
	2000 
	

	6
	额定短路开断电流 (kA): 小电流柜 / 大电流柜 
	×××
	

	7
	额定短路关合电流峰值 (kA): 小电流柜 / 大电流柜 
	×××
	

	8
	4S/3S 热稳定电流 (kA): 小电流柜 / 大电流柜 
	×××
	

	9
	控制回路电压 (V) 
	DC220V 
	

	10
	防护等级 : 
	IP4X 
	

	11
	绝缘件爬电比距 mm/kV: 瓷绝缘件 
	18 
	

	
	绝缘件爬电比距 mm/kV: 有机绝缘件 
	20 
	

	12
	单纯以空气作为绝缘介质时，柜内导体之间空气净距 (mm) 
	125 
	

	13
	真空断路器的规格型号 
	3AE8、VKP+ 
HVX 、VD4
	

	14
	操作机构的规格型号 
	与断路器成套
	

	15
	机械寿命次数
	30000次
	

	16
	钢板的规格型号
	
	

	17
	分闸时间、分闸不同期（ ms ） 
	
	

	18
	合闸时间、合闸不同期（ ms ） 
	
	

	19
	外形尺寸 ( 宽 × 深 × 高 ) 
	
	


7.2主要部件来源、规范一览表 , 其格式如表 7-2 。 

表 7-2 主要部件来源、规范一览表
	序号
	部件名称
	产地、厂家
	型号及规范
	备 注

	1
	柜体
	广州白云电器设备股份有限公司

顺特电气设备有限公司

施耐德电气有限公司
同等或以上品牌
	KYN-28系列 
	按图纸设计，原厂品牌柜体，不接受授权或 OEM 生产柜体

	2
	手车式真空断路器
	西门子

施耐德

ABB

白云东芝

等或以上品牌
	3AE8
HVX

VD4

VKP+
	按图纸要求。

每个电房配置专用手车一台及工具一套

	3
	综合继电保护装置
	施耐德

ABB

西门子

等或以上品牌
	MiCOM P5系列

REF543系列
7SJ686-A系列
	配RS485网络接口，电机型出线需配置电机保护继保

	4
	多功能数字仪表
	施耐德

GE
伊顿

等或以上品牌
	PM5350P
EPM9900
PowerXpertMeter8000
	具备MODBUS接口

	5
	电能质量监测仪
	施耐德

GE
伊顿等
或以上品牌
	ION9000
EPM9900P
PowerXpertMeter8000
	具备MODBUS接口，需接入电力后台系统。

	6
	电流互感器
电压互感器
	广东四会互感器厂

中山古镇

中山泰峰

等或以上品牌
	LZZBJ9-12

JDZX18-12
	含进线计量CT（供电局申领或自购）变压器配电柜的CT变比按照本标书要求

	7
	10KV快速补偿动态电容器组及电容控制器
	哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司
爱普科斯（EPCOS）

诺基亚

等或以上品牌
	HVC+TSC系列
	按图纸及技术规格书要求选用，电容器需报业主审批。


说明：

1、交货地点：广州番禺区石楼镇龙瀛路因湃电池科技有限公司各车间电房内（指定位置含卸货），部分车间电房在车间的架空层，请报价时根据图纸的电房位置做综合考虑。

2、报价需附各面配电柜的深化设计图，以及各面配电柜的各元器件及材料详细配置清单及分项报价。

3、合同签订后需先制作一面样板柜报审业主审批，审批通过后再正式生产。

7.3★本高压馈线柜的高压出线电缆配零序电流互感器。 

7.4★图纸与标书不一致的，以此标书为准。

7.5★本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时，采用较高指标，并以此作为验收依据。

7.6★本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

7.7★投标单位在投标时须严格按此技术文件来选型报价，否则需方有权对供方做出变更而价格保持不变。

7.8供方应有有效质量保证体系，提供的产品应在电力系统运行过二年以上，且在近二年未发生较大质量问题。

7.9本技术规范未尽事宜, 由需、供双方协商确定。

8. 技术资料及图纸交付进度
8.1 在签订合同后 10 天内，供方应向需方提供下列技术文件 4 份：
（ 1 ）使用说明书：包括额定电流电压参数、使用条件、一次接线方案、结构尺寸等；

（ 2 ）提供高压开关柜设备排列图、外形尺寸、安装方式与尺寸、柜底控制电缆及电力电缆开孔图、母线外形尺寸及支撑和连接图；
（ 3 ）高压开关柜单面整体的总重量、最大运输尺寸和重量；
（ 4 ）提供高压开关柜的动荷载和静荷载；
（ 5 ）提供开关柜设备控制回路图、端子排排列图等二次接线图。
所有技术资料和图纸应以中文方式标注，并注明是某中标段项目及某编号开关柜。
8.2 设备供货时提供下列资料：设备安装使用说明书、产品拆卸一览表、装箱单、产品合格证明、备件一览表及运行、维护、检修说明书和工厂试验报告。
8.3 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知需方。
8.4 上述图纸资料必须附加提供 CAD 电子文件。
9. 包装、运输和储存 

9.1 开关柜制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
9.2 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明买方的订货号和发货号。
9.3 在运输中应直立放置，不许倒置、侧放。
9.4 随产品提供的技术资料 一式三份（说明书一份）应完整无缺。
10. 技术服务与设计联络 

10.1 合同签订后，供方应指定负责本项目的项目经理，负责协调供方在项目中的各项工作，如设计图纸、项目进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。
10.2 供需双方可根据项目需要召开项目联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。 供方设计图纸须经需方确认后方能进行生产。
10.3 项目文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。
10.4 供方必须在签订合同后 10 天之内以书面形式提供设备制造进度表。按照 DL/T586-1995 《电力设备用户监造导则》的要求，需方可随时进厂监造，供方应为监造人员提供工作便利。
10.5 高压柜进行出厂试验前，必须提前 5 天及以上书面通知需方，需方在收到通知后 3 天内答复供方是否派人参加。
10.6设备安装时，供方派员现场进行指导安装，现场进行通电调试。安装调试完毕，双方进行验收，办理移交手续，签署最终验收报告。用户需要时，由供方负责对柜体进行重新喷漆处理。
10.7 供方必须提供产品说明书等技术文件电子版。
附件一 

投标差异表（格式）
投标人要将投标文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表。
投标人： 盖章：
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


三、低压开关柜（含电容柜）

1．一般使用条件

2．产品型式

3．主要采用规范与标准

4．产品技术条件参数

5．供货范围

6．主要部件来源、规范一览表

7．中标人在投标时应提供的资料和技术参数

8．技术资料和图纸交付进度

9．包装、运输和储存

10．技术服务与设计联络
1．一般使用条件
1.1. 环境条件
1.1.1. 周围空气温度： 

最高平均温度 +45 ℃ 

最低平均温度 -10 ℃ 

最大日温差 30 ℃ 

日照强度： 0.1W/cm2( 风速 0.5 m /s ） 

1.1.2. 海拔高度： ≤ 1000m 

1.1.3. 最大风速： 35 m/s 

1.1.4. 环境相对湿度（在 +25 ℃ 时）： 

日平均值 ≤ 95% 

月平均值 ≤ 90% 

1.1.5. 地震烈度： 8 度 

水平加速度 ≤ 0.2g 

垂直加速度： ≤ 0.1g 

1.1.6. 污秽等级： III 级 

1.2. 项目条件 

1.2.1. 工作电压： 0.4kV 

1.2.2. 系统额定频率： 50 Hz 

2．产品型式
2.1 ★本招标产品为MNS 型380V低压开关柜

3. 主要采用规范与标准
供方所提供的设备应符合相应的国家技术标准和国际电工委员会（ IEC ）技术规范最新版本的要求，还应满足本招标文件中的技术要求。 

其中主要技术规范如下： 

3.1 GB7251.1—1997 低压成套开关设备和控制设备 第一部分；型式试验和部分型式试验成套设备（ idt IEC439—1 ： 1992 ）；

3.2 JB/T9661-1999 低压抽出式成套开关设备； 

3.3 JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器； 

3.4 GB/T15576—1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件； 

3.5 DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件； 

3.6 JB5877—1991 低压固定封闭式成套开关设备； 

3.7 GB/T4208—1993 外壳防护等级（ IP 代码）； 

3.8 GB2682—81 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 

3.9 GB2681—81 电工成套装置中的导线颜色 

3.10 GB/T 14048.1 － 2002 低压开关设备和控制设备 总则 (eqv IEC 947-1:1988) 

3.11 GB 14048.3 － 2002 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 (eqv IEC 947-3:1990) 

3.12 GB 14048.4 － 2002 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器 (eqv IEC 947- 4:1990) 

3.13 DL /T597-1996 低压无功功率自动补偿控制器使用技术条件； 

3.14 GB5585.2—85 电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线 

3.15 GB/T4026-1992 电气设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字的通则 

3.16 JB/T3085-1999 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 

4. 产品技术条件参数 

4.1 一般技术要求 

承包者在不追加额外费用的情况下提供标书要求的所有设备、附件、备品备件及专用维修工具，并保证所有设备按规范及标书要求成功运行。 

4.1.1 ★所供设备应由本厂生产，少量本厂不能生产的设备应付原生产厂授权证明。
4.1.2 中标后所供设备必须与投标文件相符，不得以任何理由转包第三方，否则追究其责任并加倍赔偿。 

4.1.3 投标人应为有经验者，有义务配合需方对设计图纸进行优化。否则即视为没能满足标书基本要求。 

4.1.4 制造厂应提供最新的、又有成功运行经验的产品，并保证设备投入运行后其规格、技术参数及其他条件均能满足使用要求。 

4.1.5 ★鉴于此次招标范围较大及其重要性，对主要元器件如框架开关、塑壳开关、电容器等关键部件须采用正规渠道购买的国内外著名制造商的优质品牌产品 , 框架断路器、塑壳断路器、电线电缆属于国家强制认证范围内的产品，必须采用取得“ 3C ”证书，并在元器件上明显标识，否则视为不合格品。 

4.1.6 所投设备必须与参考品牌，达到或超过参考型号的功能技术水平。 

4.1.7 供货商应提供产品现场安装、调试技术指导、技术培训。还应提供设备出厂试验报告、合格证，提供配套技术图纸（一、二次电气原理图、平面布置图、端子排列图、设备材料表、安装使用说明书）。 

4.1.8 投标人在标书中详细说明所投货物的技术水平、性能，并能提供相关证据证明该产品已达到了所承诺的技术水平，同时提供售后服务承诺等相关资料。 

4.1.9 投标人提供的设备制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应标准、规范要求。 

4.1.10 涉及与有关行业部门的事宜均由投标方自行处理。 

4.1.11 质保期为项目验收后一年，在一年内供货商对所供产品实行全面质保。除无法抗拒的自然灾害和用户操作失误外，因供货商自身的质量（含配套厂商元器件质量）造成设备损坏不能正常供电者，供货商无条件更换。 

4.1.12 售后服务：供货商应在接到故障通知后的二小时内回复，四小时到达现场并排除故障（休息日、节假日等同）。质保期内，供货商免费提供服务，质保期后提供售后服务可收取原材料成本费。
4.1.13★供方应获得 ISO9000资格认证书或具备等同质量认证证书，必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备，并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。供货商应提供其产品近三年在汽车整车行业、电池厂行业内的使用业绩，单次使用容量超过10000Kvar。 

4.1.14 资料与标准：投标人随投标文件如实提供主要原器件的选材品牌、产地、厂名、性能、技术参数和执行的标准规范，同时要求投标人提供自身产品技术资料所供产品的相关技术资料合格证件，还应提供出厂后的全部检测试验报告、出厂合格证、产品技术使用说明书、操作运行手册及规程一式 3 份。 
4.1.115无功补偿装置供货厂家需要具备环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证证书，需提供的低压补偿产品需要具备国家权威机构的出具的国家强制性产品认证试验报告作为技术证明。

4.1.116低压无功补偿装置供货厂家需要提供其产品近三年在汽车行业、电池工厂恒业内不少于三个业绩合同证明资料，且单笔合同补偿设备总容量不低于10000kvar。
4.1.117补偿柜质保期为项目验收后两年，在两年内供货商对所供产品实行全面质保。除无法抗拒的自然灾害和用户操作失误外，因供货商自身的质量（含配套厂商元器件质量）造成设备损坏不能正常供电者，供货商无条件更换。 
4.2 配电柜基本技术参数 

4.2.1 额定电压： 

额定工作电压： AC 0.4kV 

额定绝缘电压： AC 660V 

1min 额定工频耐受电压： 2500V 

冲击耐压： 8kV 

4.2.2 母线系统：三相五线采用优质电解铜材料做成，表面全长镀锡，纯度≥99.5%，导电率高，运行温升低，折弯时不易产生裂纹。（相序颜色、排列符合国家标准） 
4.2.3 额定电流：按图纸要求。

（一）主母线配置 

外形尺寸：不小于图纸标示规格。

所有母线热镀锡，且母线及母线与分支母线的连接母线用绝缘热收缩套管密封绝缘。

PE线置于柜的下部，水平贯通，表面镀锡处理，在每柜内钻适当的φ10孔（不少于6个，并安装相应的螺栓、螺母，保证电气接线），便于电缆的连接。

所有柜体电缆采用后进出线方式，按图纸要求设计为下进出线或上进出线。出线电缆连接端子采用绝缘护套，方便各回路检修。

（二）分支母线：

MNS柜分支母线按出线开关电流大小配置；外形尺寸：不小于图纸标示规格。
系统容量、断路器与无功补偿装置等应达到设计要求；

数量、规格见设计图纸。

4.3动态无功发生电源及焊接型三相不平衡动态无功补偿技术规范

4.3.1采用的标准

（1） GB/T15576       《低压无功功率动态补偿装置总技术条件》

（2） JB5346-1998     《串联电抗器》

（3） GB4208          《外壳防护等级（IP代码）》

（4） GB12747         《自愈式低电压并联电容器》
（5） GB191            《包装贮运标准》

（6） GB7625.11998   《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》
（7） GB/T15576       《低压无功功率动态补偿装置总技术条件》
4.3.2功能要求

4.3.2.1、TSVG动态无功发生电源
★TSVG动态无功发生电源需采用汽车行业专业补偿的技术，实现双向连续补偿，内部TSC部分和SVG部分装在一个柜内，而且共用一个控制器（避免采用两个控制器发生投切震荡），共用一个电流取样、分析电路，控制器同时计算出系统需要补偿多少无功，需要补偿多少谐波电流，统一发出指令。无源TSC电容器组粗调，利用有源补偿部分（SVG）弥补电容器分组投切的级差，从而实现整套装置大容量连续补偿无功功率。
★TSVG动态无功发生电源内部有源补偿部分（SVG）要求设计容量不小于45kvar，内部的IGBT选用德国英飞凌进口品牌（同等或以上品牌，需附加产地证明及报关单证明）。内部无源部分（TSC）要求采用德国西门康可控硅投切电容器（可控硅需附加产地证明及报关单证明），不允许采用复合开关与可控硅相组合的投切补偿方式或接触器投切电容器补偿方式。装置要求响应时间小于等于10ms（要求提供证明文件）。

4.3.3技术条件

4.3.3.1、TSVG动态无功发生电源技术条件
（1） 整套装置可动态双向连续调节无功功率，既补偿感性负荷，又补偿容性负荷。根据负荷无功功率的大小及功率因数的实际运行水平自动投切与调节，动态补偿无功功率。低压TSVG补偿采用固定结构形式，处于散热方面考虑，补偿不允许采用模块化安装结构形式
（2） 整套装置基于有源补偿原理，采用大功率IGBT管组成三相逆变器提供无功功率，可动态双向连续调节无功功率。

（3） 整套装置实现大容量和无级补偿，无功容量保证连续调节与平滑输出，克服了电容器分组分级投切的缺陷。

（4） 整套装置协调控制，补偿容量足够的情况下，保证快速补偿和全程功率因数达到0.95以上。响应速度小于10ms，调节速度快，动态特性好。

（5） 控制系统选用DSP芯片，能快速鉴相和直接控制ASVG交流侧输出电流的相位。采用优化特定消谐技术，能输出优质正弦电压和电流。

（6） 采用电流间接控制和基于自适应，自校正非线性PID调节算法，以满足装置对稳定性的要求。

（7） 采用高清晰荧光显示屏，可显示和记录系统运行参数、运行参数，数据显示查询，可与上位机进行联网和通讯。
（8） 补偿控制系统要求具有手动、自动转换功能；三相均补需具备循环投切功能；表门要求有电流表便于设备监视；

（9） 不产生谐波，不用考虑与系统发生谐振的可能性，在使用现场谐波复杂的情况下，设备仍可安全正常运行。

（10） 辅助元件按纽、指示灯、切换开关均采用国内名牌产品，元器件安装排列整齐，布线规范有序，标识清楚；

（11） 柜内主回路采用与其他柜同一品牌的塑壳断路器，作为主回路开断开关。柜内母线采用硬铜排，包有绝缘层；

（12） 柜体型式采用MNS型；要求柜形、材料及颜色与其它低压柜一致。

（13） 柜体必须设置良好散热通道，柜顶、柜后门上下端安装散热风机，可手动及自动启动。

4.3.4关键元件技术要求

4.3.4.1控制器

· 主要配置：

（1）控制器要求实现全汉字化菜单式操作，具有良好的人机界面，并具有串行通讯接口。

（2）要求采用大屏幕、高清晰、中文菜单显示界面，彩色触摸屏，易操作。

（3）采用TI 公司DSP数字处理芯片，快速运算，控制系统全响应时间小于10ms实现动态跟踪连续补偿。

（4）控制器抗谐波干扰、电磁干扰能力强。

（5）保护外壳等级：IP30。

· 控制功能：

（1）实时测量电网电能参数，根据系统电压及负载电流的变化，实现动态跟踪连续补偿。

（2）动态响应、智能判断、优化控制，检测、控制实现完全自动，可实现无人值守。

（3）控制系统采用模块化设计。

· 保护功能

具有完善的保护功能，保护类型如下：

（1）母线过压

（2）母线欠压

（3）直流过压

（4）直流欠压

（5）IGBT元件损坏检测保护

（6）控制系统电源异常

（7）丢同步电源、丢脉冲保护

（8）温度过高保护等保护功能

· 通讯接口

实现后台操作功能，实现“遥测，遥信”功能，控制系统应采用标准的数据通信口接入变电所综合自动化系统，波特率：9600bps，通讯协议：Modbus，可采用RS485/RS232口（带光/电隔离），通信协议应具有良好的通用性和开放性，卖方应向买方\业主免费提供通信协议文本，以便于微机控制系统与变电所综合自动化系统的接口设计。

★4.3.4.2 IGBT组合模块

TSVG采用直接接入电网的方式，功率单元采用大功率可关断电子器件IGBT管组成三相逆变桥，产生与之大小相等相位相反的电流注入电网，补偿系统感性无功电流。其主要参数如下：

· 开关元件IGBT型号：Infineon

· 生产厂家：德国原装进口英飞凌
· 相数：3相

· 三相逆变桥输入电压：380/400V

· 频率：50Hz

· 电路结构：桥式逆变电路

· 额定电压：1200V

· 散热方式：强制风冷

★4.3.4.3可控硅

· 可控硅型号：SKKT
· 生产厂家：德国原装进口西门康（Semikron）

· 输入电压：380/400V

· 频率：50Hz

· 散热方式：强制风冷

★4.3.4.4连接电抗器（有源SVG进线电抗器）
TSVG中加装串联电抗器将三相逆变桥与电网相连，有源部分的连接电抗器不仅起连接作用，还可限制启动电流，其主要参数如下：

· 电抗器型号：CKDA-0.4
· 额定电压：400V

· 频率：50Hz

· 相数：单相

· 采用磁环空心结构，采用降噪技术，满足低噪音、低损耗、低温升运行的要求

· 要求具有优良的动热稳定性及优异的大气过电压及操作过电压耐受能力

· 产品外观光洁、噪声低、免维护运行

· 每台电抗器有铭牌，标有制造厂名、电压、容量等相关技术参数。
4.3.4.5补偿电容器：国外进口品牌
TSVG中电容器三相，电容器额定电压为不低于480V；TSC-W补偿要求电容器为单相，电容器电压不低于280V，电容器柜内安装，电容器要求质量可靠，具有良好的自愈性和耐涌流能力，使用寿命长，电容衰减率1年≤3%，3年≤7%。TSC部分补偿电容器组投切级差不大于45kvar。
· 频率：50Hz

· 电容偏差：电容器允许的电容偏差为装置额定电容的-5％-+10%；三相电容器
的任何两线路之间,其电容和最大值与最小值之比不超过1.04；电容器组各串联段的最大与最小电容之比不超过1.02。

· 电容器损耗角正切值在温度20℃时，在额定频率和额定电压下不大于0.0005。
· 电容器在1.1倍的额定电压下长期运行，电容器在1.3倍的额定电流下长期运
行
★4.3.4.6补偿铁芯电抗器：要求选用电抗器为补偿装置制造商自己研发生产（提供电抗器实验报告号）。
TSVG内部动态补偿电容器组部分采用的电抗器为干式铁芯结构，要求电抗率为7%，三相。可以保证补偿装置投入运行后，投切电容器时不会与系统发生谐振，确保补偿装置的可靠工作；且能降低电容器组的合闸涌流及避免电容器组产生谐波放大现象，同时避免造成电容器运行电压高，分闸时较易产生过电压。

采用箔式工艺，铁芯采用硅钢片，具有体积小、低温升、低损耗、低噪声的特点。

产品外观光洁、噪声低、免维护运行
· 电抗器绝缘不能低于B级，温升不超过75℃； 

· 能在1.30倍额定电流下长期运行； 

· 电抗器制造误差0～+5％； 
· 电抗器装配过程中，所有夹件经过防腐蚀处理，关键夹件采用无磁材料，并经
预烘-真空浸漆-热烘固化这一流程，使电抗器线圈及铁芯牢固成为一体，大大减少了运行时温升及噪声，有效提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果。 
4.3.4.7散热系统

为了降低补偿柜内温度，保证元件可靠工作，要求功率单元配备温控系统，同时加装风冷系统辅助散热，散热系统自动监测温度运行，免维护。（排气方式在制作前需经过甲方确认）
热管散热达到以下效果：

· 热量速度快

· 免维护，运行成本低

· 无噪音，无损耗

· 安装简单，体积小

· 可靠性不易损坏。

4.3.4.8主回路断路器

补偿柜内主回路开断采用优质塑壳断路器，可满足设备长期工作的要求，其主要参数如下：
· 频率：50Hz

· 相数：3相

· 额定电流：根据设备容量而定

4.4 柜体结构 

所有配电柜柜体选材必须使用优质钢板，标准型材等优质名牌产品（必要时提供材质报告单），其中柜体立柱采用型材，厚度 ≥2.5mm ，门板厚度 ≥2.0mm 。 

4.4.1柜体主框架采用组装结构，主母排包含变压器至低压总进线柜的连接母排。。

4.4.2 所有低压配电柜柜体框架及金属结构件，均应具有足够的强度和刚度，能承受所安装元件运行及短路时所产生的机械应力、热应力和电动力，同时不因柜体的吊装、运输等情况而影响柜的性能，设备外壳平整、严密、美观，要求二十年不变形、腐蚀。 

4.4.3 所有配电柜柜门开启灵活，开启角度 0～180о 。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件应具有防腐镀层或涂层，紧固连接应有防松措施。
4.4.4 外露封板及门板表面采用具有防腐功能的环氧树脂粉末静电喷涂，颜色根据需提供色标会同甲方及设计方案选定。成套配电柜颜色、材料需以站房内现有配电柜一致。

4.4.5 ★低压配电柜设备采用 TN—S 接地系统， N 线与 PE 线必须严格分开，贴相应安全标识。
4.4.6柜内有足够空间连接规定的电缆并符合相关规定，盖板等在导线正确连接安装好后，能够达到所规定的防触电措施、防护等级。

4.4.7所有柜体可开启门必须有专门接地线接地。 

4..4.8所有柜体顶部要求预留具有可现场开孔的密封绝缘板或金属封板。 
4.4.9所有额定电流为100A及以上的回路要设母线连接。

4.4.10柜顶盖板采用翻盖式加长扣板形式。

4.5 其它技术要求
4.5.1 柜内二次控制回路连线：电压回路黑色导线其截面 ≥1.5mm2 ，电流回路黑色导线其截面回路 ≥2.5mm2 。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。 

4.5.2低压配电设备所使用铜排必须是名牌大厂生产，铜排表面镀锡，搭接处涂导电介质，保证有效接触。一次回路铜排连接空间超过 400mm 时必须采用母线框加固。铜排需套绝缘套管但需用颜色明显标示相序。

4.5.3低压配电设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离 ≥20mm ，所有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。二控制回路熔断器进、出线处必须垫环氧薄板。 
4.5.4铭牌、标示牌及标志

每台配电柜柜体正面均应有永久的铭牌标志、标签、柜体号铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。柜内主要元件（如断路器等）也应有永久的铭牌、制造品牌，标明制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数等。

（1）设备的铭牌及标示牌使用中文。铭牌应字迹清晰，经久耐用。

（2）配电柜、二次回路及端子的编号应与所提供的文件、图纸相一致。接地端子应特别标示明确。

（3）CT、PT等的接线盒应有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，CT、PT的适当处应有明显的“二次回路在运行中不许开路（短路）”的警告标记。

（4）所有具有极性配合关系的元件（例如CT、PT等），在其标示牌和结构线图上，相应的端子处皆应有极性标记。

（5）配电柜的面板上应用标示牌，简洁美观的标明模拟功能单元的供电回路。

4.5.5断路器回路                                                     

（1）所有进线断路器及联络断路器回路的运行、停止、故障触点必须引至端子排。

4.5.6配电柜防护等级
柜前： IP4X；柜后：IP3X（可开启的后门）。 
4.5.7监造
需方有权随时在产品生产、装配、调试过程中派出代表进驻供方制造厂进行监督制造工作。 

供方必须向监造代表提供生产中存在的问题及各项试验数据。并保证所有提供材料与投标承诺一致，否则后果由供方承担。
4.5.8 试验项目
每台低压配电设备必须按 GB7251.1 的规定进行检查和试验，并提供出厂试验报告，当需方要求时，还应提供主要元器件的出厂实验报告。
1）型式试验（提供试验报告） 

连接线、通电操作 

温升试验 

介电性能试验 

短路耐受强度试验 

保护电路有效性试验 

电器间距与爬电距离 

机械操作试验 

防护等级试验 

2）出厂试验（交货时提供试验报告） 

箱体结构 

绝缘距离 

绝缘电阻 

介电强度 

元件及其安装 

主电路接线 

辅助电路接线 

保护电路连续性检查 

机械操作、电气操作试验 

4.5.9 装箱资料
产品使用说明书 

合格证（随产品） 

一次结线图 

二次原理图 

主要元器件的使用说明书 

出厂试验报告 

4.5.10 包装及运输 

4.5.10 .1 包装严格按需方要求执行。 

4.5.10 .2 运输必须保证设备的安全及完好，否则一切后果均由供方承担。 

4.5.11 凡招标书中未提及部分均参照有关国家标准或电力行业标准。
5.  供货范围

5.1 工厂变配电房380V低压开关柜主要参数及配置详见“因湃电池科技有限公司广汽电池自主项目电气设计图纸”及附件清单。 
5.2 专用工具及备品备件 

供方需为每个配电房配备安装、运行、检修所需的专用工具及备件，其清单见下表 

	序号
	专用工具及备品备件名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	开关操作摇把
	
	个 / 开关
	1
	每个配电房

	2
	断路器储能手柄
	
	个 / 开关
	1
	

	3
	断路器摇进手柄
	
	个 / 开关
	1
	

	4
	断路器分闸线圈
	
	个
	1
	

	5
	断路器合闸线圈
	
	个
	1
	

	6
	断路器失压线圈
	
	个
	1
	

	7
	储能电机
	
	个
	1
	

	8
	柜门钥匙
	
	套/柜
	1
	

	9
	框架断路器小车
	
	辆
	1
	

	10
	100A开关抽屉
	
	套
	2
	

	11
	250A开关抽屉
	
	套
	2
	

	12
	400A开关抽屉
	
	套
	2
	

	13
	630A开关抽屉
	
	套
	2
	

	14
	可控硅
	
	套
	1
	

	15
	光电驱动器
	
	套
	1
	

	16
	多功能表
	
	套
	2
	

	17
	熔断器
	
	只
	30
	

	18
	中继
	
	只
	20
	


5.3 服务界限 

5.3.1 从生产厂家至安装现场的运输、卸货全部由中标人完成。 

5.3.2 现场安装和试验在中标人的技术指导和监督下由招标人完成，中标人协助招标人按标准检查安装质量 ，处理调试投运过程中出现的问题。
5.3.2设备的拆箱、指导安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。响应标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6.  主要部件来源、规范一览表
主要部件来源、规范一览表，所有低压配电设备中选用主要元器件严格按下表执行。其格式如表 6-1 。 

表 6-1 主要部件来源、规范一览表
	序号
	部件名称
	产地、厂家
	型号及规范
	备 注

	1
	柜体
	广州白云电器设备股份有限公司

顺特电气设备有限公司
施耐德电气有限公司
同等或以上品牌
	MNS系列 
	按图设计,抽出式,
低压柜门前后都采用门板形式，方便检修。
柜后配置进风风机、排风风机及温控传感器（配置风机备件10台）

不接受授权或 OEM 生产柜体。

	2
	框架断路器
	施耐德

西门子

伊顿穆勒

ABB

同等或以上品牌
	MT系列
3WL系列

IZM系列

Emax系列
	每个电房配置专用手车一台及工具一套。电机型出线需配置电机保护型断路器。需具备MODBUS接口，要求具有4段保护功能： 

分、合闸线圈及失压线圈不带通讯功能。

	3
	电力参数测量仪
	深圳中电
上海安科瑞

珠海派诺
同等或以上品牌
	PMC-530C

AEM96/KC
PMAC8660
	除框架断路器之外的其他配电回路（每回路一个）需具备MODBUS接口

	4
	塑壳断路器
	施耐德

西门子

伊顿穆勒

ABB

同等或以上品牌
	NSX系列

3VA系列

LZM系列

Tmax系列
	塑壳式断路器250A及以下采用热磁脱扣器，需具有热保护可调。250A以上采用电子脱扣器。

采用NSX+MIC2.2P及以上水平产品，电子式脱扣器采用三段保护LSI（长延时可调、短延时可调、瞬时可调）或两段保护LI（长延时可调，瞬时可调）

	5
	电流互感器
电压互感器
	广东四会互感器厂

中山古镇

中山泰峰

同等或以上品牌
	按照设计图等级
	变压器配电柜的CT变比按照本标书要求

	6
	快速补偿动态电容器组及电容控制器
	哈尔滨威翰电气设备股份有限公司

爱普科斯（EPCOS）

         诺基亚

同等或以上品牌
	 动态TSVG系列
	按图纸及规格书中技术要求选用，动态补偿投切响应时间需符合汽车行业、电池行业焊接快速响应需求,电容器需报业主审批


说明：
1、交货地点：广州番禺区石楼镇龙瀛路因湃电池科技有限公司各电房内（指定位置含卸货）部分车间电房在车间的架空层，请报价时根据图纸的电房位置做综合考虑。

2、报价需附各面配电柜的深化设计图，以及各面配电柜的各元器件及材料详细配置清单及分项报价。

3、合同签订后需先制作一面样板柜报审业主审批，审批通过后再正式生产。

6.1断路器、接触器、热继电器均为同一品牌。

6.2低压交流框架式断路器

1）低压交流框架式断路器应满足系统电压、电流、频率及分断能力的性能要求。
2）低压交流框架式断路器应符合以下主要技术要求：

分断能力：440V测量环境下，2000A以下开关Icu=Ics≥65kA，2000A及以上开关Icu=Ics≥85kA。

3）框架式断路器控制单元应不需要辅助电源。功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣及零序保护共四段保护。在短延时保护和接地保护应具有区域选择性闭锁功能，还应具有电流测量、故障显示和自检功能。框架断路器脱扣器带通信接口。通讯结构是开放式的，通过接口可适用于任何协议。

4）为满足近远期用电负荷的变化，要求框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型并有宽阔的电流和时间调节范围，在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级，同时脱扣器具有现场扩展功能，必要时可增加通讯模块，测量模块，信号模块等，并无需额外增加其它辅助附件。

5）为便于电气设备的维修和维护，开关电器的连接方式应满足以下要求： 抽出式低压断路器应使装置小室门在关闭状态下抽出断路器（主回路与二次回路连接均为插拔式可断开）。

6）为便于低压柜生产厂生产和安装的方便，框架式断路器应为模块化结构设计，要求外形同高、同深，可以方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，附件结构模块化并全系列通用。

7）要求断路器电子保护脱扣器的平均无故障时间不低于15年。为了维护，维修方便要求附件交流、直流通用。

8) 断路器无飞弧。

9）低压交流框架断路器提供位置机械闭锁及位置指示器，以精确把断路器本体定位在“接通”、“试验”和“退出”位置，并且在准确定位后进行机械式自动锁定。

10）断路器能在线整定

11）框架断路器进线及母联等重要回路需配置通讯模块。
6.3低压交流塑壳式断路器应符合下列主要技术要求：

1）塑壳式断路器分断能力为

塑壳式断路器415V测量环境下分断能力为Ics=Icu≥50kA。

2）塑壳开关电气和机械寿命要求

额定电流≤250A，机械寿命20000次，电气寿命10000次

额定电流≥400A，机械寿命10000次，电气寿命4000次

3）低压交流塑壳断路器可以同时提供合、分位置辅助接点，故障位置辅助接点。

4）断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。

5）断路器无飞弧。

6）电动机出线回路应选用有电动机保护特性的塑壳断路器。

7）塑壳式断路器250A及以下采用热磁脱扣器，250A以上采用电子脱扣器，至少包括：长延时、瞬时短路保护。

8）为更好保证系统稳定及维护使用安全，塑壳断路器应为限流型断路器，并且具有优良的绝缘特性。

6.4采用框架断路器的回路须选用电力参数测量仪，应具备如下技术要求：智能电力仪表具备大屏幕液晶显示（要求具有中文显示），可以提供监测电气设备所需的电压、电流、功率、电能（0.5S级）、频率及波畸变率THD等全电量测量功能，可以设置故障报警并带报警事件记录，带31次单次谐波测量功能的电能质量分析、电压骤升及陡降监测功能。智能电力仪表带有标准RS485通讯接口及MODBUS通讯协议。具有6路开关量输入和3路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态、小车位置及断路器故障状态、遥控开关分合等，其他回路选用多功能测控电表，电容柜不安装计量电表。

6.5★框架断路器的选型按照附件要求进行选配及整定。In：断路器“额定电流”；Ir:断路器“脱扣器长延时电流”

6.6★塑壳断路器的“额定电流（In）”必须≥图纸上设计要求的“脱扣器长延时电流（Ir）”。“脱扣器长延时电流（Ir）”按照图纸设计要求电流数进行整定。安装智能电力仪表具备大屏幕液晶显示（要求具有中文显示），可以提供监测电气设备所需的电压、电流、功率、电量等测量功能。
6.7进线柜框架断路器采用4极开关，其他框架断路器和塑壳断路器采用3极开关。低压进线柜内浪涌保护器统一采用Ⅰ级浪涌，3P+N  440V产品。

6.8★本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时，采用较高指标，并以此作为验收依据。

6.9供方应有有效质量保证体系，提供的产品应在电力系统运行过二年以上，且在近二年未发生较大质量问题。

6.10 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

6.11投标单位在投标时须严格按此技术文件来选型报价，否则需方有权对供方做出变更而价格保持不变。

6.12图纸与标书不一致的，以此标书为准。

6.13本技术规范未尽事宜, 由需、供双方协商确定。

7． 投标人在投标时应提供的资料和技术参数
7.1 提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告（检测报告）、鉴定证书、型号使用证书，质量保证模式及ISO9000（GB/T19000）系列质量体系认证证书；其它产品质量证明证书：如产品质量免检证书、采用国际标准产品认可证书、节能标志产品证书等。
7.2 提供投标产品的下列数据 

	
	供方提供值
	备注

	安装位置
	
	

	开关柜型号
	
	

	外形尺寸（宽×深×高）
	
	

	额定参数
	★额定电压（ kV ）
	
	

	
	★整体额定电流（ A ）
	
	

	
	分、合闸机构和辅助回路额定电压
	
	

	
	★外壳防护等级
	
	

	
	导体至接地间净距
	
	

	
	不同相的导体之间净距
	
	

	
	二次接线回路导线截面
	
	

	柜

内

主

要

电

气

设

备
参
数
	电流互感器
	型号
	
	

	
	
	厂家
	
	

	
	电压互感器
	型号
	
	

	
	
	厂家
	
	

	
	断路器
	框架断路器型号
	
	

	
	
	品牌厂家
	
	

	
	
	额定短路分断能力数
	
	

	
	
	塑壳断路器型号
	
	

	
	
	品牌厂家
	
	

	
	
	额定短路分断能力数
	
	

	
	避雷器
	
	

	
	熔断器
	
	

	
	浪涌保护器
	
	

	交货时间
	

	交货地点
	


8. 技术资料和图纸交付进度 
8.1 在签订合同后 10 天内，供方应向需方提供下列技术文件 4 份： 

（ 1 ）使用说明书：包括额定电流电压参数、使用条件、一次接线方案、结构尺寸等； 

（ 2 ）提供低压开关柜设备排列图、外形尺寸、安装方式与尺寸、母线外形尺寸及支撑和连接图；

（ 3 ）低压开关柜单面整体的总重量、最大运输尺寸和重量；

（ 4 ）提供开关柜设备控制回路图、端子排排列图等二次接线图。

所有技术资料和图纸应以中文方式标注，并注明是某中标段项目及某编号开关柜。
8.2 设备供货时提供下列资料：设备安装使用说明书、产品拆卸一览表、装箱单、产品合格证明、备件一览表及运行、维护、检修说明书和工厂试验报告。
8.3 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知需方。
8.4 上述图纸资料必须附加提供 CAD 电子文件光盘。
9. 包装、运输、储存和保险 
9.1 开关柜制造完成并通过试验后应及时包装 , 否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
9.2 包装箱上应有明显的包装储运图示标志 , 并应标明招标人的订货号和发货号。
9.3 在运输中应直立放置 , 不许倒置、侧放。
9.4 随产品提供的技术资料一式三份（说明书一份） 应完整无缺。
9.5中标人负责将设备材料货到现场过程中的货物保险；全部运输，包括装卸车、货物现场的卸货（由招标人指定卸货地点）等费用计入投标报价。

10. 技术服务与设计联络 
10.1 合同签订后，供方应指定负责本项目的项目经理，负责协调供方在项目中的各项工作，如设计图纸、项目进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

10.2 供需双方可根据项目需要召开项目联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。 供方设计图纸须经需方确认后方能进行生产。
10.3 项目文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。
10.4 供方必须在签订合同后 10 天之内以书面形式提供设备制造进度表。按照 DL/T586-1995 《电力设备用户监造导则》的要求，需方可随时进厂监造，供方应为监造人员提供工作便利。
10.5 低压柜进行出厂试验前，必须提前 5 天及以上书面通知需方，需方在收到通知后 3 天内答复供方是否派人参加。
10.6设备安装时，供方派员现场进行指导安装，现场进行通电调试。安装调试完毕，双方进行验收，办理移交手续，签署最终验收报告。用户需要时，由供方负责对柜体进行重新喷漆处理。

10.7 供方必须提供产品说明书等技术文件电子版。
10.8厂家应保证15年内主要零部件供应。

第三部分 电气设备安装技术说明

1、成套配电柜（盘）及动力开关柜系统

（1） 所有配电箱（柜）内电气元器件选用元器件参数不低于设计要求。
（2） 箱、柜内铜排须热镀锡，外露铜排须按相色要求加装热缩绝缘套管，主开关上、下装铜排须加装透明阻燃塑料挡板。接地铜排、端子板须留有适当数量的富裕量。箱体钢板表面采用静电粉末喷涂。塑料部分采用高阻燃耐冲击的工程塑料。箱、柜门平开暗装的≥90°；明装的0～180°。宽度大于800mm的电柜须采用双开门设计，箱、柜上、下均可进出线。
（3） 落地柜采用XL—21型柜，落地柜主开关把手位于电柜左上部，突出于电柜门外。车间的照明配电箱开关不需打开柜门即可操作。电柜、箱门锁采用按下弹出式柜锁。

（4） 落地动力柜柜面配置三相电流、电压表计。

（5） 配电柜前后需配置检验合格的整块绝缘胶垫（一排配电柜一整块，不容许接驳）。

（6） 各分电房内模拟板需按业主要求制作，同时在值班室配置整体的模拟看板，样式由业主提供。

（7） 配电柜、箱门背面须贴上电气一、二次系统图纸。

（8） 配电柜、箱上的电源指示灯、分/合闸灯须使用LED型节能光源，按钮采用平钮。指示灯及按钮上均须做标牌。

（9） 落地式配电柜必须安装在10#基础槽钢上，基础槽钢须高出安装面100mm。室内落地式的箱柜底面高出地面50mm以上，室外高出地面200mm以上。柜、屏、箱相互间或与基础槽钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。基础槽钢须除锈、刷防锈漆二道及面漆二道。悬挂式配电箱安装底边距地1.3米。

（10） 所有电气及机械连接螺栓必须采用热镀锌或不锈钢产品，连接应可靠，紧固件及防松零件齐全。

（11） 配电柜、箱体与门必须按标准设有专用黄绿色接地线单独连接电柜内接地母排。
（12） 配电柜需就地进行二次接地，接地电阻按国家规范要求。
（13） 配电柜内二次控制回路连线：电压回路黑色导线其截面 ≥1.5mm2 ，电流回路黑色导线其截面回路 ≥2.5mm2 。其它回路连线按设计图纸要求选择导线（但须考虑热降容系数影响）。二次控制回路所有导线单头压接线鼻子。
（14） 配电柜、箱体设备其有效电气绝缘距离电气间距、爬电距离 ≥20mm ，所有塑壳开关进、出线处相间必须垫绝缘板。
（15） 配电柜柜体正面均应有永久的铭牌，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。
（16） 配电柜、箱的电缆进出口处需采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

（17） 配电柜、箱外壳颜色、样式由甲方确定，所有配电箱（柜）外壳颜色与广汽新能源工厂色标保持一致。
（18） 盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合表1的规定。

	项      目
	允许偏差(mm)

	垂直度(每米)
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	＜2

	
	成列盘顶部
	＜5

	盘间偏差
	相邻两盘边
	＜1

	
	成列盘面
	＜5

	盘间接缝
	＜2


表1 盘、柜安装的允许偏差 
（19） 电机大于7kW在用星三角启动，电机功率≥45kW采用软启动或变频启动

（20） 电柜内电缆采用国标线缆，阻燃等级B级，二次线 采用105°C阻燃电线。

（21） 100A及以上开关进线采用铜排连接。

（22） 柜内线槽采用阻燃线槽（UL94-V0阻燃等级）。

（23） 一螺栓只能同时压两个线耳（国标），一个线耳（国标）只能同时压两条电线。

（24） 柜内除开关操作面外设置安全防护挡板，材质聚碳酸脂透明玻璃板，厚1.0mm及以上。

（25） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行
2.电缆、电线线路系统

（1） 本电气工程配电系统采用TN-S型式，电缆及电线相色标准采用：L1黄色、L2绿色、L3红色、N线蓝色、PE线黄绿双色。

（2） 所有截面积≥6mm2的电线、电缆必须使用热镀锌铜接线耳连接，禁止采用缠绕或螺母直接压接方式安装。电缆线耳压接后须用相应颜色色带热缩套封或绝缘胶带缠绕。

（3） 电缆及电线敷设应适当留有余量。低压电缆及电线均须完整，禁止采用中间接头驳接。

（4） 电缆按图纸要求在电缆桥架或电缆沟内布置，且以电缆扎带紧固在桥架或沟内；电缆的排列需整齐美观。

（5） 电缆、电线的敷设须满足弯曲半径要求，若满足不了，须增加过渡箱。

（6） 电缆在盘柜进/出线孔处、线槽出口处、分支处、保护管管口处须采用环氧树脂绝缘板及防火胶泥封堵。

（7） 电缆两端悬挂电缆信息标识牌（包含电缆型号、电缆去向、安装时间等）

（8） 埋地方式电力电缆应采用铠装电缆，并穿镀锌钢管，埋地深度至少为100cm，电缆敷设时预铺10cm细沙，敷设电缆后再铺10cm细沙并在上方铺砖，后回填土，埋地走向尽量避免与其它管道干涉，埋地施工完毕后对现场按原有状态复原。

（9） 埋地敷设完成后需制作电缆永久标示牌，在电缆拐弯处和直线段每隔30米处立永久标识桩，标明电缆走向与电缆规格。

（10） 电缆无压扁、扭曲、机械损伤等缺陷，铠装不松卷、无锈蚀，耐热、阻燃的电缆外护层应有明显标识和制造厂标。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

（11） 对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，可按批抽样送有资质的试验室进行检测。

（12） 电缆敷设前应对电缆进行详细检查，其型号、规格、截面及电压等级均应符合设计要求。
（13） 对1KV以下电缆，用1KV兆欧表摇测线间及对地间的绝缘电阻值应不小于10MΩ。
（14） 电缆沿桥架敷设时，应事先将电缆在排列图上排列好，并按排列图进行敷设，做到敷设一根，整理一根，固定一根。电缆排列应整齐，避免交叉。
（15） 低压电力电缆与控制电缆共用同一电缆桥架时，相互间宜设置隔板或分层敷设，电缆桥架的末端应使用终端板。
（16） 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重滑伤等缺陷。
（17） 电缆最小允许弯曲半径应符合下表的规定。
电缆最小允许弯曲半径表

	序号
	电缆种类
	最小允许弯曲半径

	1
	无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
	10D

	2
	有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
	20D

	3
	聚氯乙烯绝缘电力电缆
	10D

	4
	交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
	15D

	5
	多芯控制电缆
	10D

	注：D为电缆外径。


（18） 电缆水平敷设时，首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m应设置一固定点；垂直敷设时，固定点间距应不大于下表的规定；大于45°倾斜敷设的电缆，应每隔2m设置一固定点。
	电缆种类
	固定点间距（mm）

	电力电缆
	全塑型
	1000

	
	除全塑型外的电缆
	1500

	控制电缆
	1000


电缆固定点间距
（19） 电缆桥架内的电缆应在首端、末端、分支处、转弯及每隔50m处，设置电缆标志牌，标志牌上应写明编号、型号、规格及起止点等标记。标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固，标记应清晰齐全，挂装整齐，无遗漏。
（20） 对于从插接箱至桥架等未设置桥架敷设的电缆，需采用穿软管敷设。
（21） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

3.电缆桥架、线槽、配管系统

（1） 电缆桥架的直线段、弯通等应采用定型产品，材料订货前应按照设计走向，并结合施工现场情况，确定电缆桥架的直线段、弯通等产品的的订购数量。

（2） 室外桥架及线槽、室内主桥架及主线槽必须使用热浸锌桥架及线槽，厚度≥2mm，其余桥架及线槽可采用热浸锌或热镀锌，厚度≥1.5mm。

（3） 电缆桥架的板材厚度及表面防腐层材料应符合国家现行的有关标准的规定。

（4） 喷涂的电缆桥架，其喷涂应平整、光滑、均匀，无锈蚀，不得有起皮、气泡等缺陷。

（5） 镀锌的电缆桥架，其镀层表面应均匀，无毛刺、伤痕、局部未镀锌等缺陷，无损伤变形。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

（6） 电缆桥架焊缝表面应均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

（7） 电缆桥架用的支、吊架宜采用定型产品，也可采用金属型钢现场制作，其制作质量应符合要求。

（8） 电缆桥架的连接螺栓、垫圈等采用不绣钢或热镀锌件（室外桥架连接螺栓、垫圈必须使用不锈钢，同时需增加桥架箍，以防范风吹跌落）。

（9） 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

（10） 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

（11）  电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m；

（12） 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m；

（13） 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

（14） 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；
（15） 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

（16） 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

（17） 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

（18） 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

（19） 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑。

（20） 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。

（21） 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

（22） 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

（23） 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理

（24） 电缆桥架的支（吊）架跨距水平段为2米左右，垂直段为1.5米左右。在转弯处还应做加强支撑，所有吊、支架须保证有足够强度及牢固。

（25） 电缆桥架直线段每隔50米，应预留伸缩缝20~50mm。

（26） 电缆桥架、线槽引下垂直段，地面以上至水平处须加盖板防护。

（27） 要求桥架防火的区域，需在桥架、托盘添加具有耐火或难燃性的板，网材料构成封闭或半封闭结构，并在桥架表面涂刷防火涂层。

（28） 所有敷设电力电缆的孔洞(楼板上.墙壁上),在电缆敷设完毕后,应灌水泥浆密封处理并恢复成墙主体颜色。（或用耐火隔板封隔,并用耐火堵料封堵空隙。）
（29） 电缆桥架应适当留有余量便于日后新增设备的电缆敷设使用。

（30） 金属电缆桥架及其支架全长应不小于2处与接地干线相连接，所有线槽或桥架PE连接可靠，末端与PE母排直接连接。

（31） 金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不超过线槽截面的20%，载流导体不宜超过30根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值，电力电缆不大于40%。控制和信号线路或电缆的总截面不超过50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线；

（32） 电缆桥架水平敷设时，距地面高度不低于2.5m，跨越通道大于6m；垂直敷设时，距地面高度不低于1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，采取防腐、隔热措施；

（33） 钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过30m（铝合金或玻璃钢桥架超过15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置；

（34） 埋地敷设的电线管采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端无毛刺和尖锐棱角，管口加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积小于管子截面积的40%。

（35） 电缆桥架、线槽连接室内外时，应做相应防水处理。

（36） 非直线段的电缆桥架，当弯通半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；当弯通半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架；

（37） 支、吊架与预制好的预埋件，采用焊接固定时，焊缝饱满；采用金属膨胀螺栓固定时，螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

（38）  电缆桥架水平安装时，距地高度一般不宜低于2.5m；

（39） 电缆桥架上部距离顶棚或其它障碍物不小于0.3m；

（40） 电缆桥架的直线段之间，直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固、无遗漏，螺母位于桥架外侧；

（41） 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；
（42） 连接两段不同宽度或高度的电缆桥架可配置变宽连接板或变高连接板；

（43） 电缆桥架的连接处不应在穿越楼板或墙壁处；

（44） 电缆桥架在穿过防火墙、防火楼板时，采用防火隔离措施；在电气竖井内时，采用防火隔板、防火堵料做好密封隔离；

（45） 由电缆桥架引出的配管宜使用钢管；当需要开孔时，采用开孔机开孔，开孔处切口整齐，孔径与管径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与电缆桥架连接时使用管接头固定。

（46） 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，其全长不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接地干线须预埋留置时应在电气预埋阶段予以考虑；

（47） 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，其截面大小一般由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；接地线最小允许截面积应不小于4mm2。

（48） 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

（49） 电缆桥架不得作为设备的接地导体。

（50） 室外电缆桥架盖板需增加防大风防护措施（增加线槽箍）。

（51） 其它未尽事宜，均应按现行国家规范及标准执行。

4.接地装置系统

（1） 采用的型钢型号、规格应符合设计要求，并应有产品出厂合格证或质量保证书。
（2） 高/低压变配电房设备的接地系统，在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带，规格应按照设计要求，经门口处应做埋地出理。
（3） 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。
（4） 开关柜、配电屏（箱）、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。
（5） 箱（柜、板）内PE与N从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与PE线端子板做可靠的电气连接。

（6） PE线和N线压实，不得有松脱、损伤现象，PE线连接符合本相关规定。

（7） PE线和N线采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。N与PE分开后，不允许再合并；N线对地绝缘；N与PE标识正确、明晰。N线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。

（8） 所有配电线路线管、线槽、桥架等必须使用跨接接地铜片或黄绿双色电线做跨接接地，跨接地线截面积≥4mm2。

（9） 所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。
（10） TN系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每1km处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连结；车间周长超过400m时，每200m处的PE或PEN干线作重复接地或与共用保护性接地网连接。

（11） 线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均与主接地网连接或单设重复接地装置。

（12） 具有爆炸和火灾危险场所设有专用主干PE线，并在分支线处设置接地装置。

（13） 采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，作辅助等电位连接并接地。等电位连接有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面大于装置最大保护线截面，并不小于6mm2 。当采用铜线时，其最小截面不小于2.5mm2。

（14） 接地网与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度大于圆钢直径的6倍。

（15） 所有埋地焊接处作防腐处理，与主干PE连接引线便于定期检查测试。

（16） 接地网一般设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，设立固定式多个检测点。断开检测后保证紧密性导电连接，防止锈蚀。

（17） 一般低压电力网中电源系统中性点工作接地小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网符合设计值。

（18） 接地网（接地装置）统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。

（19） 明敷的接地导体（PE干线）的表面涂15mm～100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，采用绿黄双色胶带。

（20） 当设计无要求时，接地装置采用的型钢，其最小允许规格、尺寸应符合下表的规定
最小允许规格、尺寸
	种类、规格及单位
	敷设位置及使用类别

	
	地  上
	地  下

	
	室 内
	室 外
	交流电流回路
	直流电流回路

	圆钢直径
	6
	8
	10
	12

	扁钢
	截面（mm2）
	60
	100
	100
	100

	
	厚度（mm）
	3
	4
	4
	6

	角钢厚度（mm）
	2
	2.5
	4
	6

	钢管管壁厚度（mm）
	2.5
	2.5
	3.5
	4.5


（21） 设计采用镀锌型钢的，应选用热镀锌材料；金属紧固件应采用热镀锌件。
（22） 利用桩基钢筋做为自然接地体时，应按施工图的要求，找好桩基组数位置，每组桩基应不少于二根用φ≥12mm的圆钢与地梁承台钢筋焊接，并隐蔽验收合格，摇测接地电阻值必须符合设计要求。
（23） 接地体按设计要求数量和规格进行加工，材料可有钢管、角钢。采用钢管时，可按设计选用直径为38～50mm、管壁厚不小于2.5mm的钢管，长度不小于2.5m。钢管打人地下的一端应加工成一定的形状，一般松软土壤时，可切成斜面形；土质很硬时，可加工成锥形。尖锥长度一般为120mm。采用角钢时，宜选用50×50×5mm的角钢，长度不小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状；

（24） 在接地体的线路上挖掘深为0.8～1m，宽为0.5m的沟。沟的上部稍宽，底部渐窄，沟底如有石子应清除；沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于1.5m；

（25） 接地极与地面保持垂直，接地极间的距离应符合设计要求，一般不小于5m；

（26） 接地扁钢沿沟侧放敷设，并在距接地体最高点约l00mm的位置与接地体焊接连接。接地扁钢敷设的位置、数量和规格应符合设计要求；

（27） 焊接接头处、镀锌层损伤处涂刷热沥青进行防腐处理；

（28） 接地装置顶面埋设深度不小于0.6m，经人行通道处埋地深度不小于1m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面；

（29） 当接地装置必须埋设在距离建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压措施或在接地装置上面0.2m处敷设50～90mm厚的沥青层，其宽度应超过接地装置2m；通过人行通道的接地装置埋深大于3m时，可不设沥青层；

（30） 人工接地体连接完毕后进行隐蔽验收合格，方可回填，并分层夯实，摇测接地电阻值必须符合设计要求。

（31） 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准；

（32） 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；当直径不同时，搭接长度以直径大的为准；

（33） 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；

（34） 扁钢与钢管、扁钢与角钢的搭接焊接时，紧贴3／4钢管表面，或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊。

（35） 利用建筑物基础钢筋的接地装置或人工接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设置测试点。测试点宜暗设在86H60接线盒内，并盖上带有接地标志的白色盖板。
二、标识牌制作安装要求：

1. 线路标牌： 

     规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，60×30mm；

     内刻黑色字样（宋体）

2. 箱体、柜体正面板标牌：

     规格、材质：白色阻燃PVC板δ=2mm，120×50mm；

     内刻黑色字样（宋体）

3. 分电柜内开关、在面板操作开关的开关标牌：

规格、材质：白色阻燃PVC板δ=1mm，30×15mm(对应每一个开关)；

黑色字样（宋体）；

4. 电柜/箱二次回路PVC套管印号：

   黑字白色PVC线号；

   套放在导线端口上。

5、根据广汽新能源《低压配电柜（箱）编号规则》对新增及原有低压配电柜进线统一制作编号标示牌。

· 标识牌参考样式：

箱体、柜体正面板标牌            线路标牌             电柜/箱内分开关


三、本工程须满足的电气设计安装规范、标准

1. 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92

2. 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001版)

3. 《建筑照明设计标准》 GB50034-2004

4. 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98

5. 《供配电系统设计规范》 GB50052-95

6. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

7. 《低压配电设计规范》 GB50054-95

8. 《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-1992

9. 《建筑物防雷设计规范(2000版) 》GB50057-94

10. 《10KV及以下电房设计规范》GB50053-94

11. 《浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T17626.5
12. 《建筑电气工程施工及验收规范》GB50303—2002
13. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92
14. 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92
15. 《电气装置安装工作盘及二次回路结线施工及验收规范》GB/50171-92
16. 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90 

17. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90 
18. 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/J63-90
19. 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96
20. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91 

21. 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001
以上及有关国家规范有最新版的将按照最新版执行。
附件1.主要设备、材料选型一览表

	序号
	设备、材料名称
	产地、厂家
	型号及规范
	备 注

	1
	电力电缆

控制电缆
	广州电缆厂

广东电缆厂
广州南洋电缆
广州番禺电缆

同等或以上品牌
	
	

	2
	电线
	广州电缆厂

广东电缆厂
广州南洋电缆
广州番禺电缆

同等或以上品牌
	
	

	3
	电缆桥架、线槽
	广州宇恒电气

江苏华鹏电气

顺德默勒夫电气

同等或以上品牌
	热浸镀锌

梯形桥架

线槽
	室外桥架必须为使用不锈钢螺丝，并配置不绣钢线槽箍

	4
	焊接钢管
	广州钢管厂

珠江钢管厂

韶钢

同等或以上品牌
	热镀锌，壁厚≥1.6mm
	


第四部分   电力能源管理系统

一、适用范围及工程概况

1、适用范围

电力能源管理系统的设备、软件及服务必须符合本规范的全部要求，以实现全厂高、低压电气设备等智能化监测的功能，并且具有远期扩展功能 【包括变电所数量和能源种类（如电力、水、天然气、压缩空气、空调等）】。
如有异于技术规范要求的地方可能导致废标。

要求对厂区电房内电力参数测量仪表、高压电容补偿器、直流屏和变压器温控仪进行系统集成，并且建立全厂光纤、4G\5G、网络的电力能源管理系统软件。

2、工程概况

本系统项目范围涉及8个电房。投标单位必须按照10kV及0.4kV电力监控系统的要求和标准进行系统集成。
2.1按要求提供系统硬件、软件及服务，系统软件要求采用知名品牌的产品，目的是考虑售后服务的便捷性和长期性，所有相关软件和系统买方必须获得完整知识产权和版权。

2.2设计并实施系统综合布线，该布线内容包括电能采集点的全厂光纤通讯网络布线、高压柜、低压柜、控制柜等智能设备的通讯网络系统的二次接线设计与施工、通讯柜、端子排布置设计供货及现场接线等。仪表数据要求采用有线传输方式。
2.3提供系统中所有智能设备的通讯接口软件，要求系统完整采集智能设备可提供的有关参数如：电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度及以下可选(事件记录、事故报警)之扩展功能等。

2.4提供系统专用通讯柜（每个电房配置一面），颜色色标由用户确定。通讯柜主要包含有：

①光纤通信交换机,具有单模100M可快速自愈光口（环网冗余<30ms）、6个10/100M电口、19″机箱式安装方式等；

②通讯管理机在柜内采用采用机架式或者导轨式安装。支持IEC61850、MotbusTCP、ModbusRTU、645、IEC104、IEC101、104等协议。可根据客户需求开发其余标准协议和非标自定义协议。具有采集和透传两种模式可以选择，必须具有存储功能，与平台通讯中断的情况下平均保存≥90天以上的数据，通讯恢复后通过断点续传功能补齐通讯中断期间平台缺少的数据。RJ45以太网口≥2路，串行接口≥8路，支持Linux开发，支持多路数据上传；串行口带抗烦扰、防雷隔离功能。自研产品提供相关证明文件，产品需要有CE认证和FC认证。推荐使用MOXA、MEN、扬新技术或相当于技术同品质品牌。
二、技术要求
1、概述
本技术要求适用于本项目全厂电力能源管理系统工程项目中的高、低压设备集成的智能化电能监控管理系统的技术要求。该系统实现现场数据的自动采集、监视与分析、电力信息采集、远程监控、以及电力系统运行状态监视、报警、各种历史运行数据的管理与分析。

电力能源管理系统完成智能设备的系统集成，如高压设备、低压设备等。用户通过系统完成对所有设备监控、管理与分析。

使用电力能源管理系统，通过详细的数据和图表了解用能现状，提高能源管理效率和水平、发现节能空间，减少能源消耗，提高供电房的安全、可靠运行水平，提高供电质量，提高电压合格率，从而达到节能增效的目的。

信号采用有线传输、连接。

软件后台实时数据库要求

系统以实时数据库为核心，保证软件的稳定性和可扩容性，数据库要求：
A.实时数据库点数≥100万点，同时为了后期做数据分析利用，要求100万点历史归档周期小于5秒，同时存储时长大于5年；满足并发用户数≥5万个，普通用户数≥1000个，满足运行平台Windows server 2012及以上服务器，同时支持windows64位和Linux64位系统平台。

B.报价厂家应具备实时数据库的资源，对应的软件著作相关证书报价时需要提供。

C.实时数据库具备压缩技术能力，数据压缩率可达1-100倍，支持多种压缩方式配置。

D.1万点每点每秒变化产生一条历史记录，数据存储一年，存储空间<=30G;

E.每个数据库服务器可容纳100万点(高端服务器)，在高端产品服务器中可以处理每秒钟100万点的数据。在客户端组态软件上，可以在秒级时间内从2年或3年历史中取到1000点数据；

F.实时数据库需要提供数据采集网关程序实现从其他系统读取数据并提交到实时数据库中，数据采集网关通讯驱动支持Mobus、OPC DA OPC UA Client;

G.实时数据库需要提供C、C++、C#、Java API供第三方系统接口访问；

H.实时数据库需基于TLS安全规范下支持http/https和websocekt协议，以便Web客户端访问实时库；

I.数据库质保1年。

2、系统构成
电力能源管理系统采用分层分布式结构，共分为三个控制层：现场设备层、通讯管理层、主控层。系统可实现对整个变配电系统内所有回路进行电力及能耗监控。

（1）现场设备层

现场设备层是数据采集终端，主要由高低压柜的智能仪表、高低压柜的测温传感器、直流屏的智能控制器、变压器的温控仪组成，负责采集基础设备的各类数据和信息状态数据，向通讯管理层上传存储的电力数据，同时也作为执行单元，执行通讯管理层下发的各种命令。测量仪表担负着最基层的数据采集任务，其监测的电力数据必须完整、准确、实时的传送至通讯管理层。
（2）通讯管理层

以通讯管理机为核心，实现数据收集、规约转换、数据传输，实现主控层与现场设备层之间的通信。数据传输采用RS-485总线方式，通过RS-485通讯线缆接入到智能通信管理机。

（3）主控层

主控层实现集中监控和通讯，对高低压柜实现监视、报警功能。
系统的信息量要有保护信号，包括过流、速断、零序、电压保护等。测量为三相全电量的测量，包括电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等。低压仪表接入系统，信息量要包括电压、电流、有功功率、无功功率等。
3、 电力监控系统功能

软件系统具备与硬件系统配置相适，具备在成熟、可靠、开放的能源管理系统平台的基础上。具备具有功能强大、操作简便、界面美观的特点，工程人员可通过平台自主灵活组态。系统通过对开关柜室、配电箱、用电负荷末端等设备的监控，实现用电能耗数据的集中管理。系统遵循分散采集、集中监视，资源和信息共享的原则。

3.1实时监测功能

电房单线图、动态着色功能

在人机界面上实时显示设备运行状态及电力参数；

以图表的形式显示指定电力参数任意时间段（三相电压、电流、总有功功率、总无功功率、功率因数、频率等）的历史曲线。

3.2看板

可根据用户的特点、管理需求有针对性地设计用户界面；

可通过各个用户的操作界面，用户可以浏览各个系统的运行状态。

展示的手段包括多种图形图表，如曲线图、柱状图、饼图等。并可以实现能耗数据进行比较分析对同一条线不同班组产量、消耗进行对比分析

按照能耗统计报表要求，对采集到的数据进行统计计算；

按照用户习惯，实现本期抄表（即点击抄表后，本期值从零开始累计）；

按小时、日、月、季、年能耗的分类、分项、分户统计，工作时间和非工作时间能耗统
3.3数据查询

单标签查询：系统实时数据查询一般为起始时间、结束时间、间隔时间都不固定，最终用户根据实际需要进行查询。查询的数据点，可以是电流、电压、功率因素等基本电参量；

多标签查询：系统可以同时查询不同进线，不同设备，不同参数的数据，支持曲线叠加功能，找出存在的异常现象； 

历史查询：为起始时间、结束时间、间隔时间都不固定，最终用户根据实际需要进行查询。查询的数据点，可以是电流、电压、功率因素等基本电参量；并对收集的数据进行分类存储，存储时间不小于3年。并能灵活检索需查询的数据，以曲线、柱状图、报表等多种形式直观呈现、对比分析；

数据缺失信息查询：因设备、网络等异常导致的缺失数据，可以简单、清晰的进行查询与统计，当设备正常后，自动进行补录

数据可以导出EXCEL报表

3.4报警功能

报警记录：为了在第一时间发现各类故障并在最短时间内抢修好，本系统将所有故障报警设置为带时标、自动上传、自动存储，为系统操作人员提供可追溯功能；

报警信息处理：提供方便的报警确认和抑制报警操作，只有确认报警后，相具备的报警标志如窗口、文字、音响均自动或由值班人员清除。

报警类型：超限告警、事故告警，通信故障告警、用户自定义告警等；

报警推送：系统具备满足设置能耗越上限、越下限等告警规则，管理部门可以设置以邮件等方式将告警信息及时推送给运维人员，及时告警信息产生能源浪费和设备故障；

报警可以创建工单处理。
配置蜂鸣报警器，可根据报警等级进行蜂鸣报警。

3.5显示功能

系统支持多种背景颜色切换，用户可以根据自己需求自定义背景颜色，提升用户体验和人机交互界面的舒适度

系统曲线图形支持矢量功能，可以滚动鼠标自由放大缩小，可以选择全屏展示，提升工作效率和用户体验度。

3.6报表功能
根据用户管理需求生成各类报表并可自动打印存档。报表种类包括：

分类、分项、分户能耗的实时见抄报表、日报表、周报表、能效报表、月报表、年报表；

分类、分项、分户能耗的同比和环比报表；

分类、分项、分户能耗的排序报表；

按能耗指标计算的排序报表；

报警记录报表；

运行事件报表。

功能汇总表
	序号
	监控场合
	监控内容

	1
	高压柜
	1、遥测：电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数及数据是否越限告警等；2、遥信：系统主接线图、实时显示各断路器的分闸、合闸状态，断路器小车的工作、试验位置，接地刀状态，弹簧储能状态，远程就地操作状态，保护动作情况及变位告警等；
3、遥控：带密码保护功能和二级校验功能的遥控；

4、母排测温功能

	2
	变压器
	1、遥测显示三相绕组的线芯温度及最高温度，能设定风机启停温度，能设定高温报警、超温跳闸功能及数据是否越限告警等。
2、遥信：风机启停状态和数量；

3、变压器内部铜排测温。

	3
	低压柜：框架开关
	1、遥测：电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数及数据是否越限告警等；2、遥信：系统主接线图、实时显示各断路器的分闸、合闸状态、故障状态，断路器小车的工作、试验位置，弹簧储能状态，远程就地操作状态，保护动作情况及变位告警等；3、遥控：带密码保护功能和二级校验功能的遥控；

	4
	低压柜：塑壳开关
	1、遥测：电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数及数据是否越限告警等；2、遥信：系统主接线图、实时显示各断路器的分闸、合闸状态、故障状态，及变位告警等；

	5
	低压柜：电容柜
	1、遥测：电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、频率、功率因数等电量参数及数据是否越限告警等；2、遥信：系统主接线图、实时显示各断路器的分闸、合闸状态、故障状态，及变位告警等、投切步数；

	6
	母线测温系统
	遥测：实时显示每段母线不同测温点的温度，以掌握母线温度的变化情况；

	7
	环境监控
	遥测：实时显示变电房环境温度、湿度

遥信：电房门开/关

	8
	人员现场设备点检数据
	通过手机、检测仪器或平板电脑点检人员可将现场设备点检数据（没有或不能进行在线监测的数据）上传至能源管理系统数据库，以报表的形式实现各种点检数据的管理。

	9
	在线远程管理和系统兼容功能
	1、 开发专用APP功能，值班人员可以通过手机APP实现远程管理。

2、 可以和甲方厂区能源系统系统实现无缝对接，需要根据甲方厂区能源管理系统的需求，无偿开放PMS相关通信协议和系统数据。


3.7用户权限管理功能

根据登录用户的操作级别，系统可为其设置以下三种操作权限：

系统管理员级：整个系统的管理参数设定等，具有最高操作级别；

一般操作员级：进行日常的运行操作及维护；

普通用户级：可浏览部分系统信息；

具有以下子功能：

增加用户及用户口令设置（仅系统管理员具有此操作权限）；

用户口令修改及验证；

用户操作事件记录；

根据不同的权限可自定义操作、查询、浏览的内容。

3.8手机APP二维码运维

数据需要上云平台，系统具备提供手机APP等移动端使用，便于运维人员操作，提升服务效率。

3.9工单管理

通过工单管理规范报修制度，包括对工单创建、指派、转派、进度状态的管理，实现工单闭环管理。
4、 主要智能设备要求

4.1服务器

（品牌：Lenovo、DEll、HP同等或以上品牌）

采用工业机架式标准服务器； 

CPU：单颗至强银牌4116，12核，24线程，2.1G，500W单电； 

主板：插槽数量满足系统需求，并可扩展； 

内存：64G（16G×4，DDR4 RDIMM 2666MHz）； 

存储：1*480G固态硬盘（SAS、2.5英寸、PM1633a） 3*4T机械硬盘（SAS、10k RPM、2.5英寸）阵列卡组：H730P；

端口数量满足系统需求，并适当预留；配光电鼠标、键盘。

4.2工作站

（品牌：Lenovo、DEll、HP同等或以上品牌）

采用工业台式计算机，工作站与服务器同 参考品牌；

CPU ： i7处理器，主频≥3.0GHz；

内存：≥32G DDR4；

硬盘容量：≥256G SSD+1T；

光驱：DVD+RW，光驱速度不低于8X；

显示接口：HDMI；

显卡：高端独立显卡，各参数配置不低于RTX2060Ti；

显存：≥512M；

网卡数量：至少2个，需满足双网通信要求；

液晶显示尺寸：27寸；

配光电鼠标、键盘；

插槽、端口数量满足系统需求，并适当预留。

4.3无线测温模块
（品牌：广州扬新、休普电子、上海佐霏同等或以上品牌）

技术参数要求:

运 行 环 境：-40～85℃ ,≤95%RH

整 体 尺 寸：26.96（长）×23（宽）×9.9（厚）mm

供 电 方 式：电磁能，一次设备电流≥5A

温度测量范围：-45 ～ +125℃

温度采集精度：≤±1℃

采 集 周 期：10s

发 送 周 期：40～180s，根据温度高低智能调整发送间隔

无线发送距离：≥500m（空旷无阻挡）

无 线 频 段：433MHz

发 射 功 耗：10Dbm

通 讯 速 率：10 Kbps

防 护 等 级：IP68

阻 燃 等 级：V0

设 计 寿 命：≥ 10年

产品具有CNAS认证机构出具的检验报告

4.4智能温度采集终端
（品牌要求：与测温模块保持一致）

技术参数要求:

	显示
	显示器
	7寸TFT LCD

	
	分辨率
	800*480

	
	亮度（cd/m2）
	300

	
	对比度
	500:1

	
	背光寿命
	>30000小时

	
	背光类型
	LED

	
	LCD可视角（T/B/L/R）
	70/50/70/70

	
	显示色彩
	16M

	触控面板
	类型
	四线电阻式

	
	触控精度
	动作区 长度±2%，宽度±2%

	I/O端口
	USB Host
	USB 2.0×1

	
	USB Client
	USB 2.0×1(Micro USB)

	
	串行接口
	RS-485 2W

	电源
	输入电源
	24±20% VDC

	
	功耗
	500mA@24VDC

	
	耐电压
	500VAC(1分钟)

	
	绝缘阻抗
	超过50MΩ at 500VDC

	规格
	外壳材质
	工程塑料

	
	外形尺寸
	200.4×146.5×34 mm

	
	开孔尺寸
	192×138 mm

	
	重量
	约0.52 kg

	
	安装方式
	面板安装

	操作环境
	防护等级
	NEMA4/IP65 Compliant Front Panel

	
	操作环境温度
	0o ~50oC


4.5 LoRa采集设备要求
（品牌：广州欧创、广东汉为信息、广州中科智云同等或以上品牌）

技术参数要求：

直流供电输入9~36Vdc

交流供电输入9~24Vac

Type-C USB供电输入5Vdc

工作温度：-20 ~ +70℃

储存温度：-40 ~ +85℃

ESD保护等级：Level 2（4KV）

频率范围：410MHz~960MHz

发送功率：最大+30dBm

接收灵敏度：-133dBm（SF10@BW125KHz）

静态功耗：典型值35mA@9Vdc

发射功耗：典型值110mA@9Vdc(+22dBm)

5、 扩展要求

电力能源系统具备为开放式架构，满足后期数据扩容接入需求，并预留与其他系统的集成或互联对接功能。
三、售后服务、质量保证和承诺
1、系统的质量保证期为系统调试验收完成后24个月；对于系统出现的问题经确认是卖方的责任，卖方要在24小时赶到现场解决；对于软件升级卖方应提供终身服务；要求在质保期内（24个月）每2个月走访用户了解使用情况，及时解决问题；技术服务应派谴技术熟练、称职的技术人员到现场进行技术服务，服务内容包括：现场安装与调试、现场培训 及保质期内的服务。

2、工具配套



	绝缘工具
	电房数量
	需求数量
	总数

	绝缘手套（10KV）
	8
	2
	16

	绝缘手套（500V）
	8
	2
	16

	绝缘靴
	8
	2
	16

	接地棒
	8
	1
	8

	接地线
	8
	5
	13

	验电笔
	8
	2
	16

	三层绝缘凳/绝缘登高平台（玻璃钢材质）
	8
	1
	8

	福禄克热成像仪
（Tis75+）
	1
	1

	手机热成像TC01A（TC01A）
	5
	5


第五部分  工期要求
	项目名称
	时间节点要求

	正式供电（开闭所、总高压电房、车间电房）
	2026年4月1日前


建设单位按照以上时间节点考核施工单位的进度，由施工单位原因造成的工期延后，每延后一天对施工单位罚款20000元。

第六部分  文明施工及安全要求

1、文明施工：

总 则

承包人对施工期间所在的施工区域内（包括其雇用的人员）的治安保卫/安全生产/消防/环境卫生/计划生育等负全部管理责任，发包人对承包人在施工期间履行管理职责有监督管理、指导、协调的权利与义务。

承包人在施工作业过程中应自觉接受发包人安全保卫部门、项目管理部门的安全监督，对提出的整改意见应及时执行整改。发包人有权制止承包人的违章行为，并可对违章作业的单位或个人按发包人制定的相关处罚条例予以警告、停工、罚款的处理。情节特别严重的，将终止施工合同。（因违章处理导致合同不能依约履行而造成任何一方遭受损失的，由发生违章的一方负责。）

（1）、治安保卫

承包人人员进入发包人项目场地范围内进行作业前，必须办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。若损坏、遗失应及时补办。

（2）“临时出入证”有效期与签订的作业工期相同，若到期承包人仍未完成作业内容的，可申办延期。有效期满5天内，承包人须交回“临时出入证”。

（3）承包人有以下违章使用出入证行为的，发包人除有权追究承包人领导责任外，同时每证处予承包人罚款50元。情节严重的，加重处罚或取消违章人员进入发包人施工的资格。

①逾期未交还；

②转借他人；

③涂改证件内容；

④粘贴与姓名身份不符的照片；

⑤冒用别人的出入证；

⑥无证进入场地作业的。

（4）承包人带进发包人场地作业的设备、工具或其他物资须在发包人项目项目组登记备案。如承包人物资要放行，须持发包人项目项目主管签名的“物品出厂放行条”放行。

（5）承包人应建立值班和出入制度，保护好所属作业区域内的设施和物资。
（6）承包人的作业人员原则上在所属的施工区域活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。

（7）承包人在节假日、班后需要加班的，必须提前一天到发包人项目项目组办理加班申请手续。否则，发包人有权不准予加班。

（8）承包人发生盗窃发包人及其他工作单位财物行为的，除按发包人《治安管理处罚条例》进行处罚外，另追究承包人负责人的责任。

2、安全生产

（1）承包人自带的施工设备、设施、工具、安全防护用具、安全警示标志等应符合国家的安全标准和安全监督机构的要求，并将特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证的原件和复印件交发包人项目项目组审核备案。

（2）当作业项目可能危及人员的安全时，承包人应对作业现场进行必要的围闭，并张挂警示标志。作业因故暂时停止的，承包人应当做好作业现场的防护工作。

（3）承包人的特种作业人员（起重工、登高架设工、电工、焊工、叉车工及其它特殊机械操作工等）须按国家的有关规定取得操作资格证书后方可上岗作业，并将操作资格证的复印件交发包人项目项目组审核备案。承包人的人员在作业过程中应按规定佩戴安全帽、安全带等与作业内容相符的个人防护用品。

（4）为保护发包人的供电、供水、供气、通信等的线路网络，确保施工的安全，承包人进行埋地及拆卸项目前需填写“埋地及拆卸项目申报表”并附上相关施工图纸，经甲乙双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后，方可动工。
（5）承包人在发包人场地内工作期间所发生的伤亡事故，承包人应按照《广州市企业职工伤亡事故处理规定》处理，并应立即报告发包人安全保卫部门。

（6）承包人在发包人场地内作业时因忽视安全或违规操作导致人员伤亡或厂房设备损坏的，由承包人负全部责任，并赔偿相应的经济损失。

（7）承包人应有健全的安全管理制度和操作规程，制定专项作业的安全技术措施和应急救援措施，配备安全管理人员对现场进行监督检查，并如实填写发包人项目项目组提供的“现场安全检查表”。 

（8）高空作业项目要有专门的安全方案，经监理单位、设计单位、甲方审批后才能施工。

（9）施工区域内要遵守甲方制定交通路线及规则。

3、用电、用水管理

（1）承包人在施工过程中注意节水、节电，并由专人管理，提高水、电的利用率，严禁浪费。

（2）承包人详细如实填写临时用水、用电申请单，送发包人项目项目组审批，在申请单填写清楚的情况下，发包人在24小时内给予答复。未经批准承包人私自接水、电者，视作盗用处理。发现一次盗用罚款1000元，出现三次盗用水、电者，即停止供水、电，一切后果自负。
（3）临时线路必须使用绝缘良好的橡皮线，双塑线，电缆，严禁使用花线，线径必需与负荷匹配。临时线路由承包人具有合格电工证的电工敷设，并由该电工负责一切用电安全，严禁无证操作。
（4）临时线路必须沿墙或悬空架设，距地高度：户内应大于2.5米，户外应大于4.5米，跨越道路应大于6米（车间内及特殊环境视具体情况而定）。
（5）临时线路必需装有总空气开关、漏电开关和电度表，每一路线应设与负荷相匹配的熔断器或空气开关。
（6）临时电只供机械及必要照明、民工宿舍的照明、风扇使用；未经单独申请和批准，不准利用临时线路使用各种电热器具。
（7）临时用电设备必须有良好的接地（零）。
（8）临时线与其它设备、门窗、水管距离应大于0.3米，特殊环境视具体情况而定。
（9）在有爆炸和火灾危害的场所架设线路必须按“爆炸和火灾危险场所的电气装置”规程安装。
（10）承包人需在发包人指定的接水点驳接水管，按要求安装水阀和水表，并有义务维护，以保持环境整洁，节约用水。如发现水阀失控无人修理，大量浪费水，将参照市节水办的有关条款按耗用量的两倍向承包人收取水费。
（11）参照供电部门的有关规定，为保证不拖欠水、电费，在正式通水、电前，承包人到发包人项目综合组交纳用电保证金100元/KW、用水保证金500元/项。凭保证金收据（复印件交发包人项目项目组），发包人正式开通水、电。工作结束拆除临时线路及交清水、电费后，保证金退还承包人。
（12）发包人根据承包人电度表、水表行度每月计费一次。承包人在接到水、电缴费通知后，十天内到发包人项目综合组交费。电费为：1.0元/KWH、水费为：3.0元/吨。
（13）承包人应切实做好安全用电，如因违反规程造成的人身安全事故，财产损失及其它经济损失，概由申请用电单位负责；造成发包人损失的，应进行赔偿。

以上条款，承包人严格遵守。否则，发包人有权停止供电、供水。

4、消防工作

（1）承包人在施工现场应建立消防安全管理制度和义务消防队，设置消防通道和消防水源，自行配备足够的消防设施、灭火器材和标志，严禁擅自使用发包人的各种消防器材（如发生火险、火灾除外）。

（2）承包人在作业场所使用、存放危险化学品的，应到发包人项目项目组填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放，并在临时存放点按规范做好防护措施和张挂警示标志。

（3）承包人要动火作业的，须自带灭火器材并提前到发包人项目项目组办理“临时动火作业许可证”。气瓶要配有回火阀，乙炔瓶和氧气瓶之间的最小放置距离为5米，并固定气瓶，经审核后方可动火。动火作业完毕后3天内归还“临时动火作业许可证”，逾期不交的每证罚款50元。

5、环境·卫生

（1）污水排放管理

承包人工作过程及生活中产生的污水必须排放到发包人指定的污水管道内。

含化学品的各类废水、废液由承包人自行回收处理，严禁排放到污水管道内；一旦出现此类的情况时，必须立即终止排放，并迅速与发包人联系，采取措施，杜绝污染扩大。所有废水、废液均不得直接倒在地面和排入雨水渠内。

（2）工作中使用的材料管理

①承包人应按发包人指定位置设置材料（包括化学品、危险品）临时放置点，危险化学品放置点应严禁烟火，并设立明显的标识。

②承包人储存、使用危险化学品必须符合有关环境法律法规的要求。

③承包人发生化学品泄漏或污染事故时，应按发包人的有关规定进行紧急处理。

（3）工作中所产生的固体废物处理

①承包人应严格遵守发包人的有关规定，把固体弃物分为三类：危险废物、可回收一般废物和不可回收一般废物。

②承包人对固体废物必须全部自行收集、放置及清理。在工作现场按发包人指定位置设置临时废物储备箱，并贴上明显标识牌。其中危险废物不得在露天存放且不能泄漏。

（4）工作中所产生的废气处理

①承包人应及时采取必要的防尘和通风措施，减少污染。

②所有排放尾气的车辆必须通过年检，停放时间超过5分钟时，必须熄发动机。

（5）工作中产生噪音、振动的管理

承包人应做好减少噪音、振动污染的措施，对于噪声严重的工作不得安排在晚上10点以后进行。

（6）遇到着火、爆炸等紧急事件的处理

应按发包人有关规定进行紧急应变。

（7）环境卫生的管理

①承包人进入发包人厂区内工作，必须保持工作现场的卫生整洁，及时清理工作过程中产生的废物，项目完工后，应对工作现场（包括周边地区）进行清理。

②工作时，承包人应注意对周边绿化的保护，如因工作而造成绿化损坏的，发包人有权要求承包人赔偿或负责按原标准修复。

③承包人不得在发包人厂区内乱搭乱建，确需设置临时设施的，须经发包人同意。

④运送建筑材料、余泥的车辆要防止洒落，污染路面要及时清理。

（8）工作前的培训及联络

①承包人根据发包人要求的培训事项及项目项目的具体情况，制订相应的环境管理培训方案，并按计划对工作人员进行相应的工作前培训。

②工作前，双方应各指派一名环境管理员，以负责整个工作中环境问题的联络。原则上，发包人的环境管理员由项目项目管理人员担任。承包人的环境管理员由承包人指派专人担任。

6、其他方面

（1）承包人进入发包人场地内工作期间，必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的各项规章制度，自觉接受发包人保卫管理人员、安全监察人员和环境卫生监察人员的管理和监督。承包人违反发包人的管理制度，发包人有权对承包人进行处罚，违反刑律的由司法机关追究其法律责任。

（2）承包人必须对本单位工作人员进行经常性的遵章守法、安全生产、文明工作等方面的教育。

（3）发包人有义务协助承包人搞好安全保卫、环境卫生工作，使工作顺利进行。

（4）承包人进入发包人场地内施工前，需向发包人项目项目组明确承包人的法人代表、施工现场负责人和安全管理人员。

（5）进入发包人场地内施工前，承包人应自行组织入场施工人员的安全教育，并做好 “施工（服务）人员进场教育档案”，交发包人项目项目组存档备查。作业期间，承包人应组织经常性的遵章守纪、安全生产、文明施工等方面的教育并保留记录和建立档案以备查。

（6）承包人人员在施工时的因工伤亡事故、火灾事故和治安案件等除按规定及时上报有关部门外，必须同时报告发包人的项目管理部门、安全保卫部门。

（7）承包人在施工期间必须严格遵守国家的法律、法规和发包人的规章制度，接受发包人有关管理人员的监督和管理。

（8）承包人若将项目分包，必须遵守合同对分包的约定条款。分包方应具备相应的施工资质和安全施工的条件，承包人对施工现场的安全生产负总责，并加强对分包方现场施工的安全监督和管理。

（9）承包人应按照《中华人民共和国劳动法》及相关的法律法规妥善处理好劳资关系，因劳资纠纷（如拖欠、克扣员工工资等）而引起的治安事件，由承包人负全部责任，并赔偿相应的经济损失。

（10）现场项目安全文明施工处罚规定：承包人在施工过程中违反以下安全文明施工行为的，将自觉向发包人交纳安全文明施工基金并承担相应的责任。细则如下：

①未戴安全帽：个人100元/次，公司1000元/次；高空作业未戴安全带：个人100元/次，公司1000元/次；切割机无防护罩或用切割机打磨材料：个人100元/次，公司1000元/次；操作切割机或电焊机未戴防护眼罩：个人100元/次，公司1000元/次；

②洞口及临边未加保护：个人100元/次，公司1000元/次；配电箱保护系统不规范：个人100元/次，公司1000元/次；高空向下抛掷物件（未有效保护）：个人100元/次，公司1000元/次；使用高2米以上而无防护拦的操作台：个人100元/次，公司1000元/次；

③使用移动操作台无斜撑等保护措施的：个人100元/次，公司1000元/次；拆除安全设施造成隐患的：个人100元/次，公司1000元/次；使用破损等不符

合安全要求的电线：个人100元/次，公司1000元/次；

④生产或测试用水漏出未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；

⑤每工作台班的施工垃圾未及时处理的：个人100元/次，公司1000元/次；

⑥施工区或主要通道光线不足：个人100元/次，公司1000元/次；

⑦现场使用或存放易燃物品，防火等安全措施未跟上，如灭火器不足够：个人100

元/次，公司1000元/次；在工地现场吸烟：个人100元/次，公司1000元/次；在工地场睡觉：个人100元/次，公司1000元/次；在工地现场大小便：个人100元/次，公司1000元/次；

⑧酒后进入工地：个人100元/次，公司1000元/次；生活区积水或卫生环境差等：个人100元/次，公司1000元/次；

⑨办公区及生活区未按定配置灭火器材：个人100元/次，公司1000元/次；集中安全活动缺席（除非事先批准）：个人100元/次，公司1000元/次；乱扔杂物：个人100元/次，公司1000元/次；

⑩打架：个人100元/次，公司1000元/次；偷窃：个人100元/次，公司1000元/次；无礼貌态度粗鲁及不服从指挥：个人100元/次，公司1000元/次；破坏成品：个人100元/次，公司1000元/次；违反发包人监理、地方政府有关规定的：个人100元/次，公司1000元/次；

6、承包商进场作业须知

1、作业前的审核确认

（1）进行埋地及拆卸项目前，必须填写“拆卸埋地项目申报表”，经双方确认相关线路网络的情况并采取相应的保护措施后方可动工。
（2）施工期间对危险化学品的废料进行处理前，到本公司场地的项目管理部门填写“危险化学品废料处理申请表”，经确认后方可处理。

（3）要临时用电的，到本公司场地的项目管理部门填写“临时用电申请表”经核准后按规范架设线路，并负责接线后的用电安全和电气线路的维护。

（4）在作业场所使用、存放危险化学品的需到本公司的项目管理部门填写“危化品使用、临时存放申请表”，经确认后方可使用和存放。

（5）动火作业前，到本公司的项目管理部门办理“临时动火作业许可证”，经审核后方可动火。

（6）在本公司休息日、节假日及班后需要加班的，提前1个工作日到公司的项目管理部门填写“项目（服务）单位加班申请表”，经批准后方可加班。

（7）要设置临时建筑和设施的，需到本公司的项目管理部门填写“临时设施、建筑申请表”，经确认后方可搭建。
2、施工单位需提供的备案资料：“安全生产许可证”、“外来作业单位现场安全检查表”、“外来施工单位人员进场教育档案”、特种设备和要求进场安装后检验的施工设施的检验合格证、特种作业人员资格证。

3、施工人员进入建设单位范围内进行作业前，必须凭有效的身份证和其他政府职能部门要求出示的证件及近期1寸彩照2张到建设单位的项目管理部门办理“临时出入证”，凭证出入施工现场。建设单位向乙方每证收工本费5元，押金10元。若损坏、遗失应及时补办，每证收工本费5元。

4、施工现场应作必要的围闭，并在显眼处挂上项目项目的标示牌。

5、凡进入施工工地的人员着装要统一，要戴安全帽，不得赤膊和穿露趾鞋。

6、各施工单位应建立值班和出入制度，保护好所属施工区域内的设施和物资。 

7、进入施工工地的车辆严禁超速超高，不得随意停放和卸载货物，堵塞通道。

8、作业人员原则上在作业区内活动，不得进入与作业无关的场所，做与施工内容无关的活动。 
9、 禁止在工地现场吸烟，吸烟应到指定的吸烟区。

10、严禁擅自使用本公司的各种消防设施和消防器材（如发生火险、火灾除外）。

11、施工期间的物资、废料、淤泥要按指定位置堆放并及时清理，保持通道的顺畅。

12、需要临时用水的,应到本公司的项目管理部门办理临时用水手续，并负责表后水管设施的保护。

13、发生火灾、工伤事故应及时组织抢救并示警。

14、承包人不能在厂区内吃住。

15、若项目（服务）项目工期较长，外来施工单位的现场负责人和安全人员应按时参加本公司项目管理部门组织的安全例会。

16、对于长期忽视安全生产，安全管理混乱、责任不明、屡教不改的施工单位，公司有权提前终止施工合同，并在1到3年内不得承接本公司的项目（服务）项目。作业期间发生死亡事故、重伤事故和严重的治安、刑事案件的施工单位，1到3年内不得承接本公司的项目项目。
17、施工单位人员须遵守建设单位的安全管理规程，服从建设单位的奖惩制度。

投标人代表签字：                           

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
**配电柜/箱**回路


电源引至/自**箱**回路


电缆YJV-0.6/1 3*120+2*70





**配电柜/箱


进线电源引自**箱**回路


电缆YJV-0.6/1 3*120+2*70





**配电柜/箱**回路


照明/空调








1/91

_1576672088.unknown

