## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [5 empty] | 471973.86
1 | 010101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.开挖深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 4.综合考虑组织方式（先桩后土或先土后桩）、垂直运土高度、综合运输方式、场内运距（包括安置区红线范围内场地）、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用 5.综合考虑为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、铺填碎石及道路（坡道）支护结构（设施）费用均包括在综合单价中 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 68419.83 |  | 5.64 | 385887.84
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度:满足规范及设计要求 2.材料品种:土方 3.将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 9760.32 |  | 8.82 | 86086.02
本页小计 | [7 empty] | 471973.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 地基处理与边坡支护工程 | [5 empty] | 751619.7
3 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.厚度:100mm厚 2.材料种类:预拌混凝土 3.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3704.78 |  | 174.55 | 646669.35
4 | 010506020001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:钢筋网 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 15.353 |  | 5456.26 | 83769.96
5 | 010202008001 | 土钉 | 1.部位:护坡土钉 2.杆体材料品种、规格、数量:16钢筋土钉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1381.5 |  | 6.38 | 8813.97
6 | 010902007001 | 泄水管 | 1.泄水管品种、规格:φ50PVC管 2.泄水管长度:L=750 3.接缝、嵌缝材料种类:外包土工布200g/m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 914 |  | 13.53 | 12366.42
|  | 桩基工程 | [5 empty] | 4426589.45
本页小计 | [7 empty] | 751619.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010201007001 | 三轴搅拌桩 | 1.类型:三轴搅拌桩 2.桩截面尺寸:φ850 3.做法、搅拌要求:两搅两喷 4.水泥强度等级、掺量:P.O42.5普通硅酸盐水泥,水泥掺入比20%,每一幅(三根桩)每米水泥掺入量不少于550kg,水灰比为1.5~2.0 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 9256.42 |  | 220.77 | 2043539.84
8 | 010201007002 | 三轴搅拌桩(空桩) | 1.类型:三轴搅拌桩 2.桩截面尺寸:φ850 3.做法、搅拌要求:两搅两喷 4.水泥强度等级、掺量:P.O42.5普通硅酸盐水泥,水泥掺入比20%,每一幅(三根桩)每米水泥掺入量不少于550kg,水灰比为1.5~2.0 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 484.35 |  | 56.36 | 27297.97
9 | 010301001001 | 静压斜撑方桩 | 1.类型:弹卡式连接预应力增强混凝土实心方桩 2.型号:X-PHS-C400 3.桩截面形式、尺寸:400×400 4.包含预应力钢筋笼、套筒、桩尖、桩侧C60高强灌浆料、封桩(20mm厚钢板垫片、C25钢筋、C32精扎钢筋、C35早强混凝土)、接桩套箍(10厚钢板、L100×10角钢、C20锚固筋) 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1111 |  | 383.3 | 425846.3
本页小计 | [7 empty] | 2496684.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010301003001 | 钢管桩 | 1.材质:钢管 2.管径、壁厚:φ105×5mm厚 3.包含材料、材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢板桩、拔钢板桩、安拆导向夹具、支撑、除锈刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、为桩机移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 8.05 |  | 4978.75 | 40078.94
11 | 010202006001 | 型钢桩 | 1.截面形式或组合截面形式:H型钢 2.钢桩材质规格和型号:Q235钢板、HN700×300×13×20、16mm厚桩头钢板 3.包含材料、材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢板桩、拔钢板桩、安拆导向夹具、支撑、除锈刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、为桩机移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 1175.778 |  | 811.01 | 953567.72
本页小计 | [7 empty] | 993646.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010202006002 | 钢板桩 | 1.钢桩材质规格和型号:拉森-IV型钢板桩 2.桩长:L=9m内 3.包含材料、材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢板桩、拔钢板桩、安拆导向夹具、支撑、除锈刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、为桩机移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 723.94 |  | 1124.47 | 814048.81
13 | 010202003001 | 灌注桩 | 1.类型:灌注桩 2.桩径:φ800 3.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 4.泥浆外运:20km 5.包含为桩机移动铺筑的临时道路、平台搭设、泥浆池（槽）砌筑及拆除、旋挖、成孔、清孔、排障、泥浆外运、清理浮浆、消纳费、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 125.58 |  | 650.66 | 81709.88
本页小计 | [7 empty] | 895758.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010506021001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:钢筋笼 2.使用部位:灌注桩 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 8.63 |  | 4692.93 | 40499.99
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 917900.13
15 | 010202012001 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁 | 1.部位:冠梁、支撑梁、联系梁 2.混凝土种类:C30 3.混凝土强度等级:预拌混凝土 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 793.35 |  | 506.52 | 401847.64
16 | 010502003001 | 钢筋混凝土素砼板 | 1.混凝土种类:C25 2.混凝土强度等级:预拌混凝土 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 77.51 |  | 464.88 | 36032.85
本页小计 | [7 empty] | 478380.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 2.313 |  | 4340.62 | 10039.85
18 | 010506002002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 72.495 |  | 3967.72 | 287639.86
19 | 010506002004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ25外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 9.392 |  | 3977.94 | 37360.81
本页小计 | [7 empty] | 335040.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢箍筋HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 26.865 |  | 5396.58 | 144979.12
|  | 模板工程 | [5 empty] | 142379.65
21 | 010202013001 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 | 1.构件类型:冠梁、支撑梁、联系梁模板 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2305.37 |  | 61.76 | 142379.65
|  | 金属结构工程 | [5 empty] | 17311.83
22 | 010202014001 | 钢支撑 | 1.部位:钢立柱 2.部位、连接方式:12mm厚缀板、10mm厚钢板 3.钢材品种、规格:L180×18角钢 4.含制作安装、焊接、连接构件、拆除、场内外运输等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 10.16 |  | 1703.92 | 17311.83
|  | 其他装饰工程 | [5 empty] | 151038.97
23 | 011101001001 | 车道面 | 1.500厚碎石垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 405.16 |  | 155.33 | 62933.5
本页小计 | [7 empty] | 367604.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:300×300砖砌排水沟 2.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20素砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚MU10灰砂砖 4.混凝土、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.抹灰厚度、强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面 6.含土方挖、填、场内运输、基底平整夯实、模板制作、安装、拆除等 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 411.61 |  | 162.95 | 67071.85
25 | 040504001001 | 集水井 | 1.种类、规格:800×800×800砖砌集水井 2.垫层、基础材质及厚度:150厚C20素砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚灰砂砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.抹灰厚度、强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面 6.含土方挖、填、场内运输、基底平整夯实、模板制作、安装、拆除等 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 17 |  | 767.15 | 13041.55
本页小计 | [7 empty] | 80113.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-基坑支护 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 040504001002 | 沉砂池 | 1.种类、规格:3000×1500×1500砖砌沉砂池 2.垫层:100厚砂垫层 3.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素砼垫层 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:外部240厚灰砂砖、内部120厚灰砂砖 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 6.抹灰厚度、强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面 7.含土方挖、填、场内运输、基底平整夯实、模板制作、安装、拆除等 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1 |  | 7992.07 | 7992.07
|  | 余泥渣土场外运输与排放 | [5 empty] | 3597001.15
27 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 58659.51 |  | 61.32 | 3597001.15
本页小计 | [7 empty] | 3604993.22
合 计 | [7 empty] | 10475814.74

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 1 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [5 empty] | 228118.63
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:综合考虑各种土石类别（如含淤泥、流砂、砂、碎石、砼块、其它碍障物等） 2.开挖深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 4.综合考虑组织方式（先桩后土或先土后桩）、垂直运土高度、综合运输方式、场内运距（包括安置区红线范围内场地）、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用 5.综合考虑为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、铺填碎石及道路（坡道）支护结构（设施）费用均包括在综合单价中 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 15173.59 |  | 9.81 | 148852.92
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基坑回填 2.密实度:满足规范及设计要求 3.材料品种:土方 4.将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3799.89 |  | 20.86 | 79265.71
本页小计 | [7 empty] | 228118.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 2 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 桩基工程 | [5 empty] | 5951264.86
3 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21086 |  | 244.64 | 5158479.04
4 | 010301002007 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 260 |  | 300.64 | 78166.4
5 | 010301002008 | 预制钢筋混凝土管桩（接桩） | 1.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 2.桩倾斜度:垂直 3.接桩方式:焊接接桩 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 821 |  | 145.05 | 119086.05
6 | 010301002009 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其它:其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1642 |  | 71.12 | 116779.04
本页小计 | [7 empty] | 5472510.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 3 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010301002010 | 管桩填芯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 100.02 |  | 608.96 | 60908.18
8 | 010301005002 | 桩尖 | 1.桩尖类型:混凝土一体化桩尖 2.综合考虑混凝土强度等级、桩尖质量、规格尺寸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 821 |  | 253.2 | 207877.2
9 | 010301005003 | 截(凿)桩头 | 1.截(凿)预制管桩桩头,桩头规格综合考虑 2.综合考虑桩头截面、高度、混凝土强度等级、钢筋等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 821 |  | 85.66 | 70326.86
10 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 1.06 |  | 9777.28 | 10363.92
11 | 010506002011 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:桩头插筋 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 24.36 |  | 3770.79 | 91856.44
本页小计 | [7 empty] | 441332.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 4 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑石方类别 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 322.24 |  | 116.13 | 37421.73
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 524342.68
13 | 010402001007 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10.0 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 520.05 |  | 593.34 | 308566.47
14 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU7.5 2.墙体类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 432.87 |  | 498.06 | 215595.23
本页小计 | [7 empty] | 561583.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 5 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.05 |  | 172.36 | 180.98
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 13824195.40
16 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1398.31 |  | 462.65 | 646928.12
17 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌防水混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 6746.2 |  | 531.14 | 3583176.67
18 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 25 |  | 475.12 | 11878
19 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 111.07 |  | 654.1 | 72650.89
本页小计 | [7 empty] | 4314814.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 6 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 88.77 |  | 742.4 | 65902.85
21 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1274.95 |  | 570.45 | 727295.23
22 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 136.14 |  | 658.76 | 89683.59
23 | 010502013001 | 钢筋混凝土梁板 | 1.混凝土种类:预拌防水混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3006.72 |  | 595.84 | 1791524.04
24 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 36.71 |  | 686.23 | 25191.5
本页小计 | [7 empty] | 2699597.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 7 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 22.8 |  | 587.39 | 13392.49
26 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3.08 |  | 587.39 | 1809.16
27 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:天沟、挑檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3.27 |  | 733.23 | 2397.66
28 | 010502019003 | 其他板 | 1.板名称:栏板、反檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 221.43 |  | 708 | 156772.44
本页小计 | [7 empty] | 174371.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 8 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 23.31 |  | 607.36 | 14157.56
30 | 010502033001 | 后浇带 | 1.部位:筏板 2.混凝土种类:预拌防水混凝土 3.混凝土强度等级:C40 P8 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 133.08 |  | 646.99 | 86101.43
31 | 010502033002 | 后浇带 | 1.部位:混凝土墙 2.混凝土种类:预拌防水混凝土 3.混凝土强度等级:C40 P8 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 22.91 |  | 685.74 | 15710.3
32 | 010502033003 | 后浇带 | 1.部位:混凝土梁 2.混凝土种类:预拌防水混凝土 3.混凝土强度等级:C40 P8 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 14.77 |  | 660.38 | 9753.81
本页小计 | [7 empty] | 125723.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 9 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010502033004 | 后浇带 | 1.部位:混凝土板 2.混凝土种类:预拌防水混凝土 3.混凝土强度等级:C40 P8 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 77.73 |  | 646.29 | 50236.12
34 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 53.252 |  | 4340.62 | 231146.7
35 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 935.302 |  | 3967.72 | 3711016.45
本页小计 | [7 empty] | 3992399.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 10 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010506002006 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 42.283 |  | 4473.1 | 189136.09
37 | 010506002007 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 352.494 |  | 4130.16 | 1455856.62
38 | 010506002012 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ25外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.857 |  | 4006.14 | 3433.26
本页小计 | [7 empty] | 1648425.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 11 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢箍筋HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 3.261 |  | 5396.58 | 17598.25
40 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 59.109 |  | 5680.77 | 335784.63
41 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 83.232 |  | 4314.77 | 359126.94
本页小计 | [7 empty] | 712509.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 12 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 010506024002 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ18以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3522 |  | 13.74 | 48392.28
43 | 010506024001 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ25以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6302 |  | 17.16 | 108142.32
|  | 模板工程 | [5 empty] | 2111996.9
44 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:设备基础 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 62.87 |  | 65.17 | 4097.24
45 | 010505002003 | 集水坑模板 | 1.基础类型:集水坑 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 192.06 |  | 57.35 | 11014.64
本页小计 | [7 empty] | 171646.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 13 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010505002002 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 430.89 |  | 31.98 | 13779.86
47 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:5.60m以内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1060.3 |  | 78.16 | 82873.05
48 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:5.60m以内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9036.07 |  | 54.32 | 490839.32
49 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:5.60m以内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 682.73 |  | 90.97 | 62107.95
50 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:5.60m以内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3705.2 |  | 98.19 | 363813.59
51 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.板厚度:综合考虑 3.支模高度:5.60m以内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9284 |  | 95.03 | 882258.52
本页小计 | [7 empty] | 1895672.29
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 14 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:5.60m以内 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 401.81 |  | 87.74 | 35254.81
53 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件名称:圈梁模板 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 233.97 |  | 56.89 | 13310.55
54 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.构件名称:过梁模板 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 47.22 |  | 56.89 | 2686.35
55 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:天沟、挑檐模板 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 21.82 |  | 73.75 | 1609.23
56 | 010505008005 | 其他板模板 | 1.构件名称:栏板、反檐模板 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1604.7 |  | 69.89 | 112152.48
57 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 268.84 |  | 134.65 | 36199.31
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 1042819.08
本页小计 | [7 empty] | 201212.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 15 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 010802001003 | 防护密闭门 | 1.门种类:WSFM5525(6) 2.规格、尺寸:双扇无门槛防护密闭门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 5 |  | 77414 | 387070
59 | 010802001004 | 防护密闭门 | 1.门种类:WSFM5525(G6) 2.规格、尺寸:连通口双向受力双扇防护密闭门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 1 |  | 78512.58 | 78512.58
60 | 010802001005 | 防护密闭门 | 1.门种类:WDFM1222(6) 2.规格、尺寸:单扇无门槛防护密闭门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 7 |  | 9295.93 | 65071.51
61 | 010802001006 | 防护密闭门 | 1.门种类:WDFM1522(6) 2.规格、尺寸:单扇无门槛防护密闭门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 5 |  | 11509.26 | 57546.3
本页小计 | [7 empty] | 588200.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 16 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010802001007 | 防护密闭门 | 1.门种类:WDMM1222 2.规格、尺寸:单扇活门槛密闭门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 6 |  | 11082.15 | 66492.9
63 | 010802001008 | 防护密闭门 | 1.门种类:WDMM1522 2.规格、尺寸:单扇活门槛密闭门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 2 |  | 13720.77 | 27441.54
64 | 010802001009 | 防护密闭门 | 1.门种类:KDFM0822(6) 2.规格、尺寸:单扇固定门槛防护密闭门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 4 |  | 10451.41 | 41805.64
65 | 010802001010 | 防护密闭门 | 1.门种类:KDMM0822 2.规格、尺寸:单扇固定门槛密闭门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 9 |  | 9333.71 | 84003.39
本页小计 | [7 empty] | 219743.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 17 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010802001011 | 悬板活门 | 1.门种类:HM8000(6) 2.规格、尺寸:悬板活门 3.含预埋件及安装、调试 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 4 |  | 10014.96 | 40059.84
67 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(甲级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 125.14 |  | 655.35 | 82010.5
68 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(乙级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9.48 |  | 628.43 | 5957.52
本页小计 | [7 empty] | 128027.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 18 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门种类:双轨双帘无机布特级防火卷帘 2.启动装置品种、规格:卷闸电动装置 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 132 |  | 801.41 | 105786.12
70 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗种类:防火窗 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.5 |  | 707.49 | 1061.24
|  | 屋面及防水工程工程 | [5 empty] | 5309470.07
本页小计 | [7 empty] | 106847.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 19 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 010901001005 | 地下室顶板一(有覆土无保温层)(B1) | 1.土工布满铺过滤层(200g/m² ) 2.25厚排水板(凹凸高度应≥20,杯口内径≥20,抗压强度应≥300kN/m,凸点向上,板与板采用热熔焊接,焊接处增设排水带) 3.70厚C20细石混凝土保护层兼找坡(或采用结构找坡0.5%),表面压光,成品钢筋网片A4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内按间距≤4000设纵横分格缝;缝宽5~10,钢筋断开,缝内嵌密膏,封顶粘贴250mm宽防水卷材 4.基层抛丸或打磨处理,并涂刷专用基层处理剂(遇到反梁应设过水孔,过水孔大样详单项工程设计) 5.钢筋混凝土顶板随捣随压光,表面清扫干净,用DWM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理.阴角与阳角分别作R≥50及 R≥20的圆弧处理 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7218.36 |  | 146.78 | 1059510.88
72 | 010901001001 | 地下室顶板二(无覆土无保温层)(B2) | 1.800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M20水泥砂浆保护层 3.钢筋混凝土结构板表面清理干净,用DWM15水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,阴角与阳角分别作R≥50及R≥20的圆弧处理 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2420.21 |  | 129.75 | 314022.25
本页小计 | [7 empty] | 1373533.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 20 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 010904001001 | 地下室底板卷材防水层 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 12781.29 |  | 55 | 702970.95
74 | 010904001002 | 地下室底板涂膜防水层 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 12781.29 |  | 61.71 | 788733.41
75 | 010902001002 | 地下室顶板卷材防水(B1) | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(聚酯胎、Ⅱ型) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8384.92 |  | 84.57 | 709112.68
76 | 010902002006 | 地下室顶板涂膜防水(B1) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8384.92 |  | 61.71 | 517433.41
本页小计 | [7 empty] | 2718250.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 21 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 010902001001 | 地下室顶板卷材防水(B2) | 1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(聚酯胎、Ⅱ型) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2673.22 |  | 84.57 | 226074.22
78 | 010902002004 | 地下室顶板涂膜防水(B2) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2673.22 |  | 61.71 | 164964.41
79 | 010903001001 | 地下室侧壁卷材防水层 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2989.16 |  | 41.95 | 125395.26
80 | 010903001002 | 地下室侧壁涂膜防水层 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2989.16 |  | 75.41 | 225412.56
本页小计 | [7 empty] | 741846.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 22 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水(J1) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 42.86 |  | 59.09 | 2532.6
82 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水(K2) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 547.31 |  | 47.79 | 26155.94
83 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水(L9) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 43.81 |  | 35.98 | 1576.28
本页小计 | [7 empty] | 30264.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 23 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水(L12) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 126.11 |  | 47.79 | 6026.8
85 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水(L12) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 126.11 |  | 35.98 | 4537.44
86 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水(N15) | 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 361.89 |  | 32.75 | 11851.9
本页小计 | [7 empty] | 22416.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 24 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010903002001 | 踢脚涂膜防水(Q4) | 1.防水膜品种:无毒聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型)防潮层 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.04 |  | 37.46 | 188.8
88 | 010903002002 | 墙面涂膜防水(N14) | 1.防水膜品种:无毒聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型)防潮层 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 276.6 |  | 37.46 | 10361.44
89 | 010903002003 | 墙面涂膜防水(N15) | 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.2厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 539.37 |  | 32.75 | 17664.37
本页小计 | [7 empty] | 28214.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 25 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010904002008 | 天棚涂膜防水(D3、D6) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 169.58 |  | 32.63 | 5533.4
91 | 010902002005 | 桩头防水 | 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:两层 4.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 821 |  | 220.14 | 180734.94
92 | 010905003001 | 止水带 | 1.止水带材料种类:钢板止水片 2.止水带尺寸:300Xt3 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1004.49 |  | 66.28 | 66577.6
93 | 010501001004 | 泡沫混凝土 | 1.混凝土种类:泡沫混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 677.66 |  | 209.69 | 142098.53
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [5 empty] | 158814.07
本页小计 | [7 empty] | 394944.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 26 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 011001003001 | 地下室侧壁防水保温层 | 1.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层(X250,压缩强度≥250kpa,带表皮,密度≥30kg/m²),用聚醋酸乙烯胶结剂(白乳胶)粘贴 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2989.16 |  | 53.13 | 158814.07
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 953233.4
95 | 011102003008 | 集水井地面(J1) | 1.800×800×50厚热镀锌格栅盖板 2.素水泥浆压光 3.25厚WSM20水泥砂浆面层 4.20厚(最薄处)WS M20水泥砂浆找坡层,坡向水沟或地漏 5.素水泥浆一遍(掺5%108胶) 6.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 7.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 42.86 |  | 579.27 | 24827.51
本页小计 | [7 empty] | 183641.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 27 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 011102003001 | 金刚砂骨料地面(K1) | 1.混凝土初凝后表面均匀撒布金刚砂骨料随捣随抹光(每平米均匀采用5公斤金刚砂耐磨材料),固化剂用量0.25kg/m² 2.50厚C30细石混凝土找平,面层刷水泥漆,内配筋A4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距≤6m预留纵横分格缝,缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连,缝内嵌聚氨酯密封膏(伸缩缝严禁后切) 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7740.64 |  | 85.28 | 660121.78
本页小计 | [7 empty] | 660121.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 28 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 011102003009 | 金刚砂骨料地面(K2) | 1.混凝土初凝后表面撒布金刚砂骨料随捣随抹光(每平米均匀采用5公斤金刚砂耐磨材料,内掺0.1%固化剂) 2.50厚C30细石混凝土找平,垂直于车行方向每隔100设10宽X6深的凹槽,面层刷水泥漆(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距≤6m预留纵横分格缝,缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连,缝内嵌聚氨酯密封膏(伸缩缝严禁后切) 3.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 547.31 |  | 85.28 | 46674.6
98 | 011102003007 | 地砖楼面1(L1) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用白水泥擦缝 2.25厚DS-M15水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 255.16 |  | 148.06 | 37778.99
本页小计 | [7 empty] | 84453.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 29 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 011104002002 | 架空防静电陶瓷地板(L6) | 1.150~250高架空600×600×12厚防静陶瓷活动地板(成品,燃烧性能等级不低于 B1级),产品配套龙骨(燃烧性能等级不低于B1级) 2.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WS-M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 180.1 |  | 350.62 | 63146.66
100 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面(L8) | 1.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣)表面清扫干净,用 WS M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 2.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 266.69 |  | 4.39 | 1170.77
本页小计 | [7 empty] | 64317.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 30 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 011101001004 | 水泥砂浆面2(L9) | 1.20厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找坡兼找平压光,坡向地漏或排水沟 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣)表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 27.01 |  | 29.6 | 799.5
102 | 011102003004 | 防滑梯级砖(L10) | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 169 |  | 99.49 | 16813.81
本页小计 | [7 empty] | 17613.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 31 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 011102003005 | 防滑梯级砖(L10)-楼梯 | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 173 |  | 202.56 | 35042.88
104 | 011102003006 | 地砖楼面5(L12) | 1.10厚800×800偏白带纹防滑砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚WSM15干硬性水泥砂浆 3.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 126.11 |  | 137.55 | 17346.43
本页小计 | [7 empty] | 52389.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 32 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 011102003011 | 地砖楼面5(L12)-水泵基础 | 1.10厚800×800黑金沙砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚WSM15干硬性水泥砂浆 3.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 131.17 |  | 137.85 | 18081.78
106 | 011101001005 | 水池 (水箱) (N15) | 1.25厚WSM20水泥砂浆面层 2.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 361.89 |  | 33.57 | 12148.65
本页小计 | [7 empty] | 30230.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 33 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 011102003010 | 人防地面 | 1.混凝土初凝后表面均匀撒布金刚砂骨料随捣随抹光(每平米均匀采用5公斤金刚砂耐磨材料),固化剂用量0.25kg/m² 2.50厚C30细石混凝土找平,面层刷水泥漆,内配筋A4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距≤6m预留纵横分格缝,缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连,缝内嵌聚氨酯密封膏(伸缩缝严禁后切) 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 147.68 |  | 85.28 | 12594.15
108 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚1(T1) | 1.深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 2.墙体清理基层 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 143.1 |  | 4.39 | 628.21
本页小计 | [7 empty] | 13222.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 34 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 011105001002 | 面砖踢脚1(T2) | 1.3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴600×100面砖(成品)踢脚,材料同楼地面,白水泥擦缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛;(毛坯交楼标准做至该层) 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体基层清理 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 33.99 |  | 156.98 | 5335.75
110 | 011105001004 | 面砖踢脚(Q4) | 1.5厚专用粘贴剂贴10厚400x800饰面砖,白水泥檫缝 2.无毒防水涂料(燃烧性能A级) 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.04 |  | 143.24 | 721.93
|  | 内墙、柱面装饰与隔断 | [5 empty] | 806337.91
本页小计 | [7 empty] | 6057.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 35 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 011403001008 | 内墙涂料(N1)-楼梯间、人流通道 | 1.无机涂料(两道)(A级) 2.封底涂料(一道) 3.刮内墙腻子二道,分层找平 4.5厚WPM15砂浆修补抹平 5.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 6.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 7.墙体清理基层 8.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 939.6 |  | 71.36 | 67049.86
112 | 011203003001 | 面砖内墙(N2) | 1.5厚专用粘贴剂贴800×400饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1121.09 |  | 176.42 | 197782.7
本页小计 | [7 empty] | 264832.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 36 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 011403001010 | 内墙涂料4(N11) | 1.无机涂料(A级)(一道) 2.刮内墙腻子(两道) 3.10厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体清理基层,修补平整 6.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8060.38 |  | 37.76 | 304359.95
114 | 011403001021 | 内墙涂料4(N11)-独立柱 | 1.无机涂料(A级)(一道) 2.刮内墙腻子(两道) 3.10厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体清理基层,修补平整 6.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 841.67 |  | 40.9 | 34424.3
115 | 011403001018 | 内墙涂料4(N14) | 1.无毒无机防水涂料(燃烧性能A级) 2.10厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层,修补平整 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 282.46 |  | 22.68 | 6406.19
本页小计 | [7 empty] | 345190.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 37 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011201001005 | 水池 (水箱)(N15) | 1.20厚WP-M20水泥砂浆找平层 2.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 545.28 |  | 33.45 | 18239.62
117 | 011201001004 | 随砌随抹(N16) | 1.20~25厚M20水泥砂浆 2.墙体随砌随勾缝,清理基层 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 800.09 |  | 37.21 | 29771.35
118 | 011403001022 | 人防墙面 | 1.无机涂料(A级)(一道) 2.刮内墙腻子(两道) 3.10厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体清理基层,修补平整 6.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1315.18 |  | 37.76 | 49661.2
119 | 011201001006 | 临时砌筑房间 | 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2水泥砂浆 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1 |  | 30.42 | 30.42
本页小计 | [7 empty] | 97702.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 38 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.部位:不同材质交接处、内墙、楼梯间、人流通道 2.钢丝网规格:镀锌电焊钢丝网(Φ1X20X20) 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1572.96 |  | 21.8 | 34290.53
121 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:砖胎膜内侧抹灰 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:1:6水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2145.49 |  | 29.98 | 64321.79
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 269381.97
122 | 011403001014 | 室内套内天棚(涂料2)(D2) | 1.无机涂料(A级)两道 2.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 3.钢筋混凝土板基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 11062.97 |  | 21.54 | 238296.37
本页小计 | [7 empty] | 336908.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 39 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 011403001019 | 防潮顶棚(D3) | 1.无机涂料(A级)两道 2.素水泥浆扫光 3.钢筋混凝土板基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 169.58 |  | 17.02 | 2886.25
124 | 011302001002 | 成品吊顶顶棚(D4) | 1.面板材料品种、规格:300×300×12mm厚石膏板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 250.8 |  | 88.08 | 22090.46
本页小计 | [7 empty] | 24976.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 40 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
125 | 011403001015 | 混凝土板底顶棚(D5) | 1.钢筋混凝土板基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 2.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 19.87 |  | 5.46 | 108.49
126 | 011403001020 | 无毒防潮顶棚(D8) | 1.满刮腻子两遍找平,打磨平整 2.无毒防水涂料(燃烧性能A级),两遍成活 3.钢筋混凝土板底面清理干净,板面需平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 157.25 |  | 32.84 | 5164.09
127 | 011301001001 | 人防顶棚 | 1.白水泥浆涂刷两遍 2.素混凝土面层修补平整 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 153.17 |  | 5.46 | 836.31
|  | 其他装饰工程 | [5 empty] | 155531.09
本页小计 | [7 empty] | 6108.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 41 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 010401010002 | 排水沟 | 1.380×500×30铸铁蓖子 2.20厚DSM15水泥砂浆掺3%防水剂抹平压光,阴角作R≥50的圆弧处理,并向地漏找坡i=0.5% 3.1.5厚水泥基渗透结晶防水涂膜分两遍涂刷 4.20×6扁钢、L30×30×3角钢、20×100×3@300扁钢弯钩防锈处理 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 500 |  | 217.79 | 108895
129 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种:钢筋爬梯 2.钢材规格:综合考虑 3.构件涂(镀)层要求:一级红丹打底、面油银油二度(水池内侧采用不锈钢筋) 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 1 |  | 6837.85 | 6837.85
130 | 010503014001 | 水池检修口 | 1.构件名称:2000×2000水池检修口 2.边框材质、规格:20厚木板外包1厚铝合金板、50×50木方镶边、150×100×150C20压顶配1φ10交圈、100金属合页2个,密封嵌缝膏 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 2744.15 | 5488.3
本页小计 | [7 empty] | 121221.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 42 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 011108009001 | 减速带 | 1.材质:成品橡胶减速带 2.规格:320×500×50 3.耐磨耐压,有反光孔 4.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24 |  | 155.11 | 3722.64
132 | 011503001001 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ38×1.2钢管横管,φ60×3钢管立柱,φ25×1钢管小立柱 3.固定配件种类:100×100×6钢板,φ10锚筋,法兰盘 4.详见22J403-1/2-8页/B3号 5.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82.41 |  | 371.16 | 30587.3
|  | 余方弃置 | [5 empty] | 697435.28
本页小计 | [7 empty] | 34309.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室 | [5 empty] | 第 43 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 11373.7 |  | 61.32 | 697435.28
本页小计 | [7 empty] | 697435.28
合 计 | [7 empty] | 32032941.34

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 1 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [5 empty] | 83652.5
1 | 010101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.开挖深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 4.综合考虑组织方式（先桩后土或先土后桩）、垂直运土高度、综合运输方式、场内运距（包括安置区红线范围内场地）、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用 5.综合考虑为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、铺填碎石及道路（坡道）支护结构（设施）费用均包括在综合单价中 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 272.63 |  | 6.44 | 1755.74
本页小计 | [7 empty] | 1755.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 2 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 010102001001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土类别:综合考虑各种土石类别（如含淤泥、流砂、砂、碎石、砼块、其它碍障物等） 2.开挖深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 4.综合考虑组织方式（先桩后土或先土后桩）、垂直运土高度、综合运输方式、场内运距（包括安置区红线范围内场地）、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用 5.综合考虑为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、铺填碎石及道路（坡道）支护结构（设施）费用均包括在综合单价中 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 4322.19 |  | 9.8 | 42357.46
3 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽、基坑土方回填 2.密实度:满足规范及设计要求 3.材料品种:土方 4.将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1895.46 |  | 20.86 | 39539.3
本页小计 | [7 empty] | 81896.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 3 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 桩基工程 | [5 empty] | 2669841.49
4 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9594 |  | 244.64 | 2347076.16
5 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 96.72 |  | 300.63 | 29076.93
6 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（接桩） | 1.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 2.桩倾斜度:垂直 3.接桩方式:焊接接桩 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 372 |  | 145.04 | 53954.88
7 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其它:其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 744 |  | 71.12 | 52913.28
本页小计 | [7 empty] | 2483021.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 4 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010301002005 | 管桩填芯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 27.38 |  | 608.96 | 16673.32
9 | 010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:混凝土一体化桩尖 2.综合考虑混凝土强度等级、桩尖质量、规格尺寸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 372 |  | 253.2 | 94190.4
10 | 010301005002 | 截(凿)桩头 | 1.截(凿)预制管桩桩头,桩头规格综合考虑 2.综合考虑桩头截面、高度、混凝土强度等级、钢筋等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 372 |  | 85.66 | 31865.52
11 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.49 |  | 10042.61 | 4920.88
12 | 010506002010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:桩头插筋 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 8.63 |  | 3802.34 | 32814.19
本页小计 | [7 empty] | 180464.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 5 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑石方类别 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 54.75 |  | 116.09 | 6355.93
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 1691664.87
14 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1105.75 |  | 483.96 | 535138.77
15 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 707.27 |  | 381.9 | 270106.41
本页小计 | [7 empty] | 811601.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 6 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙300mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 26.97 |  | 556.85 | 15018.24
17 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1039.54 |  | 470.33 | 488926.85
18 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 69.36 |  | 495.87 | 34393.54
19 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU7.5 2.墙体类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 555.06 |  | 511.44 | 283879.89
本页小计 | [7 empty] | 822218.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 7 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8.34 |  | 166.39 | 1387.69
21 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 106 |  | 592.58 | 62813.48
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 13818270.44
22 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 8.8 |  | 505.45 | 4447.96
23 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 656.06 |  | 462.65 | 303526.16
本页小计 | [7 empty] | 372175.29
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 8 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 585.23 |  | 584.35 | 341979.15
25 | 010502001001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌防水混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1510.52 |  | 619.98 | 936492.19
26 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 437.91 |  | 807.03 | 353406.51
27 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 175.39 |  | 790.2 | 138593.18
本页小计 | [7 empty] | 1770471.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 9 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 175.38 |  | 771.84 | 135365.3
29 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 139.11 |  | 753.99 | 104887.55
30 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 110.19 |  | 736.14 | 81115.27
31 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 348.1 |  | 718.29 | 250036.75
本页小计 | [7 empty] | 571404.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 10 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 150.69 |  | 649.7 | 97903.29
33 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 253.87 |  | 719.02 | 182537.61
34 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 105.32 |  | 702.19 | 73954.65
35 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 105.36 |  | 683.83 | 72048.33
本页小计 | [7 empty] | 426443.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 11 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 105.16 |  | 665.98 | 70034.46
37 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 79.06 |  | 648.13 | 51241.16
38 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 539.84 |  | 630.28 | 340250.36
39 | 010502010008 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 7.39 |  | 613.45 | 4533.4
本页小计 | [7 empty] | 466059.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 12 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 194.4 |  | 582.08 | 113156.35
41 | 010502013002 | 钢筋混凝土梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 4482.96 |  | 600.9 | 2693810.66
42 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 506.99 |  | 702.62 | 356221.31
43 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 154.68 |  | 597.52 | 92424.39
本页小计 | [7 empty] | 3255612.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 13 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 11.57 |  | 597.52 | 6913.31
45 | 010502022003 | 反坎 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 2.48 |  | 584.39 | 1449.29
46 | 010502022002 | 反坎 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 16.57 |  | 597.52 | 9900.91
47 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:天沟、挑檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 43.82 |  | 820.02 | 35933.28
本页小计 | [7 empty] | 54196.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 14 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010502019002 | 其他板 | 1.板名称:阳台、雨蓬 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 11.54 |  | 777.68 | 8974.43
49 | 010502019004 | 其他板 | 1.板名称:阳台、雨蓬 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 95.71 |  | 794.51 | 76042.55
50 | 010502019003 | 其他板 | 1.板名称:栏板、反檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 180.56 |  | 793.68 | 143306.86
51 | 010502025002 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 25.92 |  | 770.19 | 19963.32
本页小计 | [7 empty] | 248287.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 15 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 80.85 |  | 668.7 | 54064.4
53 | 010502033001 | 后浇带 | 1.部位:混凝土梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 12.7 |  | 717.81 | 9116.19
54 | 010502033002 | 后浇带 | 1.部位:混凝土板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 26.25 |  | 702.93 | 18451.91
55 | 010506002012 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.573 |  | 4556.76 | 2611.02
本页小计 | [7 empty] | 84243.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 16 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 010506002013 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢HPB300φ25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 2.348 |  | 4077.61 | 9574.23
57 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 318.829 |  | 4400.97 | 1403156.86
本页小计 | [7 empty] | 1412731.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 17 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 297.1 |  | 4015.96 | 1193141.72
59 | 010506002006 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 39.247 |  | 4541.23 | 178229.65
本页小计 | [7 empty] | 1371371.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 18 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010506002007 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 161.703 |  | 4180.66 | 676025.26
61 | 010506002011 | 现浇混凝土高强度钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件高强度冷轧带肋钢筋CRB550φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 233.021 |  | 5776.39 | 1346020.17
本页小计 | [7 empty] | 2022045.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 19 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢箍筋HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 6.571 |  | 5511.69 | 36217.31
63 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 230.845 |  | 5813.64 | 1342049.73
本页小计 | [7 empty] | 1378267.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 20 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 35.764 |  | 4382.52 | 156736.45
65 | 010506024002 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ18以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6956 |  | 14.26 | 99192.56
本页小计 | [7 empty] | 255929.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 21 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010506024001 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ25以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10868 |  | 17.78 | 193233.04
|  | 模板工程 | [5 empty] | 5548703.49
67 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:设备基础 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10.39 |  | 62.01 | 644.28
68 | 010505002002 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 610.75 |  | 31.98 | 19531.79
69 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:9.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 284.8 |  | 92.45 | 26329.76
本页小计 | [7 empty] | 239738.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 22 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 010505004010 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 963.87 |  | 87.81 | 84637.42
71 | 010505004009 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2724.53 |  | 78.52 | 213930.1
72 | 010505004008 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 159.68 |  | 72.65 | 11600.75
73 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2145.74 |  | 69.23 | 148549.58
74 | 010505004005 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 81.65 |  | 63.36 | 5173.34
本页小计 | [7 empty] | 463891.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 23 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 97.52 |  | 64.58 | 6297.84
76 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 907.7 |  | 59.59 | 54089.84
77 | 010505005005 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2725.48 |  | 54.35 | 148129.84
78 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4132.7 |  | 49.12 | 202998.22
79 | 010505005003 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 104.03 |  | 46.5 | 4837.4
本页小计 | [7 empty] | 416353.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 24 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:9.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1849.38 |  | 119.34 | 220705.01
81 | 010505006006 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:9.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 338.02 |  | 126.13 | 42634.46
82 | 010505006007 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1387.82 |  | 110.93 | 153950.87
83 | 010505006008 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1120.69 |  | 117.73 | 131938.83
84 | 010505006005 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 626.47 |  | 94.13 | 58969.62
本页小计 | [7 empty] | 608198.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 25 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5387.64 |  | 100.93 | 543774.51
86 | 010505006003 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1023.84 |  | 77.32 | 79163.31
87 | 010505006004 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6835.47 |  | 84.12 | 574999.74
88 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:6.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8555.47 |  | 92.74 | 793434.29
89 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:4.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10365.53 |  | 74.18 | 768915.02
本页小计 | [7 empty] | 2760286.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 26 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:8.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2122.27 |  | 111.29 | 236187.43
91 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3130.06 |  | 82.9 | 259481.97
92 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4934.61 |  | 78.26 | 386182.58
93 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件名称:圈梁模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1678.72 |  | 53.9 | 90483.01
94 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.构件名称:过梁模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 145.15 |  | 53.9 | 7823.59
本页小计 | [7 empty] | 980158.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 27 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 010505012002 | 反坎模板 | 1.构件名称:反坎模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 184.59 |  | 53.9 | 9949.4
96 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:天沟、挑檐模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 91.9 |  | 34.62 | 3181.58
97 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.构件名称:阳台、雨蓬模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 816.08 |  | 45.62 | 37229.57
98 | 010505008005 | 其他板模板 | 1.构件名称:栏板、反檐模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2026.83 |  | 66.98 | 135757.07
99 | 010505014001 | 压顶模板 | 1.构件名称:压顶模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1074.85 |  | 43.35 | 46594.75
本页小计 | [7 empty] | 232712.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 28 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 479.47 |  | 84.67 | 40596.72
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 4547058.06
101 | 010802001001 | 钢质门 | 1.门种类:钢质门 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 158.18 |  | 622.73 | 98503.43
102 | 010802001003 | 钢制电房门 | 1.门种类:钢制电房门 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 27 |  | 526.46 | 14214.42
本页小计 | [7 empty] | 153314.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 29 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(甲级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 56.34 |  | 612.33 | 34498.67
104 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(乙级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 230.48 |  | 718.51 | 165602.18
本页小计 | [7 empty] | 200100.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 30 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 010802001002 | 铝合金平开玻璃门 | 1.门种类:铝合金平开玻璃门 2.框、扇材质:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10.41 |  | 815.66 | 8491.02
106 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗种类:平开窗、上悬窗、转角窗 2.框、扇材质及规格:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2342.77 |  | 627.05 | 1469033.93
本页小计 | [7 empty] | 1477524.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 31 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗种类:固定窗、转角窗、消防救援窗 2.框、扇材质及规格:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4430.62 |  | 617.87 | 2737547.18
108 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门种类:钢质卷帘门 2.启动装置品种、规格:卷闸电动装置 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 20.25 |  | 946.53 | 19167.23
|  | 屋面及防水工程工程 | [5 empty] | 3877934.23
本页小计 | [7 empty] | 2756714.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 32 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 010901001002 | 保温隔热平屋面(倒置式上人屋面)(R1) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(300x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2529.39 |  | 302.71 | 765671.65
本页小计 | [7 empty] | 765671.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 33 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 010901001003 | 无保温隔热平屋面(倒置式不上人屋面)(R3) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(600x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 5.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 296.93 |  | 165.75 | 49216.15
111 | 010901001004 | 屋面女儿墙(靠平屋面墙面)(R7) | 1.10厚WP-M15防水砂浆找平压光 2.墙体基层清理(缺陷修补,清理打磨等),刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 309.36 |  | 11.91 | 3684.48
本页小计 | [7 empty] | 52900.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 34 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 010902001001 | 屋面卷材防水(R1) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2731.59 |  | 32.79 | 89568.84
113 | 010902001004 | 屋面卷材防水(R1) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2731.59 |  | 49.42 | 134995.18
114 | 010902002003 | 屋面涂膜防水(R1) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2731.59 |  | 62.59 | 170970.22
本页小计 | [7 empty] | 395534.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 35 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 010902001002 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 329.07 |  | 32.79 | 10790.21
116 | 010902001005 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 329.07 |  | 49.42 | 16262.64
117 | 010902002004 | 屋面涂膜防水(R3) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 329.07 |  | 62.59 | 20596.49
本页小计 | [7 empty] | 47649.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 36 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水(L4) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 98.72 |  | 35.41 | 3495.68
119 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水(L7) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 640.22 |  | 35.41 | 22670.19
120 | 010903002007 | 墙面涂膜防水(L7) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1189.61 |  | 36.64 | 43587.31
本页小计 | [7 empty] | 69753.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 37 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 010903002002 | 墙面涂膜防水(N3) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1293.97 |  | 36.64 | 47411.06
122 | 010903002008 | 墙面涂膜防水(N3) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1189.61 |  | 47.27 | 56232.86
123 | 010903002005 | 墙面涂膜防水(N7) | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 249.48 |  | 36.64 | 9140.95
本页小计 | [7 empty] | 112784.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 38 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(W7) | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.15厚WP-M15聚合物防水砂浆(掺抗裂合成纤维)压入耐碱玻纤网格布(160g/m2网孔中心距4x4) 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 20519.96 |  | 116.81 | 2396936.53
125 | 010904002003 | 天棚涂膜防水(D3、D6) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 630.42 |  | 31.99 | 20167.14
126 | 010904003001 | 花池防水(墙身大样处) | 1.20厚M10防水砂浆 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 803.53 |  | 20.58 | 16536.65
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [5 empty] | 232552.12
本页小计 | [7 empty] | 2433640.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 39 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 011001001001 | 保温隔热屋面(R1) | 1.100厚RC型(雨槽)B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250,压缩强度≥250kpa,带表皮)(板厚最终以按节能计算为准),拼缝处贴胶带 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2529.39 |  | 91.94 | 232552.12
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 421918.78
128 | 011102003001 | 水泥砂浆(L1) | 1.25厚DS-M15水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 414.57 |  | 32.1 | 13307.7
129 | 011102003010 | 地砖楼面1(L1) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用白水泥擦缝 2.25厚DS-M15水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 280.63 |  | 149.72 | 42015.92
本页小计 | [7 empty] | 287875.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 40 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 011102003011 | 地砖楼面4(L4) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴600×600×10厚防滑地砖,面用白水泥擦缝 2.地漏1米范围内找坡,最薄处 20 厚 DS M15水泥砂浆(加 5%防水粉)找坡层,1%坡向地漏口 3.素水泥浆一道(掺水重 5%108 胶) 4.钢筋混凝土楼板基层清理,板面随打随抹光 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 87.67 |  | 107.55 | 9428.91
131 | 011102003006 | 卫生间(L7)-公共卫生间 | 1.300×300防滑地砖,白水泥擦缝 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.20厚WSM15水泥砂浆找平层 4.20厚WSM15水泥砂浆保护层 5.地漏1米范围内找坡,10厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找坡层,1%破向溢水口,溢水口增设不锈钢滤网 6.素水泥浆一遍(掺5%108胶) 7.钢筋混凝土楼板(四周浇注H+250高同墙厚导墙)基层清理,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 624.43 |  | 117.71 | 73501.66
本页小计 | [7 empty] | 82930.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 41 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面(L8) | 1.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用 WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 110.79 |  | 4.15 | 459.78
133 | 011102003004 | 防滑梯级砖(L10) | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 490.17 |  | 96.66 | 47379.83
本页小计 | [7 empty] | 47839.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 42 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 011102003005 | 防滑梯级砖(L10)-楼梯 | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 315.83 |  | 191.7 | 60544.61
135 | 011102003009 | 块料台阶 | 1.800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M20水泥砂浆保护层 3.100厚C15混凝土 4.100厚1：3：6石灰、砂、碎石三合土 5.素土夯实 6.详见11ZJ901/9页/14号 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 155.75 |  | 266.29 | 41474.67
136 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚1(T1) | 1.深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 2.墙体清理基层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 61.94 |  | 4.15 | 257.05
本页小计 | [7 empty] | 102276.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 43 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
137 | 011105001002 | 面砖踢脚1(T2)-300×100 | 1.3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴300×100面砖(成品)踢脚,材料同楼地面,白水泥擦缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛;(毛坯交楼标准做至该层) 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体基层清理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 73.05 |  | 137.24 | 10025.38
138 | 010501001001 | 陶粒混凝土 | 1.混凝土种类:LC7.5陶粒混凝土填充层 2.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 243.41 |  | 507.47 | 123523.27
|  | 内墙、柱面装饰与隔断 | [5 empty] | 1220587.11
139 | 011403001008 | 内墙涂料(N1)-(楼梯间、人流通道) | 1.无机涂料(两道)(A级) 2.封底涂料(一道) 3.刮内墙腻子二道,分层找平 4.5厚WPM15砂浆修补抹平 5.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 6.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 7.墙体清理基层 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3434.27 |  | 68.36 | 234766.7
本页小计 | [7 empty] | 368315.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 44 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 011203003002 | 面砖内墙(N3) | 1.5厚专用粘贴剂贴300×600饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1566.4 |  | 168 | 263155.2
141 | 011203003006 | 面砖内墙(N3) | 1.5厚专用粘贴剂贴800×400饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 917.18 |  | 168 | 154086.24
142 | 011203003004 | 饰面砖2(N7) | 1.5厚专用粘贴剂贴300×600饰面砖,白水泥檫缝 2.保温气凝胶找平(A)(厚度详节能专篇),抗拔强度满足规范要求,分遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层,修补平整 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 249.48 |  | 237.33 | 59209.09
本页小计 | [7 empty] | 476450.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 45 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
143 | 011403001010 | 内墙涂料4(N11) | 1.无机涂料(A级)(一道) 2.刮内墙腻子(两道) 3.10厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体清理基层,修补平整 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2819.03 |  | 36.22 | 102105.27
144 | 011201001004 | 随砌随抹(N16) | 1.20~25厚M20水泥砂浆 2.墙体随砌随勾缝,清理基层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3503.49 |  | 35.99 | 126090.61
145 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.部位:不同材质交接处、内墙、楼梯间、人流通道 2.钢丝网规格:镀锌电焊钢丝网(Φ1X20X20) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5117.12 |  | 21.03 | 107613.03
146 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.部位:卫生间隔断 2.配件品种、规格:12mm厚复合板材 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 540.52 |  | 321.1 | 173560.97
|  | 外墙、柱面装饰、幕墙工程 | [5 empty] | 2760557.02
本页小计 | [7 empty] | 509369.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 46 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 011403001016 | 真石漆外墙面(W7) | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 18024.71 |  | 133.29 | 2402513.6
本页小计 | [7 empty] | 2402513.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 47 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 011403001017 | 真石漆外墙面(W7)-单梁、独立柱 | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2495.25 |  | 143.49 | 358043.42
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 187555.58
149 | 011403001013 | 室内套内天棚(涂料1)(D1) | 1.防潮防霉无机涂料(A级),一底两面,两遍成活 2.满刮建筑内墙腻子2遍,打磨平整 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1798.16 |  | 42.35 | 76152.08
本页小计 | [7 empty] | 434195.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 48 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 011403001015 | 混凝土板底顶棚(D5) | 1.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 98.53 |  | 5.17 | 509.4
151 | 011302001004 | 成品吊顶顶棚(D4) | 1.面板材料品种、规格:300×300×12mm厚石膏板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 255.84 |  | 85.69 | 21922.93
本页小计 | [7 empty] | 22432.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 49 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 011302001002 | 防潮+成品吊顶顶棚(D6) | 1.面板材料品种、规格:300×300×0.6mm厚铝扣板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 4.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 630.42 |  | 141.13 | 88971.17
|  | 其他装饰工程 | [5 empty] | 549980.68
153 | 010401010001 | 排水沟、截水沟 | 1.380×500×30铸铁蓖子 2.30厚1:2.5防水砂浆 3.150厚C20细石混凝土 4.详见图集07J306/P18页/01号排水沟 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 396.1 |  | 243.04 | 96268.14
本页小计 | [7 empty] | 185239.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 50 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ50×1.5不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ20×1.5不锈钢管,间距110,高900 3.固定配件种类:90×6钢板,φ8锚筋,不锈钢法兰盘 4.详见22J403-1/4-24页/HC7号 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 287.45 |  | 371.81 | 106876.78
155 | 011503001002 | 玻璃栏板 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格、品牌:T型不锈钢立柱,间距1100 3.栏杆(板)材料种类、规格:12厚钢化夹层玻璃,1.2厚不锈钢封边 4.固定配件种类:120×120×8钢板,φ12锚筋 5.嵌缝材料种类:硅酮密封胶 6.详见15J403-1/D50页 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 308.37 |  | 637.35 | 196539.62
本页小计 | [7 empty] | 303416.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 51 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
156 | 011503001003 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ38×1.2钢管横管,φ60×3钢管立柱,φ25×1钢管小立柱 3.固定配件种类:100×100×6钢板，φ10锚筋，法兰盘 4.详见22J403-1/2-8页/B3号 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 206.89 |  | 368.57 | 76253.45
157 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格:12mm厚人造石 2.支架品种、规格:50×32×3角钢,20×3角钢 3.详见02J915/48页/1号 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 32.46 |  | 534.71 | 17356.69
158 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.配件名称:坐便器安全抓杆、洗手盆安全抓杆 2.配件品种:φ40×4不锈钢管 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 110 |  | 348.71 | 38358.1
本页小计 | [7 empty] | 131968.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 52 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.6mm厚梳妆镜 2.干铺油毡一层 3.40×20通长垫木、60×60×60防腐木砖 4.4×40半园头木螺丝(端部镀铬),硅酮弹性嵌缝膏(中性) 5.详见02J915/50页 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 43.32 |  | 254.55 | 11027.11
160 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:φ20钢筋 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.101 |  | 6799.11 | 686.71
161 | 031003004001 | 拖布池 | 1.类型:成品陶瓷拖布池 2.规格:560×450×530 3.详见11J935/17页/1号 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 11 |  | 601.28 | 6614.08
|  | 余方弃置 | [5 empty] | 165470.77
本页小计 | [7 empty] | 18327.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#中试车间 | [5 empty] | 第 53 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
162 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 2699.36 |  | 61.3 | 165470.77
本页小计 | [7 empty] | 165470.77
合 计 | [7 empty] | 37775747.14

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 1 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [5 empty] | 86007.34
1 | 010101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.开挖深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 4.综合考虑组织方式（先桩后土或先土后桩）、垂直运土高度、综合运输方式、场内运距（包括安置区红线范围内场地）、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用 5.综合考虑为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、铺填碎石及道路（坡道）支护结构（设施）费用均包括在综合单价中 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 196.29 |  | 6.44 | 1264.11
本页小计 | [7 empty] | 1264.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 2 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 010102001001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土类别:综合考虑各种土石类别（如含淤泥、流砂、砂、碎石、砼块、其它碍障物等） 2.开挖深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 4.综合考虑组织方式（先桩后土或先土后桩）、垂直运土高度、综合运输方式、场内运距（包括安置区红线范围内场地）、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用 5.综合考虑为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、铺填碎石及道路（坡道）支护结构（设施）费用均包括在综合单价中 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 4656.58 |  | 9.8 | 45634.48
3 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽、基坑土方回填 2.密实度:满足规范及设计要求 3.材料品种:土方 4.将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1874.82 |  | 20.86 | 39108.75
本页小计 | [7 empty] | 84743.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 3 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 桩基工程 | [5 empty] | 2792719.9
4 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10036 |  | 244.64 | 2455207.04
5 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.14 |  | 300.63 | 30405.72
6 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（接桩） | 1.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 2.桩倾斜度:垂直 3.接桩方式:焊接接桩 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 389 |  | 145.04 | 56420.56
7 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其它:其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 778 |  | 71.12 | 55331.36
本页小计 | [7 empty] | 2597364.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 4 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010301002005 | 管桩填芯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 28.63 |  | 608.96 | 17434.52
9 | 010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:混凝土一体化桩尖 2.综合考虑混凝土强度等级、桩尖质量、规格尺寸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 389 |  | 253.2 | 98494.8
10 | 010301005002 | 截(凿)桩头 | 1.截(凿)预制管桩桩头,桩头规格综合考虑 2.综合考虑桩头截面、高度、混凝土强度等级、钢筋等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 389 |  | 85.66 | 33321.74
11 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.51 |  | 10042.59 | 5121.72
12 | 010506002010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:桩头插筋 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 9.03 |  | 3802.34 | 34335.13
本页小计 | [7 empty] | 188707.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 5 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑石方类别 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 57.26 |  | 116.09 | 6647.31
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 1707429.66
14 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 937.6 |  | 483.96 | 453760.9
15 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 621.38 |  | 381.9 | 237305.02
本页小计 | [7 empty] | 697713.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 6 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙300mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 28.16 |  | 556.85 | 15680.9
17 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1267.9 |  | 470.33 | 596331.41
18 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 70.77 |  | 495.87 | 35092.72
19 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU7.5 2.墙体类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 600.1 |  | 511.44 | 306915.14
本页小计 | [7 empty] | 954020.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 7 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7.86 |  | 166.39 | 1307.83
21 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 103 |  | 592.58 | 61035.74
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 15776283.85
22 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 8.83 |  | 505.46 | 4463.21
23 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 681.24 |  | 462.65 | 315175.69
本页小计 | [7 empty] | 381982.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 8 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 578.85 |  | 584.35 | 338251
25 | 010502001001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌防水混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1772.96 |  | 619.98 | 1099199.74
26 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 433.42 |  | 807.03 | 349782.94
27 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 186.72 |  | 790.2 | 147546.14
本页小计 | [7 empty] | 1934779.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 9 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 186.81 |  | 771.84 | 144187.43
29 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 168.62 |  | 753.99 | 127137.79
30 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 134.66 |  | 736.14 | 99128.61
31 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 501.9 |  | 718.29 | 360509.75
本页小计 | [7 empty] | 730963.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 10 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 65.57 |  | 649.7 | 42600.83
33 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 303.41 |  | 719.02 | 218157.86
34 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 113.72 |  | 702.19 | 79853.05
35 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 113.7 |  | 683.83 | 77751.47
本页小计 | [7 empty] | 418363.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 11 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 113.76 |  | 665.98 | 75761.88
37 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 85.82 |  | 648.13 | 55622.52
38 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 453.66 |  | 630.28 | 285932.82
39 | 010502010008 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 5.37 |  | 613.45 | 3294.23
本页小计 | [7 empty] | 420611.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 12 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 71.99 |  | 582.08 | 41903.94
41 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 23.89 |  | 591.26 | 14125.2
42 | 010502013002 | 钢筋混凝土梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 5689.58 |  | 600.9 | 3418868.62
43 | 010502013003 | 钢筋混凝土梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 5.41 |  | 576.42 | 3118.43
本页小计 | [7 empty] | 3478016.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 13 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 452.14 |  | 702.62 | 317682.61
45 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 154.95 |  | 597.52 | 92585.72
46 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 11.58 |  | 597.52 | 6919.28
47 | 010502022003 | 反坎 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1.99 |  | 584.39 | 1162.94
本页小计 | [7 empty] | 418350.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 14 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010502022002 | 反坎 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 15.34 |  | 597.52 | 9165.96
49 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:天沟、挑檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 33.38 |  | 820.02 | 27372.27
50 | 010502019002 | 其他板 | 1.板名称:阳台、雨蓬 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 4.18 |  | 777.68 | 3250.7
51 | 010502019004 | 其他板 | 1.板名称:阳台、雨蓬 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 83.12 |  | 794.51 | 66039.67
本页小计 | [7 empty] | 105828.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 15 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010502019003 | 其他板 | 1.板名称:栏板、反檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 215.28 |  | 793.68 | 170863.43
53 | 010502025002 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 21.5 |  | 770.19 | 16559.09
54 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 81.93 |  | 668.7 | 54786.59
55 | 010502033001 | 后浇带 | 1.部位:混凝土梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 30.66 |  | 717.81 | 22008.05
本页小计 | [7 empty] | 264217.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 16 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 010502033002 | 后浇带 | 1.部位:混凝土板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 19.46 |  | 702.93 | 13679.02
57 | 010506002012 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.549 |  | 4556.78 | 2501.67
58 | 010506002013 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢HPB300φ25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 1.787 |  | 4077.62 | 7286.71
本页小计 | [7 empty] | 23467.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 17 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 263.409 |  | 4400.97 | 1159255.11
60 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 473.94 |  | 4015.96 | 1903324.08
本页小计 | [7 empty] | 3062579.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 18 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 010506002006 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 35.22 |  | 4541.23 | 159942.12
62 | 010506002007 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 154.321 |  | 4180.66 | 645163.63
本页小计 | [7 empty] | 805105.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 19 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 010506002014 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ25外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 2.28 |  | 4051.53 | 9237.49
64 | 010506002011 | 现浇混凝土高强度钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件高强度冷轧带肋钢筋CRB550φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 233.712 |  | 5776.39 | 1350011.66
本页小计 | [7 empty] | 1359249.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 20 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢箍筋HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 12.089 |  | 5511.69 | 66630.82
66 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 228.055 |  | 5813.64 | 1325829.67
本页小计 | [7 empty] | 1392460.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 21 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 171.193 |  | 4382.52 | 750256.75
68 | 010506024002 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ18以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 437 |  | 14.26 | 6231.62
本页小计 | [7 empty] | 756488.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 22 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010506024001 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ25以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15995 |  | 17.78 | 284391.1
70 | 010506024003 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ32以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 78 |  | 22.73 | 1772.94
|  | 模板工程 | [5 empty] | 5454553.14
71 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:设备基础 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9.95 |  | 62.01 | 617
本页小计 | [7 empty] | 286781.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 23 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010505002002 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 649.39 |  | 31.98 | 20767.49
73 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:9.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 217.2 |  | 92.45 | 20080.14
74 | 010505004010 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 555.94 |  | 87.81 | 48817.09
75 | 010505004009 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2307.94 |  | 78.52 | 181219.45
76 | 010505004008 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 162.28 |  | 72.65 | 11789.64
本页小计 | [7 empty] | 282673.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 24 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2853.31 |  | 69.23 | 197534.65
78 | 010505004005 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 107.84 |  | 63.36 | 6832.74
79 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 104.5 |  | 64.58 | 6748.61
80 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8.1 |  | 59.59 | 482.68
81 | 010505005005 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2861.81 |  | 54.35 | 155539.37
本页小计 | [7 empty] | 367138.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 25 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4273.61 |  | 49.12 | 209919.72
83 | 010505005003 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 100.79 |  | 46.5 | 4686.74
84 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:9.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 716.81 |  | 119.34 | 85544.11
85 | 010505006006 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:9.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 99.8 |  | 126.13 | 12587.77
86 | 010505006007 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 343.78 |  | 110.93 | 38135.52
本页小计 | [7 empty] | 350873.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 26 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010505006005 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 538.19 |  | 94.13 | 50659.82
88 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8089.31 |  | 100.93 | 816454.06
89 | 010505006003 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2031.39 |  | 77.32 | 157067.07
90 | 010505006004 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 12175.21 |  | 84.12 | 1024178.67
91 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:6.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7036.95 |  | 92.74 | 652606.74
本页小计 | [7 empty] | 2700966.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 27 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:4.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10901.71 |  | 74.18 | 808688.85
93 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:6.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2806.35 |  | 82.9 | 232646.42
94 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4245.76 |  | 78.26 | 332273.18
95 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件名称:圈梁模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1678.72 |  | 53.9 | 90483.01
96 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.构件名称:过梁模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 153.83 |  | 53.9 | 8291.44
本页小计 | [7 empty] | 1472382.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 28 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 010505012002 | 反坎模板 | 1.构件名称:反坎模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 172.59 |  | 53.9 | 9302.6
98 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:天沟、挑檐模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 51.58 |  | 34.61 | 1785.18
99 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.构件名称:阳台、雨蓬模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 661.41 |  | 45.62 | 30173.52
100 | 010505008005 | 其他板模板 | 1.构件名称:栏板、反檐模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2259.43 |  | 66.98 | 151336.62
101 | 010505014001 | 压顶模板 | 1.构件名称:压顶模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1074.85 |  | 43.35 | 46594.75
本页小计 | [7 empty] | 239192.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 29 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 480.79 |  | 84.67 | 40708.49
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 4489072.5
103 | 010802001001 | 钢质门 | 1.门种类:钢质门 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 150.7 |  | 622.73 | 93845.41
104 | 010802001003 | 钢制电房门 | 1.门种类:钢制电房门 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 22.5 |  | 526.46 | 11845.35
本页小计 | [7 empty] | 146399.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 30 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(甲级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 46.05 |  | 707.15 | 32564.26
106 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(乙级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 189.16 |  | 668.95 | 126538.58
107 | 010802004005 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门单扇(甲级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.11 |  | 690.09 | 3526.36
本页小计 | [7 empty] | 162629.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 31 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 010802001002 | 铝合金平开玻璃门 | 1.门种类:铝合金平开玻璃门 2.框、扇材质:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 19.21 |  | 815.66 | 15668.83
109 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗种类:平开窗、上悬窗、转角窗 2.框、扇材质及规格:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1791.01 |  | 627.05 | 1123052.82
本页小计 | [7 empty] | 1138721.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 32 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗种类:固定窗、转角窗、消防救援窗 2.框、扇材质及规格:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4710.37 |  | 617.87 | 2910396.31
111 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗种类:防火窗 2.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.5 |  | 705.81 | 1058.72
本页小计 | [7 empty] | 2911455.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 33 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗种类:百叶窗、防雨百叶 2.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 73.59 |  | 480.67 | 35372.51
113 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门种类:钢质卷帘门 2.启动装置品种、规格:卷闸电动装置 3.综合考虑在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 170.05 |  | 795.08 | 135203.35
|  | 屋面及防水工程工程 | [5 empty] | 3766527.55
114 | 010901001005 | 地下室顶板二(无覆土无保温层)(B2) | 1.800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M20水泥砂浆保护层 3.钢筋混凝土结构板(有电缆检修井穿越大堂时,结构板结合外电的线路预留该部分的板钢筋,待电缆安装完毕后浇捣),表面清理干净,用DWM15水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,阴角与阳角分别作R≥50及R≥20的圆弧处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 407.97 |  | 132.3 | 53974.43
本页小计 | [7 empty] | 224550.29
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 34 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 010901001002 | 保温隔热平屋面(倒置式上人屋面)(R1) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(300x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3040.6 |  | 302.71 | 920420.03
本页小计 | [7 empty] | 920420.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 35 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 010901001003 | 无保温隔热平屋面(倒置式不上人屋面)(R3) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(600x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 5.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 280.54 |  | 165.76 | 46502.31
117 | 010901001004 | 屋面女儿墙(靠平屋面墙面)(R7) | 1.10厚WP-M15防水砂浆找平压光 2.墙体基层清理(缺陷修补,清理打磨等),刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 213.69 |  | 11.91 | 2545.05
本页小计 | [7 empty] | 49047.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 36 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 010902001001 | 屋面卷材防水(R1) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3325.82 |  | 32.79 | 109053.64
119 | 010902001004 | 屋面卷材防水(R1) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3325.82 |  | 49.42 | 164362.02
120 | 010902002003 | 屋面涂膜防水(R1) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3325.82 |  | 62.59 | 208163.07
本页小计 | [7 empty] | 481578.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 37 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 010902001002 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 308.92 |  | 32.79 | 10129.49
122 | 010902001005 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 308.92 |  | 49.42 | 15266.83
123 | 010902002004 | 屋面涂膜防水(R3) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 308.92 |  | 62.59 | 19335.3
本页小计 | [7 empty] | 44731.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 38 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水(L4) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 97.69 |  | 35.41 | 3459.2
125 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水(L7) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 598.28 |  | 35.41 | 21185.09
126 | 010903002007 | 墙面涂膜防水(L7) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1096.1 |  | 36.64 | 40161.1
本页小计 | [7 empty] | 64805.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 39 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 010903002002 | 墙面涂膜防水(N3) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1308.54 |  | 36.64 | 47944.91
128 | 010903002008 | 墙面涂膜防水(N3) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1096.1 |  | 47.27 | 51812.65
129 | 010903002005 | 墙面涂膜防水(N7) | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 312.03 |  | 36.64 | 11432.78
本页小计 | [7 empty] | 111190.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 40 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(W7) | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.15厚WP-M15聚合物防水砂浆(掺抗裂合成纤维)压入耐碱玻纤网格布(160g/m2网孔中心距4x4) 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 17169.89 |  | 116.81 | 2005614.85
131 | 010904002003 | 天棚涂膜防水(D3、D6) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 587.96 |  | 31.99 | 18808.84
132 | 010904003001 | 花池防水(墙身大样处) | 1.20厚M10防水砂浆 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 794.75 |  | 20.58 | 16355.96
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [5 empty] | 279552.76
本页小计 | [7 empty] | 2040779.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 41 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 011001001001 | 保温隔热屋面(R1) | 1.100厚RC型(雨槽)B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250,压缩强度≥250kpa,带表皮)(板厚最终以按节能计算为准),拼缝处贴胶带 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3040.6 |  | 91.94 | 279552.76
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 462305.25
134 | 011102003001 | 水泥砂浆(L1) | 1.25厚DS-M15水泥砂浆找平层 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 858.69 |  | 32.1 | 27563.95
135 | 011102003010 | 地砖楼面1(L1) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用白水泥擦缝 2.25厚DS-M15水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 476.3 |  | 149.72 | 71311.64
本页小计 | [7 empty] | 378428.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 42 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 011102003011 | 地砖楼面4(L4) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴600×600×10厚防滑地砖,面用白水泥擦缝 2.地漏1米范围内找坡,最薄处 20 厚 DS M15水泥砂浆(加 5%防水粉)找坡层,1%坡向地漏口 3.素水泥浆一道(掺水重 5%108 胶) 4.钢筋混凝土楼板基层清理,板面随打随抹光 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 87.16 |  | 107.55 | 9374.06
137 | 011102003006 | 卫生间(L7)-公共卫生间 | 1.300×300防滑地砖,白水泥擦缝 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.20厚WSM15水泥砂浆找平层 4.20厚WSM15水泥砂浆保护层 5.地漏1米范围内找坡,10厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找坡层,1%破向溢水口,溢水口增设不锈钢滤网 6.素水泥浆一遍(掺5%108胶) 7.钢筋混凝土楼板(四周浇注H+250高同墙厚导墙)基层清理,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 583.72 |  | 117.71 | 68709.68
本页小计 | [7 empty] | 78083.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 43 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面(L8) | 1.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用 WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 191.98 |  | 4.15 | 796.72
139 | 011102003004 | 防滑梯级砖(L10) | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 512.23 |  | 96.66 | 49512.15
本页小计 | [7 empty] | 50308.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 44 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 011102003005 | 防滑梯级砖(L10)-楼梯 | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 390.43 |  | 191.7 | 74845.43
141 | 011101001005 | 水泥砂浆面3(L11) | 1.20厚WSM15水泥砂浆面层压光 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后浇捣)表面清扫干净,用 WS M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.08 |  | 28.39 | 144.22
本页小计 | [7 empty] | 74989.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 45 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
142 | 011102003009 | 块料台阶 | 1.800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M20水泥砂浆保护层 3.100厚C15混凝土 4.100厚1：3：6石灰、砂、碎石三合土 5.素土夯实 6.详见11ZJ901/9页/14号 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 143.85 |  | 266.29 | 38305.82
143 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚1(T1) | 1.深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 2.墙体清理基层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 78.27 |  | 4.15 | 324.82
144 | 011105001002 | 面砖踢脚1(T2)-300×100 | 1.3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴300×100面砖(成品)踢脚,材料同楼地面,白水泥擦缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛;(毛坯交楼标准做至该层) 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体基层清理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 80.31 |  | 137.24 | 11021.74
本页小计 | [7 empty] | 49652.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 46 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 010501001001 | 陶粒混凝土 | 1.混凝土种类:LC7.5陶粒混凝土填充层 2.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 217.54 |  | 507.47 | 110395.02
|  | 内墙、柱面装饰与隔断 | [5 empty] | 1512575.89
146 | 011403001008 | 内墙涂料(N1)-(楼梯间、人流通道) | 1.无机涂料(两道)(A级) 2.封底涂料(一道) 3.刮内墙腻子二道,分层找平 4.5厚WPM15砂浆修补抹平 5.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 6.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 7.墙体清理基层 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3777.44 |  | 68.36 | 258225.8
147 | 011203003002 | 面砖内墙(N3) | 1.5厚专用粘贴剂贴300×600饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2404.64 |  | 168 | 403979.52
本页小计 | [7 empty] | 772600.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 47 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 011203003006 | 面砖内墙(N3) | 1.5厚专用粘贴剂贴800×400饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1238.9 |  | 168 | 208135.2
149 | 011203003004 | 饰面砖2(N7) | 1.5厚专用粘贴剂贴300×600饰面砖,白水泥檫缝 2.保温气凝胶找平(A)(厚度详节能专篇),抗拔强度满足规范要求,分遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层,修补平整 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 312.03 |  | 237.33 | 74054.08
150 | 011403001010 | 内墙涂料4(N11) | 1.无机涂料(A级)(一道) 2.刮内墙腻子(两道) 3.10厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体清理基层,修补平整 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3503.01 |  | 36.22 | 126879.02
本页小计 | [7 empty] | 409068.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 48 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 011403001019 | 隔音墙体(N12) | 1.面层喷无机漆一底两面,等级A级 2.600×600×8穿孔硅钙板,穿孔率12%,孔径8 3.内填50厚超细玻璃无纺布袋(容重不小于32kg/m²) 4.75系列轻钢龙骨@600×600m 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 103.24 |  | 152.4 | 15733.78
152 | 011201001004 | 随砌随抹(N16) | 1.20~25厚M20水泥砂浆 2.墙体随砌随勾缝,清理基层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3737.6 |  | 35.99 | 134516.22
153 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.部位:不同材质交接处、内墙、楼梯间、人流通道 2.钢丝网规格:镀锌电焊钢丝网(Φ1X20X20) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5995.89 |  | 21.03 | 126093.57
154 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.部位:卫生间隔断 2.配件品种、规格:12mm厚复合板材 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 513.73 |  | 321.1 | 164958.7
|  | 外墙、柱面装饰、幕墙工程 | [5 empty] | 2298662.34
本页小计 | [7 empty] | 441302.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 49 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 011403001016 | 真石漆外墙面(W7) | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 16181.04 |  | 133.29 | 2156770.82
本页小计 | [7 empty] | 2156770.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 50 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
156 | 011403001017 | 真石漆外墙面(W7)-单梁、独立柱 | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 988.86 |  | 143.49 | 141891.52
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 313094.58
157 | 011403001013 | 室内套内天棚(涂料1)(D1) | 1.防潮防霉无机涂料(A级),一底两面,两遍成活 2.满刮建筑内墙腻子2遍,打磨平整 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4178.21 |  | 42.35 | 176947.19
本页小计 | [7 empty] | 318838.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 51 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 011403001018 | 室内套内天棚(涂料2)(D2) | 1.无机涂料(A级)两道 2.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 14.61 |  | 16.29 | 238
159 | 011403001015 | 混凝土板底顶棚(D5) | 1.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 119.05 |  | 5.17 | 615.49
160 | 011302001004 | 成品吊顶顶棚(D4) | 1.面板材料品种、规格:300×300×12mm厚石膏板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 462.51 |  | 85.69 | 39632.48
本页小计 | [7 empty] | 40485.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 52 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 011302001002 | 防潮+成品吊顶顶棚(D6) | 1.面板材料品种、规格:300×300×0.6mm厚铝扣板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 4.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 587.96 |  | 141.13 | 82978.79
162 | 011302001005 | 穿孔板吸音顶棚(D7) | 1.面板材料品种、规格:600×600×8穿孔吸音板(FC),孔径8,穿孔率≥12%,自攻螺钉固定与龙骨上 2.龙骨材料种类、规格、中距:中距600×600轻钢龙骨,内填50厚超细玻璃棉袋(容重不小于32kg/m²) 3.面层喷无机涂料两底两面(A级) 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 67.04 |  | 189.18 | 12682.63
|  | 其他装饰工程 | [5 empty] | 905240.58
本页小计 | [7 empty] | 95661.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 53 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 010401010001 | 排水沟、截水沟 | 1.380×500×30铸铁蓖子 2.30厚1:2.5防水砂浆 3.150厚C20细石混凝土 4.详见图集07J306/P18页/01号排水沟 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 534.9 |  | 243.04 | 130002.1
164 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ50×1.5不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ20×1.5不锈钢管,间距110,高900 3.固定配件种类:90×6钢板,φ8锚筋,不锈钢法兰盘 4.详见22J403-1/4-24页/HC7号 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 493.49 |  | 371.81 | 183484.52
165 | 011503001002 | 玻璃栏板 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格、品牌:T型不锈钢立柱,间距1100 3.栏杆(板)材料种类、规格:12厚钢化夹层玻璃,1.2厚不锈钢封边 4.固定配件种类:120×120×8钢板,φ12锚筋 5.嵌缝材料种类:硅酮密封胶 6.详见15J403-1/D50页 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 699.63 |  | 637.35 | 445909.18
本页小计 | [7 empty] | 759395.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 54 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
166 | 011503001003 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ38×1.2钢管横管,φ60×3钢管立柱,φ25×1钢管小立柱 3.固定配件种类:100×100×6钢板，φ10锚筋，法兰盘 4.详见22J403-1/2-8页/B3号 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 206.89 |  | 368.57 | 76253.45
167 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格:12mm厚人造石 2.支架品种、规格:50×32×3角钢,20×3角钢 3.详见02J915/48页/1号 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 29.22 |  | 534.71 | 15624.23
168 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.配件名称:坐便器安全抓杆、洗手盆安全抓杆 2.配件品种:φ40×4不锈钢管 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100 |  | 348.71 | 34871
本页小计 | [7 empty] | 126748.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 55 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.6mm厚梳妆镜 2.干铺油毡一层 3.40×20通长垫木、60×60×60防腐木砖 4.4×40半园头木螺丝(端部镀铬),硅酮弹性嵌缝膏(中性) 5.详见02J915/50页 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 48.7 |  | 254.55 | 12396.59
170 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:φ20钢筋 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.101 |  | 6799.11 | 686.71
171 | 031003004001 | 拖布池 | 1.类型:成品陶瓷拖布池 2.规格:560×450×530 3.详见11J935/17页/1号 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 10 |  | 601.28 | 6012.8
|  | 余方弃置 | [5 empty] | 182554.47
本页小计 | [7 empty] | 19096.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#中试车间 | [5 empty] | 第 56 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 2978.05 |  | 61.3 | 182554.47
本页小计 | [7 empty] | 182554.47
合 计 | [7 empty] | 40026579.81

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 2198009.01
1 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 649.72 |  | 483.96 | 314438.49
2 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 531.54 |  | 381.9 | 202995.13
3 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙300mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 38.11 |  | 556.85 | 21221.55
4 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3101.49 |  | 470.33 | 1458723.79
本页小计 | [7 empty] | 1997378.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 2 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 351.49 |  | 495.87 | 174293.35
6 | 010402001010 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:耐火砖(耐火极限不低于2.0h) 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 20.47 |  | 573.33 | 11736.07
7 | 010402001013 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:耐火砖(耐火极限不低于2.0h) 2.墙体类型:内墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 5.83 |  | 597.76 | 3484.94
8 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.7 |  | 166.39 | 449.25
本页小计 | [7 empty] | 189963.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 3 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 592.58 | 10666.44
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 8579894.74
10 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 0.23 |  | 505.42 | 116.25
11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 98.93 |  | 807.04 | 79840.47
12 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 193.76 |  | 790.21 | 153111.09
本页小计 | [7 empty] | 243734.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 4 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 129.46 |  | 771.85 | 99923.7
14 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 109.29 |  | 754 | 82404.66
15 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 97.36 |  | 736.15 | 71671.56
16 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 74.46 |  | 718.3 | 53484.62
本页小计 | [7 empty] | 307484.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 5 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 185.3 |  | 649.7 | 120389.41
18 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 62.05 |  | 719.03 | 44615.81
19 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 112.34 |  | 702.2 | 78885.15
20 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 88.25 |  | 683.84 | 60348.88
本页小计 | [7 empty] | 304239.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 6 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 88.07 |  | 665.99 | 58653.74
22 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 87.89 |  | 648.14 | 56965.02
23 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 87.89 |  | 630.29 | 55396.19
24 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 273.13 |  | 613.46 | 167554.33
本页小计 | [7 empty] | 338569.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 7 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 70.2 |  | 582.08 | 40862.02
26 | 010502013001 | 钢筋混凝土梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3452.72 |  | 584.08 | 2016664.7
27 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 518.75 |  | 702.62 | 364484.13
28 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 109.07 |  | 597.52 | 65171.51
本页小计 | [7 empty] | 2487182.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 8 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 27.79 |  | 597.52 | 16605.08
30 | 010502022002 | 反坎 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 140.2 |  | 597.52 | 83772.3
31 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:天沟、挑檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 7.01 |  | 803.19 | 5630.36
32 | 010502019002 | 其他板 | 1.板名称:阳台、雨蓬 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 204.78 |  | 777.69 | 159255.36
本页小计 | [7 empty] | 265263.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 9 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010502019003 | 其他板 | 1.板名称:栏板、反檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 125.19 |  | 776.86 | 97255.1
34 | 010502025002 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 0.24 |  | 783.36 | 188.01
35 | 010502025001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 2.01 |  | 803.02 | 1614.07
36 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 95.4 |  | 651.88 | 62189.35
本页小计 | [7 empty] | 161246.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 10 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 241.791 |  | 4400.97 | 1064114.94
38 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 174.218 |  | 4015.96 | 699652.52
本页小计 | [7 empty] | 1763767.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 11 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010506002006 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 31.683 |  | 4541.23 | 143879.79
40 | 010506002007 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 279.845 |  | 4180.66 | 1169936.8
本页小计 | [7 empty] | 1313816.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 12 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢箍筋HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 11.533 |  | 5511.69 | 63566.32
42 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 175.024 |  | 5813.64 | 1017526.53
本页小计 | [7 empty] | 1081092.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 13 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 35.593 |  | 4382.52 | 155987.03
44 | 010506024002 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ18以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4557 |  | 14.26 | 64982.82
本页小计 | [7 empty] | 220969.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 14 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010506024001 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ25以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5804 |  | 17.78 | 103195.12
|  | 模板工程 | [5 empty] | 3987804.07
46 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:设备基础 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.74 |  | 62.01 | 169.91
47 | 010505004008 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:10.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 37.26 |  | 109.45 | 4078.11
48 | 010505004009 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:10.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 182.16 |  | 115.8 | 21094.13
本页小计 | [7 empty] | 128537.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 15 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1124.57 |  | 73.87 | 83071.99
50 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 418.63 |  | 69.23 | 28981.75
51 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2291.8 |  | 64.59 | 148027.36
52 | 010505004004 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 196.56 |  | 68 | 13366.08
53 | 010505004005 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 28.9 |  | 63.36 | 1831.1
本页小计 | [7 empty] | 275278.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 16 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 010505004007 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 85.1 |  | 58.71 | 4996.22
55 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1475.71 |  | 51.74 | 76353.24
56 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 373.32 |  | 49.12 | 18337.48
57 | 010505005003 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3512.54 |  | 46.5 | 163333.11
58 | 010505006007 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:10.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 490.23 |  | 169.99 | 83334.2
本页小计 | [7 empty] | 346354.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 17 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010505006008 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:10.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 261.63 |  | 182.51 | 47750.09
60 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2442.59 |  | 85.73 | 209403.24
61 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1275.76 |  | 92.53 | 118046.07
62 | 010505006003 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 936.02 |  | 77.33 | 72382.43
63 | 010505006004 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 469.62 |  | 84.13 | 39509.13
本页小计 | [7 empty] | 487090.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 18 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 010505006005 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6978.93 |  | 68.92 | 480987.86
65 | 010505006006 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3516.02 |  | 75.72 | 266233.03
66 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:5.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4518.29 |  | 83.46 | 377096.48
67 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:4.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1506.45 |  | 74.18 | 111748.46
68 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:3.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10184.92 |  | 64.91 | 661103.16
本页小计 | [7 empty] | 1897168.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 19 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1155.34 |  | 82.9 | 95777.69
70 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 391.88 |  | 78.26 | 30668.53
71 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4611.12 |  | 73.61 | 339424.54
72 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件名称:圈梁模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1305.28 |  | 53.9 | 70354.59
73 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.构件名称:过梁模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 416.29 |  | 53.9 | 22438.03
本页小计 | [7 empty] | 558663.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 20 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 010505012002 | 反坎模板 | 1.构件名称:反坎模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1612.19 |  | 53.9 | 86897.04
75 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:天沟、挑檐模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 102.28 |  | 35.73 | 3654.46
76 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.构件名称:阳台、雨蓬模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2345.95 |  | 39.25 | 92078.54
77 | 010505008005 | 其他板模板 | 1.构件名称:栏板、反檐模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1216.95 |  | 66.98 | 81511.31
78 | 010505014001 | 压顶模板 | 1.构件名称:压顶模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 150.23 |  | 43.35 | 6512.47
本页小计 | [7 empty] | 270653.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 21 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1502.92 |  | 84.67 | 127252.24
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 5186345.34
80 | 010802001001 | 钢质门 | 1.门种类:钢质门 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1357.72 |  | 622.73 | 845492.98
81 | 010802001003 | 钢制电房门 | 1.门种类:钢制电房门 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 26.25 |  | 526.46 | 13819.58
本页小计 | [7 empty] | 986564.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 22 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门单扇(甲级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10.12 |  | 619.86 | 6272.98
83 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(甲级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 32.41 |  | 653.61 | 21183.5
84 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门单扇(乙级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 171.82 |  | 566.33 | 97306.82
本页小计 | [7 empty] | 124763.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 23 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(乙级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 105.82 |  | 645.55 | 68312.1
86 | 010802001002 | 铝合金平开玻璃门 | 1.门种类:铝合金平开玻璃门 2.框、扇材质:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 42.68 |  | 815.66 | 34812.37
本页小计 | [7 empty] | 103124.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 24 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010805004001 | 铝合金玻璃推拉门 | 1.门种类:铝合金玻璃推拉门 2.框、扇材质:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4.4 |  | 789.93 | 3475.69
88 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗种类:平开窗、上悬窗(含转角窗) 2.框、扇材质及规格:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2370.17 |  | 627.05 | 1486215.1
本页小计 | [7 empty] | 1489690.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 25 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗种类:固定窗(含转角窗、消防救援窗) 2.框、扇材质及规格:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3882.69 |  | 617.87 | 2398997.67
90 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗种类:百叶窗、防雨百叶 2.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 437.84 |  | 480.67 | 210456.55
|  | 屋面及防水工程工程 | [5 empty] | 4345447.04
本页小计 | [7 empty] | 2609454.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 26 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 010901001001 | 地下室顶板二(无覆土无保温层)(B2) | 1.800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M20水泥砂浆保护层 3.钢筋混凝土结构板(有电缆检修井穿越大堂时,结构板结合外电的线路预留该部分的板钢筋,待电缆安装完毕后浇捣),表面清理干净,用DWM15水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,阴角与阳角分别作R≥50及R≥20的圆弧处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 748.55 |  | 132.3 | 99033.17
92 | 010901001002 | 保温隔热平屋面(倒置式上人屋面)(R1) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(300x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3124.31 |  | 233.56 | 729713.84
本页小计 | [7 empty] | 828747.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 27 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 010901001003 | 无保温隔热平屋面(倒置式不上人屋面)(R3) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(600x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 5.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 440.86 |  | 241.1 | 106291.35
94 | 010901001004 | 屋面女儿墙(靠平屋面墙面)(R7) | 1.10厚WP-M15防水砂浆找平压光 2.墙体基层清理(缺陷修补,清理打磨等),刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 230.74 |  | 11.91 | 2748.11
本页小计 | [7 empty] | 109039.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 28 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 010902001003 | 地下室顶板卷材防水(B2) | 1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(聚酯胎、Ⅱ型) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 832.36 |  | 85.13 | 70858.81
96 | 010902002002 | 地下室顶板涂膜防水(B2) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 832.36 |  | 62.59 | 52097.41
97 | 010902001001 | 屋面卷材防水(R1) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3608.14 |  | 32.79 | 118310.91
本页小计 | [7 empty] | 241267.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 29 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 010902001004 | 屋面卷材防水(R1) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3608.14 |  | 49.42 | 178314.28
99 | 010902002003 | 屋面涂膜防水(R1) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3608.14 |  | 62.59 | 225833.48
100 | 010902001002 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 504.49 |  | 32.79 | 16542.23
本页小计 | [7 empty] | 420689.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 30 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 010902001005 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 504.49 |  | 49.42 | 24931.9
102 | 010902002004 | 屋面涂膜防水(R3) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 504.49 |  | 62.59 | 31576.03
103 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水(L4) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 187.9 |  | 35.41 | 6653.54
本页小计 | [7 empty] | 63161.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 31 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水(L7) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1752.63 |  | 35.41 | 62060.63
105 | 010903002007 | 墙面涂膜防水(L7) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6101.96 |  | 36.64 | 223575.81
106 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水(L9) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 119.37 |  | 35.41 | 4226.89
本页小计 | [7 empty] | 289863.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 32 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 010903002001 | 踢脚涂膜防水(T3) | 1.5厚WPM15聚合物水泥防水砂浆 2.10厚WPM15聚合物水泥抗裂合成纤维防水砂浆 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 20.7 |  | 71.49 | 1479.84
108 | 010903002002 | 墙面涂膜防水(N3) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4200.45 |  | 47.27 | 198555.27
109 | 010903002003 | 墙面涂膜防水(N3) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3512.53 |  | 36.64 | 128699.1
本页小计 | [7 empty] | 328734.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 33 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(N8) | 1.5厚WPM15防水砂浆填实,接缝处面层8mm深填建筑密封膏 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6521.7 |  | 6.83 | 44543.21
111 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(W7) | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.15厚WP-M15聚合物防水砂浆(掺抗裂合成纤维)压入耐碱玻纤网格布(160g/m2网孔中心距4x4) 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 16577.18 |  | 116.82 | 1936546.17
112 | 010904002003 | 天棚涂膜防水(D3、D6) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1019.03 |  | 31.99 | 32598.77
本页小计 | [7 empty] | 2013688.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 34 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 010904003001 | 天沟防水(墙身大样处) | 1.20厚M10防水砂浆 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 306.48 |  | 20.58 | 6307.36
114 | 010501001003 | 泡沫混凝土 | 1.混凝土种类:泡沫混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 209.59 |  | 209.69 | 43948.93
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [5 empty] | 287249.06
115 | 011001001001 | 保温隔热屋面(R1) | 1.100厚RC型(雨槽)B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250,压缩强度≥250kpa,带表皮)(板厚最终以按节能计算为准),拼缝处贴胶带 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3124.31 |  | 91.94 | 287249.06
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 1913315.43
本页小计 | [7 empty] | 337505.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 35 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011102003001 | 地砖楼面1(L1) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用白水泥擦缝 2.25厚DS-M15水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 666.22 |  | 144.9 | 96535.28
117 | 011102003002 | 地砖楼面3(L3) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴600×600×10厚防滑地砖,面用专用勾缝剂擦缝 2.30厚DSM15水泥砂浆找平层 3.3厚ALE隔声涂料 4.钢筋混凝土楼板基层清理,板面随打随抹光 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9674.6 |  | 121.09 | 1171497.31
118 | 011102003003 | 地砖楼面3(L3)-办公区域 | 1.30厚DSM15水泥砂浆找平层 2.3厚ALE隔声涂料 3.钢筋混凝土楼板基层清理,板面随打随抹光 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 672.51 |  | 45.6 | 30666.46
本页小计 | [7 empty] | 1298699.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 36 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 011102003009 | 地砖楼面3(L4) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴300×600×8~10厚防滑地砖,面用专用勾缝剂擦缝 2.钢筋混凝土楼板基层,表面清扫干净 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 187.91 |  | 72.62 | 13646.02
120 | 011102003007 | 卫生间(L7)-卫生间 | 1.300×600防滑地砖,白水泥擦缝 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.20厚WSM15水泥砂浆找平层 4.20厚WSM15水泥砂浆保护层 5.地漏1米范围内找坡,10厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找坡层,1%破向溢水口,溢水口增设不锈钢滤网 6.素水泥浆一遍(掺5%108胶) 7.钢筋混凝土楼板(四周浇注H+250高同墙厚导墙)基层清理,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 941.28 |  | 125.73 | 118347.13
本页小计 | [7 empty] | 131993.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 37 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 011102003006 | 卫生间(L7)-公共卫生间 | 1.300×300防滑地砖,白水泥擦缝 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.20厚WSM15水泥砂浆找平层 4.20厚WSM15水泥砂浆保护层 5.地漏1米范围内找坡,10厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找坡层,1%破向溢水口,溢水口增设不锈钢滤网 6.素水泥浆一遍(掺5%108胶) 7.钢筋混凝土楼板(四周浇注H+250高同墙厚导墙)基层清理,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 96.3 |  | 117.71 | 11335.47
122 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面(L8) | 1.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣)表面清扫干净,用 WS M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 53.94 |  | 4.15 | 223.85
本页小计 | [7 empty] | 11559.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 38 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 011101001004 | 水泥砂浆面2(L9) | 1.20厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找坡兼找平压光,坡向地漏或排水沟 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣)表面清扫干 净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 141.83 |  | 28.39 | 4026.55
124 | 011102003004 | 防滑梯级砖(L10) | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 249.81 |  | 96.66 | 24146.63
本页小计 | [7 empty] | 28173.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 39 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
125 | 011102003005 | 防滑梯级砖(L10)-楼梯 | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 584.83 |  | 128.29 | 75027.84
126 | 011101001005 | 水泥砂浆面3(L11) | 1.20厚WSM15水泥砂浆面层压光 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后浇捣)表面清扫干净,用 WS M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 500.97 |  | 28.39 | 14222.54
本页小计 | [7 empty] | 89250.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 40 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 011102003011 | 块料台阶 | 1.800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M20水泥砂浆保护层 3.100厚C15混凝土 4.100厚1：3：6石灰、砂、碎石三合土 5.素土夯实 6.详见11ZJ901/9页/14号 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 123.09 |  | 268.96 | 33106.29
128 | 011102003008 | 无障碍坡道 | 1.8~10厚地砖，水泥金刚砂防滑条 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆面抹素水泥 3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4.100厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.详见11ZJ901/20页/14号 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9.94 |  | 211.02 | 2097.54
129 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚1(T1) | 1.深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 2.墙体清理基层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 303.11 |  | 4.15 | 1257.91
本页小计 | [7 empty] | 36461.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 41 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 011105001003 | 面砖踢脚1(T2) | 1.3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴800×100面砖(成品)踢脚,材料同楼地面,白水泥擦缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛;(毛坯交楼标准做至该层) 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体基层清理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 718.07 |  | 150.6 | 108141.34
131 | 011105001004 | 面砖踢脚2(T3) | 1.3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴800×100面砖(成品)踢脚,材料同楼地面,白水泥擦缝 2.墙体基层清理 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 20.7 |  | 129.55 | 2681.69
132 | 010501001001 | 陶粒混凝土 | 1.混凝土种类:LC7.5陶粒混凝土填充层 2.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 406.62 |  | 507.49 | 206355.58
|  | 内墙、柱面装饰与隔断 | [5 empty] | 5175856.63
本页小计 | [7 empty] | 317178.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 42 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 011403001008 | 内墙涂料(N1)-(楼梯间、人流通道) | 1.无机涂料(两道)(A级) 2.封底涂料(一道) 3.刮内墙腻子二道,分层找平 4.5厚WPM15砂浆修补抹平 5.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 6.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 7.墙体清理基层 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2770.5 |  | 68.36 | 189391.38
134 | 011403001009 | 内墙涂料(N1)-乳胶漆 | 1.乳胶漆(两道)(B1级) 2.封底涂料(一道) 3.刮内墙腻子二道,分层找平 4.5厚WPM15砂浆修补抹平 5.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 6.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 7.墙体清理基层 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 22859.4 |  | 62.43 | 1427112.34
本页小计 | [7 empty] | 1616503.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 43 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 011203003001 | 面砖内墙(N2) | 1.5厚专用粘贴剂贴800×400饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 526.98 |  | 150.4 | 79257.79
136 | 011203003002 | 面砖内墙(N3) | 1.5厚专用粘贴剂贴300×600饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7712.97 |  | 148.28 | 1143679.19
137 | 011203003006 | 面砖内墙(N3) | 1.5厚专用粘贴剂贴800×400饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1317.32 |  | 150.4 | 198124.93
本页小计 | [7 empty] | 1421061.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 44 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 011203003005 | 饰面砖3(N8) | 1.5厚专用粘贴剂贴300×600×8~10 厚饰面砖,白水泥檫缝 2.墙体清理基层,修补平整 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6521.7 |  | 157.61 | 1027885.14
139 | 011403001010 | 内墙涂料4(N11) | 1.无机涂料(A级)(一道) 2.刮内墙腻子(两道) 3.10厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体清理基层,修补平整 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3235.34 |  | 36.22 | 117184.01
140 | 011201001004 | 随砌随抹(N16) | 1.20~25厚M20水泥砂浆 2.墙体随砌随勾缝,清理基层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8989.84 |  | 35.99 | 323544.34
141 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.部位:不同材质交接处、内墙、楼梯间、人流通道 2.钢丝网规格:镀锌电焊钢丝网(Φ1X20X20) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 30718.08 |  | 21.03 | 646001.22
本页小计 | [7 empty] | 2114614.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 45 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
142 | 010506023002 | 玻纤网 | 1.钢丝网规格:耐碱玻纤网格布 2.使用部位:墙板与混凝土交接处 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1 |  | 14.43 | 14.43
143 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.部位:卫生间隔断 2.配件品种、规格:12mm厚复合板材 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 73.69 |  | 321.1 | 23661.86
|  | 外墙、柱面装饰、幕墙工程 | [5 empty] | 2219461.32
144 | 011403001016 | 真石漆外墙面(W7) | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 15563.78 |  | 133.29 | 2074496.24
本页小计 | [7 empty] | 2098172.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 46 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 011403001017 | 真石漆外墙面(W7)-单梁、独立柱 | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1010.28 |  | 143.49 | 144965.08
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 936410.08
146 | 011403001013 | 室内套内天棚(涂料1)(D1) | 1.防潮防霉无机涂料(A级),一底两面,两遍成活 2.满刮建筑内墙腻子2遍,打磨平整 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 13949.95 |  | 42.35 | 590780.38
本页小计 | [7 empty] | 735745.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 47 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 011403001014 | 室内套内天棚(涂料2)(D2) | 1.无机涂料(A级)两道 2.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 820.57 |  | 16.29 | 13367.09
148 | 011302001001 | 成品吊顶顶棚(D4) | 1.面板材料品种、规格:300×300×10mm厚石膏板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1578.09 |  | 83.94 | 132464.87
本页小计 | [7 empty] | 145831.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 48 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 011302001003 | 成品吊顶顶棚(D4) | 1.面板材料品种、规格:300×300×12mm厚石膏板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 609.76 |  | 85.69 | 52250.33
150 | 011403001015 | 混凝土板底顶棚(D5) | 1.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 40.99 |  | 5.17 | 211.92
本页小计 | [7 empty] | 52462.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 49 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 011302001002 | 防潮+成品吊顶顶棚(D6) | 1.面板材料品种、规格:300×300×0.6mm厚铝扣板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 4.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1043.97 |  | 141.13 | 147335.49
|  | 其他装饰工程 | [5 empty] | 1203878.05
152 | 010401010001 | 排水沟、截水沟 | 1.380×500×30铸铁蓖子 2.30厚1:2.5防水砂浆 3.150厚C20细石混凝土 4.详见图集07J306/P18页/01号排水沟 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 132.64 |  | 243.04 | 32236.83
本页小计 | [7 empty] | 179572.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 50 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ50×1.5不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ20×1.5不锈钢管,间距110,高900 3.固定配件种类:90×6钢板,φ8锚筋,不锈钢法兰盘 4.详见22J403-1/4-24页/HC7号 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1340 |  | 371.81 | 498225.4
154 | 011503001002 | 玻璃栏板 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格、品牌:T型不锈钢立柱,间距1100 3.栏杆(板)材料种类、规格:12厚钢化夹层玻璃,1.2厚不锈钢封边 4.固定配件种类:120×120×8钢板,φ12锚筋 5.嵌缝材料种类:硅酮密封胶 6.详见15J403-1/D50页 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 431.37 |  | 637.35 | 274933.67
本页小计 | [7 empty] | 773159.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 51 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 011503001003 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ38×1.2钢管横管,φ60×3钢管立柱,φ25×1钢管小立柱 3.固定配件种类:100×100×6钢板,φ10锚筋，法兰盘 4.详见22J403-1/2-8页/B3号 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 291.19 |  | 368.57 | 107323.9
156 | 011503001004 | 无障碍坡道栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ40×2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ25×2不锈钢管 3.固定配件种类:160×160×12钢板,φ12锚筋 4.详见12j926/H2页 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.22 |  | 568.4 | 5240.65
157 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格:12mm厚人造石 2.支架品种、规格:50×32×3角钢,20×3角钢 3.详见02J915/48页/1号 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 211.87 |  | 534.71 | 113289.01
本页小计 | [7 empty] | 225853.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 52 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.配件名称:坐便器安全抓杆、洗手盆安全抓杆 2.配件品种:φ40×4不锈钢管 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.8 |  | 348.71 | 10740.27
159 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.6mm厚梳妆镜 2.干铺油毡一层 3.40×20通长垫木、60×60×60防腐木砖 4.4×40半园头木螺丝(端部镀铬),硅酮弹性嵌缝膏(中性) 5.详见02J915/50页 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 522.24 |  | 254.55 | 132936.19
160 | 011506001001 | 玻璃雨蓬 | 1.骨架材料种类、规格、中距:L30×3角钢,T型钢 2.装饰板材料品种、规格:6+1.14PVB+6mm透明钢化夹层玻璃 3.嵌缝材料种类:建筑密封胶 4.详见07J501-1/12页 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 25.11 |  | 1029.88 | 25860.29
161 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:φ20钢筋 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.101 |  | 6799.21 | 686.72
本页小计 | [7 empty] | 170223.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍楼 | [5 empty] | 第 53 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
162 | 031003004001 | 拖布池 | 1.类型:成品陶瓷拖布池 2.规格:560×450×530 3.详见11J935/17页/1号 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 601.28 | 2405.12
本页小计 | [7 empty] | 2405.12
合 计 | [7 empty] | 36033670.77

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 2689853.37
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙300mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 6.49 |  | 470.44 | 3053.16
2 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 713.32 |  | 487.58 | 347800.57
3 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 690.54 |  | 385.52 | 266216.98
4 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙300mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 62.47 |  | 560.26 | 34999.44
本页小计 | [7 empty] | 652070.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 2 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3723.06 |  | 473.79 | 1763948.6
6 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 476.42 |  | 499.67 | 238052.78
7 | 010402001010 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:耐火砖(耐火极限不低于2.0h) 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 25.05 |  | 577.68 | 14470.88
8 | 010402001013 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:耐火砖(耐火极限不低于2.0h) 2.墙体类型:内墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 5.28 |  | 602.47 | 3181.04
本页小计 | [7 empty] | 2019653.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 3 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.94 |  | 167.89 | 157.82
10 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 30 |  | 599.07 | 17972.1
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 10947991.70
11 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 0.23 |  | 506.55 | 116.51
12 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 331.57 |  | 810.82 | 268843.59
本页小计 | [7 empty] | 287090.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 4 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 125.77 |  | 793.99 | 99860.12
14 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 125.77 |  | 775.63 | 97550.99
15 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 112.7 |  | 757.78 | 85401.81
16 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 98.43 |  | 739.93 | 72831.31
本页小计 | [7 empty] | 355644.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 5 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 98.43 |  | 722.08 | 71074.33
18 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 262.26 |  | 652.79 | 171200.71
19 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 223.09 |  | 721.67 | 160997.36
20 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 88.35 |  | 704.84 | 62272.61
本页小计 | [7 empty] | 465545.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 6 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 88.34 |  | 686.48 | 60643.64
22 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 88.18 |  | 668.63 | 58959.79
23 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 88.17 |  | 650.78 | 57379.27
24 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 88.12 |  | 632.93 | 55773.79
本页小计 | [7 empty] | 232756.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 7 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 372.61 |  | 616.1 | 229565.02
26 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 70.2 |  | 584.31 | 41018.56
27 | 010502013001 | 钢筋混凝土梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 4210.4 |  | 586.27 | 2468431.21
28 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 665.41 |  | 706.89 | 470371.67
本页小计 | [7 empty] | 3209386.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 8 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 83.42 |  | 600.15 | 50064.51
30 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 38.71 |  | 600.15 | 23231.81
31 | 010502022002 | 反坎 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 182.26 |  | 600.15 | 109383.34
32 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:天沟、挑檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 14.93 |  | 808.49 | 12070.76
本页小计 | [7 empty] | 194750.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 9 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010502019002 | 其他板 | 1.板名称:阳台、雨蓬 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 269.15 |  | 782.63 | 210644.86
34 | 010502019003 | 其他板 | 1.板名称:栏板、反檐 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 214.04 |  | 781.88 | 167353.6
35 | 010502025002 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 0.97 |  | 788.5 | 764.85
36 | 010502025001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3.51 |  | 808.2 | 2836.78
本页小计 | [7 empty] | 381600.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 10 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 125.81 |  | 654.92 | 82395.49
38 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 310.745 |  | 4416.45 | 1372389.76
39 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 220.214 |  | 4028.1 | 887044.01
本页小计 | [7 empty] | 2341829.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 11 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010506002006 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 42.746 |  | 4558.44 | 194855.08
41 | 010506002007 | 现浇混凝土钢筋(带E) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400Eφ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 343.686 |  | 4193.36 | 1441199.12
本页小计 | [7 empty] | 1636054.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 12 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢箍筋HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 8.616 |  | 5541.19 | 47742.89
43 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 210.652 |  | 5847.77 | 1231844.45
本页小计 | [7 empty] | 1279587.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 13 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 81.735 |  | 4399.98 | 359632.37
45 | 010506024002 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ18以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5325 |  | 14.39 | 76626.75
本页小计 | [7 empty] | 436259.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 14 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010506024001 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ25以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8117 |  | 17.94 | 145618.98
|  | 模板工程 | [5 empty] | 4571270.73
47 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:设备基础 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.74 |  | 62.01 | 169.91
48 | 010505004008 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:10.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 182.16 |  | 115.8 | 21094.13
49 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 741.77 |  | 73.87 | 54794.55
本页小计 | [7 empty] | 221677.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 15 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 294.91 |  | 69.23 | 20416.62
51 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3332.58 |  | 64.59 | 215251.34
52 | 010505004006 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:10.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 37.26 |  | 109.45 | 4078.11
53 | 010505004004 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 212.83 |  | 68 | 14472.44
54 | 010505004005 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 29.83 |  | 63.36 | 1890.03
本页小计 | [7 empty] | 256108.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 16 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010505004007 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 209.1 |  | 58.71 | 12276.26
56 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1631.7 |  | 51.74 | 84424.16
57 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 372.77 |  | 49.12 | 18310.46
58 | 010505005003 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5016.6 |  | 46.5 | 233271.9
59 | 010505006007 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:10.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 482.44 |  | 169.99 | 82009.98
本页小计 | [7 empty] | 430292.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 17 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010505006008 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:10.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 261.58 |  | 182.51 | 47740.97
61 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1578.43 |  | 85.73 | 135318.8
62 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 814.12 |  | 92.53 | 75330.52
63 | 010505006003 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 706.2 |  | 77.33 | 54610.45
64 | 010505006004 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 350.85 |  | 84.13 | 29517.01
本页小计 | [7 empty] | 342517.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 18 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 010505006005 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9917.27 |  | 68.92 | 683498.25
66 | 010505006006 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5020.98 |  | 75.72 | 380188.61
67 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:5.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2710.83 |  | 83.46 | 226245.87
68 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:4.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1017.47 |  | 74.18 | 75475.92
69 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:3.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 14700.49 |  | 64.91 | 954208.81
本页小计 | [7 empty] | 2319617.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 19 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:5.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 959.17 |  | 82.9 | 79515.19
71 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 264.62 |  | 78.26 | 20709.16
72 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.20m以内 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6591.82 |  | 73.61 | 485223.87
73 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件名称:圈梁模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1073.31 |  | 53.9 | 57851.41
74 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.构件名称:过梁模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 567.45 |  | 53.9 | 30585.56
本页小计 | [7 empty] | 673885.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 20 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010505012002 | 反坎模板 | 1.构件名称:反坎模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2066.04 |  | 53.9 | 111359.56
76 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:天沟、挑檐模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 223.95 |  | 34.62 | 7753.15
77 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.构件名称:阳台、雨蓬模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2788.38 |  | 45.62 | 127205.9
78 | 010505008005 | 其他板模板 | 1.构件名称:栏板、反檐模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1313.97 |  | 66.98 | 88009.71
79 | 010505014001 | 压顶模板 | 1.构件名称:压顶模板 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 258.59 |  | 43.35 | 11209.88
本页小计 | [7 empty] | 345538.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 21 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯形式:直形楼梯 2.模板形式:木模 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1502.92 |  | 84.67 | 127252.24
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 5316898.22
81 | 010802001001 | 钢质门 | 1.门种类:钢质门 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1864.49 |  | 623.27 | 1162080.68
82 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门单扇(甲级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7.92 |  | 617.49 | 4890.52
本页小计 | [7 empty] | 1294223.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 22 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(甲级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 13.5 |  | 657.42 | 8875.17
84 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门单扇(乙级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 223.37 |  | 567.59 | 126782.58
85 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门双扇(乙级) 2.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 127.16 |  | 644 | 81891.04
本页小计 | [7 empty] | 217548.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 23 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 010802001002 | 铝合金平开玻璃门 | 1.门种类:铝合金平开玻璃门 2.框、扇材质:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 23.89 |  | 816.38 | 19503.32
87 | 010805004001 | 铝合金玻璃推拉门 | 1.门种类:铝合金普通玻璃推拉门 2.框、扇材质:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含门框（套）、门扇、亮子、玻璃、闭门器、顺位器、门锁、拉手、磁吸、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 11 |  | 790.98 | 8700.78
本页小计 | [7 empty] | 28204.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 24 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗种类:平开窗、上悬窗(含转角窗) 2.框、扇材质及规格:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3005.61 |  | 627.53 | 1886110.44
89 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗种类:固定窗(含转角窗、消防救援窗) 2.框、扇材质及规格:铝合金隔热金属型材(50系列) 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氬气+6透明 4.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2755.58 |  | 618.24 | 1703609.78
本页小计 | [7 empty] | 3589720.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 25 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗种类:百叶窗、防雨百叶 2.包含窗框（套）、亮子、玻璃、特殊五金、各种小五金配件、校正、周边塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、粉末喷涂、打胶、清洁、门窗洞口用保温密封胶嵌缝等 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 653.37 |  | 481.28 | 314453.91
|  | 屋面及防水工程工程 | [5 empty] | 4263515.56
91 | 010901001001 | 地下室顶板二(无覆土无保温层)(B2) | 1.800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M20水泥砂浆保护层 3.钢筋混凝土结构板(有电缆检修井穿越大堂时,结构板结合外电的线路预留该部分的板钢筋,待电缆安装完毕后浇捣),表面清理干净,用DWM15水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,阴角与阳角分别作R≥50及R≥20的圆弧处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 682.2 |  | 132.97 | 90712.13
本页小计 | [7 empty] | 405166.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 26 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 010901001002 | 保温隔热平屋面(倒置式上人屋面)(R1) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(300x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1620.94 |  | 233.07 | 377792.49
本页小计 | [7 empty] | 377792.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 27 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 010901001003 | 无保温隔热平屋面(倒置式不上人屋面)(R3) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(600x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 5.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 346.04 |  | 240.73 | 83302.21
94 | 010901001004 | 屋面女儿墙(靠平屋面墙面)(R7) | 1.10厚WP-M15防水砂浆找平压光 2.墙体基层清理(缺陷修补,清理打磨等),刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 254.11 |  | 12.03 | 3056.94
本页小计 | [7 empty] | 86359.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 28 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 010902001003 | 地下室顶板卷材防水(B2) | 1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(聚酯胎、Ⅱ型) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 748.96 |  | 85.28 | 63871.31
96 | 010902002002 | 地下室顶板涂膜防水(B2) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 748.96 |  | 62.8 | 47034.69
97 | 010902001001 | 屋面卷材防水(R1) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2018.33 |  | 32.95 | 66503.97
本页小计 | [7 empty] | 177409.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 29 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 010902001004 | 屋面卷材防水(R1) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2018.33 |  | 49.58 | 100068.8
99 | 010902002003 | 屋面涂膜防水(R1) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2018.33 |  | 62.8 | 126751.12
100 | 010902001002 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 408.8 |  | 32.95 | 13469.96
本页小计 | [7 empty] | 240289.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 30 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 010902001005 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 408.8 |  | 49.58 | 20268.3
102 | 010902002004 | 屋面涂膜防水(R3) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 408.8 |  | 62.8 | 25672.64
103 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水(L7) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2560.67 |  | 35.56 | 91057.43
本页小计 | [7 empty] | 136998.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 31 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 010903002007 | 墙面涂膜防水(L7) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8678.19 |  | 36.85 | 319791.3
105 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水(L9) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 362.04 |  | 35.56 | 12874.14
106 | 010903002001 | 踢脚涂膜防水(T3) | 1.5厚WPM15聚合物水泥防水砂浆 2.10厚WPM15聚合物水泥抗裂合成纤维防水砂浆 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.19 |  | 72.16 | 374.51
本页小计 | [7 empty] | 333039.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 32 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 010903002002 | 墙面涂膜防水(N3) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6153.25 |  | 47.53 | 292463.97
108 | 010903002003 | 墙面涂膜防水(N3) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3687.64 |  | 36.85 | 135889.53
109 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(N8) | 1.5厚WPM15防水砂浆填实,接缝处面层8mm深填建筑密封膏 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8382.84 |  | 6.91 | 57925.42
本页小计 | [7 empty] | 486278.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 33 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(W7) | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.15厚WP-M15聚合物防水砂浆(掺抗裂合成纤维)压入耐碱玻纤网格布(160g/m2网孔中心距4x4) 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 18980.63 |  | 117.68 | 2233640.54
111 | 010904002003 | 天棚涂膜防水(D3、D6) | 1.防水膜品种:聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1616.91 |  | 32.16 | 51999.83
112 | 010904003001 | 天沟防水(墙身大样处) | 1.20厚M10防水砂浆 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 430.19 |  | 20.78 | 8939.35
本页小计 | [7 empty] | 2294579.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 34 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 010501001003 | 泡沫混凝土 | 1.混凝土种类:泡沫混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 191.02 |  | 209.69 | 40054.98
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [5 empty] | 149418.25
114 | 011001001001 | 保温隔热屋面(R1) | 1.100厚RC型(雨槽)B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(X250,压缩强度≥250kpa,带表皮)(板厚最终以按节能计算为准),拼缝处贴胶带 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1620.94 |  | 92.18 | 149418.25
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 2761187.46
115 | 011102003001 | 地砖楼面1(L1) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用白水泥擦缝 2.25厚DS-M15水泥砂浆找平层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 637.23 |  | 145.66 | 92818.92
本页小计 | [7 empty] | 282292.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 35 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011102003002 | 地砖楼面3(L3) | 1.5厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴600×600×10厚防滑地砖,面用专用勾缝剂擦缝 2.30厚DSM15水泥砂浆找平层 3.3厚ALE隔声涂料 4.钢筋混凝土楼板基层清理,板面随打随抹光 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 13779.75 |  | 121.92 | 1680027.12
117 | 011102003003 | 地砖楼面3(L3)-办公区域 | 1.30厚DSM15水泥砂浆找平层 2.3厚ALE隔声涂料 3.钢筋混凝土楼板基层清理,板面随打随抹光 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 684.28 |  | 46.02 | 31490.57
118 | 011104002001 | 架空防静电陶瓷地板(L6) | 1.150~250高架空600×600×12厚防静陶瓷活动地板(成品,燃烧性能等级不低于 B1级),产品配套龙骨(燃烧性能等级不低于B1级) 2.钢筋混凝土楼板表面清扫干净,用WS-M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 98.24 |  | 348.33 | 34219.94
本页小计 | [7 empty] | 1745737.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 36 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 011102003007 | 卫生间(L7)-卫生间 | 1.300×600防滑地砖,白水泥擦缝 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.20厚WSM15水泥砂浆找平层 4.20厚WSM15水泥砂浆保护层 5.地漏1米范围内找坡,10厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找坡层,1%破向溢水口,溢水口增设不锈钢滤网 6.素水泥浆一遍(掺5%108胶) 7.钢筋混凝土楼板(四周浇注H+250高同墙厚导墙)基层清理,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1369.56 |  | 126.63 | 173427.38
本页小计 | [7 empty] | 173427.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 37 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 011102003006 | 卫生间(L7)-公共卫生间 | 1.300×300防滑地砖,白水泥擦缝 2.20厚DSM15水泥砂浆 3.20厚WSM15水泥砂浆找平层 4.20厚WSM15水泥砂浆保护层 5.地漏1米范围内找坡,10厚(最薄处)WS M15水泥砂浆找坡层,1%破向溢水口,溢水口增设不锈钢滤网 6.素水泥浆一遍(掺5%108胶) 7.钢筋混凝土楼板(四周浇注H+250高同墙厚导墙)基层清理,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 151.25 |  | 118.67 | 17948.84
121 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面(L8) | 1.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣),表面清扫干净,用 WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 60.38 |  | 4.21 | 254.2
本页小计 | [7 empty] | 18203.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 38 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 011101001004 | 水泥砂浆面2(L9) | 1.20厚(最薄处)WSM15水泥砂浆找坡兼找平压光,坡向地漏或排水沟 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后后浇捣)表面清扫干 净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 250.26 |  | 28.68 | 7177.46
123 | 011102003004 | 防滑梯级砖(L10) | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 184.82 |  | 97.34 | 17990.38
本页小计 | [7 empty] | 25167.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 39 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 011102003005 | 防滑梯级砖(L10)-楼梯 | 1.5厚水泥胶浆(掺水重20%108胶)贴600×600×8~10厚防滑梯级砖开防滑槽,用白水泥擦缝 2.15厚WM15水泥砂浆找平层,在踢面和踏面边缘临空处用WSM25水泥砂浆抹出80~100宽X20~25高的挡水 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.钢筋混凝土梯板表面清扫干净,用WSM20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 886.67 |  | 195.42 | 173273.05
125 | 011101001005 | 水泥砂浆面3(L11) | 1.20厚WSM15水泥砂浆面层压光 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后浇捣)表面清扫干净,用 WS M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 267.93 |  | 28.68 | 7684.23
本页小计 | [7 empty] | 180957.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 40 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 011102003009 | 块料台阶 | 1.800×800×8~10厚防滑地砖(规格详装修),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M20水泥砂浆保护层 3.100厚C15混凝土 4.100厚1：3：6石灰、砂、碎石三合土 5.素土夯实 6.详见11ZJ901/9页/14号 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 90.73 |  | 271.07 | 24594.18
127 | 011102003008 | 无障碍坡道 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:8~10厚地砖，水泥金刚砂防滑条 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆面抹素水泥 3.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4.100厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.详见11ZJ901/20页/14号 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6.92 |  | 212.23 | 1468.63
128 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚1(T1) | 1.深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 2.墙体清理基层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 209.71 |  | 4.21 | 882.88
本页小计 | [7 empty] | 26945.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 41 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 011105001002 | 面砖踢脚1(T2) | 1.3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴600×100面砖(成品)踢脚,材料同楼地面,白水泥擦缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛;(毛坯交楼标准做至该层) 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体基层清理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.59 |  | 152.15 | 850.52
130 | 011105001003 | 面砖踢脚1(T2) | 1.3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴800×100面砖(成品)踢脚,材料同楼地面,白水泥擦缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛;(毛坯交楼标准做至该层) 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体基层清理 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1032.94 |  | 152.15 | 157161.82
131 | 011105001004 | 面砖踢脚2(T3) | 1.3~4厚预拌陶瓷粘结砂浆单面粘贴800×100面砖(成品)踢脚,材料同楼地面,白水泥擦缝 2.墙体基层清理 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.19 |  | 130.88 | 679.27
本页小计 | [7 empty] | 158691.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 42 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 010501001001 | 陶粒混凝土 | 1.混凝土种类:LC7.5陶粒混凝土填充层 2.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 666.1 |  | 509.29 | 339238.07
|  | 内墙、柱面装饰与隔断 | [5 empty] | 6758721.1
133 | 011403001008 | 内墙涂料(N1)-(楼梯间、人流通道) | 1.无机涂料(两道)(A级) 2.封底涂料(一道) 3.刮内墙腻子二道,分层找平 4.5厚WPM15砂浆修补抹平 5.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 6.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 7.墙体清理基层 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3300.23 |  | 69.11 | 228078.9
134 | 011403001009 | 内墙涂料(N1)-乳胶漆 | 1.乳胶漆(两道)(B1级) 2.封底涂料(一道) 3.刮内墙腻子二道,分层找平 4.5厚WPM15砂浆修补抹平 5.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 6.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 7.墙体清理基层 8.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 32171.7 |  | 63.13 | 2030999.42
本页小计 | [7 empty] | 2598316.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 43 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 011203003001 | 面砖内墙(N2) | 1.5厚专用粘贴剂贴800×400饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 431.71 |  | 151.42 | 65369.53
136 | 011203003002 | 面砖内墙(N3) | 1.5厚专用粘贴剂贴300×600饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9840.89 |  | 149.3 | 1469244.88
137 | 011203003006 | 面砖内墙(N3) | 1.5厚专用粘贴剂贴800×400饰面砖,白水泥檫缝 2.15厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 4.墙体清理基层 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1648.06 |  | 151.42 | 249549.25
本页小计 | [7 empty] | 1784163.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 44 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 011203003005 | 饰面砖3(N8) | 1.5厚专用粘贴剂贴300×600×8~10 厚饰面砖,白水泥檫缝 2.墙体清理基层,修补平整 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8382.84 |  | 158.67 | 1330105.22
139 | 011403001010 | 内墙涂料4(N11) | 1.无机涂料(A级)(一道) 2.刮内墙腻子(两道) 3.10厚WPM15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.刷素水泥砂浆一遍(掺水重5%108胶) 5.墙体清理基层,修补平整 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2759.18 |  | 36.61 | 101013.58
140 | 011201001004 | 随砌随抹(N16) | 1.20~25厚M20水泥砂浆 2.墙体随砌随勾缝,清理基层 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 11538.75 |  | 36.29 | 418741.24
141 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.部位:不同材质交接处、内墙、楼梯间、人流通道 2.钢丝网规格:镀锌电焊钢丝网(Φ1X20X20) 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 38644.36 |  | 21.22 | 820033.32
本页小计 | [7 empty] | 2669893.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 45 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
142 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.部位:卫生间隔断 2.配件品种、规格:12mm厚复合板材 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 141.76 |  | 321.57 | 45585.76
|  | 外墙、柱面装饰、幕墙工程 | [5 empty] | 2560358.37
143 | 011403001016 | 真石漆外墙面(W7) | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 18038.53 |  | 134.38 | 2424017.66
本页小计 | [7 empty] | 2469603.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 46 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 011403001017 | 真石漆外墙面(W7)-单梁、独立柱 | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 942.1 |  | 144.72 | 136340.71
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 1184280.92
145 | 011403001013 | 室内套内天棚(涂料1)(D1) | 1.防潮防霉无机涂料(A级),一底两面,两遍成活 2.满刮建筑内墙腻子2遍,打磨平整 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 16495.44 |  | 42.84 | 706664.65
本页小计 | [7 empty] | 843005.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 47 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 011403001014 | 室内套内天棚(涂料2)(D2) | 1.无机涂料(A级)两道 2.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 586.29 |  | 16.47 | 9656.2
147 | 011302001001 | 成品吊顶顶棚(D4) | 1.面板材料品种、规格:300×300×10mm厚石膏板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2299.36 |  | 84.55 | 194410.89
本页小计 | [7 empty] | 204067.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 48 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 011302001003 | 成品吊顶顶棚(D4) | 1.面板材料品种、规格:300×300×12mm厚石膏板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 665.77 |  | 86.3 | 57455.95
149 | 011403001015 | 混凝土板底顶棚(D5) | 1.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 21.3 |  | 5.24 | 111.61
本页小计 | [7 empty] | 57567.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 49 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 011302001002 | 防潮+成品吊顶顶棚(D6) | 1.面板材料品种、规格:300×300×0.6mm厚铝扣板天花(按具体功能选用,规格详装修,燃烧性能等级为A级) 2.龙骨材料种类、规格、中距:成品轻钢龙骨 3.素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用) 4.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1523.25 |  | 141.79 | 215981.62
|  | 其他装饰工程 | [5 empty] | 1415221.41
151 | 010401010001 | 排水沟、截水沟 | 1.380×500×30铸铁蓖子 2.30厚1:2.5防水砂浆 3.150厚C20细石混凝土 4.详见图集07J306/P18页/01号排水沟 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 293.91 |  | 243.61 | 71599.42
本页小计 | [7 empty] | 287581.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 50 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 011503001001 | 护窗栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ50×1.5不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ20×1.5不锈钢管,间距110,高900 3.固定配件种类:90×6钢板,φ8锚筋,不锈钢法兰盘 4.详见22J403-1/4-24页/HC7号 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1654.58 |  | 373.05 | 617241.07
153 | 011503001002 | 玻璃栏板 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格、品牌:T型不锈钢立柱,间距1100 3.栏杆(板)材料种类、规格:12厚钢化夹层玻璃,1.2厚不锈钢封边 4.固定配件种类:120×120×8钢板,φ12锚筋 5.嵌缝材料种类:硅酮密封胶 6.详见15J403-1/D50页 7.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 275.82 |  | 640.93 | 176781.31
本页小计 | [7 empty] | 794022.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 51 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 011503001003 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ60×3钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ38×1.2钢管横管,φ60×3钢管立柱,φ25×1钢管小立柱 3.固定配件种类:100×100×6钢板，φ10锚筋，法兰盘 4.详见22J403-1/2-8页/B3号 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 331.1 |  | 370.03 | 122516.93
155 | 011503001004 | 无障碍坡道栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:φ40×2不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ25×2不锈钢管 3.固定配件种类:160×160×12钢板,φ12锚筋 4.详见12j926/H2页 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.22 |  | 569.6 | 5251.71
156 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格:12mm厚人造石 2.支架品种、规格:50×32×3角钢,20×3角钢 3.详见02J915/48页/1号 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 311.83 |  | 538.18 | 167820.67
本页小计 | [7 empty] | 295589.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 52 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
157 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.配件名称:坐便器安全抓杆、洗手盆安全抓杆 2.配件品种:φ40×4不锈钢管 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 61.6 |  | 349.97 | 21558.15
158 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.6mm厚梳妆镜 2.干铺油毡一层 3.40×20通长垫木、60×60×60防腐木砖 4.4×40半园头木螺丝(端部镀铬),硅酮弹性嵌缝膏(中性) 5.详见02J915/50页 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 760.08 |  | 254.84 | 193698.79
159 | 011506001001 | 玻璃雨蓬 | 1.骨架材料种类、规格、中距:L30×3角钢,T型钢 2.装饰板材料品种、规格:6+1.14PVB+6mm透明钢化夹层玻璃 3.嵌缝材料种类:建筑密封胶 4.详见07J501-1/12页 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 33.36 |  | 1032.72 | 34451.54
160 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:φ20钢筋 2.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.101 |  | 6825.74 | 689.4
本页小计 | [7 empty] | 250397.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍楼 | [5 empty] | 第 53 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 031003004001 | 拖布池 | 1.类型:成品陶瓷拖布池 2.规格:560×450×530 3.详见11J935/17页/1号 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 602.07 | 3612.42
本页小计 | [7 empty] | 3612.42
合 计 | [7 empty] | 42618717.09

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [5 empty] | 6882.34
1 | 010101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.开挖深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 4.综合考虑组织方式（先桩后土或先土后桩）、垂直运土高度、综合运输方式、场内运距（包括安置区红线范围内场地）、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用 5.综合考虑为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、铺填碎石及道路（坡道）支护结构（设施）费用均包括在综合单价中 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1.86 |  | 6.44 | 11.98
本页小计 | [7 empty] | 11.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 010102001001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土类别:综合考虑各种土石类别（如含淤泥、流砂、砂、碎石、砼块、其它碍障物等） 2.开挖深度:综合考虑 3.挖土方式:人机配合 4.综合考虑组织方式（先桩后土或先土后桩）、垂直运土高度、综合运输方式、场内运距（包括安置区红线范围内场地）、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用 5.综合考虑为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路、铺填碎石及道路（坡道）支护结构（设施）费用均包括在综合单价中 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 308.42 |  | 9.8 | 3022.52
3 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽、基坑土方回填 2.密实度:满足规范及设计要求 3.材料品种:土方 4.将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 184.46 |  | 20.86 | 3847.84
本页小计 | [7 empty] | 6870.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 桩基工程 | [5 empty] | 90201.31
4 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 234 |  | 244.64 | 57245.76
5 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 78 |  | 300.63 | 23449.14
6 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩（接桩） | 1.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 2.桩倾斜度:垂直 3.接桩方式:焊接接桩 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 145.04 | 1740.48
7 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.地层情况:具体以地勘报告 2.桩外径、壁厚:PHC(AB型)-φ500mm,壁厚125mm 3.桩倾斜度:垂直 4.沉桩方法:静压 5.其它:其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24 |  | 71.12 | 1706.88
本页小计 | [7 empty] | 84142.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010301002005 | 管桩填芯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 0.88 |  | 608.96 | 535.88
9 | 010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:混凝土一体化桩尖 2.综合考虑混凝土强度等级、桩尖质量、规格尺寸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 12 |  | 253.2 | 3038.4
10 | 010301005002 | 截(凿)桩头 | 1.截(凿)预制管桩桩头,桩头规格综合考虑 2.综合考虑桩头截面、高度、混凝土强度等级、钢筋等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 12 |  | 85.66 | 1027.92
11 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.02 |  | 9777.28 | 195.55
12 | 010506002010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:桩头插筋 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺，需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.28 |  | 3770.79 | 1055.82
本页小计 | [7 empty] | 5853.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑石方类别 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1.77 |  | 116.09 | 205.48
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 19394.46
14 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU7.5 2.墙体类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 38.94 |  | 498.06 | 19394.46
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 521937.38
15 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 46.89 |  | 462.65 | 21693.66
16 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 90.31 |  | 574.98 | 51926.44
本页小计 | [7 empty] | 93220.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010502001001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌防水混凝土 2.混凝土强度等级:C45 P8 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 16.4 |  | 610.49 | 10012.04
18 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 94.21 |  | 637.34 | 60043.8
19 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 18.59 |  | 618.86 | 11504.61
20 | 010502013002 | 钢筋混凝土梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 184.63 |  | 591.25 | 109162.49
本页小计 | [7 empty] | 190722.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010506002001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 15.141 |  | 4340.62 | 65721.33
22 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢HPB400φ12~25内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 29.368 |  | 3967.72 | 116524
本页小计 | [7 empty] | 182245.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件圆钢箍筋HPB300φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.345 |  | 5396.58 | 1861.82
24 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10内 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 9.766 |  | 5680.77 | 55478.4
本页小计 | [7 empty] | 57340.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋(箍筋) | 1.钢筋种类、规格:制安现浇构件螺纹钢箍筋HPB400φ10外 2.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 3.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 2.369 |  | 4314.77 | 10221.69
26 | 010506024002 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ18以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 277 |  | 13.74 | 3805.98
本页小计 | [7 empty] | 14027.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010506024001 | 机械连接 | 1.螺栓种类:套筒直螺纹接头 2.规格:φ25以内 3.综合考虑钢筋因出厂定尺长度引起的非设计搭接 4.包含制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等完成该分项工程所发生的工艺,需计算马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量 5.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 232 |  | 17.16 | 3981.12
|  | 模板工程 | [5 empty] | 232417.33
28 | 010505002002 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 2.模板形式:木模 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 97.2 |  | 31.98 | 3108.46
29 | 010505004010 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 376.24 |  | 87.81 | 33037.63
30 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模 2.柱截面周长:1.80m以外 3.支模高度:3.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 88.25 |  | 64.58 | 5699.19
本页小计 | [7 empty] | 45826.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:木模 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 187.2 |  | 59.59 | 11155.25
32 | 010505006008 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:8.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 629.73 |  | 117.73 | 74138.11
33 | 010505006004 | 梁模板 | 1.模板形式:木模 2.梁截面宽度:25cm以外 3.支模高度:4.60m以内 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 239.23 |  | 84.12 | 20124.03
34 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:木模 2.支模高度:8.60m以内 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 765.16 |  | 111.29 | 85154.66
|  | 屋面及防水工程工程 | [5 empty] | 343611.23
本页小计 | [7 empty] | 190572.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010901001003 | 无保温隔热平屋面(倒置式不上人屋面)(R3) | 1.5厚水泥胶浆贴米黄色户外防滑砖(600x600),面用水泥浆擦缝 2.20厚DS-M15普通水泥砂浆找平,表面扫毛 3.50厚(最薄处)C20细石混凝土防水找坡层(随手抹平,最厚处根据平面找坡计算),抗渗等级不低于P6内配筋φ4@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽20,钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏 4.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 5.(钢筋混凝土屋面结构板抹平)表面清扫干净,用WSM15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理 ,阴角与阳角分别作 R≥100的圆弧处理 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 878.93 |  | 161.04 | 141542.89
36 | 010902001002 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 914.96 |  | 32.17 | 29434.26
本页小计 | [7 empty] | 170977.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 010902001005 | 屋面卷材防水(R3) | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 914.96 |  | 48.81 | 44659.2
38 | 010902002004 | 屋面涂膜防水(R3) | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 914.96 |  | 61.71 | 56462.18
39 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(W7) | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.15厚WP-M15聚合物防水砂浆(掺抗裂合成纤维)压入耐碱玻纤网格布(160g/m2网孔中心距4x4) 3.单价含防水附加层、防水搭接、接缝、堵头、R角、倒角、收头等工作内容 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 630.29 |  | 113.46 | 71512.7
|  | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 52839.83
本页小计 | [7 empty] | 172634.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 011101001005 | 水泥砂浆面3(L11) | 1.20厚WSM15水泥砂浆面层压光 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.钢筋混凝土楼板(为便于设备电缆等敷设而需进行局部降板处理的,应待设备安装完毕后回填平整,设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后浇捣)表面清扫干净,用 WS M20水泥砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 181.68 |  | 27.26 | 4952.6
41 | 010501001001 | 陶粒混凝土 | 1.混凝土种类:LC7.5陶粒混凝土填充层 2.综合考虑碎石粒径、泵送增加费 3.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 95.74 |  | 500.18 | 47887.23
|  | 外墙、柱面装饰、幕墙工程 | [5 empty] | 85443.55
本页小计 | [7 empty] | 52839.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 011403001016 | 真石漆外墙面(W7) | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 209.51 |  | 129.14 | 27056.12
本页小计 | [7 empty] | 27056.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 011403001017 | 真石漆外墙面(W7)-单梁、独立柱 | 1.喷或滚刷真石漆两遍(墙面分格条10宽,如立面未表示位置则每层层高位置设置且间距≤6000)由专业公司根据工艺要求深化设置 2.刮外墙腻子不小于两道,分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3.全挂镀锌电焊钢丝网(Φ1.0X20X20),使用水泥钉钉挂 4.墙体清理基层 5.外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝,金属网、找平层、刚性防水层、饰面层均在相同位置留缝,分隔缝间距4mx4m,缝宽8~10,嵌填高弹性耐候胶 6.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 420.78 |  | 138.76 | 58387.43
|  | 天棚工程 | [5 empty] | 56080.8
44 | 011403001013 | 室内套内天棚(涂料1)(D1) | 1.防潮防霉无机涂料(A级),一底两面,两遍成活 2.满刮建筑内墙腻子2遍,打磨平整 3.基层清理基面油污或脱模剂清除干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,凹凸或缺陷处用聚合物水泥砂浆修补,板面平整 4.综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1386.08 |  | 40.46 | 56080.8
|  | 余方弃置 | [5 empty] | 7712.15
本页小计 | [7 empty] | 114468.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-连廊 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑土方类别、土质（不含淤泥）、石方（不需机械破除或切割、挖土机可挖的）、干湿程度 2.运距:20km 3.综合考虑土石比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、运输方式、运输距离、消纳地点、消纳费等，承包人自行选择合法弃土点的，弃土外运应运送至合法堆放点，工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调及相关手续办理等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 125.81 |  | 61.3 | 7712.15
本页小计 | [7 empty] | 7712.15
合 计 | [7 empty] | 1416520.38

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 120542.66
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-rfjb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5802.82 | 5802.82
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:FX 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 3617.82 | 7235.64
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:PX 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 2567.82 | 5135.64
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:RFAP1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9501.82 | 9501.82
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:RFAP2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9501.82 | 9501.82
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:RFAPZ 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3595.82 | 3595.82
本页小计 | [7 empty] | 40773.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 127.16 |  | 112.16 | 14262.27
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 93.58 |  | 33.4 | 3125.57
9 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.6 |  | 25.1 | 1295.16
10 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-12*1.0 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 165.59 |  | 20.01 | 3313.46
11 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 658.48 |  | 3.79 | 2495.64
本页小计 | [7 empty] | 24492.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.7 |  | 4.92 | 121.52
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.配管形式:明敷 3.规格:SC-20 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 27.46 |  | 30.18 | 828.74
14 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.配管形式:暗敷 3.规格:SC-25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.13 |  | 24.2 | 172.55
15 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.配管形式:明敷 3.规格:SC-32 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 294.9 |  | 39.81 | 11739.97
16 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.配管形式:暗敷 3.规格:SC-32 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.83 |  | 27.53 | 105.44
本页小计 | [7 empty] | 12968.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.配管形式:明敷 3.规格:SC-50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.36 |  | 53.98 | 451.27
18 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 159.4 |  | 69.18 | 11027.29
19 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:T8型LED灯 2.规格:40W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 91.28 | 182.56
20 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:3W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 113.49 | 113.49
21 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:应急双头灯 2.规格:2*5W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 172.22 | 172.22
22 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:抗爆门铃按钮 2.规格:250V 10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 54.56 | 109.12
本页小计 | [7 empty] | 12055.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装双联开关 2.规格:250V 10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 23.68 | 23.68
24 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:250V 10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 17 |  | 22.51 | 382.67
25 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:三相电源插座 2.规格:440V 25A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 36.48 | 36.48
26 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:插座、开关接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19 |  | 10.16 | 193.04
27 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 10.3 | 61.8
28 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 223.65 | 3578.4
本页小计 | [7 empty] | 4276.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 223.65 | 2683.8
30 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:SC50 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 223.65 | 4920.3
31 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:SC100 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 317.81 | 3813.72
32 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:35mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 170.72 | 682.88
33 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:(芯以下) 14 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 12 |  | 131.22 | 1574.64
34 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 384.78 |  | 31.97 | 12301.42
本页小计 | [7 empty] | 25976.76
合 计 | [7 empty] | 120542.66

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 22152.28
1 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢制防爆地漏 2.型号、规格:FDI-80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 80.49 | 1448.82
2 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢制普通地漏 2.型号、规格:DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 80.49 | 643.92
3 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:FDI-80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 51.36 | 51.36
4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格: J11W-10T DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 385.78 | 385.78
5 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管(排水管) 2.型号、规格:DN80 3.连接方式：沟槽连接 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 168 |  | 116.8 | 19622.4
本页小计 | [7 empty] | 22152.28
合 计 | [7 empty] | 22152.28

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际智_9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 221706.33
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 59.35 |  | 153.47 | 9108.44
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,b≤450 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 16.92 |  | 188.59 | 3190.94
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管软管 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 1.13 |  | 428.58 | 484.3
4 | 030704002002 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 15.25 |  | 26.42 | 402.91
5 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 269.44 |  | 3.1 | 835.26
6 | 031001002001 | 换气管 | 1.名称:换气管 2.规格:D100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 128.29 | 256.58
7 | 031001002002 | 测密管（热镀锌钢管） | 1.名称:测密管（热镀锌钢管） 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 745.56 | 10437.84
本页小计 | [7 empty] | 24716.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-通风工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031001002003 | 测压管（热镀锌钢管） | 1.名称:测压管（热镀锌钢管） 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 524.32 | 1048.64
9 | 031001002004 | 放射性监测取样管（热镀锌钢管） | 1.名称:放射性监测取样管（热镀锌钢管） 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 612.82 | 1225.64
10 | 031001002005 | 过滤吸收器阻力测量管 | 1.名称:过滤吸收器阻力测量管{紫铜管(D4Δ=2)} 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 524.32 | 5243.2
11 | 031001002006 | 尾气监测取样管(热镀锌钢管) | 1.名称:尾气监测取样管(热镀锌钢管) 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 524.32 | 1048.64
12 | 031001002007 | 洗消管 | 1.名称:洗消管 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 524.32 | 1048.64
13 | 031001002008 | 油网过滤器压差测量管（热镀锌钢管） | 1.名称:油网过滤器压差测量管（热镀锌钢管） 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 568.57 | 2274.28
本页小计 | [7 empty] | 11889.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室人防-通风工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手电动双连杆密闭阀门 2.规格:DN500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 12682.71 | 126827.1
15 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手电动双连杆密闭阀门 2.规格:DN400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 9830.63 | 39322.52
16 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动超压排气阀门 2.规格:YF-DG250L=800M3/H 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 3444.46 | 17222.3
17 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1729.1 | 1729.1
本页小计 | [7 empty] | 185101.02
合 计 | [7 empty] | 221706.33

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_10
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 生活泵房 | [5 empty] | 633395.67
1 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN200 3.连接方式:焊接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16.56 |  | 516.15 | 8547.44
2 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:焊接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.48 |  | 371.69 | 11329.11
3 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:卡压 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.4 |  | 210.97 | 506.33
4 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:卡压 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.79 |  | 160.83 | 1252.87
5 | 031001006005 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:卡压 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.2 |  | 124.92 | 274.82
本页小计 | [7 empty] | 21910.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:卡压 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1.77 |  | 57.62 | 101.99
7 | 031001006012 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、格规:DN150 3.连接方式:热熔承插连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.5 |  | 375 | 6937.5
8 | 031001006014 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、格规:DN100 3.连接方式:热熔承插连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82.04 |  | 231.55 | 18996.36
9 | 031001006011 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:热熔承插连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.8 |  | 179.97 | 3563.41
10 | 031001006015 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔承插连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.32 |  | 140.58 | 1872.53
本页小计 | [7 empty] | 31471.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 031001006013 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN15 3.连接方式:热熔承插连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 74.07 |  | 44.03 | 3261.3
12 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:可绕曲橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 376.39 | 1505.56
13 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:可绕曲橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 500.57 | 6006.84
14 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 838.26 | 3353.04
15 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:防水锤消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 330.03 | 660.06
16 | 031002016001 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1057.07 | 2114.14
本页小计 | [7 empty] | 16900.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 2605.93 | 31271.16
18 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:防水锤消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 629.13 | 3774.78
19 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 1723.32 | 10339.92
20 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 131.44 | 1051.52
21 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 39.71 | 158.84
22 | 031002011001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:Y型过滤器1个、S31603不锈钢闸阀1个，水表1个 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 7606.13 | 15212.26
本页小计 | [7 empty] | 61808.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 3534.17 | 14136.68
24 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 5279.96 | 52799.6
25 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 7182.68 | 64644.12
26 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称:旋流防止器 2.材质:S31603不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 8853.88 | 17707.76
27 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:电磁阀 2.材质:S31603不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 2303.37 | 9213.48
本页小计 | [7 empty] | 158501.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 3434.04 | 6868.08
29 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 6964.77 | 13929.54
30 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:18目防虫网 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 128.49 | 1027.92
31 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:18目钢丝网 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 10.38 | 62.28
32 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:液位计带龙头 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 563.21 | 1126.42
33 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:检修口800×800 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 176.99 | 353.98
34 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿管径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 379.95 | 3039.6
本页小计 | [7 empty] | 26407.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿管径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 317.81 | 635.62
36 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿管径DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 223.65 | 894.6
37 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿管径DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 223.65 | 447.3
38 | 031005001001 | 变频给水设备 | 1.名称:低区生活变频给水设备 2.配置:主泵两用一备,副泵一用，带100L气压罐(1.0Mpa) 3.水泵主要技术参数:主泵：Q=50m3/h,H=75m,N=22kW，副泵：Q=17m3/h,H=75m,N=11kW 4.减震装置形式:减震器 5.含控制箱、接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 49745.15 | 49745.15
本页小计 | [7 empty] | 51722.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 031005001002 | 变频给水设备 | 1.名称:中区生活变频给水设备 2.配置:主泵两用一备,副泵一用，带100L气压罐(1.6Mpa) 3.水泵主要技术参数:主泵：Q=50m3/h,H=110m,N=30kW，副泵：Q=17m3/h,H=110m,N=15kW 4.减震装置形式:减震器 5.含控制箱、接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 66634.35 | 66634.35
40 | 040602047001 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:紫外线消毒装置 2.参数:Q=200m3/h,N=5KW 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 10834.28 | 21668.56
41 | 040602047002 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:水箱自净消毒器 2.参数:功率800W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3 |  | 12885.29 | 38655.87
42 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:自洁式不锈钢水箱 2.材质:S31603不锈钢材质 3.规格:3.5米高不锈钢成品水箱，有效底面积为20平方米，有效水深3.2m/总水深2.9m，有效容积为58立方米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 65547.42 | 131094.84
43 | 040303002001 | 水泵混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3.7 |  | 587.92 | 2175.3
本页小计 | [7 empty] | 260228.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 143.41 |  | 30.98 | 4442.84
|  | 给排水 | [5 empty] | 528572.18
45 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:Q=10M3/H , H=15M , N=3.0KW 3.类型:报警双启,移动式安装 4.减振装置形式、数量:减震器、控制箱、接线 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 22 |  | 1651.41 | 36331.02
46 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:Q=40M3/H , H=15M , N=4.0KW 3.类型:报警双启,移动式安装 4.减振装置形式、数量:减震器、控制箱、接线 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 12 |  | 2800.48 | 33605.76
47 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、格规:DN65 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.52 |  | 156.33 | 1019.27
48 | 031001006009 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、格规:DN80 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 262.51 |  | 179.97 | 47243.92
本页小计 | [7 empty] | 122642.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 031001006010 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、格规:DN150 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 565.71 |  | 375 | 212141.25
50 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称:钢衬塑复合给水管 2.型号、格规:DN32 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.16 |  | 101.58 | 422.57
51 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称:钢衬塑复合给水管 2.型号、格规:DN25 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 161.6 |  | 88.65 | 14325.84
52 | 031001007003 | 复合管 | 1.名称:钢衬塑复合给水管 2.型号、格规:DN20 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 53.88 |  | 72.19 | 3889.6
53 | 031001007004 | 复合管 | 1.名称:钢衬塑复合给水管 2.型号、格规:DN15 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 177.98 |  | 67.87 | 12079.5
54 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.型号、格规:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.58 |  | 194.14 | 1665.72
本页小计 | [7 empty] | 244524.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.型号、格规:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.76 |  | 147.64 | 1145.69
56 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外涂塑钢管 2.型号、格规:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 72.08 |  | 222.48 | 16036.36
57 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外涂塑钢管 2.型号、格规:DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 87.49 |  | 127.54 | 11158.47
58 | 031001002005 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外涂塑钢管 2.型号、格规:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 74.5 |  | 107.93 | 8040.79
59 | 031002001014 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 350.83 | 701.66
60 | 031002011003 | 水表 | 1.名称:水表组 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:水表1个、S31603不锈钢闸阀1个 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 636.22 | 636.22
本页小计 | [7 empty] | 37719.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 031002011004 | 水表 | 1.名称:水表组 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:水表1个、S31603不锈钢闸阀1个、Y型过滤器1个 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 4307.26 | 4307.26
62 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.名称:弹性座封铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 1531.1 | 15311
63 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.名称:弹性座封铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 833.93 | 16678.6
64 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.名称:弹性座封铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 719.63 | 15831.86
65 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.名称:污水专用球形止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 538.83 | 11854.26
本页小计 | [7 empty] | 63982.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.名称:污水专用球形止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 629.13 | 7549.56
67 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:可绕曲橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 500.57 | 6006.84
68 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.名称:可绕曲橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 411.85 | 9060.7
69 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 34 |  | 131.44 | 4468.96
70 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:普通 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 71.29 | 213.87
71 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:皮带水龙头（带真空破坏器） 2.规格:DN15 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 10 |  | 64.08 | 640.8
72 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管规格DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 85.96 | 343.84
本页小计 | [7 empty] | 28284.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:镀锌钢套管 2.型号、规格:穿管规格DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 181.44 | 725.76
74 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管规格DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 379.95 | 2659.65
75 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管规格DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 272.35 | 4629.95
76 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管规格DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 272.35 | 272.35
77 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管规格DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 223.65 | 223.65
78 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管规格DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 223.65 | 223.65
本页小计 | [7 empty] | 8735.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管规格DN20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 223.65 | 223.65
80 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:50mm宽防水翼环 2.型号、规格:穿管规格DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 379.95 | 1519.8
81 | 031301004002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 819.32 |  | 30.98 | 25382.53
本页小计 | [7 empty] | 27125.98
合 计 | [7 empty] | 1161967.85

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 消防泵房 | [5 empty] | 618511.18
1 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN200 3.连接方式:卡箍连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 37.65 |  | 366.38 | 13794.21
2 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.21 |  | 150.04 | 3182.35
3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN65 3.连接方式:卡箍连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.66 |  | 107.56 | 1361.71
4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN40 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.95 |  | 72.74 | 360.06
5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN32 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.含管件 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.4 |  | 60.56 | 872.06
本页小计 | [7 empty] | 19570.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、格规:DN400 3.连接方式:沟槽连接 4.含管件 5.管道刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.6 |  | 693.37 | 14976.79
7 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、格规:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.含管件 5.管道刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.06 |  | 312.12 | 3452.05
8 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、格规:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.含管件 5.管道刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 47.64 |  | 187.24 | 8920.11
9 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、格规:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.含管件 5.管道刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32.31 |  | 128.55 | 4153.45
本页小计 | [7 empty] | 31502.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、格规:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.含管件 5.管道刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.12 |  | 98.6 | 1392.23
11 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:可绕曲橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 1095.44 | 7668.08
12 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 3215.34 | 16076.7
13 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 766.33 | 3831.65
14 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 1100.4 | 11004
本页小计 | [7 empty] | 39972.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 1879.17 | 28187.55
16 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 2788.99 | 30678.89
17 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 1704.77 | 11933.39
18 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.名称:电动阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 23575.06 | 94300.24
19 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 380.42 | 760.84
本页小计 | [7 empty] | 165860.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 88.71 | 266.13
21 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1883.93 | 3767.86
22 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 561.53 | 1123.06
23 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 243.89 | 975.56
24 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.名称:泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 5794.97 | 17384.91
本页小计 | [7 empty] | 23517.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 370.59 | 2964.72
26 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:喇叭口 2.规格:DN400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 422.33 | 844.66
27 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 20 |  | 131.44 | 2628.8
28 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 195.17 | 975.85
29 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 3434.04 | 10302.12
30 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 14144.26 | 28288.52
31 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:可绕曲橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 1752.78 | 12269.46
本页小计 | [7 empty] | 58274.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:可绕曲橡胶接头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 198.14 | 1585.12
33 | 080802010001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 732.11 | 2196.33
34 | 031002004001 | 减压器 | 1.名称:串联式减压阀组 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:6个压力表+6个明杆闸阀+2个Y型过滤器+2个比例式减压阀+2个可调式减压阀+2个安全阀 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 29153.61 | 58307.22
35 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿管径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 317.81 | 953.43
36 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿管径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 379.95 | 759.9
37 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:穿管径DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 840.42 | 1680.84
本页小计 | [7 empty] | 65482.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:穿管径DN400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1608.86 | 3217.72
39 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:室内消火栓给水（一用一备） 2.规格:Q=40L/s H=130m N=90Kw 3.含控制箱、接线 4.减振装置形式、数量:减震器 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 51492.7 | 51492.7
40 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:室外消火栓给水（一用一备） 2.规格:Q=40L/s H=60m N=37Kw 3.含控制箱、接线 4.减振装置形式、数量:减震器 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 25193.58 | 25193.58
41 | 030109001003 | 泵 | 1.名称:自动喷淋给水（两用一备） 2.规格:Q=40L/s H=130m N=90Kw 3.含控制箱、接线 4.减振装置形式、数量:减震器 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 76837.69 | 76837.69
本页小计 | [7 empty] | 156741.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:室外消火栓给水稳压泵 2.配置:2台稳压泵：Q=1.1L/s H=70m N=5.5Kw，泵压力P1=66.5m，停泵压力P2=73.5m，主泵启泵压力P=56.5m，1台立式囊式气压罐一个,PN=2.5MPa 3.减震装置形式:减震器 4.含控制箱、接线 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 23151.32 | 23151.32
43 | 031005002002 | 稳压给水设备 | 1.名称:自动喷淋给水稳压泵 2.配置:2台稳压泵：Q=1.1L/s H=140m N=5.5Kw，启泵压力P1=136.5m，停泵压力P2=143.5m，主泵启泵压力P=126.5m，1台立式囊式气压罐一个,PN=2.5MPa 3.减震装置形式:减震器 4.含控制箱、接线 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 26011.07 | 26011.07
44 | 031301004002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 271.99 |  | 30.98 | 8426.25
|  | 消防水 | [5 empty] | 1419025.16
45 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.型号、格规:DN50 3.连接方式:承插氩弧焊 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.16 |  | 139.59 | 1837
本页小计 | [7 empty] | 59425.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN200 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 484.43 |  | 366.38 | 177485.46
47 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 559.91 |  | 221.06 | 123773.7
48 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 102.45 |  | 150.04 | 15371.6
49 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN80 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 338.75 |  | 115.88 | 39254.35
50 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN65 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 131.37 |  | 107.56 | 14130.16
51 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN50 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 187.61 |  | 86.91 | 16305.19
本页小计 | [7 empty] | 386320.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN40 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 113.95 |  | 72.74 | 8288.72
53 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN32 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1429.13 |  | 60.56 | 86548.11
54 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN25 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1767.21 |  | 50.93 | 90004.01
55 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、格规:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 417.49 |  | 187.24 | 78170.83
56 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、格规:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 483.91 |  | 128.55 | 62206.63
本页小计 | [7 empty] | 325218.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、格规:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 625.23 |  | 98.6 | 61647.68
58 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:减压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 803.52 | 803.52
59 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 385.78 | 385.78
60 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 527.99 | 1055.98
61 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 330.03 | 330.03
本页小计 | [7 empty] | 64222.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 031002001036 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 809.19 | 1618.38
63 | 031002004002 | 减压器 | 1.名称:比例式减压阀组 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰 4.附件配置:4个压力表+4个闸阀DN200+2个Y型过滤器DN200+2个比例式减压阀DN200+2个安全阀DN200+2个闸阀DN100 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 52312.03 | 104624.06
64 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 370.39 | 370.39
65 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 2694.22 | 37719.08
66 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 31 |  | 1832.7 | 56813.7
本页小计 | [7 empty] | 201145.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 031002001034 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 1057.99 | 17985.83
68 | 031002001035 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 743.63 | 743.63
69 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 527.99 | 527.99
70 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 187.56 | 375.12
71 | 031002001027 | 金属阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 1611.9 | 11283.3
本页小计 | [7 empty] | 30915.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 031002001028 | 金属阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 970.03 | 970.03
73 | 031002001029 | 金属阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 580.81 | 580.81
74 | 031002001030 | 金属阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 455.46 | 1821.84
75 | 031002001031 | 金属阀门 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 356.08 | 2136.48
76 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN200 3.配置:2个信号阀、1个湿式报警阀 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 4138.17 | 8276.34
本页小计 | [7 empty] | 13785.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 840.43 | 840.43
78 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.型号、格规:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 244.42 | 977.68
79 | 031002001026 | 螺纹阀门 | 1.类型:试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 3 |  | 150.45 | 451.35
80 | 031002001032 | 金属阀门 | 1.类型:比例混合器 2.配置:含手动混合阀+单向阀+混合体本体 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 30685.71 | 30685.71
81 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:钢制 3.型号、规格: DN150mm 4.连接方式：法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 693.49 | 2773.96
82 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:K80喷头 2.型号、格规:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1222 |  | 48.46 | 59218.12
本页小计 | [7 empty] | 94947.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030903003001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:泡沫液储罐 2.型号、规格:2000L 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 25110.05 | 25110.05
84 | 030910002001 | 灭火器 | 1.类型:手提式灭火器 2.规格:MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 具 | 9 |  | 99.14 | 892.26
85 | 030910002003 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.配置:2具灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 58 |  | 302.19 | 17527.02
86 | 030910002002 | 灭火器 | 1.类型:推车灭火器 2.规格:MST60 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 具 | 2 |  | 349.09 | 698.18
87 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800高x700宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,消防软卷盘一套(内径Φ19,长30m)(箱体材质采用钢-铝合金) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 29 |  | 1254.93 | 36392.97
88 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、穿管规格:DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 61.91 | 619.1
本页小计 | [7 empty] | 81239.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、穿管规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 108.75 | 652.5
90 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、穿管规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 181.44 | 1270.08
91 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 29.37 | 146.85
92 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 29.37 | 176.22
93 | 031301003017 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 47.8 | 95.6
94 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 47.8 | 143.4
95 | 031301003020 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 61.91 | 185.73
本页小计 | [7 empty] | 2670.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 61.91 | 185.73
97 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 108.75 | 1413.75
98 | 031301003014 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 181.44 | 2721.6
99 | 031301003016 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、穿管规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 217.72 | 870.88
100 | 031301003021 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、穿管规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 494.5 | 2472.5
101 | 031301003015 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、穿管规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 379.95 | 5699.25
102 | 031301003018 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、穿管规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 317.81 | 1589.05
本页小计 | [7 empty] | 14952.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防水工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 031301003019 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、穿管规格:DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 272.35 | 544.7
104 | 031301003022 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、穿管规格:DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 223.65 | 223.65
105 | 031301003023 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、穿管规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 223.65 | 894.6
106 | 031301003024 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、穿管规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 223.65 | 1341.9
107 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 29 |  | 269.84 | 7825.36
108 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 4 |  | 418.98 | 1675.92
109 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 6109.21 |  | 30.98 | 189263.33
本页小计 | [7 empty] | 201769.46
合 计 | [7 empty] | 2037536.34

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 加压防排烟系统 | [5 empty] | 209752.55
1 | 030108001001 | PAF-3#-LT1QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-4#-RF-LT1消防轴流风机 2.规格:L=30000m3/h,Hq=600Pa,N=11KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9864.56 | 9864.56
2 | 030108001002 | PAF-3#-LT2消防轴流风机 | 1.名称:PAF-3#-LT2消防轴流风机 2.规格:L=9000m3/h,Hq=600Pa,N=3KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5834.16 | 5834.16
本页小计 | [7 empty] | 15698.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030108001003 | PAF-4#-LT1消防轴流风机 | 1.名称:PAF-4#-LT1消防轴流风机 2.规格:L=12000m3/h,Hq=600Pa,N=4KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5806.63 | 5806.63
4 | 030108001004 | PAF-4#-LT1QS消防轴流风机 | 1.名称:PAF-4#-LT1QS消防轴流风机 2.规格:L=30000m3/h,Hq=600Pa,N=11KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9864.56 | 9864.56
本页小计 | [7 empty] | 15671.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030108001005 | PAF-4#-LT2消防轴流风机 | 1.名称:PAF-4#-LT2消防轴流风机 2.规格:L=9000m3/h,Hq=600Pa,N=3KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5096.23 | 5096.23
6 | 030108001007 | PAF-3#-LT1消防轴流风机 | 1.名称:PAF-4#-LT3消防轴流风机 2.规格:L=12000m3/h,Hq=600Pa,N=4KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5806.63 | 5806.63
7 | 030108001006 | PAF-4#-LT3消防轴流风机 | 1.名称:PAF-4#-LT3消防轴流风机 2.规格:11kw/380V 30000m3/h 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9864.56 | 9864.56
本页小计 | [7 empty] | 20767.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031301004002 | 设备、风阀支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 244 |  | 21.18 | 5167.92
9 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 19.26 |  | 146.75 | 2826.41
10 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 222.02 |  | 127.15 | 28229.84
11 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 46.91 |  | 165.49 | 7763.14
12 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.5mm,1500<b≤4000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 20.72 |  | 180.74 | 3744.93
本页小计 | [7 empty] | 47732.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 24.85 |  | 153.47 | 3813.73
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1249.11 |  | 3.1 | 3872.24
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1000*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1147.77 | 4591.08
16 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1300*1300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2964.12 | 2964.12
17 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制500*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 552.26 | 552.26
18 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制630*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 490.62 | 2943.72
本页小计 | [7 empty] | 18737.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制630*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 554.58 | 554.58
20 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*1600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2369.45 | 2369.45
21 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 552.26 | 1656.78
22 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 886.7 | 1773.4
23 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*630 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1153.57 | 1153.57
24 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制φ810 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1211.04 | 1211.04
本页小计 | [7 empty] | 8718.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030703001003 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:钢制320*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 601.51 | 2406.04
26 | 030703001012 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:钢制500*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 714.73 | 2144.19
27 | 030703001013 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制1000*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 759.58 | 759.58
28 | 030703001014 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制630*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 345.72 | 691.44
29 | 030703001015 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制800*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 411.58 | 823.16
30 | 030703001016 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制φ810 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 777.02 | 777.02
31 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金1300*1300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 797.4 | 797.4
本页小计 | [7 empty] | 8398.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金800*1600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 668.49 | 668.49
33 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶送风口 2.规格:铝合金1000X500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 362.83 | 725.66
34 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶送风口 2.规格:铝合金800*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 257.38 | 514.76
35 | 030702001006 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管道套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 13.23 |  | 310.13 | 4103.02
36 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 218.3 |  | 67.16 | 14661.03
37 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:9MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 212.89 |  | 84.68 | 18027.53
38 | 031208003002 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 20.18 |  | 1408.84 | 28430.39
本页小计 | [7 empty] | 67130.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9.18 |  | 271.06 | 2488.33
40 | 030704002005 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 166.88 |  | 26.42 | 4408.97
|  | 消防排烟 | [5 empty] | 652642.09
41 | 030108001008 | P(Y)-B1-1-1离心风机 | 1.名称:P(Y)-B1-1-1消防排烟机 2.规格:L=37000CMH,HY(机外余压)=750PA,N=15.5KW-380VΗ≥62≤72 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12217.83 | 12217.83
本页小计 | [7 empty] | 19115.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030108001009 | P(Y)-B1-1-2离心风机 | 1.名称:P(Y)-B1-1-2消防排烟机 2.规格:L=37000CMH,HY(机外余压)=750PA,N=15.5KW-380VΗ≥62≤72 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12217.83 | 12217.83
43 | 030108001013 | P(Y)-B1-2-1离心风机 | 1.名称:P(Y)-B1-2-1消防排烟机 2.规格:L=37000CMH,HY(机外余压)=750PA,N=15.5KW-380VΗ≥62≤72 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12217.83 | 12217.83
本页小计 | [7 empty] | 24435.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030108001010 | P(Y)-B1-2-2离心风机 | 1.名称:P(Y)-B1-2-2消防排烟机 2.规格:L=37000CMH,HY(机外余压)=750PA,N=15.5KW-380VΗ≥62≤72 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12217.83 | 12217.83
45 | 030108001011 | P(Y)-B1-3-1离心风机 | 1.名称:P(Y)-B1-3-1消防排烟机 2.规格:L=20000/37000CMH,HY(机外余压)=420/750PA,N=5,1/15.5KW-380V Η≥62 ≤72 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 24988.23 | 24988.23
本页小计 | [7 empty] | 37206.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030108001012 | P(Y)-B1-3-2离心风机 | 1.名称:P(Y)-B1-3-2消防排烟机 2.规格:L=20000/37000CMH,HY(机外余压)=420/750PA,N=5,1/15.5KW-380V Η≥62 ≤72 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 24988.23 | 24988.23
47 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:280DC防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:-2000*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 1673.26 | 15059.34
48 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:280DC防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:800*1000 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 1582.89 | 9497.34
49 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 354.73 | 354.73
本页小计 | [7 empty] | 49899.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 466.09 | 2330.45
51 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*1000 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 1107.58 | 6645.48
52 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:常开式电动阀 2.规格:2000*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1133.74 | 2267.48
53 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 301.91 | 5434.38
54 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:600*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 58 |  | 221.97 | 12874.26
55 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2400X1600X500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 3914.61 | 23487.66
本页小计 | [7 empty] | 53039.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 398.77 |  | 127.15 | 50703.61
57 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 94.01 |  | 165.49 | 15557.71
58 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.5mm,1500<b≤4000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 814.15 |  | 180.74 | 147149.47
59 | 030702001010 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管道套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 15.74 |  | 310.13 | 4881.45
60 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1258.05 |  | 67.16 | 84490.64
61 | 031208003007 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:9MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 227.61 |  | 84.68 | 19274.01
本页小计 | [7 empty] | 322056.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 031208003008 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:12MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 34.74 |  | 82.73 | 2874.04
63 | 031208003006 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 73.42 |  | 1408.84 | 103437.03
64 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 26.07 |  | 271.06 | 7066.53
65 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 5785.42 |  | 3.1 | 17934.8
66 | 031301004003 | 设备、风阀支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 246 |  | 21.18 | 5210.28
67 | 030704002006 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 653.43 |  | 26.42 | 17263.62
|  | 排风系统 | [5 empty] | 83922.7
本页小计 | [7 empty] | 153786.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030405015001 | QPS-1（墙式排气扇） | 1.QPS-1（墙式排气扇） 2.规格：风量:200CMH,电量:40W-220V,排气扇设镀锌钢丝防虫网，网孔2.5X2.5,钢丝直径D=0.5MM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 15 |  | 338.74 | 5081.1
69 | 030108001015 | PF-B1-RDJF-1离心风机 | 1.名称:PF-B1-RDJF-1离心风机 2.规格:（平时排风/事后通风）-L=4500CMH,HQ=500PA,N=2.2KW-380VΗ≥60≤72 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6105.03 | 6105.03
70 | 030108001014 | BF-B1-SHBF-1离心风机 | 1.名称:BF-B1-SHBF-1离心风机 2.规格:L=3200CMH,HQ=400PA,N=2.2KW-380V Η≥60 ≤60 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5060.23 | 5060.23
本页小计 | [7 empty] | 16246.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030108001017 | PF-B1-SHBF-1离心风机 | 1.名称:PF-B1-SHBF-1离心风机 2.规格:L=4000CMH,HQ=400PA,N=2.2KW-380V Η≥60 ≤60 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6105.03 | 6105.03
72 | 030108001016 | PF-B1-XFBF-1离心风机 | 1.名称:PF-B1-XFBF-1离心风机 2.规格:L=4800CMH,HQ=400PA,N=2.2KW-380V Η≥60 ≤60 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6105.03 | 6105.03
73 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 494.24 | 494.24
74 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:250*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 407.22 | 6108.3
本页小计 | [7 empty] | 18812.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:500*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 443.48 | 443.48
76 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 494.24 | 2471.2
77 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:500*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 275.98 | 275.98
78 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 316.58 | 1266.32
79 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:600X600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 239.49 | 957.96
80 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:800*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 226.92 | 226.92
81 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:上下排风口 2.型号:500*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 137.55 | 137.55
本页小计 | [7 empty] | 5779.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:下排风口 2.型号:500*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 137.55 | 137.55
83 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:500*700 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 236.35 | 236.35
84 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.6mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 78.42 |  | 114.11 | 8948.51
85 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火帆布固定挡烟垂壁 2.材质:防火帆布 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 146.8 |  | 161.49 | 23706.73
86 | 030702001022 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.79 |  | 310.13 | 1795.65
87 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:9MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 54.16 |  | 84.68 | 4586.27
88 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.64 |  | 271.06 | 715.6
本页小计 | [7 empty] | 40126.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 273.87 |  | 3.1 | 849
90 | 031301004004 | 设备、风阀支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 80 |  | 21.18 | 1694.4
91 | 030704002007 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 15.68 |  | 26.42 | 414.27
|  | 送风系统 | [5 empty] | 92215.22
92 | 030108001018 | S(B)-B1-2-1离心风机 | 1.名称:S(B)-B1-2-1离心风机 2.规格:（平时排风/事后通风）-L=20000CMH,HY=350PA,N=5.5KW-380V,坐地安装 Η≥62 ≤80 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 8005.03 | 8005.03
本页小计 | [7 empty] | 10962.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030108001019 | S(B)-B1-2-2离心风机 | 1.名称:S(B)-B1-2-1离心风机 2.规格:（平时排风/事后通风）-L=20000CMH,HY=350PA,N=5.5KW-380V,坐地安装 Η≥62 ≤80 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 8005.03 | 8005.03
94 | 030108001020 | S(B)-B1-3-1离心风机 | 1.名称:S(B)-B1-2-1离心风机 2.规格:（平时排风/事后通风）-L=20000CMH,HY=350PA,N=5.5KW-380V,坐地安装 Η≥62 ≤80 ≤0.27 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 8005.03 | 8005.03
本页小计 | [7 empty] | 16010.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030108001021 | BF-B1-XFBF-1（消防泵房补风） | 1.名称:BF-B1-XFBF-1（消防泵房补风） 2.规格:（平时排风/事后通风）-L=4000CMH,HQ=400PA,N=2.2KW-380V Η≥60 ≤60 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2602.45 | 2602.45
96 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:800*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1118.76 | 1118.76
97 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:1500*1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 3923.73 | 3923.73
98 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:1600*1600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 4373.35 | 8746.7
99 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:2000*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1238.14 | 1238.14
本页小计 | [7 empty] | 17629.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:800*1750 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2453.13 | 2453.13
101 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°电动防火阀 2.型号:800*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1231.83 | 2463.66
102 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:2000*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 742.05 | 742.05
103 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:1500*1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2840.49 | 2840.49
104 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:500*1000 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 759.58 | 759.58
105 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:800*1750 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1854.49 | 1854.49
106 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:1500*1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1020.74 | 1020.74
本页小计 | [7 empty] | 12134.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:800*1750 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 598.19 | 598.19
108 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:1500*1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1020.74 | 1020.74
109 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:1600*1600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1118.2 | 2236.4
110 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.型号:800*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 277.22 | 277.22
111 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 59.65 |  | 127.15 | 7584.5
112 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,630<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 19.23 |  | 119.08 | 2289.91
113 | 030702001023 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4.54 |  | 310.13 | 1407.99
本页小计 | [7 empty] | 15414.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 031208003009 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:发泡橡塑 3.绝热厚度:32mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 0.8 |  | 4422 | 3537.6
115 | 031208003010 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:9MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 25.1 |  | 84.68 | 2125.47
116 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.09 |  | 271.06 | 295.46
117 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 275.47 |  | 3.1 | 853.96
118 | 031301004005 | 设备、风阀支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 98 |  | 21.18 | 2075.64
119 | 030704002008 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 15.78 |  | 26.42 | 416.91
本页小计 | [7 empty] | 9305.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 13716.22 | 13716.22
本页小计 | [7 empty] | 13716.22
合 计 | [7 empty] | 1038532.56

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 动力系统 | [5 empty] | 3904857.99
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-APEZa、B1-APEZb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 5010.24 | 10020.48
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-1ATE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2991.36 | 2991.36
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2ATE1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2060.61 | 2060.61
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2ATE2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3276.27 | 3276.27
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-3ATE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3276.27 | 3276.27
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-1PY1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1149.1 | 1149.1
本页小计 | [7 empty] | 22774.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-1PY2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1149.1 | 1149.1
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2PY1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2735.56 | 2735.56
9 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2BF1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1085.88 | 1085.88
10 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2PY2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1149.1 | 1149.1
11 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2BF2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1085.88 | 1085.88
12 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2JY2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1879.57 | 1879.57
本页小计 | [7 empty] | 9085.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-3PY1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1673.29 | 1673.29
14 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-3BF1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1708.29 | 1708.29
15 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-3JY1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1879.57 | 1879.57
16 | 030402011019 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.编号:B1-PFJ3 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 653.43 | 653.43
17 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-ATE-xfb2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 7936.81 | 7936.81
18 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-ATE-xfb1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 8160.37 | 8160.37
本页小计 | [7 empty] | 22011.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-AT-SHB 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 7946.44 | 7946.44
20 | 030402011029 | 控制箱 | 1.名称:防火卷帘控制箱（仅计算安装费） 2.编号:RS 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 184.06 | 1656.54
21 | 030402011025 | 成套配电箱 | 1.名称:充电桩12位电表箱 2.编号:B1APcd-12-1、B1APcd-12-2、B1APcd-12-3 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 38377.21 | 115131.63
22 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称:充电桩4位电表箱 2.编号:B1APcd-4-1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 27413.26 | 27413.26
23 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-1AT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2267.7 | 2267.7
24 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-DX1~4 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 1802.76 | 7211.04
本页小计 | [7 empty] | 161626.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030402011032 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2AT1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1938.29 | 1938.29
26 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2AT2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1938.29 | 1938.29
27 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-3AT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2028.62 | 2028.62
28 | 030402011035 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-ALZa~b 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 2717.82 | 5435.64
29 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-AT-dx 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3553.36 | 3553.36
30 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-1~4ALE-D 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 2219.22 | 8876.88
本页小计 | [7 empty] | 23771.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B1-2ALE2-D 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2219.22 | 2219.22
32 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.编号:B1-PFJ1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1259.98 | 1259.98
33 | 030503003002 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.编号:B1-PFJ2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1253.26 | 1253.26
34 | 030409001056 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 207.56 |  | 136.19 | 28267.6
35 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 219.63 |  | 189.87 | 41701.15
36 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 420.18 |  | 323.69 | 136008.06
本页小计 | [7 empty] | 210709.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 151.36 |  | 418.11 | 63285.13
38 | 030409001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*70+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.88 |  | 511.39 | 12723.38
39 | 030409001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 512.45 |  | 740.65 | 379546.09
40 | 030409001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 566.42 |  | 1094.74 | 620082.63
41 | 030409001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 240.19 |  | 1710.59 | 410866.61
本页小计 | [7 empty] | 1486503.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030409001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.49 |  | 14.47 | 745.06
43 | 030409001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 46.2 |  | 18.21 | 841.3
44 | 030409001057 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FS-WDZB-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.42 |  | 18.51 | 340.95
45 | 030409001058 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FS-WDZBN-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 148.79 |  | 20 | 2975.8
46 | 030409001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 137.51 |  | 25.17 | 3461.13
本页小计 | [7 empty] | 8364.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 29.46 |  | 34.22 | 1008.12
48 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 57 |  | 83.51 | 4760.07
49 | 030409001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 57 |  | 65.36 | 3725.52
50 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 45.71 |  | 177.11 | 8095.7
51 | 030409001032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.5 |  | 163.41 | 2532.86
本页小计 | [7 empty] | 20122.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030409001033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 46.3 |  | 216.35 | 10017.01
53 | 030409001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 46.3 |  | 166.95 | 7729.79
54 | 030409001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.79 |  | 229.31 | 18296.64
55 | 030409001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*95+2*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.94 |  | 421.45 | 6296.46
56 | 030409001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*240+2*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.41 |  | 1020.44 | 15724.98
本页小计 | [7 empty] | 58064.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030409001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.79 |  | 302.68 | 24150.84
58 | 030409001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 326.06 |  | 22.29 | 7267.88
59 | 030409001042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 713.36 |  | 31.22 | 22271.1
60 | 030409001043 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 158.22 |  | 42.39 | 6706.95
61 | 030409001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 108.16 |  | 65.79 | 7115.85
本页小计 | [7 empty] | 67512.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 030409001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 257.38 |  | 103.39 | 26610.52
63 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-6*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 212.18 |  | 19.91 | 4224.5
64 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:FS-WDZBN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68.35 |  | 18.13 | 1239.19
65 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 41.82 |  | 14.58 | 609.74
66 | 030409001055 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.96 |  | 11.96 | 298.52
本页小计 | [7 empty] | 32982.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030409001053 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 58.3 |  | 53.07 | 3093.98
68 | 030409001045 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 56.36 |  | 31.22 | 1759.56
69 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1028.24 |  | 33.69 | 34641.41
70 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16.14 |  | 27.38 | 441.91
71 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.56 |  | 42.22 | 741.38
本页小计 | [7 empty] | 40678.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 228.15 |  | 82.29 | 18774.46
73 | 030409001046 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.37 |  | 66.87 | 3435.11
74 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 48.83 |  | 87.36 | 4265.79
75 | 030409001048 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 130.4 |  | 140.89 | 18372.06
76 | 030409001049 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 206.29 |  | 152.15 | 31387.02
本页小计 | [7 empty] | 76234.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030409001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 756.48 |  | 197.85 | 149669.57
78 | 030409001047 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*50+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 76.9 |  | 207.16 | 15930.6
79 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 358.33 |  | 271.3 | 97214.93
80 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*90+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 241.56 |  | 371.25 | 89679.15
81 | 030409001050 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X150+1X70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 195.27 |  | 566.94 | 110706.37
本页小计 | [7 empty] | 463200.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030409001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 622.21 |  | 700.4 | 435795.88
83 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 167.19 |  | 4.47 | 747.34
84 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-BYJ2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 151.81 |  | 4.47 | 678.59
85 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZCN-BYJ2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 80.44 |  | 4.45 | 357.96
86 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 126.32 |  | 3.79 | 478.75
本页小计 | [7 empty] | 438058.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.66 |  | 3.79 | 116.2
88 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:16mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 42 |  | 107.75 | 4525.5
89 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:35mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 14 |  | 170.72 | 2390.08
90 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:70mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 40 |  | 221.4 | 8856
91 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:120mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 6 |  | 283.71 | 1702.26
92 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:185mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 16 |  | 336.13 | 5378.08
93 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:240mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 2 |  | 420.24 | 840.48
本页小计 | [7 empty] | 23808.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 030409003015 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 2 |  | 90.36 | 180.72
95 | 030409003016 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 2 |  | 148.05 | 296.1
96 | 030409003017 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 160.55 | 642.2
97 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*50+1*25 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 192.65 | 770.6
98 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*70+1*25 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 201.65 | 806.6
99 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*95+1*50 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 8 |  | 263.61 | 2108.88
100 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*150+1*70 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 14 |  | 268.61 | 3760.54
本页小计 | [7 empty] | 8565.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 030409003014 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*240+1*120 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 6 |  | 278.61 | 1671.66
102 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:(芯以下) 6 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 36 |  | 87.43 | 3147.48
103 | 030403006002 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-2000A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 62.99 |  | 4946.5 | 311580.04
104 | 030412003014 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*50 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.66 |  | 62.99 | 4387.88
105 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.96 |  | 69.18 | 7053.59
106 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.59 |  | 82.31 | 4081.75
本页小计 | [7 empty] | 331922.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 030412003015 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-200*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 52.56 |  | 101.83 | 5352.18
108 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-300*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54.69 |  | 125.47 | 6861.95
109 | 030412003016 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-400*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 37.81 |  | 172.13 | 6508.24
110 | 030412003017 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-400*200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 29.93 |  | 182.95 | 5475.69
111 | 030412003018 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-500*200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 33.75 |  | 262 | 8842.5
本页小计 | [7 empty] | 33040.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 030412003019 | 桥架 | 1.名称:防水电力桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.84 |  | 85.68 | 1014.45
113 | 030412003020 | 桥架 | 1.名称:防水电力桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.41 |  | 94.59 | 511.73
114 | 030412003021 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 119.15 |  | 92.61 | 11034.48
115 | 030412003022 | 桥架 | 1.名称:金属线槽 2.规格:500*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.75 |  | 177.47 | 3505.03
116 | 030412003007 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件、防火涂料等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 160.45 |  | 75.3 | 12081.89
本页小计 | [7 empty] | 28147.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 030412003008 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件、防火涂料等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.53 |  | 83.1 | 1456.74
118 | 030412003009 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件、防火涂料等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 92.29 |  | 91.48 | 8442.69
119 | 030412003023 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-200*150 3.含配套盖板、连接件、防火涂料等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 45.01 |  | 110.37 | 4967.75
120 | 030412003010 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-300*150 3.含配套盖板、连接件、防火涂料等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.34 |  | 139.23 | 2414.25
121 | 030412003025 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-400*100 3.含配套盖板、连接件、防火涂料等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49 |  | 147.26 | 7215.74
本页小计 | [7 empty] | 24497.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 030412003024 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-400*150 3.含配套盖板、连接件、防火涂料等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 37.99 |  | 188.95 | 7178.21
123 | 030412003026 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-600*200 3.含配套盖板、连接件、防火涂料等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68.4 |  | 328.85 | 22493.34
124 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2599.32 |  | 31.97 | 83100.26
125 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-32 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.02 |  | 20.52 | 144.05
126 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:明配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.91 |  | 30.18 | 2411.68
127 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.12 |  | 19.48 | 177.66
本页小计 | [7 empty] | 115505.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 294.38 |  | 24.2 | 7124
129 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:明配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 294.2 |  | 34.82 | 10244.04
130 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-32 3.敷设方式:明配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 381.27 |  | 39.81 | 15178.36
131 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-40 3.敷设方式:明配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.03 |  | 48.91 | 1713.32
132 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-50 3.敷设方式:明配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.8 |  | 53.98 | 313.08
133 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 28.5 | 142.5
本页小计 | [7 empty] | 34715.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 46.53 | 558.36
135 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:SC80 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 85.2 | 1107.6
136 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 153 |  | 1054.18 | 161289.54
|  | 照明系统 | [5 empty] | 541141.5
137 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.16 |  | 14.47 | 407.48
138 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9291.83 |  | 3.79 | 35216.04
139 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7387.83 |  | 3.89 | 28738.66
本页小计 | [7 empty] | 227317.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1078.83 |  | 4.47 | 4822.37
141 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-BYJ2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 407.16 |  | 3.79 | 1543.14
142 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZCN-BYJ2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 266.38 |  | 4.45 | 1185.39
143 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.29 |  | 4.96 | 244.48
144 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3039.22 |  | 10.27 | 31212.79
本页小计 | [7 empty] | 39008.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5567.5 |  | 19.48 | 108454.9
146 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.18 |  | 24.2 | 173.76
147 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 114.23 |  | 12.95 | 1479.28
148 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.33 |  | 17.76 | 272.26
149 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 994.7 |  | 18.16 | 18063.75
150 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*50 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1159.8 |  | 62.99 | 73055.8
本页小计 | [7 empty] | 201499.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 12 |  | 83.8 | 1005.6
152 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(自带人体红外感应开关) 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 48 |  | 116.12 | 5573.76
153 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:8W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 84.63 | 507.78
154 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 14 |  | 75.99 | 1063.86
155 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:T8单管LED雷达灯(自带雷达感应控制器) 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 385 |  | 156.79 | 60364.15
本页小计 | [7 empty] | 68515.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
156 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:T8双管LED灯 2.规格:2X16W,光通量≥3200LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 25 |  | 129.27 | 3231.75
157 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:壁装T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 69 |  | 75.99 | 5243.31
158 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯E 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 16 |  | 172.22 | 2755.52
159 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 106 |  | 172.22 | 18255.32
160 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 15 |  | 121.48 | 1822.2
本页小计 | [7 empty] | 31308.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 22 |  | 113.49 | 2496.78
162 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8 |  | 113.49 | 907.92
163 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:单面疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 87 |  | 113.49 | 9873.63
164 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 25 |  | 21.68 | 542
165 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 20 |  | 23.86 | 477.2
166 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3 |  | 27.18 | 81.54
本页小计 | [7 empty] | 14379.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:防火卷帘控制按钮 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 19 |  | 160.14 | 3042.66
168 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 45 |  | 22.51 | 1012.95
169 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 93 |  | 10.16 | 944.88
170 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 813 |  | 10.3 | 8373.9
171 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 780.7 |  | 27.85 | 21742.5
172 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻绣两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2806.72 |  | 30.98 | 86952.19
|  | 防雷系统 | [5 empty] | 66465.19
本页小计 | [7 empty] | 122069.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
173 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:主筋 3.规格:φ16-主筋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 275.86 |  | 20.68 | 5704.78
174 | 030410005003 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体 2.材质:主筋 3.规格:2*φ16 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1647.1 |  | 8.95 | 14741.55
175 | 030410001001 | 接地板 | 1.名称:接地板 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 65 |  | 24.14 | 1569.1
176 | 030410009002 | 智能防雷装置 | 1.名称:二桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 516.31 | 1032.62
177 | 030410009003 | 智能防雷装置 | 1.名称:三桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8 |  | 516.31 | 4130.48
178 | 030410009004 | 智能防雷装置 | 1.名称:四桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 729.59 | 2918.36
本页小计 | [7 empty] | 30096.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
179 | 030410009005 | 智能防雷装置 | 1.名称:五桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3 |  | 729.59 | 2188.77
180 | 030410009006 | 智能防雷装置 | 1.名称:六桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 729.59 | 4377.54
181 | 030410009007 | 智能防雷装置 | 1.名称:七桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 729.59 | 1459.18
182 | 030410009008 | 智能防雷装置 | 1.名称:八桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 1074.24 | 6445.44
183 | 030410009009 | 智能防雷装置 | 1.名称:九桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 1074.24 | 4296.96
184 | 030410009010 | 智能防雷装置 | 1.名称:十桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 9 |  | 1074.24 | 9668.16
185 | 030410009011 | 智能防雷装置 | 1.名称:十一桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3 |  | 1586.45 | 4759.35
本页小计 | [7 empty] | 33195.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 030410009012 | 智能防雷装置 | 1.名称:十三桩台 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 1586.45 | 3172.9
本页小计 | [7 empty] | 3172.9
合 计 | [7 empty] | 4512464.68

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 自动报警系统 | [5 empty] | 501684.64
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 153.5 |  | 19.48 | 2990.18
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3864.57 |  | 31.03 | 119917.61
3 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 372.9 |  | 24.2 | 9024.18
4 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1091.03 |  | 35.88 | 39146.16
5 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16.22 |  | 41.17 | 667.78
6 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 23.4 |  | 27.53 | 644.2
本页小计 | [7 empty] | 172390.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 33.6 |  | 18.16 | 610.18
8 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 77.6 |  | 27.85 | 2161.16
9 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.21 |  | 10.27 | 32.97
10 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 309.49 |  | 10.36 | 3206.32
11 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4325.32 |  | 7.41 | 32050.62
12 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 485.52 |  | 7.6 | 3689.95
本页小计 | [7 empty] | 41751.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 842.96 |  | 7.99 | 6735.25
14 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 544.25 |  | 8.17 | 4446.52
15 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 120.34 |  | 4.45 | 535.51
16 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 419.26 |  | 4.54 | 1903.44
17 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2191.96 |  | 3.43 | 7518.42
18 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 624.35 |  | 3.54 | 2210.2
19 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1723.98 |  | 17.93 | 30910.96
本页小计 | [7 empty] | 54260.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 60 |  | 223.51 | 13410.6
21 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:电话模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 214.65 | 1073.25
22 | 030904007006 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 244.74 | 2692.14
23 | 030904007015 | 消防模块 | 1.名称:消防广播输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 213.51 | 1067.55
24 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 165 |  | 178.51 | 29454.15
25 | 030904007009 | 消防模块 | 1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19 |  | 213.86 | 4063.34
26 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 167.17 | 1003.02
27 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 265.17 | 2916.87
本页小计 | [7 empty] | 55680.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 147.82 | 1921.66
29 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂式扬声器 2.功率:3W 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 47 |  | 94.71 | 4451.37
30 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式扬声器 2.功率:3W 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 98.49 | 295.47
31 | 030904009001 | 区域报警控制器 | 1.名称:防火门监控分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2378.93 | 2378.93
32 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器(带输出模块) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36 |  | 133.12 | 4792.32
33 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.含调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36 |  | 149.39 | 5378.04
34 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮(带地址码) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 29 |  | 137.48 | 3986.92
本页小计 | [7 empty] | 23204.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感温探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 43 |  | 125.13 | 5380.59
36 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 256 |  | 149.03 | 38151.68
37 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:不锈钢液位传感器 2.型号:IP68 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 2969.45 | 5938.9
38 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 403 |  | 10.3 | 4150.9
39 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR200*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.69 |  | 86.77 | 406.95
40 | 030412002012 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR200*100 带2分隔板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 126.34 |  | 86.77 | 10962.52
41 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.07 |  | 80.23 | 727.69
本页小计 | [7 empty] | 65719.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030412002013 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR150*100 带2分隔板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16.06 |  | 80.23 | 1288.49
43 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR150*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.22 |  | 77.53 | 637.3
44 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR100*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.79 |  | 72.78 | 1294.76
45 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 183.23 |  | 65.12 | 11931.94
46 | 030412002014 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR100*50 带2分隔板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.73 |  | 65.12 | 763.86
47 | 030412002006 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR50*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.14 |  | 40.8 | 291.31
48 | 030412002007 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200*100 带2分隔板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.63 |  | 76.29 | 1344.99
本页小计 | [7 empty] | 17552.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030412002015 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 0.34 |  | 76.29 | 25.94
50 | 030412002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.47 |  | 71.25 | 817.24
51 | 030412002009 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.27 |  | 65.53 | 6636.22
52 | 030412002010 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.14 |  | 59.64 | 1797.55
53 | 030412002016 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 带2分隔板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.31 |  | 59.64 | 2284.81
54 | 030412002011 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 39.43 |  | 36.91 | 1455.36
55 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 317.81 | 1271.24
本页小计 | [7 empty] | 14288.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管（备用） 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 317.81 | 953.43
57 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 223.65 | 3802.05
58 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制乍专装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1130.5 |  | 32.62 | 36876.91
59 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 15204.77 | 15204.77
|  | 电气火灾监控系统 | [5 empty] | 17432.46
60 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32.6 |  | 19.48 | 635.05
61 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 174.97 |  | 31.03 | 5429.32
本页小计 | [7 empty] | 62901.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 48 |  | 27.85 | 1336.8
63 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 173.53 |  | 7.41 | 1285.86
64 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 143.75 |  | 7.6 | 1092.5
65 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 156.84 |  | 10.36 | 1624.86
66 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 | 个 | 11 |  | 282.07 | 3102.77
67 | 030904007010 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 292.53 | 2925.3
|  | 电源监控系统 | [5 empty] | 21668.55
68 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 97.5 |  | 24.2 | 2359.5
本页小计 | [7 empty] | 13727.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54.67 |  | 35.88 | 1961.56
70 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 29.4 |  | 27.85 | 818.79
71 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 349.14 |  | 4.47 | 1560.66
72 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 969.2 |  | 4.54 | 4400.17
73 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 174.57 |  | 7.99 | 1394.81
74 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 484.6 |  | 8.17 | 3959.18
75 | 030904007011 | 消防模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 21 |  | 248.28 | 5213.88
|  | 防火门监控系统 | [5 empty] | 24623.39
本页小计 | [7 empty] | 19309.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.9 |  | 24.2 | 1933.58
77 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.1 |  | 27.85 | 476.24
78 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 224.09 |  | 35.88 | 8040.35
79 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 64.09 |  | 3.43 | 219.83
80 | 030412004035 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.27 |  | 4.54 | 82.95
81 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 321.62 |  | 7.41 | 2383.2
82 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 151.7 |  | 7.6 | 1152.92
本页小计 | [7 empty] | 14289.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:双扇常开防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 208.51 | 208.51
84 | 030904007012 | 消防模块 | 1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 208.51 | 2502.12
85 | 030904007013 | 消防模块 | 1.名称:单扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 190.51 | 1333.57
86 | 030906002001 | 防火门监控器 | 1.名称:电动闭门器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 270.81 | 541.62
87 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:门磁开关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 31 |  | 84.31 | 2613.61
88 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 30 |  | 67.65 | 2029.5
89 | 030909006002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:消防风机调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 85.03 | 1105.39
|  | 集中控制型消防应急照明控制系统 | [5 empty] | 5143.8
本页小计 | [7 empty] | 10334.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.7 |  | 24.2 | 525.14
91 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.7 |  | 27.85 | 604.35
92 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.43 |  | 35.88 | 912.43
93 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54.83 |  | 11.15 | 611.35
94 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 222.17 |  | 11.21 | 2490.53
|  | 气体灭火控制系统 | [5 empty] | 6122.37
95 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.6 |  | 19.48 | 751.93
本页小计 | [7 empty] | 5895.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68.64 |  | 31.03 | 2129.9
97 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.6 |  | 27.85 | 1075.01
98 | 030412004023 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.31 |  | 10.27 | 259.93
99 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.45 |  | 7.41 | 181.17
100 | 030412004025 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 23.55 |  | 7.99 | 188.16
101 | 030412004026 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.18 |  | 8.17 | 140.36
本页小计 | [7 empty] | 3974.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 030412004027 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 23.81 |  | 4.47 | 106.43
103 | 030412004028 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.22 |  | 10.27 | 259.01
104 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感温探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 125.13 | 375.39
105 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 149.03 | 298.06
106 | 030904007014 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 178.51 | 357.02
|  | 余压监控系统 | [5 empty] | 10218.38
107 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.7 |  | 27.53 | 101.86
108 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.33 |  | 41.17 | 95.93
本页小计 | [7 empty] | 1593.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.8 |  | 19.48 | 444.14
110 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 94.35 |  | 31.03 | 2927.68
111 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.5 |  | 27.85 | 738.03
112 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:软管 2.规格:φ8 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.4 |  | 27.52 | 176.13
113 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:Ф10 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.2 |  | 27.51 | 88.03
114 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-7×1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.23 |  | 22.95 | 142.98
本页小计 | [7 empty] | 4516.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-消防电工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 030412004032 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 128.71 |  | 7.41 | 953.74
116 | 030412004034 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 219.34 |  | 7.6 | 1666.98
117 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 604.8 | 1814.4
118 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能余压探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 256.12 | 1024.48
119 | 030904001004 | 气管座 | 1.名称:气管座 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 11 | 44
本页小计 | [7 empty] | 5503.6
合 计 | [7 empty] | 586893.59

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 光纤入户系统 | [5 empty] | 222084.35
1 | 030504003002 | 前端机柜 | 1.名称:标准42U落地机柜 2.规格:600x600x2000mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 1803.26 | 28852.16
2 | 080603020001 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 100 |  | 730.41 | 73041
3 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:2芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 343.91 |  | 10.84 | 3727.98
4 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:4芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 464.75 |  | 6.56 | 3048.76
5 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:72芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1374.98 |  | 18.71 | 25725.88
6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.04 |  | 9.35 | 103.22
7 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6 |  | 19.48 | 116.88
本页小计 | [7 empty] | 134615.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:有线电视光纤线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 279.63 |  | 76.29 | 21332.97
9 | 030412002006 | 线槽 | 1.名称:有线电视光纤线槽 2.规格:100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 86.41 |  | 59.64 | 5153.49
10 | 031301005001 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 885.82 |  | 32.62 | 28895.45
11 | 030502019001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 2472 |  | 12.98 | 32086.56
|  | 有线电视系统 | [5 empty] | 180482.17
12 | 030504003001 | 前端机柜 | 1.名称:标准42U落地机柜 2.规格:600x600x2000mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 1803.26 | 16229.34
13 | 080603020002 | 光纤配线架 | 1.名称:ODF光纤配线架 2.规格:288芯 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 8 |  | 6010.38 | 48083.04
14 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:三网通信分纤箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1026.17 | 1026.17
本页小计 | [7 empty] | 152807.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:有线电视光纤线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 210.71 |  | 76.29 | 16075.07
16 | 031301005003 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 509.93 |  | 32.62 | 16633.92
17 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:72芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2957.37 |  | 18.71 | 55332.39
18 | 030502019004 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 2088 |  | 12.98 | 27102.24
|  | 综合布线系统图-智能化专网 | [5 empty] | 160631.95
19 | 030504003003 | 前端机柜 | 1.名称:9U智能化机柜(壁挂) 2.规格:600x600x2000mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 1003.26 | 5016.3
20 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口千兆接入交换机(POE+) 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 8097.37 | 40486.85
本页小计 | [7 empty] | 160646.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:含24个模块及框架;19英寸机柜或机架式安装; 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 5 |  | 834.83 | 4174.15
22 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45数据跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 120 |  | 46.31 | 5557.2
23 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称:单模光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 5 |  | 69.86 | 349.3
24 | 030502014001 | 尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 20 |  | 94.76 | 1895.2
25 | 030502015001 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 65.25 | 652.5
26 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光耦合器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 95.85 | 1917
27 | 030502013002 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒(4口) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 195.03 | 975.15
本页小计 | [7 empty] | 15520.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030502013003 | 光缆终端盒 | 1.名称:防雷式4位PDU分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 209.24 | 1046.2
29 | 080803004003 | 电源模块 | 1.名称:万兆SFP光口模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 942.97 | 4714.85
30 | 030502005005 | 光缆 | 1.名称:4芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 471.15 |  | 6.56 | 3090.74
31 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:智能化线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 172.78 |  | 76.29 | 13181.39
32 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:有线电视光纤线槽 2.规格:100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 459.49 |  | 59.64 | 27403.98
33 | 031301005004 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1530.09 |  | 32.62 | 49911.54
34 | 030502019005 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 20 |  | 12.98 | 259.6
|  | 门禁及可视对讲系统 | [5 empty] | 40713.37
本页小计 | [7 empty] | 99608.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030506008001 | 人脸门禁一体机 | 1.名称:人脸门禁一体机 2.规格:认证方式:支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡)、密码、二维码 (通过摄像头识别);硬件接口:LAN*1、RS485*1、 Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、 报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1;含门禁电源。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 6051.58 | 12103.16
36 | 030413013001 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;尺寸:86*86mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8 |  | 71.9 | 575.2
37 | 030506008002 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; 输入电压:DC12V或DC24V; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 13 |  | 338.51 | 4400.63
38 | 030506006001 | 门禁读卡器(无键盘) | 1.名称:门禁读卡器(无键盘) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 431.05 | 2586.3
39 | 080803004002 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.类型:DC 12V 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 310.23 | 2481.84
本页小计 | [7 empty] | 22147.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 080803005001 | 报警控制器 | 1.名称:网络型4防区报警主机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 4556.51 | 9113.02
41 | 030506001001 | 入侵探测器 | 1.名称:红外双鉴入侵探测器 2.规格:红外+微波探测 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 445.53 | 891.06
42 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 29 |  | 10.3 | 298.7
43 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 242.88 |  | 9.35 | 2270.93
44 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 251.78 |  | 4.73 | 1190.92
45 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-4*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 57.93 |  | 7.89 | 457.07
46 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-4*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.95 |  | 8.49 | 194.85
本页小计 | [7 empty] | 14416.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68.2 |  | 27.85 | 1899.37
48 | 030502003001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 191 |  | 5.73 | 1094.43
49 | 030506020002 | 门禁全系统调试 | 1.调试类别:门禁全系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1155.89 | 1155.89
|  | 视频监控系统 | [5 empty] | 67231.71
50 | 030506010001 | 室内半球摄像机 | 1.名称:枪式网络摄像机(带红外) 2.规格:200万像索,POE供电,视频压缩标准H.265/H.264;红外补光; 多模式侦测,离开区域侦测红外照射距离最远可达30m;防护等级IP67 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 48 |  | 936.24 | 44939.52
51 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 48 |  | 10.3 | 494.4
52 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 521.26 |  | 9.35 | 4873.78
本页小计 | [7 empty] | 54457.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 105.6 |  | 27.85 | 2940.96
54 | 030502003002 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1750.48 |  | 5.73 | 10030.25
55 | 030506020001 | 视频监控系统调试 | 1.名称:视频监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 48 |  | 82.35 | 3952.8
|  | 能耗计量系统 | [5 empty] | 36718.26
56 | 030501016002 | 网关 | 1.名称:能耗数据采集网关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 18359.13 | 36718.26
|  | 电梯多方通话系统 | [5 empty] | 6652.18
57 | 030412004001 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZ-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 316.39 |  | 12.96 | 4100.41
58 | 030412004002 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZN-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 158.2 |  | 16.13 | 2551.77
|  | 无线巡更系统 | [5 empty] | 5677
59 | 030506009001 | 巡更设备 | 1.名称:二维码巡查点 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 25 |  | 169.9 | 4247.5
本页小计 | [7 empty] | 64541.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 | 1.调试类别:电子巡更系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 25 |  | 57.18 | 1429.5
|  | 建筑设备管理系统图 | [5 empty] | 110034.9
61 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 3184.06 | 35024.66
62 | 030503002001 | 控制器 | 1.名称:DDC控制器 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 3313.65 | 36450.15
63 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 199.36 |  | 17.76 | 3540.63
64 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 781.33 |  | 13.34 | 10422.94
65 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 259.26 |  | 9.35 | 2424.08
本页小计 | [7 empty] | 89291.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40.7 |  | 27.85 | 1133.5
67 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1183.71 |  | 4.73 | 5598.95
68 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY4×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1638.89 |  | 7.89 | 12930.84
69 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYYP4×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 199.36 |  | 8.49 | 1692.57
70 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYYP6×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 31.08 |  | 12.96 | 402.8
71 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 91.14 |  | 4.54 | 413.78
|  | 无线对讲系统 | [5 empty] | 19153.19
本页小计 | [7 empty] | 22172.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 031102002001 | 室内天线 | 1.型号:室内全向天线 2.规格:频率范围-MHz:≥400~480 带宽-MHz:≥10 增益-dBi:2.5±0.5 垂直面波瓣宽度-°:≥17 辐射方向:全向 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 副 | 14 |  | 414.45 | 5802.3
73 | 030506012001 | 耦合分配器 | 1.名称:耦合分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 14 |  | 115.24 | 1613.36
74 | 031102005001 | 移动通信馈线 | 1.名称:HCAAYZ-50-1/2馈线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1285.6 |  | 9.13 | 11737.53
|  | 公共广播系统 | [5 empty] | 37338.62
75 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:IP解码广播功率放大器 2.规格:(500W) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 5416.11 | 21664.44
76 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:公共广播壁挂音箱 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 32 |  | 220.48 | 7055.36
77 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称:公共广播吸顶喇叭 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 155.96 | 467.88
本页小计 | [7 empty] | 48340.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 499.16 |  | 9.35 | 4667.15
79 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.2 |  | 27.85 | 590.42
80 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 499.16 |  | 4.32 | 2156.37
81 | 030505012001 | 公共广播、背景音乐系统调试 | 1.名称:公共广播、背景音乐系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 737 | 737
|  | 套管 | [5 empty] | 7992.41
82 | 040502008001 | 套管 | 1.材质及规格:防护密闭套管 2.规格:SC100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 317.81 | 3178.1
83 | 040502008002 | 套管 | 1.材质及规格:防护密闭套管 2.规格:SC25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 223.65 | 2907.45
本页小计 | [7 empty] | 14236.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-地下室-智能化工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 040502008003 | 套管 | 1.材质及规格:防水套管 2.规格:SC100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 317.81 | 1906.86
本页小计 | [7 empty] | 1906.86
合 计 | [7 empty] | 894710.11

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 570386.76
1 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 120.73 |  | 176.79 | 21343.86
2 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1.05 |  | 153.41 | 161.08
3 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 56.01 |  | 137.75 | 7715.38
4 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 857.06 |  | 141.83 | 121556.82
5 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 721.02 |  | 94.4 | 68064.29
本页小计 | [7 empty] | 218841.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 300.35 |  | 69.72 | 20940.4
7 | 031001008010 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 190.96 |  | 42.66 | 8146.35
8 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 187.61 |  | 58.28 | 10933.91
9 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.59 |  | 46.46 | 1049.53
10 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.4 |  | 37.65 | 655.11
11 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 617.31 |  | 30.01 | 18525.47
本页小计 | [7 empty] | 60250.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 716.29 |  | 22.91 | 16410.2
13 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U冷凝排水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 271.25 |  | 29.37 | 7966.61
14 | 031002001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 184.94 | 554.82
15 | 031002001004 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 835.24 | 835.24
16 | 031002001005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 2609.2 | 5218.4
17 | 031002001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24 |  | 835.24 | 20045.76
本页小计 | [7 empty] | 51031.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.附件:1个止回阀、1个水表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 3 |  | 1007.68 | 3023.04
19 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:水表组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN65 4.附件:2个闸阀、1个止回阀、1个水表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 6021.38 | 6021.38
20 | 031002004001 | 减压阀组 | 1.类型:减压阀组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.附件:1个截止阀、1个减压阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个可绕曲橡胶接头 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 8 |  | 3472.86 | 27782.88
21 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 66.86 | 401.16
22 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 90.12 | 901.2
本页小计 | [7 empty] | 38129.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 69.25 | 69.25
24 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 54 |  | 57.1 | 3083.4
25 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:沉箱侧排地漏 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 57.1 | 628.1
26 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.材质:普通 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 49 |  | 50.37 | 2468.13
27 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 43.06 | 387.54
28 | 031003014009 | 给、排水附件 | 1.类型:水龙头 2.材质:普通 3.规格:DN15 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 200.34 | 1803.06
本页小计 | [7 empty] | 8439.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 42 |  | 45.62 | 1916.04
30 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN75 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 82.09 | 246.27
31 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 82.09 | 1231.35
32 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 57 |  | 103.44 | 5896.08
33 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 102 |  | 172.43 | 17587.86
34 | 031301003018 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 211.07 | 211.07
本页小计 | [7 empty] | 27088.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031301003017 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN75 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 257.83 | 257.83
36 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 257.83 | 515.66
37 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 301.09 | 903.27
38 | 031301003016 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 360.67 | 1082.01
39 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 172.43 | 3448.6
40 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 206.76 | 3721.68
本页小计 | [7 empty] | 9929.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 58 |  | 449.84 | 26090.72
42 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型:洗涤盆 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 20 |  | 337.37 | 6747.4
43 | 031003006001 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 91 |  | 381.08 | 34678.28
44 | 031003007001 | 小便器 | 1.规格、类型:感应式小便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 40 |  | 757.56 | 30302.4
45 | 031301003019 | 溢流口 | 1.名称:溢流口 2.型号、规格:宽100，高100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 44.25 | 88.5
46 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1994.21 |  | 29.47 | 58769.37
本页小计 | [7 empty] | 156676.67
合 计 | [7 empty] | 570386.76

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 1313377
1 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 694.57 |  | 217.85 | 151312.07
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN125 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 140 |  | 146.48 | 20507.2
3 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 383.16 |  | 147.34 | 56454.79
4 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN80 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 434.13 |  | 113.39 | 49226
5 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、格规:DN65 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 405.33 |  | 105.28 | 42673.14
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 483 |  | 83.97 | 40557.51
本页小计 | [7 empty] | 360730.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.71 |  | 69.92 | 1098.44
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2959.78 |  | 58.08 | 171904.02
9 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3776.87 |  | 48.54 | 183329.27
10 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 191.73 |  | 183.39 | 35161.36
11 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 391.09 |  | 125.41 | 49046.6
本页小计 | [7 empty] | 440539.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 160.78 |  | 96.03 | 15439.7
13 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:钢制 3.型号、规格: DN150mm 4.连接方式：法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 671.14 | 7382.54
14 | 031002001008 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 184.94 | 739.76
15 | 031002001001 | 闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 1816.3 | 9081.5
16 | 031002001002 | 闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN100mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 1046.33 | 12555.96
17 | 031002001003 | 闸阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 1595.5 | 27123.5
本页小计 | [7 empty] | 72322.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031002001004 | 闸阀 | 1.类型:试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 78.12 | 781.2
19 | 031002001005 | 闸阀 | 1.类型:湿式报警阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 1773.88 | 5321.64
20 | 031002001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水装置 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 159.77 | 159.77
21 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 4124.37 |  | 29.47 | 121545.18
22 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 55 |  | 103.44 | 5689.2
23 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 172.43 | 3448.6
本页小计 | [7 empty] | 136945.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 27.84 | 361.92
25 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 30 |  | 27.84 | 835.2
26 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19 |  | 45.62 | 866.78
27 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 58.98 | 58.98
28 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 103.44 | 724.08
29 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 34 |  | 172.43 | 5862.62
本页小计 | [7 empty] | 8709.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 360.67 | 721.34
31 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 239.95 | 2159.55
32 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:K80喷头 2.型号、规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2441 |  | 46.16 | 112676.56
33 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800高x700宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,消防软卷盘一套(内径Φ19,长30m)(箱体材质采用钢-铝合金) 3.规格、型号:每箱2具，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 4.参见国标图集15S202第21页。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 57 |  | 1282.37 | 73095.09
本页小计 | [7 empty] | 188652.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.型号、规格:试验用消火栓箱(800高x650宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,压力表一套,(箱体采用钢-铝合金) 3.参见国标图集15S202第54页。 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 913.14 | 913.14
35 | 030910002001 | 灭火器 | 1.类型:手提式灭火器 2.规格:MF/ABC3 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 具 | 4 |  | 63.36 | 253.44
36 | 030910002002 | 灭火器 | 1.类型:灭火器箱 2.规格:2具手提式灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 43 |  | 298.66 | 12842.38
37 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷柜式气体灭火装置（含灭火药剂100KG） 2.型号、规格:GQQ120/2.5 3.包含有:气体灭火声光报警器、气体灭火报警放气指示灯、气体灭火手动/自动控制状态显示装置、气体灭火报警控制箱、气体紧急起停按钮以及手动/自动选择开关 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 5 |  | 12376.47 | 61882.35
38 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压口-400×400 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 146.46 | 585.84
本页小计 | [7 empty] | 76477.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 58 |  | 248.53 | 14414.74
40 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 11 |  | 387.24 | 4259.64
41 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:120L 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 5 |  | 2064.88 | 10324.4
本页小计 | [7 empty] | 28998.78
合 计 | [7 empty] | 1313377

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 加压防排烟系统 | [5 empty] | 352673.62
1 | 030108001001 | JS-1#-RF-LT1消防轴流风机 | 1.名称:JS-1#-RF-LT1消防轴流风机 2.规格:L=35000m3/h,Hq=700Pa,N=15KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12220.99 | 12220.99
2 | 030108001002 | JS-1#-RF-LT1QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-1#-RF-LT1QS消防轴流风机 2.规格:L=32000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
本页小计 | [7 empty] | 21976.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030108001003 | JS-1#-RF-LT2消防轴流风机 | 1.名称:JS-1#-RF-LT1QS消防轴流风机 2.规格:L=35000m3/h,Hq=700Pa,N=15KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12220.99 | 12220.99
4 | 030108001004 | JS-1#-RF-LT2QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-1#-RF-LT1QS消防轴流风机 2.规格:L=32000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10.01 |  | 138.6 | 1387.39
本页小计 | [7 empty] | 23363.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 767.47 |  | 121.02 | 92879.22
7 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 43.48 |  | 157.05 | 6828.53
8 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6.17 |  | 145.21 | 895.95
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 3175.07 |  | 2.97 | 9429.96
10 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制500*1000 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1132.42 | 4529.68
11 | 030703001002 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:钢制500*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 709.2 | 2836.8
本页小计 | [7 empty] | 117400.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1500X1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1549.92 | 3099.84
13 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1400X1400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1385.2 | 5540.8
14 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动多叶送风口(常闭) 2.规格:铝合金500X900(+250) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 21 |  | 1145.74 | 24060.54
15 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶送风口 2.规格:铝合金350X450 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 149.37 | 2987.4
16 | 030702001019 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 50.71 |  | 304.14 | 15422.94
17 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 951.55 |  | 65.49 | 62317.01
本页小计 | [7 empty] | 113428.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031208003002 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 45.82 |  | 1360.73 | 62348.65
19 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3.4 |  | 251.65 | 855.61
20 | 031301004001 | 设备、风阀支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 132 |  | 20.16 | 2661.12
21 | 030704002007 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 438.92 |  | 24.24 | 10639.42
|  | 排风系统 | [5 empty] | 299673.09
22 | 030108001005 | JSF-250方形壁式轴流风机 | 1.名称:JSF-250方形壁式轴流风机 2.规格:风量:2500m3/h,电量:0.55w-220V,设镀锌钢丝防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 1256.82 | 5027.28
本页小计 | [7 empty] | 81532.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030108001006 | JSF-450方形壁式轴流风机 | 1.名称:JSF-450方形壁式轴流风机 2.规格:风量:4500M3/H,电量:0.55W-220V,设镀锌钢丝防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1336.82 | 2673.64
24 | 030108001007 | JSF-650方形壁式轴流风机 | 1.名称:JSF-650方形壁式轴流风机 2.规格:6500M3/H,电量:0.55W-220V,设镀锌钢丝防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1496.82 | 1496.82
25 | 030108001008 | 壁挂式轴流风机 | 1.名称:壁挂式轴流风机 2.规格:自带防雨百叶(配防虫网)-L=3000M3/H 0.2KW 220V(网孔2.5X2.5镀锌钢丝,直径D=0.5)贴梁底预留500X500洞口 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1290.42 | 1290.42
本页小计 | [7 empty] | 5460.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030108001009 | 壁挂式轴流风机 | 1.名称:壁挂式轴流风机 2.规格:自带防雨百叶(配防虫网).-L=1500M3/H 0.1KW 220V(网孔2.5X2.5镀锌钢丝,直径D=0.5)贴梁底预留500X500洞口 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1209.62 | 2419.24
27 | 030405015001 | 天花式排气扇PQ1.5 | 1.天花式排气扇 2.规格：风量:150m3/h,电量:25w-220V,风压220Pa,排气扇自带止回阀≤45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 199.76 | 1797.84
28 | 030405015002 | 天花式排气扇PQ3.0 | 1.天花式排气扇 2.规格：PQ3.0-风量:300M3/H,电量:35W-220V,风压220PA,排气扇自带止回阀/≤45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 71 |  | 338.23 | 24014.33
29 | 030405015003 | 墙式排气扇QPS-1 | 1.墙式排气扇 2.规格：风量:200CMH,电量:40W-220V,排气扇设镀锌钢丝防虫网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 330.26 | 330.26
30 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm,0<b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 248.44 |  | 129.96 | 32287.26
本页小计 | [7 empty] | 60848.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.6mm,450<b≤630 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 21.09 |  | 107.98 | 2277.3
32 | 030702001018 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 11.34 |  | 304.14 | 3448.95
33 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 957.29 |  | 2.97 | 2843.15
34 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 622.21 | 3733.26
35 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 491.67 | 491.67
36 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制300*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 404.65 | 404.65
本页小计 | [7 empty] | 13198.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制320*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 404.65 | 809.3
38 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制400*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 404.65 | 3641.85
39 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:上下排风口 2.规格:铝合金500*700 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 227.99 | 455.98
40 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金500X800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 356.02 | 356.02
41 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金500*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 180.06 | 360.12
42 | 030703012001 | 风帽 | 1.名称:风帽 2.材质:90°不锈钢防雨风帽 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 146.66 | 879.96
43 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.91 |  | 251.65 | 229
本页小计 | [7 empty] | 6732.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010803002003 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火帆布固定挡烟垂壁 2.材质:防火帆布 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1282.42 |  | 161.49 | 207098.01
45 | 030704002008 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 53.91 |  | 24.24 | 1306.78
|  | 送风系统 | [5 empty] | 9311.99
46 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,630<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.97 |  | 112.95 | 335.46
47 | 030702001020 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3.06 |  | 304.14 | 930.67
48 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 10.37 |  | 2.97 | 30.8
49 | 030704002009 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 15.25 |  | 24.24 | 369.66
本页小计 | [7 empty] | 210071.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀 2.规格:钢制900*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1451.51 | 1451.51
51 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀 2.规格:钢制800*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 1103.41 | 3310.23
52 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金900*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 544.27 | 544.27
53 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金800*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 371.09 | 1113.27
54 | 031301004002 | 设备、风阀支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 12 |  | 20.16 | 241.92
55 | 031208003005 | 通风管道保温 | 1.名称:风管道保温 2.材质:发泡橡塑 3.绝热厚度:32mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7.03 |  | 140 | 984.2
|  | 空调供回水系统 | [5 empty] | 4026212.08
本页小计 | [7 empty] | 7645.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031005016001 | 不锈钢膨胀水箱 | 1.名称:不锈钢膨胀水箱 2.规格:水箱有效容积2.0M3 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4278.97 | 4278.97
57 | 030112001001 | 风冷螺杆式冷水机组-01 | 1.名称:风冷螺杆式冷水机组-01 2.规格:制冷量:1425KW 制冷输入功率:464KW 制冷额定电流:840A 最大启动电流:1486A 最大运行电流:1042A 制冷流量:245M3/H 机组运行重量:12400KG 减震采用弹簧减震 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.接线调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1154460.3 | 1154460.3
58 | 030112001002 | 风冷螺杆式冷水机组-02 | 1.名称:风冷螺杆式冷水机组-02 2.规格:制冷量:1425KW 制冷输入功率:464KW 制冷额定电流:840A 最大启动电流:1486A 最大运行电流:1042A 制冷流量:245M3/H 机组运行重量:12400KG 减震采用弹簧减震 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.接线调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1154460.3 | 1154460.3
本页小计 | [7 empty] | 2313199.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030112001003 | 风冷螺杆式冷水机组-03 | 1.名称:风冷螺杆式冷水机组-03 2.规格:制冷量:1425KW 制冷输入功率:464KW 制冷额定电流:840A 最大启动电流:1486A 最大运行电流:1042A 制冷流量:245M3/H 机组运行重量:12400KG 减震采用弹簧减震 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.接线调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1154460.3 | 1154460.3
60 | 030109001001 | 双吸冷冻水离心泵-01~04(变频) | 1.名称:双吸冷冻水离心泵-01~04(变频) 2.规格:流量:250M3/H 扬程:37M 额定功率:37KW 电压380V 单台荷载:600KG 减震采用弹簧减震 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.接线调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 41461.57 | 165846.28
本页小计 | [7 empty] | 1320306.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 040702022001 | 自动化学加药装置 | 1.名称:自动化学加药装置 2.规格:电源:220V/50HZ/1Φ N=1.1KW,DN65,在线监测水质, 真菌杀灭率:≥73%,防垢除垢>95% 杀菌灭藻率:≥95% 腐蚀度不大于0.125MM/A;军团菌去除率符合国标 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 27083.45 | 27083.45
62 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN350 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 89.76 |  | 702.35 | 63042.94
63 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN300 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.03 |  | 638.86 | 15990.67
64 | 031001003003 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN250 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 39 |  | 517.3 | 20174.7
本页小计 | [7 empty] | 126291.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 031001003004 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 153.15 |  | 401.42 | 61477.47
66 | 031001003005 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 58.37 |  | 260.02 | 15177.37
67 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称、类型:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接：螺纹 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.78 |  | 131.26 | 1414.98
68 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.名称、类型:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接：螺纹 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.04 |  | 116.92 | 706.2
69 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 33.22 |  | 153.41 | 5096.28
本页小计 | [7 empty] | 83872.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.74 |  | 137.75 | 515.19
71 | 031001008001 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.22 |  | 55.72 | 569.46
72 | 031001008003 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.05 |  | 80.75 | 165.54
73 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 162.67 | 976.02
74 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:水流开关 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 286.41 | 859.23
75 | 080805004001 | 温度传感器 | 1.名称:温度计 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 41.39 | 248.34
本页小计 | [7 empty] | 3333.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 14 |  | 1727.21 | 24180.94
77 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:水路手动蝶阀 2.规格:DN200 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19 |  | 1594.15 | 30288.85
78 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀 2.规格:DN200 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 11668.55 | 35005.65
79 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:水路手动蝶阀 2.规格:DN150 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 1224.28 | 24485.6
80 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:水路止回阀 2.规格:DN200 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 2604.55 | 10418.2
81 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:压差旁通控制阀组 2.规格:DN200 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 5808.25 | 5808.25
本页小计 | [7 empty] | 130187.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:水路截止阀 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 107.96 | 107.96
83 | 031002011001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 18 |  | 125.04 | 2250.72
84 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y形除污器 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 4 |  | 2077.51 | 8310.04
85 | 031301003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 270.08 | 3781.12
86 | 031301003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 243.09 | 4375.62
87 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:管道支架 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 724.245 |  | 29.14 | 21104.5
88 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 6560.81 | 6560.81
本页小计 | [7 empty] | 46490.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 2529.83 | 2529.83
本页小计 | [7 empty] | 2529.83
合 计 | [7 empty] | 4687870.78

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 动力系统 | [5 empty] | 2986567.19
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-APEZa、1-APEZb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1586.55 | 3173.1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-RFXF1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2872.42 | 2872.42
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-RFXF2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2872.42 | 2872.42
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-RFXT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2713.39 | 2713.39
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-RFDT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3746.85 | 3746.85
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-RFHT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4663.57 | 4663.57
本页小计 | [7 empty] | 20041.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-1~11APK 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 1109.92 | 12209.12
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-1AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3807.06 | 3807.06
9 | 030402011045 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-2AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3807.06 | 3807.06
10 | 030402011046 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-3AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3807.06 | 3807.06
11 | 030402011047 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-4AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2082.13 | 2082.13
12 | 030402011048 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-5AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2082.13 | 2082.13
本页小计 | [7 empty] | 27794.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402011049 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-6AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2177.98 | 2177.98
14 | 030402011050 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-7AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2177.98 | 2177.98
15 | 030402011051 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-8AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2177.98 | 2177.98
16 | 030402011052 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-9AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2177.98 | 2177.98
17 | 030402011053 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-10AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2177.98 | 2177.98
18 | 030402011054 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-11AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2177.98 | 2177.98
本页小计 | [7 empty] | 13067.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-1AL 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1068.16 | 1068.16
20 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-2~4AL 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 1127.36 | 3382.08
21 | 030402011032 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-5~9AL 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 907.99 | 4539.95
22 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-10~11AL 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 907.99 | 1815.98
23 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-1ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1562.39 | 1562.39
24 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-2~7ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 1562.39 | 9374.34
本页小计 | [7 empty] | 21742.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-8ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1562.39 | 1562.39
26 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-9~10ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1562.39 | 3124.78
27 | 030402011035 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-11ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1562.39 | 1562.39
28 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-2~7AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 650.27 | 3901.62
29 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-8AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 823.26 | 823.26
30 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-9~10AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 650.27 | 1300.54
本页小计 | [7 empty] | 12274.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030402011037 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-11AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 650.27 | 650.27
32 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-1ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
33 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-2~7ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 2187.33 | 13123.98
34 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-8ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
35 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-9~10ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 2187.33 | 4374.66
36 | 030402011040 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-11ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
本页小计 | [7 empty] | 24710.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-1AT-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3888.44 | 3888.44
38 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ALE-zb1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1602.21 | 1602.21
39 | 030402011041 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ALE-zb1-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
40 | 030402011028 | 成套配电箱 | 1.名称:充电桩12位电表箱 2.编号:1APcd-12-2、1APcd-12-2、1APcd-12-3 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 39370.45 | 118111.35
41 | 030402011029 | 成套配电箱 | 1.名称:充电桩6位电表箱 2.编号:1APcd-12-6 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 21486.16 | 21486.16
42 | 030402011044 | 成套配电箱 | 1.名称:充电桩9位电表箱 2.编号:1APcd-12-8 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 27381.37 | 27381.37
本页小计 | [7 empty] | 174656.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-RFAL-fg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1891.33 | 1891.33
44 | 030402011042 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-WS1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 730.68 | 730.68
45 | 030402011043 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-WS2~3 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 672.99 | 1345.98
46 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.编号:AP-PFJ-1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1670.6 | 3341.2
47 | 030503003002 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.编号:AP-PFJ-2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1670.6 | 3341.2
48 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:T接线箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 32 |  | 594.78 | 19032.96
49 | 030402011011 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCB-63A/4P 50A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 435.31 | 4788.41
本页小计 | [7 empty] | 34471.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030402011012 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCCB-250A/4P 250A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7 |  | 1129.06 | 7903.42
51 | 030402011013 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCCB-400A/4P 400A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 1642.06 | 6568.24
52 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜1-KZ2A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 37717.11 | 37717.11
53 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜1-KZ2A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 25058.84 | 25058.84
本页小计 | [7 empty] | 77247.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜1-KZ2A3 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 25058.84 | 25058.84
55 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜1-KZ1A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 31842.31 | 31842.31
56 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜1-KZ1A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 45283.32 | 45283.32
57 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 9 |  | 973.13 | 8758.17
本页小计 | [7 empty] | 110942.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 130.98 |  | 43.65 | 5717.28
59 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BBTRZ-5X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 399.75 |  | 91.66 | 36641.09
60 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 343.63 |  | 188.68 | 64836.11
61 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 221.36 |  | 243.5 | 53901.16
62 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 195.78 |  | 322.5 | 63139.05
本页小计 | [7 empty] | 224234.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 154.17 |  | 416.51 | 64213.35
64 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15 |  | 33.94 | 509.1
65 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.01 |  | 52.61 | 684.46
66 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 29.28 |  | 141.43 | 4141.07
67 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 176.3 |  | 33.32 | 5874.32
本页小计 | [7 empty] | 75422.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1.6 |  | 27.1 | 43.36
69 | 030409001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1.6 |  | 41.75 | 66.8
70 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 199.88 |  | 51.37 | 10267.84
71 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 236.37 |  | 81.13 | 19176.7
72 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 208.91 |  | 126.86 | 26502.32
本页小计 | [7 empty] | 56057.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 341.97 |  | 139.73 | 47783.47
74 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 74.03 |  | 196.3 | 14532.09
75 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 315.86 |  | 269.75 | 85203.24
76 | 030409001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X150+1X70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82 |  | 564.08 | 46254.56
77 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 87.95 |  | 697.54 | 61348.64
本页小计 | [7 empty] | 255122
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*240+2*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 404.89 |  | 807.36 | 326891.99
79 | 030409001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X240+1X120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 66.38 |  | 906.34 | 60162.85
80 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 67.04 |  | 4.36 | 292.29
81 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:16mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 50 |  | 102.79 | 5139.5
82 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:35mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 40 |  | 161.63 | 6465.2
83 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:70mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 8 |  | 209.66 | 1677.28
本页小计 | [7 empty] | 400629.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:185mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 20 |  | 319.29 | 6385.8
85 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:240mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 26 |  | 401.14 | 10429.64
86 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 48 |  | 141.82 | 6807.36
87 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 154.32 | 617.28
88 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 154.32 | 617.28
89 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*50+1*25 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 2 |  | 184.32 | 368.64
90 | 030403006001 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-1600A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 218.08 |  | 3988.51 | 869814.26
本页小计 | [7 empty] | 895040.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030403006002 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-2000A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 84.78 |  | 4936.11 | 418483.41
92 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:CCX-1600A/5P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 1951.98 | 11711.88
93 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:CCX-2000A/5P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1957.98 | 3915.96
94 | 030416007001 | 母线系统 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 段 | 4 |  | 659.86 | 2639.44
95 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.11 |  | 65.98 | 337.16
96 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 85.77 |  | 72.25 | 6196.88
本页小计 | [7 empty] | 443284.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 127.19 |  | 79.1 | 10060.73
98 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-300*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 41.27 |  | 121.5 | 5014.31
99 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-100*50 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.2 |  | 64.09 | 141
100 | 030412003006 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.59 |  | 71.72 | 257.47
101 | 030412003013 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 81.74 |  | 73.16 | 5980.1
本页小计 | [7 empty] | 21453.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 030412003007 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82.4 |  | 87.71 | 7227.3
103 | 030412003008 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-300*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 171.92 |  | 134.42 | 23109.49
104 | 030412003009 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-300x100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.63 |  | 131.38 | 1265.19
105 | 030412003010 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-400x200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32 |  | 252.08 | 8066.56
106 | 030412003011 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-600x200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 27.45 |  | 348 | 9552.6
本页小计 | [7 empty] | 49221.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1622.04 |  | 29.9 | 48499
108 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.55 |  | 12.23 | 165.72
109 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-32 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.56 |  | 26 | 248.56
110 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-40 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.62 |  | 31.13 | 237.21
|  | 照明系统 | [5 empty] | 1564313.42
111 | 030409001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 39.42 |  | 43.65 | 1720.68
本页小计 | [7 empty] | 50871.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZB-BYJ-10 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2875.86 |  | 11.1 | 31922.05
113 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49429.46 |  | 3.68 | 181900.41
114 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15472.17 |  | 3.75 | 58020.64
115 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 880.44 |  | 4.36 | 3838.72
116 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 860.31 |  | 4.86 | 4181.11
本页小计 | [7 empty] | 279862.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 361.87 |  | 4.86 | 1758.69
118 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10161.95 |  | 10.15 | 103143.79
119 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.42 |  | 13.03 | 1321.5
120 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10223.36 |  | 18.6 | 190154.5
121 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10522.46 |  | 8.71 | 91650.63
122 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 265.87 |  | 12.42 | 3302.11
本页小计 | [7 empty] | 391331.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3243.59 |  | 12.23 | 39669.11
124 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 211.43 |  | 16.73 | 3537.22
125 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1195.3 |  | 17.3 | 20678.69
126 | 030412003012 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1010.24 |  | 72.25 | 72989.84
127 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2444.77 |  | 29.9 | 73098.62
128 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:20W LED吸顶灯,光通量≥2000LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 34 |  | 122.41 | 4161.94
本页小计 | [7 empty] | 214135.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:20W LED灯,光通量≥2000LM,4000K≤色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8 |  | 122.41 | 979.28
130 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7 |  | 81.24 | 568.68
131 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(自带人体红外感应开关) 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 70 |  | 113.56 | 7949.2
132 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(防水防尘型) 2.规格:20W LED吸顶灯,光通量≥2000LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 80 |  | 81.24 | 6499.2
133 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:8W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 82.23 | 82.23
本页小计 | [7 empty] | 16078.59
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯（井道灯） 2.规格:24W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 40 |  | 83.79 | 3351.6
135 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED悬挂灯 2.规格:72W LED灯,光通量≥7200LM,4000K≤色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1320 |  | 267.73 | 353403.6
136 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED悬挂灯 2.规格:120W LED灯,光通量≥12000LM,4000K≤色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 131 |  | 425.04 | 55680.24
137 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 14 |  | 73.42 | 1027.88
138 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:T8双管LED灯 2.规格:2X16W,光通量≥3200LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 18 |  | 126.04 | 2268.72
本页小计 | [7 empty] | 415732.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:壁装T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 56 |  | 73.42 | 4111.52
140 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯E 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 72 |  | 168.48 | 12130.56
141 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 330 |  | 168.48 | 55598.4
142 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 5 |  | 117.93 | 589.65
143 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向多信息复核标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 20 |  | 117.93 | 2358.6
144 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 46 |  | 110.46 | 5081.16
本页小计 | [7 empty] | 79869.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 24 |  | 110.46 | 2651.04
146 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:单面疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 359 |  | 110.46 | 39655.14
147 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 9 |  | 110.46 | 994.14
148 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 108 |  | 20.56 | 2220.48
149 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 196 |  | 22.68 | 4445.28
150 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 26 | 52
本页小计 | [7 empty] | 50018.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8 |  | 22.41 | 179.28
152 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 18 |  | 93.18 | 1677.24
153 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 217 |  | 21.36 | 4635.12
154 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:二三极安全型防水插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 31 |  | 21.36 | 662.16
155 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:三极安全型空调插座 （带开关） 2.规格:16A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 31.21 | 124.84
156 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:感应小便器接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 107 |  | 9.52 | 1018.64
本页小计 | [7 empty] | 8297.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
157 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:天花排气扇接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 80 |  | 9.52 | 761.6
158 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 252 |  | 9.52 | 2399.04
159 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2644 |  | 9.7 | 25646.8
160 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:无障碍卫生间声光报警器 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 139.98 | 1259.82
161 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2976.1 |  | 25.94 | 77200.03
|  | 防雷系统 | [5 empty] | 99740.33
162 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称:接地板 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 处 | 24 |  | 22.6 | 542.4
本页小计 | [7 empty] | 107809.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:外甩不锈钢圆钢 2.规格:φ12*1m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 4 |  | 56.85 | 227.4
164 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 123.42 | 246.84
165 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 LEB 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 247.75 | 1238.75
166 | 030410006001 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:用φ20热镀锌圆钢制成,针长为0.5m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 10 |  | 76.78 | 767.8
167 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:主筋 3.规格:φ16-主筋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1721.1 |  | 19.54 | 33630.29
168 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:主筋 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 875.54 |  | 8.4 | 7354.54
本页小计 | [7 empty] | 43465.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 600.4 |  | 49.88 | 29947.95
170 | 030410005002 | 接闪网 | 1.名称:接闪网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 983.22 |  | 19.37 | 19044.97
171 | 030410005003 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体 2.规格:利用2*φ16底筋 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 582.3 |  | 8.4 | 4891.32
172 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1848.07 | 1848.07
本页小计 | [7 empty] | 55732.31
合 计 | [7 empty] | 4650620.94

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_20
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 自动报警系统 | [5 empty] | 418507.75
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1283.6 |  | 12.23 | 15698.43
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1306.03 |  | 22.67 | 29607.7
3 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 650.3 |  | 16.73 | 10879.52
4 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1361.91 |  | 24.34 | 33148.89
5 | 030412001032 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 33.8 |  | 86.42 | 2921
6 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 43.2 |  | 17.3 | 747.36
本页小计 | [7 empty] | 93002.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 510 |  | 25.94 | 13229.4
8 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4805.08 |  | 7.29 | 35029.03
9 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2336.43 |  | 7.45 | 17406.4
10 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.92 |  | 4.36 | 169.69
11 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4674.2 |  | 4.41 | 20613.22
12 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4214.71 |  | 3.31 | 13950.69
13 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1879.5 |  | 17.36 | 32628.12
本页小计 | [7 empty] | 133026.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6(芯以下) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 82.01 | 820.1
15 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 103 |  | 212.11 | 21847.33
16 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:电话模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 203.25 | 2439
17 | 030904007006 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 233.34 | 2800.08
18 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 50 |  | 167.11 | 8355.5
19 | 030904007015 | 消防模块 | 1.名称:消防广播输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 202.11 | 2223.21
20 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 12 |  | 161.6 | 1939.2
21 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 259.6 | 1298
本页小计 | [7 empty] | 41722.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 146.45 | 2050.3
23 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂式扬声器 2.功率:3W 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 165 |  | 91.93 | 15168.45
24 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器(带输出模块) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 34 |  | 125.49 | 4266.66
25 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.含调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 34 |  | 142.38 | 4840.92
26 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮(带地址码) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 56 |  | 132.1 | 7397.6
27 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 498 |  | 145.34 | 72379.32
28 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 711 |  | 9.7 | 6896.7
本页小计 | [7 empty] | 112999.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030412002002 | 桥架 | 1.名称:防火型桥架 2.规格:CT150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 76.27 |  | 117.19 | 8938.08
30 | 030412002005 | 桥架 | 1.名称:防火型桥架 2.规格:CT100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 75.91 |  | 73.16 | 5553.58
31 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制乍专装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 126.51 |  | 30.51 | 3859.82
32 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 19404.45 | 19404.45
|  | 电气火灾监控系统 | [5 empty] | 31435.97
33 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG15 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 119.9 |  | 10.94 | 1311.71
34 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG15 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 206.91 |  | 21.14 | 4374.08
本页小计 | [7 empty] | 43441.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030412001030 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 59.8 |  | 22.67 | 1355.67
36 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 371.91 |  | 7.29 | 2711.22
37 | 030412004040 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82.9 |  | 10.15 | 841.44
38 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 414.32 |  | 10.21 | 4230.21
39 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30 |  | 25.94 | 778.2
40 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 28 |  | 9.7 | 271.6
41 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 | 个 | 28 |  | 274.65 | 7690.2
42 | 030904007010 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 28 |  | 281.13 | 7871.64
本页小计 | [7 empty] | 25750.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 电源监控系统 | [5 empty] | 31703.48
43 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 264.6 |  | 16.73 | 4426.76
44 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 274.15 |  | 24.34 | 6672.81
45 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1143.5 |  | 4.36 | 4985.66
46 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 805.4 |  | 4.41 | 3551.81
47 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 571.75 |  | 7.88 | 4505.39
48 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 402.7 |  | 8.02 | 3229.65
本页小计 | [7 empty] | 27372.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30 |  | 25.94 | 778.2
50 | 030904007011 | 消防模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 236.88 | 3553.2
|  | 防火门监控系统 | [5 empty] | 51994.25
51 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 27.5 |  | 16.73 | 460.08
52 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 362.08 |  | 24.34 | 8813.03
53 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 253.5 |  | 12.23 | 3100.31
54 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 232.05 |  | 22.67 | 5260.57
本页小计 | [7 empty] | 21965.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 152.74 |  | 3.31 | 505.57
56 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 550.48 |  | 7.29 | 4013
57 | 030412004035 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 345.91 |  | 7.88 | 2725.77
58 | 030412004036 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-4X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 46.94 |  | 13.2 | 619.61
59 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 80.4 |  | 25.94 | 2085.58
60 | 030904009002 | 区域报警控制器 | 1.名称:防火门监控分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2312.46 | 2312.46
61 | 030904007012 | 消防模块 | 1.名称:单扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 179.11 | 179.11
本页小计 | [7 empty] | 12441.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:双扇常开防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 197.11 | 985.55
63 | 030906003002 | 监控模块 | 1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 45 |  | 197.11 | 8869.95
64 | 030906002001 | 防火门监控器 | 1.名称:电动闭门器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 260.19 | 2862.09
65 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:门磁开关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 90 |  | 80 | 7200
66 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 64.25 | 706.75
67 | 030909006002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:消防风机调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 78.78 | 315.12
68 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 101 |  | 9.7 | 979.7
|  | 集中控制型消防应急照明控制系统 | [5 empty] | 8283.75
本页小计 | [7 empty] | 21919.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32.6 |  | 12.23 | 398.7
70 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 125.77 |  | 22.67 | 2851.21
71 | 030412004037 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 170.47 |  | 5.32 | 906.9
72 | 030412004041 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 409.14 |  | 8.02 | 3281.3
73 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32.6 |  | 25.94 | 845.64
|  | 气体灭火控制系统 | [5 empty] | 20829.89
74 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 313.4 |  | 12.23 | 3832.88
本页小计 | [7 empty] | 12116.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 210.73 |  | 22.67 | 4777.25
76 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 255.96 |  | 7.29 | 1865.95
77 | 030412004025 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.37 |  | 7.88 | 239.32
78 | 030412004027 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 554.58 |  | 4.36 | 2417.97
79 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 156.7 |  | 25.94 | 4064.8
80 | 030904007013 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 212.11 | 1484.77
81 | 030904007014 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 167.11 | 835.55
本页小计 | [7 empty] | 15685.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感温探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 121.44 | 1214.4
83 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 9.7 | 97
|  | 余压监控系统 | [5 empty] | 31916.96
84 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.1 |  | 19.41 | 234.86
85 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.6 |  | 27.27 | 425.41
86 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 215.1 |  | 12.23 | 2630.67
87 | 030412001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 154.83 |  | 22.67 | 3510
本页小计 | [7 empty] | 8112.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:软管 2.规格:φ8 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 62.4 |  | 26.4 | 1647.36
89 | 030412001029 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:Ф10 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 31.2 |  | 25.87 | 807.14
90 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-7*1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.5 |  | 22.77 | 648.95
91 | 030412004032 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1199.69 |  | 7.29 | 8745.74
92 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.5 |  | 25.94 | 505.83
93 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 577.64 | 2310.56
94 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能余压探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 39 |  | 247.26 | 9643.14
本页小计 | [7 empty] | 24308.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030904001004 | 气管座 | 1.名称:气管座 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 39 |  | 11 | 429
96 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 39 |  | 9.7 | 378.3
|  | 电动应急排烟窗联动系统 | [5 empty] | 110719.01
97 | 030412001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 318.5 |  | 16.73 | 5328.51
98 | 030412001028 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2260.25 |  | 24.34 | 55014.49
99 | 030412004038 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1212.27 |  | 5.9 | 7152.39
100 | 030412004039 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 542.25 |  | 4.36 | 2364.21
101 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2*2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1835.35 |  | 15.71 | 28833.35
本页小计 | [7 empty] | 99500.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6(芯以下) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 78 |  | 82.01 | 6396.78
103 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 48.6 |  | 25.94 | 1260.68
104 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:卷帘紧急按扭/应急排烟窗手动控制按钮 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27 |  | 152.1 | 4106.7
105 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27 |  | 9.7 | 261.9
本页小计 | [7 empty] | 12026.06
合 计 | [7 empty] | 705391.06

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 光纤入户系统 | [5 empty] | 298952.33
1 | 030504003001 | 前端机柜 | 1.名称:24U壁挂机柜 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 957.32 | 10530.52
2 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:24口千兆接入交换机(POE+) 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 8067.94 | 88747.34
3 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:含24个模块及框架;19英寸机柜或机架式安装; 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 11 |  | 796.78 | 8764.58
4 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45数据跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 264 |  | 45.41 | 11988.24
5 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:单模光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 11 |  | 66.33 | 729.63
本页小计 | [7 empty] | 120760.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030502014002 | 尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 132 |  | 88.38 | 11666.16
7 | 030502015002 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 33 |  | 63.48 | 2094.84
8 | 030502013005 | 光缆终端盒 | 1.名称:光耦合器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 132 |  | 89.07 | 11757.24
9 | 030502013006 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒(12口) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 402.42 | 4426.62
10 | 030502013007 | 光缆终端盒 | 1.名称:防雷式4位PDU分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 206.37 | 2270.07
11 | 080803004003 | 电源模块 | 1.名称:万兆SFP光口模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 931.57 | 10247.27
12 | 030502013008 | 光缆终端盒 | 1.名称:机柜防浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 399.78 | 4397.58
13 | 030502010001 | 语音面板 | 1.名称:网络插座 2.类别:六类非屏蔽模块,含面板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 220 |  | 36.11 | 7944.2
本页小计 | [7 empty] | 54803.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2107.8 |  | 8.71 | 18358.94
15 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1406.5 |  | 25.94 | 36484.61
16 | 030502005006 | 光缆 | 1.名称:12芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 532.83 |  | 7.66 | 4081.48
17 | 030502003003 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10657.66 |  | 5.55 | 59150.01
18 | 030502017004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 链路 | 220 |  | 24.15 | 5313
|  | 综合布线系统图-智能化专网 | [5 empty] | 341548.96
19 | 030504003002 | 前端机柜 | 1.名称:12U壁挂机柜 2.规格:详见图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 625.46 | 6880.06
本页小计 | [7 empty] | 130268.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口千兆接入交换机(POE+) 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 14 |  | 8067.94 | 112951.16
21 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:含24个模块及框架;19英寸机柜或机架式安装; 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 11 |  | 796.78 | 8764.58
22 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45数据跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 264 |  | 45.41 | 11988.24
23 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称:单模光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 14 |  | 66.33 | 928.62
24 | 030502014001 | 尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 44 |  | 88.38 | 3888.72
25 | 030502015001 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 63.48 | 1396.56
本页小计 | [7 empty] | 139917.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光耦合器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 44 |  | 89.07 | 3919.08
27 | 030502013002 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒(4口) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 186.18 | 2047.98
28 | 030502013003 | 光缆终端盒 | 1.名称:防雷式4位PDU分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 206.37 | 2270.07
29 | 080803004001 | 电源模块 | 1.名称:万兆SFP光口模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 931.57 | 13041.98
30 | 030502013004 | 光缆终端盒 | 1.名称:机柜防浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 399.78 | 4397.58
31 | 030502005005 | 光缆 | 1.名称:4芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 532.83 |  | 6.29 | 3351.5
32 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:智能化线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 71.72 |  | 73.09 | 5242.01
33 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:有线电视光纤线槽 2.规格:100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1011.58 |  | 56.43 | 57083.46
本页小计 | [7 empty] | 91353.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 031301005003 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2621.57 |  | 30.51 | 79984.1
35 | 030502019006 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 44 |  | 12.08 | 531.52
36 | 030502020001 | 综合布线系统调试 | 1.调试类别:计算机应用网络系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 22881.74 | 22881.74
|  | 门禁及可视对讲系统 | [5 empty] | 218675.26
37 | 030506008001 | 人脸门禁一体机 | 1.名称:人脸门禁一体机 2.规格:认证方式:支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡)、密码、二维码 (通过摄像头识别);硬件接口:LAN*1、RS485*1、 Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、 报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1;含门禁电源。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 27 |  | 5965.45 | 161067.15
38 | 030413013001 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;尺寸:86*86mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 29 |  | 70.13 | 2033.77
本页小计 | [7 empty] | 266498.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030506008002 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; 输入电压:DC12V或DC24V; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 59 |  | 320.79 | 18926.61
40 | 030506006001 | 门禁读卡器(无键盘) | 1.名称:门禁读卡器(无键盘) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 422.19 | 844.38
41 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 90 |  | 9.7 | 873
42 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1193.53 |  | 8.71 | 10395.65
43 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1719.94 |  | 4.62 | 7946.12
44 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-4*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 367.92 |  | 7.75 | 2851.38
本页小计 | [7 empty] | 41837.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 177.1 |  | 25.94 | 4593.97
46 | 030502003001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1456.06 |  | 5.55 | 8081.13
47 | 030506020002 | 门禁全系统调试 | 1.调试类别:门禁全系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1062.1 | 1062.1
|  | 视频监控系统 | [5 empty] | 203233.12
48 | 030506010001 | 室内半球摄像机 | 1.名称:电梯半球网络摄像机 2.规格:200万像索,POE供电视频压缩标准:H.265/H.264 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 1029.69 | 4118.76
49 | 030506010002 | 室内半球摄像机 | 1.名称:枪式网络摄像机(带红外) 2.规格:200万像索,POE供电,视频压缩标准H.265/H.264;红外补光; 多模式侦测,离开区域侦测红外照射距离最远可达30m;防护等级IP67 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 127 |  | 907.56 | 115260.12
本页小计 | [7 empty] | 133116.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 131 |  | 9.7 | 1270.7
51 | 030506014001 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.规格:2.4G电梯网桥,802.11n制式 成对包装,距离100米 2网口设计 成对包装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 1183.94 | 9471.52
52 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1586.29 |  | 8.71 | 13816.59
53 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 190.5 |  | 25.94 | 4941.57
54 | 030502003002 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8007.64 |  | 5.55 | 44442.4
55 | 030506020001 | 视频监控系统调试 | 1.名称:视频监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 131 |  | 75.66 | 9911.46
|  | 能耗计量系统 | [5 empty] | 5958.37
本页小计 | [7 empty] | 83854.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 244.55 |  | 12.42 | 3037.31
57 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-4X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 242.67 |  | 10.55 | 2560.17
58 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 81.65 |  | 4.42 | 360.89
|  | 电梯多方通话系统 | [5 empty] | 5695.27
59 | 030412004004 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZN-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68.44 |  | 15.96 | 1092.3
60 | 030412004005 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZN-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 360.17 |  | 12.78 | 4602.97
|  | 无线巡更系统 | [5 empty] | 882.8
61 | 030506009002 | 巡更设备 | 1.名称:二维码巡查点 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 168.13 | 672.52
62 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 | 1.调试类别:电子巡更系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 4 |  | 52.57 | 210.28
|  | 建筑设备管理系统图 | [5 empty] | 31752.85
本页小计 | [7 empty] | 12536.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3170.6 | 3170.6
64 | 030503002001 | 控制器 | 1.名称:DDC控制器 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3292.39 | 3292.39
65 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82.76 |  | 16.73 | 1384.57
66 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1113.29 |  | 12.23 | 13615.54
67 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYSP2×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54.77 |  | 4.94 | 270.56
68 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY8×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 133.69 |  | 15.02 | 2008.02
69 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY4×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 215.49 |  | 7.75 | 1670.05
本页小计 | [7 empty] | 25411.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 169.2 |  | 4.62 | 781.7
71 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYYP6×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 80.86 |  | 12.78 | 1033.39
72 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYYP4×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 542.04 |  | 8.35 | 4526.03
|  | 无线对讲系统 | [5 empty] | 83039.01
73 | 031102002001 | 室内天线 | 1.型号:室内全向天线 2.规格:频率范围-MHz:≥400~480 带宽-MHz:≥10 增益-dBi:2.5±0.5 垂直面波瓣宽度-°:≥17 辐射方向:全向 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 副 | 48 |  | 392.89 | 18858.72
74 | 030505004002 | 功率放大器 | 1.名称:干线放大器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 3621.42 | 39835.62
75 | 030506012001 | 耦合分配器 | 1.名称:耦合分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 48 |  | 112.37 | 5393.76
76 | 031102005001 | 移动通信馈线 | 1.名称:HCAAYZ-50-1/2馈线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2096.34 |  | 9.04 | 18950.91
本页小计 | [7 empty] | 89380.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 公共广播系统 | [5 empty] | 159398.2
77 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:IP解码广播功率放大器 2.规格:(500W) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 5405.49 | 59460.39
78 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:公共广播壁挂音箱 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 24 |  | 217.63 | 5223.12
79 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称:公共广播吸顶喇叭 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 173 |  | 151.65 | 26235.45
80 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2860.7 |  | 8.71 | 24916.7
81 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2x4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3146.81 |  | 12.62 | 39712.74
82 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 120 |  | 25.94 | 3112.8
本页小计 | [7 empty] | 158661.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-1#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030505012001 | 公共广播、背景音乐系统调试 | 1.名称:公共广播、背景音乐系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 737 | 737
本页小计 | [7 empty] | 737
合 计 | [7 empty] | 1349136.17

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 540458.5
1 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 123.82 |  | 176.79 | 21890.14
2 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.75 |  | 153.41 | 421.88
3 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50.06 |  | 137.75 | 6895.77
4 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 823.65 |  | 141.83 | 116818.28
5 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 648.05 |  | 94.4 | 61175.92
本页小计 | [7 empty] | 207201.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 358.22 |  | 69.72 | 24975.1
7 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 169.3 |  | 42.66 | 7222.34
8 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 167.42 |  | 58.28 | 9757.24
9 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.69 |  | 46.46 | 1007.72
10 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.8 |  | 37.65 | 594.87
11 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 550.78 |  | 30.01 | 16528.91
本页小计 | [7 empty] | 60086.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 636 |  | 22.91 | 14570.76
13 | 031001008010 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U冷凝排水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 293.94 |  | 29.37 | 8633.02
14 | 031002001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 184.94 | 554.82
15 | 031002001002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 835.24 | 835.24
16 | 031002001003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 2609.2 | 5218.4
17 | 031002001005 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 835.24 | 18375.28
本页小计 | [7 empty] | 48187.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.附件:1个止回阀、1个水表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 3 |  | 1007.68 | 3023.04
19 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:水表组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN65 4.附件:2个闸阀、1个止回阀、1个水表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 6021.38 | 6021.38
20 | 031002004001 | 减压阀组 | 1.类型:减压阀组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.附件:1个截止阀、1个减压阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个可绕曲橡胶接头 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 7 |  | 3472.86 | 24310.02
21 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 66.86 | 133.72
22 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 90.12 | 1802.4
本页小计 | [7 empty] | 35290.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 69.25 | 69.25
24 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 50 |  | 57.1 | 2855
25 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:沉箱侧排地漏 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 57.1 | 628.1
26 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.材质:普通 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 44 |  | 50.37 | 2216.28
27 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 43.06 | 344.48
28 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1.类型:水龙头 2.材质:普通 3.规格:DN15 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 200.34 | 1602.72
本页小计 | [7 empty] | 7715.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 46 |  | 45.62 | 2098.52
30 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 58.98 | 1002.66
31 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN75 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 82.09 | 1067.17
32 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 37 |  | 103.44 | 3827.28
33 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 121 |  | 172.43 | 20864.03
34 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 211.07 | 211.07
本页小计 | [7 empty] | 29070.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN75 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 257.83 | 257.83
36 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 257.83 | 515.66
37 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 301.09 | 903.27
38 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 360.67 | 1082.01
39 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 172.43 | 3103.74
40 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 206.76 | 3308.16
本页小计 | [7 empty] | 9170.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 52 |  | 449.84 | 23391.68
42 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型:洗涤盆 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 18 |  | 337.37 | 6072.66
43 | 031003006001 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 82 |  | 381.08 | 31248.56
44 | 031003007001 | 小便器 | 1.规格、类型:感应小便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 36 |  | 757.56 | 27272.16
45 | 031301003014 | 溢流口 | 1.名称:溢流口 2.型号、规格:宽100，高100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 44.25 | 88.5
46 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1888.75 |  | 29.47 | 55661.46
本页小计 | [7 empty] | 143735.02
合 计 | [7 empty] | 540458.5

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 1590689.96
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 792.06 |  | 217.85 | 172550.27
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN125 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 31.82 |  | 146.48 | 4660.99
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 167.52 |  | 147.34 | 24682.4
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 528.77 |  | 113.39 | 59957.23
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 252.85 |  | 105.28 | 26620.05
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 298.82 |  | 83.97 | 25091.92
本页小计 | [7 empty] | 313562.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 131.4 |  | 69.92 | 9187.49
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3836.1 |  | 58.08 | 222800.69
9 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4652.45 |  | 48.54 | 225829.92
10 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 129.83 |  | 183.39 | 23809.52
11 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 350.31 |  | 125.41 | 43932.38
本页小计 | [7 empty] | 525560
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 306.91 |  | 96.03 | 29472.57
13 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:承插压合连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 81.62 |  | 156.68 | 12788.22
14 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:承插压合连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 27.85 |  | 206.21 | 5742.95
15 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:承插压合连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 139.17 |  | 334.56 | 46560.72
16 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:钢制 3.型号、规格: DN150mm 4.连接方式：法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 671.14 | 7382.54
17 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:钢制 3.型号、规格: DN100mm 4.连接方式：法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 529.7 | 1059.4
本页小计 | [7 empty] | 103006.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:钢制 3.型号、规格: DN80mm 4.连接方式：法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 458.66 | 5962.58
19 | 031002001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 184.94 | 739.76
20 | 031002001003 | 闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 1816.3 | 14530.4
21 | 031002001004 | 闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN100mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 1046.33 | 14648.62
22 | 031002001009 | 闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN80mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 881.34 | 881.34
23 | 031002001012 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN80mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 684.16 | 8209.92
本页小计 | [7 empty] | 44972.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031002006001 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 12 |  | 2614.94 | 31379.28
25 | 031002001005 | 闸阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 1595.5 | 27123.5
26 | 031002001010 | 闸阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN100mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1168.73 | 1168.73
27 | 031002001011 | 闸阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN80mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 1442.94 | 17315.28
28 | 031002001006 | 闸阀 | 1.类型:试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 78.12 | 937.44
29 | 031002001007 | 闸阀 | 1.类型:湿式报警阀组 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 1805.6 | 5416.8
本页小计 | [7 empty] | 83341.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 031002001008 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 159.77 | 159.77
31 | 031002001013 | 模拟末端试水装置 | 1.类型:模拟末端试水装置 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 1524.35 | 1524.35
32 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 3238.93 |  | 29.47 | 95451.27
33 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 58.98 | 117.96
34 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 50 |  | 103.44 | 5172
35 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 26 |  | 172.43 | 4483.18
本页小计 | [7 empty] | 106908.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24 |  | 27.84 | 668.16
37 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 31 |  | 27.84 | 863.04
38 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 45.62 | 136.86
39 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 45.62 | 410.58
40 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 31 |  | 58.98 | 1828.38
41 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24 |  | 82.09 | 1970.16
本页小计 | [7 empty] | 5877.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 103.44 | 930.96
43 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36 |  | 172.43 | 6207.48
44 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 360.67 | 1442.68
45 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 239.95 | 2399.5
46 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:K80喷头 2.型号、规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2799 |  | 46.16 | 129201.84
本页小计 | [7 empty] | 140182.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800高x700宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,消防软卷盘一套(内径Φ19,长30m)(箱体材质采用钢-铝合金) 3.规格、型号:每箱2具，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 4.参见国标图集15S202第21页。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 61 |  | 1282.37 | 78224.57
48 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.型号、规格:试验用消火栓箱(800高x650宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,压力表一套,(箱体采用钢-铝合金) 3.参见国标图集15S202第54页。 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 913.14 | 913.14
49 | 030910002001 | 灭火器 | 1.类型:手提式灭火器 2.规格:MF/ABC3 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 具 | 4 |  | 63.36 | 253.44
50 | 030910002003 | 灭火器 | 1.类型:灭火器箱 2.规格:2具手提式灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 46 |  | 298.66 | 13738.36
本页小计 | [7 empty] | 93129.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030901013001 | 喷射型自动射流灭火装置 | 1.类型:喷射型自动射流灭火装置 2.规格:射水流量10L/S 保护半径28M 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 12 |  | 3055.62 | 36667.44
52 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷柜式气体灭火装置（含灭火药剂100KG） 2.型号、规格:GQQ120/2.5 3.包含有:气体灭火声光报警器、气体灭火报警放气指示灯、气体灭火手动/自动控制状态显示装置、气体灭火报警控制箱、气体紧急起停按钮以及手动/自动选择开关 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7 |  | 12376.47 | 86635.29
53 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压口-400×400 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 5 |  | 146.46 | 732.3
54 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 62 |  | 248.53 | 15408.86
55 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 26 |  | 387.24 | 10068.24
本页小计 | [7 empty] | 149512.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:泡沫水喷淋系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 12 |  | 848.59 | 10183.08
57 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:120L 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 7 |  | 2064.88 | 14454.16
本页小计 | [7 empty] | 24637.24
合 计 | [7 empty] | 1590689.96

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 加压防排烟系统 | [5 empty] | 371171.36
1 | 030108001001 | JS-2#-JC-LT3消防轴流风机 | 1.名称:JS-1#-RF-LT1消防轴流风机 2.规格:L=32000m3/h,Hq=400Pa,N=11KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
2 | 030108001002 | JS-2#-RF-LT1消防轴流风机 | 1.名称:JS-2#-RF-LT1消防轴流风机 2.规格:L=35000m3/h,Hq=700Pa,N=15KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12220.99 | 12220.99
本页小计 | [7 empty] | 21976.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030108001003 | JS-2#-RF-LT1QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-2#-RF-LT1QS消防轴流风机 2.规格:L=32000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
4 | 030108001004 | JS-2#-RF-LT2消防轴流风机 | 1.名称:JS-2#-RF-LT2消防轴流风机 2.规格:L=35000m3/h,Hq=700Pa,N=15KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12220.99 | 12220.99
本页小计 | [7 empty] | 21976.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030108001005 | JS-2#-RF-LT2QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-2#-RF-LT2QS消防轴流风机 2.规格:L=32000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
6 | 031301004006 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 165 |  | 19.5 | 3217.5
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 11.71 |  | 138.6 | 1623.01
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 765.96 |  | 121.02 | 92696.48
本页小计 | [7 empty] | 107292.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 54.61 |  | 157.05 | 8576.5
10 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 20.25 |  | 145.21 | 2940.5
11 | 030702001031 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 37.97 |  | 304.14 | 11548.2
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 3042.49 |  | 2.64 | 8032.17
13 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1200*1200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2579.31 | 2579.31
14 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制500*1000 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1132.42 | 4529.68
本页小计 | [7 empty] | 38206.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030703001003 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:钢制500*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 709.2 | 2836.8
16 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1500X1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1549.92 | 3099.84
17 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1400X1400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 1385.2 | 6926
18 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动多叶送风口(常闭) 2.规格:铝合金500X900(+250) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 1145.74 | 25206.28
19 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶送风口 2.规格:铝合金350X450 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 149.37 | 2987.4
20 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶送风口 2.规格:铝合金1200X1200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 836.52 | 836.52
本页小计 | [7 empty] | 41892.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 981.88 |  | 65.49 | 64303.32
22 | 031208003002 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 47.28 |  | 1360.73 | 64335.31
23 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3.4 |  | 251.65 | 855.61
24 | 030704002009 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 426.27 |  | 24.24 | 10332.78
|  | 消防排烟 | [5 empty] | 280068.52
25 | 030108001006 | PY-2#-2F-1/2/3消防轴流风机 | 1.名称:PY-2#-2F-1/2/3消防轴流风机 2.规格:L=48800m3/h,Hy(全压)=800Pa,N=18.5KW-380V η≥62≤72 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 20845.79 | 62537.37
本页小计 | [7 empty] | 202364.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 26.04 |  | 121.02 | 3151.36
27 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.5mm,1500<b≤4000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 436.07 |  | 171.88 | 74951.71
28 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 29.45 |  | 176.52 | 5198.51
29 | 030702001028 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8.31 |  | 304.14 | 2527.4
30 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2321.9 |  | 2.64 | 6129.82
31 | 031301004003 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 123 |  | 19.83 | 2439.09
本页小计 | [7 empty] | 94397.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制3000*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 4107.89 | 20539.45
33 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 778.52 | 1557.04
34 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式电动阀 2.规格:钢制3000*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 4866.29 | 9732.58
35 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式电动阀 2.规格:钢制800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1528.35 | 3056.7
36 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶（屏蔽电磁波的风口） 2.规格:铝合金2500*2500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 2452.58 | 4905.16
37 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶（屏蔽电磁波的风口） 2.规格:铝合金1000*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 335.86 | 335.86
38 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金1000*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 335.86 | 335.86
本页小计 | [7 empty] | 40462.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金2500*2500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 4019.18 | 4019.18
40 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 545.26 |  | 65.49 | 35709.08
41 | 031208003004 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 27.18 |  | 1360.73 | 36984.64
42 | 030704002010 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.78 |  | 24.24 | 5957.71
|  | 排风系统 | [5 empty] | 291093.98
43 | 030108001007 | EAF-1轴流排风机 | 1.名称:EAF-1轴流排风机 2.规格:L=3300CMH,Hy=300Pa,N=0.55KW-380Vη≥60≤72 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1503.5 | 1503.5
本页小计 | [7 empty] | 84174.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030108001008 | EAF-2(EX)防爆排风机 | 1.名称:EAF-2(EX)防爆排风机 2.规格:L=300CMH,Hy=200Pa,N=0.15KW-380Vη≥60≤72 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2161.58 | 2161.58
45 | 030108001009 | JSF-250方形壁式轴流风机 | 1.名称:JSF-250方形壁式轴流风机 2.规格:风量:2500m3/h,电量:0.55w-220V,设镀锌钢丝防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 1256.82 | 7540.92
46 | 030108001010 | JSF-550方形壁式轴流风机 | 1.名称:JSF-550方形壁式轴流风机 2.规格:L=5500CMH N=0.55kW-220V设镀锌钢丝防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1416.82 | 1416.82
本页小计 | [7 empty] | 11119.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030108001011 | 壁挂式轴流风机 | 1.名称:壁挂式轴流风机 2.规格:自带防雨百叶(配防虫网)-L=3000M3/H 0.2KW 220V(网孔2.5X2.5镀锌钢丝,直径D=0.5)贴梁底预留500X500洞口 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1290.42 | 1290.42
48 | 030108001012 | 壁挂式轴流风机 | 1.名称:壁挂式轴流风机 2.规格:自带防雨百叶(配防虫网).-L=1500M3/H 0.1KW 220V(网孔2.5X2.5镀锌钢丝,直径D=0.5)贴梁底预留500X500洞口 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.接线调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1209.62 | 2419.24
49 | 030405015001 | 天花式排气扇PQ1.5 | 1.天花式排气扇 2.规格：风量:150m3/h,电量:25w-220V,风压220Pa,排气扇自带止回阀≤45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 199.76 | 1598.08
50 | 030405015002 | 天花式排气扇PQ3.0 | 1.天花式排气扇PQ3.0 2.规格：风量:300M3/H,电量:35W-220V,风压220PA,排气扇自带止回阀/≤45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 64 |  | 338.23 | 21646.72
本页小计 | [7 empty] | 26954.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030405015003 | 墙式排气扇QPS-1 | 1.墙式排气扇QPS-1 2.规格：风量:200cmh,电量:40w-220V,排气扇设镀锌钢丝防虫网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 310.63 | 310.63
52 | 031301004004 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 40 |  | 19.83 | 793.2
53 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm,0<b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 237.43 |  | 129.96 | 30856.4
54 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.6mm,450<b≤630 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 34.84 |  | 107.98 | 3762.02
55 | 030702001030 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 11.21 |  | 304.14 | 3409.41
56 | 031301004005 | 管道支架 | 1.名称：风管支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 966.15 |  | 29.14 | 28153.61
本页小计 | [7 empty] | 67285.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 622.21 | 3733.26
58 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 491.67 | 491.67
59 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制250*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 404.65 | 404.65
60 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 491.67 | 491.67
61 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制320*160 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 404.65 | 404.65
62 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制200*160 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 404.65 | 404.65
本页小计 | [7 empty] | 5930.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制300*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 404.65 | 404.65
64 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制320*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 404.65 | 809.3
65 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制400*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 404.65 | 3237.2
66 | 030703001017 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:钢制320*160 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 593.2 | 593.2
67 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:上下排风口 2.规格:铝合金500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 196.55 | 393.1
68 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金400*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 147.74 | 147.74
69 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金300*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 85.05 | 85.05
本页小计 | [7 empty] | 5670.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金200*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 77.68 | 233.04
71 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金500X800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 356.02 | 356.02
72 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金500*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 180.06 | 360.12
73 | 030703012001 | 90°不锈钢防雨风帽 | 1.名称:风帽 2.材质:90°不锈钢防雨风帽 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 146.66 | 879.96
74 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.46 |  | 251.65 | 115.76
75 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火帆布固定挡烟垂壁 2.材质:防火帆布 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1048.77 |  | 161.49 | 169365.87
76 | 030704002011 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 54.45 |  | 24.24 | 1319.87
本页小计 | [7 empty] | 172630.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 送风系统 | [5 empty] | 10317.65
77 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,630<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.82 |  | 112.95 | 318.52
78 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm,0<b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.66 |  | 129.96 | 85.77
79 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制300*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 404.65 | 404.65
80 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制800*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1103.41 | 4413.64
81 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制200*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 404.65 | 404.65
82 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制400*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 433.66 | 433.66
本页小计 | [7 empty] | 6060.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金800*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 401.46 | 1605.84
84 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金300*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 86.33 | 86.33
85 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金300*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 85.05 | 85.05
86 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金200*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 77.68 | 77.68
87 | 030702001021 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.7 |  | 304.14 | 821.18
88 | 031208003005 | 通风管道保温 | 1.名称:风管道保温 2.材质:发泡橡塑 3.绝热厚度:32mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8.63 |  | 140 | 1208.2
89 | 031301004007 | 管道支架 | 1.名称：风管支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 12.2 |  | 29.14 | 355.51
本页小计 | [7 empty] | 4239.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 030704002012 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.7 |  | 24.24 | 16.97
|  | 空调供回水系统 | [5 empty] | 4103122.7
91 | 031005016001 | 不锈钢膨胀水箱 | 1.名称:不锈钢膨胀水箱 2.规格:水箱有效容积2.0M3 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4278.97 | 4278.97
92 | 030112001001 | 风冷螺杆式冷水机组-01 | 1.名称:风冷螺杆式冷水机组-01 2.规格:制冷量:1425KW 制冷输入功率:464KW 制冷额定电流:840A 最大启动电流:1486A 最大运行电流:1042A 制冷流量:245M3/H 机组运行重量:12400KG 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.接线调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1154460.3 | 1154460.3
本页小计 | [7 empty] | 1158756.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030112001002 | 风冷螺杆式冷水机组-02 | 1.名称:风冷螺杆式冷水机组-02 2.规格:制冷量:1425KW 制冷输入功率:464KW 制冷额定电流:840A 最大启动电流:1486A 最大运行电流:1042A 制冷流量:245M3/H 机组运行重量:12400KG 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.接线调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1154460.3 | 1154460.3
94 | 030112001003 | 风冷螺杆式冷水机组-03 | 1.名称:风冷螺杆式冷水机组-03 2.规格:制冷量:1425KW 制冷输入功率:464KW 制冷额定电流:840A 最大启动电流:1486A 最大运行电流:1042A 制冷流量:245M3/H 机组运行重量:12400KG 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.接线调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1154460.3 | 1154460.3
本页小计 | [7 empty] | 2308920.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030109001001 | 双吸冷冻水离心泵-01-04(变频) | 1.名称:双吸冷冻水离心泵-01-04(变频) 2.规格:流量:250M3/H 扬程:37M 额定功率:37KW 电压380V 单台荷载:600KG 减震采用弹簧减震 混凝土基础尺寸为1200X600X300MM(高) 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.接线调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 41281.11 | 165124.44
96 | 040702022001 | 自动化学加药装置 | 1.名称:自动化学加药装置 2.规格:电源:220V/50HZ/1Φ N=1.1KW,DN65,在线监测水质, 真菌杀灭率:≥73%,防垢除垢>95% 杀菌灭藻率:≥95% 腐蚀度不大于0.125MM/A;军团菌去除率符合国标 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 27083.45 | 27083.45
97 | 031001003007 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN350 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 132.53 |  | 702.35 | 93082.45
本页小计 | [7 empty] | 285290.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 031001003008 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN300 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.52 |  | 638.86 | 11831.69
99 | 031001003009 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN250 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 39 |  | 517.3 | 20174.7
100 | 031001003010 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 115.78 |  | 401.42 | 46476.41
101 | 031001003011 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 52.54 |  | 260.02 | 13661.45
102 | 031001003012 | 无缝钢管 | 1.名称、类型:无缝钢管 2.规格:DN125 3.连接：焊接 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 208.65 |  | 223.89 | 46714.65
本页小计 | [7 empty] | 138858.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.名称、类型:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接：螺纹 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.8 |  | 131.26 | 367.53
104 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.名称、类型:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接：螺纹 4.保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM+A级铝落面层 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.04 |  | 116.92 | 2810.76
105 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 42.57 |  | 153.41 | 6530.66
106 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.23 |  | 137.75 | 444.93
107 | 031001008003 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16.89 |  | 55.72 | 941.11
本页小计 | [7 empty] | 11094.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 031001008002 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1.54 |  | 80.75 | 124.36
109 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:管道支架 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 938.866 |  | 29.31 | 27518.16
110 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 162.67 | 325.34
111 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN350 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 233.73 | 233.73
112 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:水流开关 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 286.41 | 859.23
113 | 080805004001 | 温度传感器 | 1.名称:温度计 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 41.39 | 248.34
114 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 14 |  | 1727.21 | 24180.94
本页小计 | [7 empty] | 53490.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
115 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:水路手动蝶阀 2.规格:DN125 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1498.33 | 5993.32
116 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:水路手动蝶阀 2.规格:DN65 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 816.15 | 1632.3
117 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:水路手动蝶阀 2.规格:DN200 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 1594.15 | 27100.55
118 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:水路电动蝶阀 2.规格:DN200 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 11668.55 | 35005.65
119 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称:水路手动蝶阀 2.规格:DN150 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)36MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 1224.28 | 22037.04
本页小计 | [7 empty] | 91768.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:水路止回阀 2.规格:DN200 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 2604.55 | 10418.2
121 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.名称:压差旁通控制阀组 2.规格:DN200 3.含阀门保温：闭孔发泡橡塑(板材)40MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 5808.25 | 5808.25
122 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 125.04 | 2250.72
123 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y形除污器 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 4 |  | 2077.51 | 8310.04
124 | 031002007001 | 补偿器 | 1.名称:补偿器 2.规格:DN125 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 519.56 | 1039.12
125 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:水路截止阀 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 80.49 | 80.49
126 | 031301003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 373.32 | 1493.28
本页小计 | [7 empty] | 29400.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 031301003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN350 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 318.02 | 636.04
128 | 031301003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 270.08 | 3781.12
129 | 031301003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 243.09 | 3889.44
130 | 031301003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 208.47 | 2501.64
131 | 031301003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN125 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 143.9 | 143.9
132 | 031301003007 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 59.49 | 59.49
133 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 4167.54 | 4167.54
本页小计 | [7 empty] | 15179.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 10380.37 | 10380.37
本页小计 | [7 empty] | 10380.37
合 计 | [7 empty] | 5055774.21

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 动力系统 | [5 empty] | 2792950.34
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-APEZa、2-APEZb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 2644.67 | 5289.34
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-JXF 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2505.25 | 2505.25
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-2XF 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3298.79 | 3298.79
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-RFXF1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2872.42 | 2872.42
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-RFXF2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2872.42 | 2872.42
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-RFXT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2713.39 | 2713.39
本页小计 | [7 empty] | 19551.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-RFDT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3746.85 | 3746.85
8 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-1JLZ 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1708.93 | 1708.93
9 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-RFHT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4663.57 | 4663.57
10 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-JAPK,2~11APK 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 1109.92 | 12209.12
11 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-PFJ1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1240.79 | 1240.79
12 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-1~2AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 5051.2 | 10102.4
本页小计 | [7 empty] | 33671.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402011044 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-3AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4088.73 | 4088.73
14 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-4AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3807.06 | 3807.06
15 | 030402011045 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-5AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2082.13 | 2082.13
16 | 030402011046 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-6~11AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 2177.98 | 13067.88
17 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-1AT-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3859.72 | 3859.72
18 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-2AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 682.08 | 682.08
本页小计 | [7 empty] | 27587.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-3~7AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 650.27 | 3251.35
20 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-8AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 823.26 | 823.26
21 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-9~10AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 650.27 | 1300.54
22 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-11AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 650.27 | 650.27
23 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-RFAL-fg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1891.33 | 1891.33
24 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-JALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1562.39 | 1562.39
本页小计 | [7 empty] | 9479.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-1ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1562.39 | 1562.39
26 | 030402011023 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-1ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1562.39 | 1562.39
27 | 030402011025 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-2ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1562.39 | 1562.39
28 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-3~7ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 1562.39 | 7811.95
29 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-8ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1562.39 | 1562.39
30 | 030402011028 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-9~11ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 1562.39 | 4687.17
本页小计 | [7 empty] | 18748.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030402011029 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-JALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
32 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-1ALE-d~11ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 2187.33 | 24060.63
33 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-1AL 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1086.42 | 1086.42
34 | 030402011032 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-3~4AL 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1127.36 | 2254.72
35 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-5~9AL 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 907.99 | 4539.95
36 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-10~11AL 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 939.79 | 1879.58
本页小计 | [7 empty] | 36008.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030402011035 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-WS1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 730.68 | 730.68
38 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-WS2~3 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 672.99 | 1345.98
39 | 030402011037 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:2-2ALgl 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 699.16 | 699.16
40 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ALE-zb2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1602.21 | 1602.21
41 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ALE-zb2-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
42 | 030402011040 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-PFJ-1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 781.76 | 781.76
本页小计 | [7 empty] | 7347.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030402011041 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-PFJ-2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 781.76 | 781.76
44 | 030402011042 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-ALE-fd 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1706.38 | 1706.38
45 | 030402011043 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1-ALE-fd-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
46 | 030402011050 | 成套配电箱 | 1.名称:T接线箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 34 |  | 594.78 | 20222.52
47 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:卷帘门控制箱（只计算安装费） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 170.6 | 1364.8
48 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜2-KZ2A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 37717.11 | 37717.11
本页小计 | [7 empty] | 63979.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜2-KZ2A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 25058.84 | 25058.84
50 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜2-KZ2A3 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 25058.84 | 25058.84
51 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜2-KZ1A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 31842.31 | 31842.31
本页小计 | [7 empty] | 81959.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称:配电柜2-KZ1A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 45283.32 | 45283.32
53 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 9 |  | 973.13 | 8758.17
54 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*2.5 3.敷设方式、部位:桥架敷线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 143.55 |  | 43.65 | 6265.96
55 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 315.7 |  | 91.66 | 28937.06
56 | 030409001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 62.21 |  | 135.53 | 8431.32
本页小计 | [7 empty] | 97675.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 217.91 |  | 188.68 | 41115.26
58 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 438 |  | 243.5 | 106653
59 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 188.82 |  | 322.5 | 60894.45
60 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50.17 |  | 551.39 | 27663.24
61 | 030409001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 63.65 |  | 1091.8 | 69493.07
本页小计 | [7 empty] | 305819.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 030409001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.74 |  | 30.86 | 393.16
63 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.04 |  | 33.94 | 680.16
64 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 59.53 |  | 52.61 | 3131.87
65 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.78 |  | 141.43 | 958.9
66 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 145.55 |  | 33.32 | 4849.73
本页小计 | [7 empty] | 10013.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 302.24 |  | 51.37 | 15526.07
68 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 188.94 |  | 81.13 | 15328.7
69 | 030409001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.21 |  | 111.95 | 2486.41
70 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 151.76 |  | 126.86 | 19252.27
71 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 316.71 |  | 139.73 | 44253.89
本页小计 | [7 empty] | 96847.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 030409001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54.85 |  | 196.3 | 10767.06
73 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 321.53 |  | 269.75 | 86732.72
74 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X150+1X70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 117.88 |  | 564.08 | 66493.75
75 | 030409001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.75 |  | 697.54 | 21449.36
本页小计 | [7 empty] | 185442.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030409001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*240+2*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 284.44 |  | 807.36 | 229645.48
77 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X240+1X120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.95 |  | 906.34 | 35301.94
78 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.24 |  | 4.36 | 345.49
79 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1946.51 |  | 3.68 | 7163.16
80 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 66.68 |  | 4.36 | 290.72
本页小计 | [7 empty] | 272746.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:16mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 52 |  | 102.79 | 5345.08
82 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:35mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 40 |  | 161.63 | 6465.2
83 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:70mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 8 |  | 209.66 | 1677.28
84 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:185mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 18 |  | 319.29 | 5747.22
85 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:240mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 22 |  | 401.14 | 8825.08
86 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 85.51 | 342.04
87 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 54 |  | 141.82 | 7658.28
本页小计 | [7 empty] | 36060.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 8 |  | 154.32 | 1234.56
89 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 154.32 | 617.28
90 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*70+1*35 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 193.32 | 773.28
91 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*150+1*70 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 256.39 | 1025.56
92 | 030403006001 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-1600A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 132 |  | 3988.51 | 526483.32
93 | 030403006002 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-2000A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 163.61 |  | 4936.11 | 807596.96
本页小计 | [7 empty] | 1337730.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 030402011047 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCB-63A0/4P 630A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2975.4 | 2975.4
95 | 030402011048 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCCB-250A/4P 250A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7 |  | 1129.06 | 7903.42
96 | 030402011049 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCCB-400A/4P 400A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1642.06 | 3284.12
97 | 030402011051 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCB-63A/4P 50A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 435.31 | 4788.41
98 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:CCX-1600A/5P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 1951.98 | 7807.92
99 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:CCX-2000A/5P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 1957.98 | 7831.92
100 | 030416007001 | 母线系统 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 段 | 4 |  | 659.86 | 2639.44
本页小计 | [7 empty] | 37230.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 030412003014 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*50 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 64.6 |  | 59.79 | 3862.43
102 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 114.67 |  | 65.98 | 7565.93
103 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 76.67 |  | 72.25 | 5539.41
104 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 59.33 |  | 79.1 | 4693
105 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-300*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.58 |  | 111.82 | 1406.7
本页小计 | [7 empty] | 23067.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 030412003015 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-300*200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.79 |  | 129.83 | 2569.34
107 | 030412003007 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30 |  | 71.72 | 2151.6
108 | 030412003008 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82.26 |  | 79.43 | 6533.91
109 | 030412003009 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.7 |  | 87.71 | 2166.44
110 | 030412003010 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-300*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 66.87 |  | 123.31 | 8245.74
本页小计 | [7 empty] | 21667.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 030412003016 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-400*200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.66 |  | 196.2 | 3857.29
112 | 030412003011 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-300x100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.66 |  | 131.38 | 1926.03
113 | 030412003012 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-400x200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.33 |  | 252.08 | 2856.07
114 | 030412003013 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-600x200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.05 |  | 348 | 6977.4
115 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1493.54 |  | 29.57 | 44163.98
本页小计 | [7 empty] | 59780.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.76 |  | 12.23 | 131.59
117 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 83.83 |  | 21.88 | 1834.2
118 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-32 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.94 |  | 26 | 310.44
119 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-40 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.15 |  | 31.13 | 1094.22
120 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-80 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.54 |  | 54.18 | 245.98
121 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.77 |  | 28.49 | 363.82
本页小计 | [7 empty] | 3980.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.34 |  | 32.94 | 142.96
123 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-32 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.35 |  | 26.4 | 194.04
124 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-32 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 371.7 |  | 14.65 | 5445.41
125 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-40 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.89 |  | 17.99 | 321.84
126 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:预埋钢套管 2.规格:SC100 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1 |  | 103.54 | 103.54
127 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:预埋钢套管 2.规格:SC150 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2 |  | 172.62 | 345.24
|  | 照明系统 | [5 empty] | 1449909.52
本页小计 | [7 empty] | 6553.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 46.29 |  | 43.65 | 2020.56
129 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZB-BYJ-10 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2417.44 |  | 11.1 | 26833.58
130 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-10 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 278.89 |  | 10.49 | 2925.56
131 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 45551.37 |  | 3.68 | 167629.04
132 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13190.84 |  | 3.75 | 49465.65
本页小计 | [7 empty] | 248874.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2033.74 |  | 4.36 | 8867.11
134 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 779.04 |  | 4.86 | 3786.13
135 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1374.75 |  | 4.86 | 6681.29
136 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9071.49 |  | 10.15 | 92075.62
137 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 43.33 |  | 13.03 | 564.59
本页小计 | [7 empty] | 111974.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9122.52 |  | 18.6 | 169678.87
139 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10412.81 |  | 8.71 | 90695.58
140 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-25 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 238.78 |  | 12.42 | 2965.65
141 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2128.17 |  | 12.23 | 26027.52
142 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1111.3 |  | 16.73 | 18592.05
143 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-32 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 91.84 |  | 19.41 | 1782.61
本页小计 | [7 empty] | 309742.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1062.1 |  | 17.3 | 18374.33
145 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 844.38 |  | 72.25 | 61006.46
146 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2043.4 |  | 29.9 | 61097.66
147 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:20W LED吸顶灯,光通量≥2000LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 121 |  | 122.41 | 14811.61
148 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:20W LED灯,光通量≥2000LM,4000K≤色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 12 |  | 122.41 | 1468.92
本页小计 | [7 empty] | 156758.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7 |  | 81.24 | 568.68
150 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(自带人体红外感应开关) 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 77 |  | 113.56 | 8744.12
151 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(防水防尘型) 2.规格:20W LED吸顶灯,光通量≥2000LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 72 |  | 81.24 | 5849.28
152 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:8W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 82.23 | 82.23
本页小计 | [7 empty] | 15244.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯（井道灯） 2.规格:24W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 36 |  | 83.79 | 3016.44
154 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED悬挂灯 2.规格:72W LED灯,光通量≥7200LM,4000K≤色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1114 |  | 267.73 | 298251.22
155 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED悬挂灯 2.规格:120W LED灯,光通量≥12000LM,4000K≤色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 131 |  | 425.04 | 55680.24
156 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 73.42 | 440.52
157 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:T8双管LED灯 2.规格:2X16W,光通量≥3200LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 37 |  | 126.04 | 4663.48
本页小计 | [7 empty] | 362051.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:壁装T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 83 |  | 73.42 | 6093.86
159 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:防爆型T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥3200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 104.97 | 209.94
160 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯E 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 109 |  | 168.48 | 18364.32
161 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 280 |  | 168.48 | 47174.4
162 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 27 |  | 117.93 | 3184.11
本页小计 | [7 empty] | 75026.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向多信息复核标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 20 |  | 117.93 | 2358.6
164 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:单面双向多信息复核标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3 |  | 117.93 | 353.79
165 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 55 |  | 110.46 | 6075.3
166 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 29 |  | 110.46 | 3203.34
167 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:单面疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 326 |  | 110.46 | 36009.96
168 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 15 |  | 110.46 | 1656.9
本页小计 | [7 empty] | 49657.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 100 |  | 20.56 | 2056
170 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 192 |  | 22.68 | 4354.56
171 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 26 | 52
172 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8 |  | 22.41 | 179.28
173 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控暗开关（防爆） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 20.56 | 20.56
174 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 16 |  | 93.18 | 1490.88
本页小计 | [7 empty] | 8153.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
175 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 199 |  | 21.36 | 4250.64
176 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:二三极安全型防水插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 28 |  | 21.36 | 598.08
177 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:三极安全型空调插座 （带开关） 2.规格:16A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 31.21 | 124.84
178 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:感应小便器接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 96 |  | 9.52 | 913.92
179 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:天花排气扇接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 72 |  | 9.52 | 685.44
180 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 231 |  | 9.52 | 2199.12
本页小计 | [7 empty] | 8772.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2563 |  | 9.7 | 24861.1
182 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:无障碍卫生间声光报警器 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 139.98 | 1119.84
183 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2994.3 |  | 25.94 | 77672.14
|  | 防雷系统 | [5 empty] | 128352.06
184 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称:接地板 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 处 | 35 |  | 22.6 | 791
185 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:外甩不锈钢圆钢 2.规格:φ12*1M 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 4 |  | 56.85 | 227.4
186 | 030410007006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 123.42 | 246.84
187 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 LEB 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 14 |  | 247.75 | 3468.5
本页小计 | [7 empty] | 108386.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-电气工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 030410006002 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:用φ20热镀锌圆钢制成,针长为0.5m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 23 |  | 76.78 | 1765.94
189 | 030410003002 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:主筋 3.规格:φ16-主筋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1576.16 |  | 19.54 | 30798.17
190 | 030410005004 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1125.28 |  | 49.88 | 56128.97
191 | 030410005005 | 接闪网 | 1.名称:接闪网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1399.72 |  | 19.37 | 27112.58
192 | 030410005006 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体 2.规格:利用2*φ16底筋 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 710.07 |  | 8.4 | 5964.59
193 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1848.07 | 1848.07
本页小计 | [7 empty] | 123618.32
合 计 | [7 empty] | 4371211.92

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 自动报警系统 | [5 empty] | 420611.06
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 248.96 |  | 12.23 | 3044.78
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2163.24 |  | 22.67 | 49040.65
3 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1899.25 |  | 16.73 | 31774.45
4 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 443.92 |  | 24.34 | 10805.01
5 | 030412001039 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 31.64 |  | 86.42 | 2734.33
6 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 368.8 |  | 17.3 | 6380.24
本页小计 | [7 empty] | 103779.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 151.2 |  | 25.94 | 3922.13
8 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4784.07 |  | 7.29 | 34875.87
9 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1201.19 |  | 7.45 | 8948.87
10 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 126.42 |  | 4.36 | 551.19
11 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2402.39 |  | 4.41 | 10594.54
12 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4756.87 |  | 3.31 | 15745.24
13 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1747.9 |  | 17.36 | 30343.54
本页小计 | [7 empty] | 104981.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6(芯以下) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 82.01 | 1640.2
15 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 111 |  | 212.11 | 23544.21
16 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:电话模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 203.25 | 2642.25
17 | 030904007006 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 233.34 | 3033.42
18 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 74 |  | 167.11 | 12366.14
19 | 030904007009 | 消防模块 | 1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 202.46 | 1619.68
20 | 030904007016 | 消防模块 | 1.名称:消防广播输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 202.11 | 2627.43
21 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 13 |  | 161.6 | 2100.8
本页小计 | [7 empty] | 49574.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7 |  | 259.6 | 1817.2
23 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 23 |  | 146.45 | 3368.35
24 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂式扬声器 2.功率:3W 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 157 |  | 91.93 | 14433.01
25 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器(带输出模块) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 35 |  | 125.49 | 4392.15
26 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.含调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 35 |  | 142.38 | 4983.3
27 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮(带地址码) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 60 |  | 132.1 | 7926
28 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 427 |  | 145.34 | 62060.18
29 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感温探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 121.44 | 242.88
本页小计 | [7 empty] | 99223.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:线型光束感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 444.55 | 7112.8
31 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 711 |  | 9.7 | 6896.7
32 | 030412002002 | 桥架 | 1.名称:防火型桥架 2.规格:CT150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 78.08 |  | 117.19 | 9150.2
33 | 030412002006 | 桥架 | 1.名称:防火型桥架 2.规格:CT200*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 78.26 |  | 151.18 | 11831.35
34 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制乍专装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 283.76 |  | 30.51 | 8657.52
35 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 19404.45 | 19404.45
|  | 电气火灾监控系统 | [5 empty] | 29213.12
36 | 030412001035 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.1 |  | 12.23 | 624.95
本页小计 | [7 empty] | 63677.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030412001036 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.46 |  | 22.67 | 441.16
38 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG15 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 92.55 |  | 10.94 | 1012.5
39 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG15 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 279.63 |  | 21.14 | 5911.38
40 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 410.68 |  | 7.29 | 2993.86
41 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 221.65 |  | 10.21 | 2263.05
42 | 030412004048 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 97.16 |  | 10.15 | 986.17
本页小计 | [7 empty] | 13608.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32.5 |  | 25.94 | 843.05
44 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 | 个 | 25 |  | 274.65 | 6866.25
45 | 030904007010 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 25 |  | 281.13 | 7028.25
46 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 25 |  | 9.7 | 242.5
|  | 电源监控系统 | [5 empty] | 34895.82
47 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 319.35 |  | 16.73 | 5342.73
48 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 353.7 |  | 24.34 | 8609.06
49 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1431.9 |  | 4.36 | 6243.08
50 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 465.3 |  | 4.41 | 2051.97
本页小计 | [7 empty] | 37226.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 715.95 |  | 7.88 | 5641.69
52 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 232.65 |  | 8.02 | 1865.85
53 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.7 |  | 25.94 | 640.72
54 | 030904007011 | 消防模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19 |  | 236.88 | 4500.72
|  | 防火门监控系统 | [5 empty] | 68002.56
55 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 318.8 |  | 16.73 | 5333.52
56 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 528.64 |  | 24.34 | 12867.1
本页小计 | [7 empty] | 30849.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30 |  | 12.23 | 366.9
58 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 500.29 |  | 22.67 | 11341.57
59 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 166.77 |  | 3.31 | 552.01
60 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 599.48 |  | 7.29 | 4370.21
61 | 030412004049 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 164.37 |  | 7.45 | 1224.56
62 | 030412004035 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 442.88 |  | 7.88 | 3489.89
本页小计 | [7 empty] | 21345.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030412004036 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-4X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.68 |  | 13.2 | 655.78
64 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 55 |  | 25.94 | 1426.7
65 | 030904009002 | 区域报警控制器 | 1.名称:防火门监控分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2312.46 | 2312.46
66 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:双扇常开防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 197.11 | 1182.66
67 | 030906003002 | 监控模块 | 1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 49 |  | 197.11 | 9658.39
68 | 030906002001 | 防火门监控器 | 1.名称:电动闭门器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 260.19 | 3122.28
69 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:门磁开关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 98 |  | 80 | 7840
70 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 98 |  | 9.7 | 950.6
本页小计 | [7 empty] | 27148.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 64.25 | 835.25
72 | 030909006002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:消防风机调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 78.78 | 472.68
|  | 集中控制型消防应急照明控制系统 | [5 empty] | 9274.56
73 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 0.13 |  | 24.34 | 3.16
74 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 29.75 |  | 12.23 | 363.84
75 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 155.18 |  | 22.67 | 3517.93
76 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 198.26 |  | 11.03 | 2186.81
本页小计 | [7 empty] | 7379.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 219.81 |  | 11.06 | 2431.1
78 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 29.75 |  | 25.94 | 771.72
|  | 气体灭火控制系统 | [5 empty] | 28859.99
79 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 545.3 |  | 12.23 | 6669.02
80 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 129.84 |  | 22.67 | 2943.47
81 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 333.44 |  | 7.29 | 2430.78
82 | 030412004025 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.78 |  | 7.88 | 289.83
本页小计 | [7 empty] | 15535.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030412004026 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 335.22 |  | 8.02 | 2688.46
84 | 030412004027 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 737.63 |  | 4.36 | 3216.07
85 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 156.7 |  | 25.94 | 4064.8
86 | 030904007013 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 212.11 | 2545.32
87 | 030904007014 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 167.11 | 1002.66
88 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感温探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 121.44 | 1335.84
89 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感温探测器（防爆） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 306.22 | 306.22
90 | 030904001009 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 145.34 | 726.7
本页小计 | [7 empty] | 15886.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 030904001010 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器（防爆） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 466.22 | 466.22
92 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 9.7 | 174.6
|  | 余压监控系统 | [5 empty] | 27516.35
93 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.2 |  | 19.41 | 178.57
94 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.76 |  | 27.27 | 402.51
95 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 188.4 |  | 12.23 | 2304.13
96 | 030412001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 199.19 |  | 22.67 | 4515.64
本页小计 | [7 empty] | 8041.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:软管 2.规格:φ8 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40 |  | 26.4 | 1056
98 | 030412001037 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25 |  | 22.67 | 566.75
99 | 030412001029 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:Ф10 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20 |  | 25.87 | 517.4
100 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-7*1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.76 |  | 22.77 | 563.79
101 | 030412004032 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 237.07 |  | 7.29 | 1728.24
102 | 030412004033 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 152.72 |  | 4.99 | 762.07
本页小计 | [7 empty] | 5194.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030412004034 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1070.39 |  | 5.22 | 5587.44
104 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.5 |  | 25.94 | 324.25
105 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 577.64 | 2310.56
106 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能余压探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 25 |  | 247.26 | 6181.5
107 | 030904001004 | 气管座 | 1.名称:气管座 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 25 |  | 11 | 275
108 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 25 |  | 9.7 | 242.5
|  | 电动应急排烟窗联动系统 | [5 empty] | 54451.79
109 | 030412001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 217.2 |  | 16.73 | 3633.76
本页小计 | [7 empty] | 18555.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 030412001028 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1019.28 |  | 24.34 | 24809.28
111 | 030412004038 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 323.92 |  | 5.9 | 1911.13
112 | 030412004039 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 505.96 |  | 4.36 | 2205.99
113 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2*2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 901.64 |  | 15.71 | 14164.76
114 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6(芯以下) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 51 |  | 82.01 | 4182.51
115 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.6 |  | 25.94 | 793.76
116 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:卷帘紧急按扭/应急排烟窗手动控制按钮 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 152.1 | 2585.7
本页小计 | [7 empty] | 50653.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 9.7 | 164.9
|  | 大空间智能型主动喷水灭火系统原理图 | [5 empty] | 51563.69
118 | 030412004042 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-4X1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 163.98 |  | 9.56 | 1567.65
119 | 030412004043 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-4X1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 173.75 |  | 9.72 | 1688.85
120 | 030412004044 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 318.27 |  | 10.15 | 3230.44
121 | 030412004045 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 347.57 |  | 10.21 | 3548.69
122 | 030412004046 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-1X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 605.9 |  | 2.55 | 1545.05
本页小计 | [7 empty] | 11745.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 030412004047 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-1X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 521.39 |  | 2.52 | 1313.9
124 | 030412001030 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 52.9 |  | 12.23 | 646.97
125 | 030412001031 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 685.98 |  | 21.88 | 15009.24
126 | 030412001032 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.8 |  | 16.73 | 147.22
127 | 030412001033 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 300.07 |  | 23.34 | 7003.63
128 | 030412001034 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1 |  | 17.3 | 17.3
本页小计 | [7 empty] | 24138.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-消防电工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 030904007015 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 39 |  | 212.11 | 8272.29
130 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 125.49 | 125.49
131 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.4 |  | 25.94 | 451.36
132 | 030904009003 | 区域报警控制器 | 1.名称:区域控制装置(非标) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6985.91 | 6985.91
133 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 9.7 | 9.7
本页小计 | [7 empty] | 15844.75
合 计 | [7 empty] | 724388.94

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 光纤入户系统 | [5 empty] | 239611.76
1 | 030504003001 | 前端机柜 | 1.名称:24U壁挂机柜 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 957.32 | 8615.88
2 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口千兆接入交换机(POE+) 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 8067.94 | 72611.46
3 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:含24个模块及框架;19英寸机柜或机架式安装; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 9 |  | 796.78 | 7171.02
4 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45数据跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 216 |  | 45.41 | 9808.56
5 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称:单模光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 9 |  | 66.33 | 596.97
本页小计 | [7 empty] | 98803.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030502014001 | 尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 108 |  | 88.38 | 9545.04
7 | 030502015001 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27 |  | 63.48 | 1713.96
8 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光耦合器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 108 |  | 89.07 | 9619.56
9 | 030502013002 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒(12口) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 402.42 | 3621.78
10 | 030502013003 | 光缆终端盒 | 1.名称:防雷式4位PDU分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 206.37 | 1857.33
11 | 080803004001 | 电源模块 | 1.名称:万兆SFP光口模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 931.57 | 8384.13
12 | 030502013004 | 光缆终端盒 | 1.名称:机柜防浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 399.78 | 3598.02
13 | 030502010001 | 语音面板 | 1.名称:网络插座 2.类别:六类非屏蔽模块,含面板 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 180 |  | 36.11 | 6499.8
本页小计 | [7 empty] | 44839.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1171.27 |  | 12.42 | 14547.17
15 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:12芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 452.13 |  | 7.66 | 3463.32
16 | 030502003001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7899.93 |  | 5.55 | 43844.61
17 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1147.5 |  | 25.94 | 29766.15
18 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 链路 | 180 |  | 24.15 | 4347
|  | 综合布线系统图-智能化专网 | [5 empty] | 309861.22
19 | 030504003002 | 前端机柜 | 1.名称:12U壁挂机柜 2.规格:详见图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 625.46 | 6880.06
本页小计 | [7 empty] | 102848.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:24口千兆接入交换机(POE+) 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 14 |  | 8067.94 | 112951.16
21 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:含24个模块及框架;19英寸机柜或机架式安装; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 11 |  | 796.78 | 8764.58
22 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45数据跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 264 |  | 45.41 | 11988.24
23 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:单模光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 14 |  | 66.33 | 928.62
24 | 030502014002 | 尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 44 |  | 88.38 | 3888.72
25 | 030502015002 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 63.48 | 1396.56
本页小计 | [7 empty] | 139917.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030502013005 | 光缆终端盒 | 1.名称:光耦合器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 44 |  | 89.07 | 3919.08
27 | 030502013006 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒(4口) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 186.18 | 2047.98
28 | 030502013007 | 光缆终端盒 | 1.名称:防雷式4位PDU分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 206.37 | 2270.07
29 | 080803004002 | 电源模块 | 1.名称:万兆SFP光口模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 931.57 | 13041.98
30 | 030502013008 | 光缆终端盒 | 1.名称:机柜防浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 399.78 | 4397.58
31 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:4芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 453.65 |  | 6.29 | 2853.46
32 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 149.45 |  | 73.09 | 10923.3
33 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 684.47 |  | 56.43 | 38624.64
本页小计 | [7 empty] | 78078.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 031301005002 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2018.09 |  | 30.51 | 61571.93
35 | 030502019004 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 44 |  | 12.08 | 531.52
36 | 030502020001 | 综合布线系统调试 | 1.调试类别:计算机应用网络系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 22881.74 | 22881.74
|  | 门禁及可视对讲系统 | [5 empty] | 169215.86
37 | 030506008001 | 人脸门禁一体机 | 1.名称:人脸门禁一体机 2.规格:认证方式:支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡)、密码、二维码 (通过摄像头识别);硬件接口:LAN*1、RS485*1、 Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、 报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1;含门禁电源。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 21 |  | 5965.45 | 125274.45
38 | 030413013001 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;尺寸:86*86mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 23 |  | 70.13 | 1612.99
本页小计 | [7 empty] | 211872.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030506008002 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; 输入电压:DC12V或DC24V; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 46 |  | 320.79 | 14756.34
40 | 030506006001 | 门禁读卡器(无键盘) | 1.名称:门禁读卡器(无键盘) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 422.19 | 844.38
41 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 71 |  | 9.7 | 688.7
42 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 895.05 |  | 8.71 | 7795.89
43 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1244.62 |  | 4.62 | 5750.14
44 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-4*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 250.9 |  | 7.75 | 1944.48
本页小计 | [7 empty] | 31779.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 140.5 |  | 25.94 | 3644.57
46 | 030502003002 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1052.58 |  | 5.55 | 5841.82
47 | 030506020002 | 门禁全系统调试 | 1.调试类别:门禁全系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1062.1 | 1062.1
|  | 视频监控系统 | [5 empty] | 148559.3
48 | 030506010001 | 室内半球摄像机 | 1.名称:电梯半球网络摄像机 2.规格:200万像索,POE供电视频压缩标准:H.265/H.264 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 1029.69 | 4118.76
49 | 030506010002 | 室内半球摄像机 | 1.名称:枪式网络摄像机(带红外) 2.规格:200万像索,POE供电,视频压缩标准H.265/H.264;红外补光; 多模式侦测,离开区域侦测红外照射距离最远可达30m;防护等级IP67 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 98 |  | 907.56 | 88940.88
本页小计 | [7 empty] | 103608.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 102 |  | 9.7 | 989.4
51 | 030506014001 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.规格:2.4G电梯网桥,802.11n制式 成对包装,距离100米 2网口设计 成对包装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 1183.94 | 9471.52
52 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1023.5 |  | 8.71 | 8914.69
53 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 147 |  | 25.94 | 3813.18
54 | 030502003003 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4431.27 |  | 5.55 | 24593.55
55 | 030506020001 | 视频监控系统调试 | 1.名称:视频监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 102 |  | 75.66 | 7717.32
|  | 能耗计量系统 | [5 empty] | 5685.97
本页小计 | [7 empty] | 55499.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 245.26 |  | 12.42 | 3046.13
57 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-4X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 197.76 |  | 10.55 | 2086.37
58 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 125.22 |  | 4.42 | 553.47
|  | 电梯多方通话系统 | [5 empty] | 6159.62
59 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 23.55 |  | 12.42 | 292.49
60 | 030412004005 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZN-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68.51 |  | 15.96 | 1093.42
61 | 030412004006 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZ-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 373.53 |  | 12.78 | 4773.71
|  | 无线巡更系统 | [5 empty] | 882.8
62 | 030506009002 | 巡更设备 | 1.名称:二维码巡查点 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 168.13 | 672.52
本页小计 | [7 empty] | 12518.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 | 1.调试类别:电子巡更系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 4 |  | 52.57 | 210.28
|  | 建筑设备管理系统图 | [5 empty] | 21441.29
64 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:DDC控制箱 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3170.6 | 3170.6
65 | 030503002001 | 控制器 | 1.名称:DDC控制器 2.规格:根据系统图定制 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3292.39 | 3292.39
66 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 65.74 |  | 16.73 | 1099.83
67 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 638.07 |  | 12.23 | 7803.6
68 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY8×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 96.42 |  | 15.02 | 1448.23
69 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY4×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 143.38 |  | 7.75 | 1111.2
本页小计 | [7 empty] | 18136.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 138.31 |  | 4.62 | 638.99
71 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYYP6×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.39 |  | 12.78 | 452.28
72 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYYP4×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 290.32 |  | 8.35 | 2424.17
|  | 无线对讲系统 | [5 empty] | 71364.13
73 | 031102002001 | 室内天线 | 1.型号:室内全向天线 2.规格:频率范围-MHz:≥400~480 带宽-MHz:≥10 增益-dBi:2.5±0.5 垂直面波瓣宽度-°:≥17 辐射方向:全向 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 副 | 36 |  | 392.89 | 14144.04
74 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:干线放大器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 3621.42 | 39835.62
75 | 030506012001 | 耦合分配器 | 1.名称:耦合分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 36 |  | 112.37 | 4045.32
76 | 031102005001 | 移动通信馈线 | 1.名称:HCAAYZ-50-1/2馈线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1475.57 |  | 9.04 | 13339.15
本页小计 | [7 empty] | 74879.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 公共广播系统 | [5 empty] | 129761.42
77 | 030505004002 | 功率放大器 | 1.名称:IP解码广播功率放大器 2.规格:(500W) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 5405.49 | 48649.41
78 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:公共广播壁挂音箱 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 25 |  | 217.63 | 5440.75
79 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称:公共广播吸顶喇叭 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 147 |  | 151.65 | 22292.55
80 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2218.9 |  | 8.71 | 19326.62
81 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2x4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2218.9 |  | 12.62 | 28002.52
82 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 125 |  | 25.94 | 3242.5
本页小计 | [7 empty] | 126954.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-2#厂房-智能化工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030505012001 | 公共广播、背景音乐系统调试 | 1.名称:公共广播、背景音乐系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 2807.07 | 2807.07
本页小计 | [7 empty] | 2807.07
合 计 | [7 empty] | 1102543.37

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 3254552.72
1 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 85.6 |  | 228.23 | 19536.49
2 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.47 |  | 176.79 | 2558.15
3 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.7 |  | 153.41 | 2868.77
4 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.42 |  | 137.75 | 1848.61
5 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1662.33 |  | 46.3 | 76965.88
本页小计 | [7 empty] | 103777.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:卡压连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.21 |  | 157.94 | 1612.57
7 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:卡压连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.03 |  | 122.28 | 1837.87
8 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1937.33 |  | 141.83 | 274771.51
9 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6075.32 |  | 94.4 | 573510.21
10 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2070.86 |  | 69.72 | 144380.36
11 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.98 |  | 42.66 | 937.67
本页小计 | [7 empty] | 997050.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 83.98 |  | 58.28 | 4894.35
13 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.6 |  | 46.46 | 167.26
14 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.6 |  | 37.65 | 135.54
15 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 103.49 |  | 30.01 | 3105.73
16 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7229.01 |  | 26.6 | 192291.67
17 | 031001008010 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5568.34 |  | 22.91 | 127570.67
本页小计 | [7 empty] | 328165.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031001008011 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U冷凝排水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1606.28 |  | 29.37 | 47176.44
19 | 031002001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 184.94 | 369.88
20 | 031002001003 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 506.46 | 506.46
21 | 031002001005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 835.24 | 3340.96
22 | 031002001006 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2609.2 | 2609.2
23 | 031002001007 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 835.24 | 6681.92
本页小计 | [7 empty] | 60684.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031002001008 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN20 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 610 |  | 260.82 | 159100.2
25 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.附件:1个止回阀、1个水表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 1057.89 | 2115.78
26 | 031002011003 | 水表 | 1.类型:水表组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN20 4.附件:1个止回阀、1个水表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 304 |  | 361.01 | 109747.04
27 | 031002011004 | 水表 | 1.类型:水表 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 980.55 | 980.55
28 | 031002011005 | 水表 | 1.类型:水表 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 282.21 | 282.21
本页小计 | [7 empty] | 272225.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031002004001 | 减压阀组 | 1.类型:减压阀组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN65 4.附件:1个截止阀、1个减压阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个可绕曲橡胶接头 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 8 |  | 5883.57 | 47068.56
30 | 031002004002 | 减压阀组 | 1.类型:减压阀组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.附件:1个截止阀、1个减压阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个可绕曲橡胶接头 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 3472.86 | 6945.72
31 | 031002006001 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 837.14 | 837.14
32 | 031002006002 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 2614.94 | 2614.94
33 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27 |  | 74.48 | 2010.96
本页小计 | [7 empty] | 59477.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 69.25 | 415.5
35 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 331 |  | 57.1 | 18900.1
36 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:沉箱侧排地漏 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 162 |  | 57.1 | 9250.2
37 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.材质:普通 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 50.37 | 604.44
38 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 310 |  | 45.62 | 14142.2
39 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 58.98 | 58.98
本页小计 | [7 empty] | 43371.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 82.09 | 246.27
41 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1409 |  | 103.44 | 145746.96
42 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 47 |  | 172.43 | 8104.21
43 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 211.07 | 1266.42
44 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN75 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 257.83 | 257.83
45 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 29 |  | 301.09 | 8731.61
本页小计 | [7 empty] | 164353.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 48 |  | 360.67 | 17312.16
47 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 610 |  | 22.45 | 13694.5
48 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 45.62 | 273.72
49 | 031301003012 | 溢流口 | 1.名称:溢流口 2.型号、规格:宽100，高100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 44.25 | 265.5
50 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆（带冷水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 12 |  | 449.84 | 5398.08
51 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆（带冷热水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 304 |  | 449.84 | 136751.36
本页小计 | [7 empty] | 173695.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆(残卫)（带冷热水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 449.84 | 899.68
53 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型:洗涤盆（带冷水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 337.37 | 1349.48
54 | 031003004003 | 洗衣机水龙头 | 1.规格、类型:洗衣机水龙头 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 304 |  | 63.67 | 19355.68
55 | 031003004002 | 洗菜盆 | 1.规格、类型:洗菜盆 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 304 |  | 601.72 | 182922.88
56 | 031003006001 | 坐式大便器 | 1.规格、类型:坐式大便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 304 |  | 862.61 | 262233.44
57 | 031003006002 | 坐式大便器（残卫） | 1.规格、类型:坐式大便器（残卫） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 862.61 | 1725.22
58 | 031003006003 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 18 |  | 381.08 | 6859.44
本页小计 | [7 empty] | 475345.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 031003007001 | 小便器 | 1.规格、类型:感应小便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 6 |  | 802.13 | 4812.78
60 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.规格、类型:淋浴器（带冷热水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 304 |  | 384.04 | 116748.16
61 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.规格、类型:热水器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 304 |  | 1191.09 | 362091.36
62 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 3147.38 |  | 29.47 | 92753.29
本页小计 | [7 empty] | 576405.59
合 计 | [7 empty] | 3254552.72

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_29
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 1252362.81
1 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 442.85 |  | 217.85 | 96474.87
2 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN125 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 135.29 |  | 146.48 | 19817.28
3 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 237.43 |  | 147.34 | 34982.94
4 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 554.44 |  | 113.39 | 62867.95
5 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 283.41 |  | 105.28 | 29837.4
6 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 296.05 |  | 83.97 | 24859.32
本页小计 | [7 empty] | 268839.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 822.12 |  | 69.92 | 57482.63
8 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1060.17 |  | 58.08 | 61574.67
9 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2705.19 |  | 48.54 | 131309.92
10 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 291.52 |  | 183.39 | 53461.85
11 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 319.44 |  | 125.41 | 40060.97
本页小计 | [7 empty] | 343890.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.管道刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 316.76 |  | 96.03 | 30418.46
13 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:钢制 3.型号、规格: DN150mm 4.连接方式：法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 671.14 | 10067.1
14 | 031002001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀（截止阀） 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 184.94 | 739.76
15 | 031002001003 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 1816.3 | 25428.2
16 | 031002001004 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN100mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 11 |  | 1046.33 | 11509.63
17 | 031002001007 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 21 |  | 1595.5 | 33505.5
本页小计 | [7 empty] | 111668.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031002001008 | 试水阀 | 1.类型:试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 78.12 | 1171.8
19 | 031002001009 | 湿式报警阀 | 1.类型:湿式报警阀组 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 1805.6 | 5416.8
20 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 4624.14 |  | 29.47 | 136273.41
21 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 58 |  | 103.44 | 5999.52
22 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27 |  | 172.43 | 4655.61
23 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 324 |  | 27.84 | 9020.16
本页小计 | [7 empty] | 162537.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 318 |  | 27.84 | 8853.12
25 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 306 |  | 45.62 | 13959.72
26 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 45.62 | 182.48
27 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 58.98 | 1061.64
28 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 82.09 | 1149.26
29 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 32 |  | 103.44 | 3310.08
本页小计 | [7 empty] | 28516.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN125 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 142.73 | 999.11
31 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 41 |  | 172.43 | 7069.63
32 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 239.95 | 3119.35
33 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:K80喷头 2.型号、规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1602 |  | 46.16 | 73948.32
34 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:K115侧喷头 2.型号、规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 304 |  | 60.08 | 18264.32
本页小计 | [7 empty] | 103400.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800高x700宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,消防软卷盘一套(内径Φ19,长30m)(箱体材质采用钢-铝合金) 3.规格、型号:每箱2具，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 4.参见国标图集15S202第21页。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 79 |  | 1282.37 | 101307.23
36 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.型号、规格:试验用消火栓箱(800高x650宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,压力表一套,(箱体采用钢-铝合金) 3.参见国标图集15S202第54页。 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 913.14 | 913.14
37 | 030910002002 | 灭火器 | 1.类型:灭火器箱 2.规格:2具手提式灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 61 |  | 298.66 | 18218.26
本页小计 | [7 empty] | 120438.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷柜式气体灭火装置（含灭火药剂100KG） 2.型号、规格:GQQ120/2.5 3.包含有:气体灭火声光报警器、气体灭火报警放气指示灯、气体灭火手动/自动控制状态显示装置、气体灭火报警控制箱、气体紧急起停按钮以及手动/自动选择开关 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 12376.47 | 74258.82
39 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压口-400×400 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 5 |  | 146.46 | 732.3
40 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 80 |  | 248.53 | 19882.4
41 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 15 |  | 387.24 | 5808.6
42 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:120L 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 6 |  | 2064.88 | 12389.28
本页小计 | [7 empty] | 113071.4
合 计 | [7 empty] | 1252362.81

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_30
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 加压防排烟系统 | [5 empty] | 429830.68
1 | 030108001001 | JS-3#-4F-LT3消防轴流风机 | 1.名称:JS-3#-4F-LT3消防轴流风机 2.规格:L=27000m3/h,Hq=550Pa,N=7.5KW-380Vη≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9222.59 | 9222.59
2 | 030108001002 | JS-3#-4F-LT4消防轴流风机 | 1.名称:JS-3#-4F-LT4消防轴流风机 2.规格:L=27000m3/h,Hq=550Pa,N=7.5KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9222.59 | 9222.59
本页小计 | [7 empty] | 18445.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030108001003 | JS-3#-RF-LT1消防轴流风机 | 1.名称:JS-3#-RF-LT1消防轴流风机 2.规格:L=30000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
4 | 030108001004 | JS-3#-RF-LT1QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-3#-RF-LT1QS消防轴流风机 2.规格:L=55000m3/h,Hq=800Pa,N=18.5KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 20845.79 | 20845.79
本页小计 | [7 empty] | 30601.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030108001005 | JS-3#-RF-LT2消防轴流风机 | 1.名称:JS-3#-RF-LT2消防轴流风机 2.规格:L=30000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
6 | 030108001006 | JS-3#-RF-LT2QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-3#-RF-LT2QS消防轴流风机 2.规格:L=30000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7.32 |  | 138.6 | 1014.55
本页小计 | [7 empty] | 20525.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 476.64 |  | 121.02 | 57682.97
9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 297.4 |  | 157.05 | 46706.67
10 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.5mm,1500<b≤4000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 23.75 |  | 171.88 | 4082.15
11 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 21.74 |  | 145.21 | 3156.87
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 3264.1 |  | 2.97 | 9694.38
13 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*1400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 2115.18 | 4230.36
本页小计 | [7 empty] | 125553.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*1250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1941.13 | 3882.26
15 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制630*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 1138.22 | 6829.32
16 | 030703001002 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:钢制500*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 709.2 | 5673.6
17 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1500X1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 1549.92 | 4649.76
18 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1400X1400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 1385.2 | 6926
19 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动多叶送风口(常闭) 2.规格:铝合金600X1300(+250) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 1796.37 | 23352.81
本页小计 | [7 empty] | 51313.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动多叶送风口(常闭) 2.规格:铝合金400X1000(+250) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 1073.22 | 12878.64
21 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶送风口 2.规格:铝合金300*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 28 |  | 121.72 | 3408.16
22 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶送风口 2.规格:铝合金1400*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 705.45 | 1410.9
23 | 030702001008 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 78.28 |  | 304.14 | 23808.08
24 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 962.54 |  | 65.49 | 63036.74
25 | 031208003002 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 46.31 |  | 1360.73 | 63015.41
26 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6.55 |  | 251.65 | 1648.31
本页小计 | [7 empty] | 169206.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 031301004005 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 210 |  | 19.83 | 4164.3
28 | 030704002011 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 413.42 |  | 24.24 | 10021.3
|  | 消防排烟 | [5 empty] | 293029.95
29 | 030108001007 | PY-3#-RF-1/2消防轴流风机 | 1.名称:PY-3#-RF-1/2消防轴流风机 2.规格:L=36000m3/h,Hy(全压)=800Pa,N=15KW-380V η≥62≤72 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 12220.99 | 24441.98
30 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 656.33 |  | 121.02 | 79429.06
本页小计 | [7 empty] | 118056.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7.25 |  | 156.05 | 1131.36
32 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1mm,630<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.52 |  | 145.21 | 801.56
33 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2345.5 |  | 2.97 | 6966.14
34 | 031301004003 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 162 |  | 19.83 | 3212.46
35 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1000*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 769.82 | 6158.56
36 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1000*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1132.42 | 2264.84
本页小计 | [7 empty] | 20534.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*1000 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1567.54 | 6270.16
38 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 778.52 | 4671.12
39 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式电动阀 2.规格:钢制1000*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 1519.62 | 12156.96
40 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式电动阀 2.规格:钢制800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 1528.35 | 9170.1
41 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金300*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 28 |  | 132.02 | 3696.56
42 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金500*1000 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 304.42 | 1826.52
43 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 196.55 | 1572.4
本页小计 | [7 empty] | 39363.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1000X1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1080.3 | 2160.6
45 | 030702001013 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 30.23 |  | 304.14 | 9194.15
46 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 799.48 |  | 65.49 | 52357.95
47 | 031208003004 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 38.37 |  | 1360.73 | 52211.21
48 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 20.77 |  | 251.65 | 5226.77
49 | 030704002012 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 334.55 |  | 24.24 | 8109.49
|  | 排风系统 | [5 empty] | 249292.82
本页小计 | [7 empty] | 129260.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030108001010 | JSF-250方形壁式轴流风机 | 1.名称:JSF-250方形壁式轴流风机 2.规格:风量:2500m3/h,电量:0.55w-220V,设镀锌钢丝防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 1256.82 | 7540.92
51 | 030108001011 | JSF-650方形壁式轴流风机 | 1.名称:JSF-550方形壁式轴流风机 2.规格:风量:6500m3/h,电量:0.55w-220V,设镀锌钢丝防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1913.34 | 3826.68
52 | 030108001012 | 壁挂式轴流风机 | 1.名称:壁挂式轴流风机 2.规格:自带防雨百叶(配防虫网)-L=3000M3/H 0.2KW 220V(网孔2.5X2.5镀锌钢丝,直径D=0.5)贴梁底预留500X500洞口 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1290.42 | 1290.42
本页小计 | [7 empty] | 12658.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030108001013 | 壁挂式轴流风机 | 1.名称:壁挂式轴流风机 2.规格:自带防雨百叶(配防虫网).-L=1500M3/H 0.1KW 220V(网孔2.5X2.5镀锌钢丝,直径D=0.5)贴梁底预留500X500洞口 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1209.62 | 1209.62
54 | 030405015001 | 天花式排气扇PQ1.5 | 1.天花式排气扇 2.规格：风量:150m3/h,电量:25w-220V,风压220Pa,排气扇自带止回阀≤45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 306 |  | 199.76 | 61126.56
55 | 030405015002 | 天花式排气扇PQ3.0 | 1.天花式排气扇 2.规格：PQ3.0-风量:300M3/H,电量:35W-220V,风压220PA,排气扇自带止回阀/≤45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 16 |  | 338.23 | 5411.68
56 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm,0<b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 27.58 |  | 129.96 | 3584.3
57 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.6mm,450<b≤630 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 46.21 |  | 107.98 | 4989.76
本页小计 | [7 empty] | 76321.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm,0<b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 28.01 |  | 160.84 | 4505.13
59 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 354.17 |  | 2.64 | 935.01
60 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 622.21 | 3733.26
61 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 491.67 | 983.34
62 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制φ110 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 304 |  | 404.65 | 123013.6
63 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:上下排风口 2.规格:铝合金500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 196.55 | 393.1
本页小计 | [7 empty] | 133563.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:上下排风口 2.规格:铝合金500X700 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 227.99 | 455.98
65 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金500*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 151.66 | 606.64
66 | 030703012001 | 风帽 | 1.名称:风帽 2.材质:90°不锈钢防雨风帽 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 146.66 | 879.96
67 | 030702001019 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 25.36 |  | 304.14 | 7712.99
68 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.37 |  | 251.65 | 344.76
69 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火帆布固定挡烟垂壁 2.材质:防火帆布 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 100.66 |  | 161.49 | 16255.58
70 | 030704002013 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 20.36 |  | 24.24 | 493.53
|  | 送风系统 | [5 empty] | 10115.92
本页小计 | [7 empty] | 26749.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,630<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.22 |  | 112.95 | 250.75
72 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 7.75 |  | 2.64 | 20.46
73 | 031301004007 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 15 |  | 19.83 | 297.45
74 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制900*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1451.51 | 1451.51
75 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制800*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1103.41 | 4413.64
76 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金800X600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 401.46 | 1605.84
本页小计 | [7 empty] | 8039.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金900X800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 599.02 | 599.02
78 | 030702001024 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.54 |  | 304.14 | 468.38
79 | 031208003005 | 通风管道保温 | 1.名称:风管道保温 2.材质:发泡橡塑 3.绝热厚度:32mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7.13 |  | 140 | 998.2
80 | 030704002014 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.44 |  | 24.24 | 10.67
|  | 空调冷媒水系统 | [5 empty] | 2044542.56
本页小计 | [7 empty] | 2076.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 030112001004 | 多联式空调室外机VRV-3#2F-1/2 | 1.名称:多联式空调室外机VRV-3#2F-1/2 2.规格:电源:3ph/380V/50Hz Q冷=129Kw,N=34.00Kw Q热=144Kw,N=34.00Kw 冷媒:R410A 重量 700kg 规格 46HP IPLV(C)≥7 APF≥4.00 噪音≤68dB(A) 需按厂家要求配置信号线 设备必须采用多模块组合机组 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 68433.43 | 136866.86
82 | 030112001005 | 多联式空调室外机VRV-3#3F-1/2 | 1.名称:多联式空调室外机VRV-3#3F-1/2 2.规格:电源:电源:3ph/380V/50Hz Q冷=112Kw,N=31.50Kw Q热=125Kw,N=31.50Kw 冷媒:R410A 重量 650kg 规格 40HP IPLV(C)≥7 APF≥4.00 噪音≤65dB(A) 需按厂家要求配置信号线 设备必须采用多模块组合机组 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 63971.92 | 127943.84
本页小计 | [7 empty] | 264810.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030112001006 | 多联式空调室外机VRV-3#-XF | 1.名称:多联式空调室外机VRV-3#-XF 2.规格:电源:电源:3ph/380V/50Hz Q冷=45Kw,N=12.00Kw Q热=50Kw,N=12.50Kw 冷媒:R410A 重量 340kg 规格 16HP IPLV(C)≥7 APF≥4.00 噪音≤65dB(A) 需按厂家要求配置信号线 设备必须采用多模块组合机组 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 28702.62 | 28702.62
84 | 030112001007 | 多联式空调室外机VRV-4#2F-1/2 | 1.名称:多联式空调室外机VRV-4#2F-1/2 2.规格:电源:电源:3ph/380V/50Hz Q冷=112Kw,N=31.50Kw Q热=125Kw,N=31.50Kw 冷媒:R410A 重量 650kg 规格 40HP IPLV(C)≥7 APF≥4.00 噪音≤65dB(A) 需按厂家要求配置信号线 设备必须采用多模块组合机组 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 63971.92 | 127943.84
本页小计 | [7 empty] | 156646.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 030112001008 | 多联式空调室外机VRV-4#3F-1/2 | 1.名称:多联式空调室外机VRV-4#3F-1/2 2.规格:电源:3ph/380V/50Hz Q冷=101Kw,N=27.00Kw Q热=113Kw,N=27.00Kw 冷媒:R410A 重量 500kg 规格 36HP IPLV(C)≥7 APF≥4.00 噪音≤65dB(A) 需按厂家要求配置信号线 设备必须采用多模块组合机组 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 57997.14 | 115994.28
86 | 030112001009 | 多联式空调室外机VRV-4#-XF | 1.名称:多联式空调室外机VRV-4#3F-1/2 2.规格:电源:3ph/380V/50Hz Q冷=45Kw,N=12.00Kw Q热=50Kw,N=12.50Kw 冷媒:R410A 重量 340kg 规格 16HP IPLV(C)≥7 APF≥4.00 噪音≤65dB(A) 需按厂家要求配置信号线 设备必须采用多模块组合机组 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.本体及配件安装 5.调试 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 28702.62 | 28702.62
本页小计 | [7 empty] | 144696.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:KT-2.0冷暖型壁挂式分体空调 2.规格:制冷/制热量:5000/5600W功率:1.60/2.40kW夜间运行噪音:≤33dB(A) 3.本体及配件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 304 |  | 4524.01 | 1375299.04
88 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:3匹天花式分体机 2.规格:功率:2.5KW 3.本体及配件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 5022.52 | 45202.68
89 | 031001005002 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ38.1 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 189.83 |  | 135.28 | 25680.2
90 | 031001005003 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ22.2 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.42 |  | 63.56 | 3141.14
本页小计 | [7 empty] | 1449323.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 031001005004 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ19.1 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 189.83 |  | 54.93 | 10427.36
92 | 031001005005 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ9.5 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.42 |  | 30.71 | 1517.69
93 | 080707008001 | 桥架 | 1.名称、类型:镀锌钢板桥架 2.规格:400*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 37 |  | 178.98 | 6622.26
94 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:桥架支架 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 90.17 |  | 30.18 | 2721.33
95 | 031301004006 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 234.18 |  | 29.47 | 6901.28
本页小计 | [7 empty] | 28189.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 031301003007 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19 |  | 46.08 | 875.52
|  | 排油烟系统 | [5 empty] | 150161.8
97 | 030108001014 | 厨房排油烟风机CFPYY-3#-01/02 | 1.名称:厨房排油烟风机CFPYY-3#-01/02 2.规格:L=30000CMH,Hy=1100Pa,N=38KW-380V 变频风机,风机外置η≥60≤78 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 16958.56 | 16958.56
98 | 030701016001 | 油烟净化装置 | 1.名称:油烟净化处理设备 2.规格:L=30000CMH,N=4KW-380V,初阻力<150Pa 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12815.44 | 12815.44
99 | 030702001030 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 18.63 |  | 138.6 | 2582.12
本页小计 | [7 empty] | 33231.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 030702001031 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 58.51 |  | 121.02 | 7080.88
101 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 244.68 |  | 157.05 | 38426.99
102 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1406.24 |  | 2.97 | 4176.53
103 | 031301004008 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 68 |  | 19.83 | 1348.44
104 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1000*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 871.35 | 871.35
105 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1250*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1313.72 | 2627.44
本页小计 | [7 empty] | 54531.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制320*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 352.44 | 352.44
107 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制400*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 375.64 | 1502.56
108 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制500*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 440.91 | 440.91
109 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 491.67 | 491.67
110 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制630*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 552.01 | 552.01
111 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 778.52 | 778.52
本页小计 | [7 empty] | 4118.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 030703001027 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制320*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 249.27 | 249.27
113 | 030703001028 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制400*200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 249.27 | 997.08
114 | 030703001029 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 343.33 | 343.33
115 | 030703001030 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 470.37 | 470.37
116 | 030703012002 | 风帽 | 1.名称:风帽 2.材质:90°不锈钢防雨风帽 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 266.46 | 266.46
117 | 030702001032 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:矩形通风管道套管 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 14.96 |  | 304.14 | 4549.93
本页小计 | [7 empty] | 6876.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 031208003007 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 18.35 |  | 1360.73 | 24969.4
119 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1.91 |  | 251.65 | 480.65
120 | 030704002015 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 160.91 |  | 24.24 | 3900.46
121 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 22612.02 | 22612.02
122 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 316.97 | 316.97
本页小计 | [7 empty] | 52279.5
合 计 | [7 empty] | 3176973.73

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 动力系统 | [5 empty] | 4349093.64
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFXF 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3471 | 3471
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-4XF 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2458.13 | 2458.13
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-3XF 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2458.13 | 2458.13
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFFJ1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2179.51 | 2179.51
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFFJ2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2124.31 | 2124.31
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFFJ3 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1769.39 | 1769.39
本页小计 | [7 empty] | 14460.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFFJ4 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1769.39 | 1769.39
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFXT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2713.39 | 2713.39
9 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFDT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4506.44 | 4506.44
10 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-2APK 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 797.91 | 797.91
11 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-3APK 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 797.91 | 797.91
12 | 030402011040 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-4APK 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4465.31 | 4465.31
本页小计 | [7 empty] | 15050.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFAP-yy 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6626.7 | 6626.7
14 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFAP-rb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2649.95 | 2649.95
15 | 030402011023 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-RFAL-fg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1891.33 | 1891.33
16 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-4~6AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 8205.21 | 24615.63
17 | 030402011041 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-7AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6535.34 | 6535.34
18 | 030402011042 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-8~15AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 6421.53 | 51372.24
本页小计 | [7 empty] | 93691.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1AW-pt1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 10064.59 | 10064.59
20 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1AW-pt2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3207.04 | 3207.04
21 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-2AW-bg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 7686.89 | 7686.89
22 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-3AW-bg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6267.2 | 6267.2
23 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-4DT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9090.93 | 9090.93
24 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-4ALb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 620.27 | 2481.08
本页小计 | [7 empty] | 38797.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1AT-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4057.9 | 4057.9
26 | 030402011024 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-2AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1283.04 | 1283.04
27 | 030402011043 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-3AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1283.04 | 1283.04
28 | 030402011044 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-4~7AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 1005.3 | 4021.2
29 | 030402011045 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-8AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1379.71 | 1379.71
30 | 030402011046 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-9~14AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 1005.3 | 6031.8
本页小计 | [7 empty] | 18056.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030402011047 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-15AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1005.3 | 1005.3
32 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1~15ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 15 |  | 1562.39 | 23435.85
33 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1~15ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 15 |  | 2187.33 | 32809.95
34 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ALE-zb3 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1602.21 | 1602.21
35 | 030402011037 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ALE-zb3-D 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
36 | 030402011035 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ALE-kg1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1574.38 | 1574.38
本页小计 | [7 empty] | 62615.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1ALE-kg1-D 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2187.33 | 2187.33
38 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-PFJ-1~2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 643.68 | 1287.36
39 | 030402011029 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-2~3AL-GW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 534.91 | 1069.82
40 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1ALS-1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 356.63 | 356.63
41 | 030402011050 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1ALS-2~5、3-1ALS-11 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 358.01 | 1790.05
42 | 030402011051 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1ALS-6 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 908.82 | 908.82
本页小计 | [7 empty] | 7600.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030402011052 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1ALS-7 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1182.18 | 1182.18
44 | 030402011053 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1ALS-8、3-1ALS-9 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 908.82 | 1817.64
45 | 030402011054 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-1ALS-10 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 358.01 | 358.01
46 | 030402011055 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-2AL-1~9，3-2AL-11 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 10 |  | 352.93 | 3529.3
47 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-2AL-10 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 366.17 | 366.17
48 | 030402011032 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-3AL-1、3-3AL-3~6、3-3AL-7、3-3AL-9 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7 |  | 352.93 | 2470.51
本页小计 | [7 empty] | 9723.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030402011056 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-3AL-8，3-3AL-2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 366.17 | 732.34
50 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-2~3AL-GJJ 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 438.21 | 876.42
51 | 030402011048 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-ALa 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 304 |  | 561.08 | 170568.32
52 | 030402011049 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:3-ALb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 561.08 | 2244.32
53 | 030402011061 | 成套配电箱 | 1.名称:T接线箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 49 |  | 594.78 | 29144.22
54 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*2.5 3.敷设方式、部位:桥架敷线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 75.23 |  | 43.65 | 3283.79
本页小计 | [7 empty] | 206849.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030409001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*2.5 3.敷设方式、部位:桥架敷线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.88 |  | 57.75 | 4035.57
56 | 030409001042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:桥架敷线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 168.51 |  | 91.66 | 15445.63
57 | 030409001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位:桥架敷线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 116.42 |  | 135.53 | 15778.4
58 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 836.93 |  | 188.68 | 157911.95
59 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 47.24 |  | 243.5 | 11502.94
本页小计 | [7 empty] | 204674.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 417.47 |  | 322.5 | 134634.08
61 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 304.5 |  | 738.3 | 224812.35
62 | 030409001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 337.5 |  | 1091.8 | 368482.5
63 | 030409001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 160.15 |  | 1707.29 | 273422.49
64 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16.7 |  | 24.89 | 415.66
本页小计 | [7 empty] | 1001767.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030409001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.36 |  | 33.94 | 826.78
66 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.2 |  | 52.61 | 641.84
67 | 030409001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.97 |  | 82.61 | 658.4
68 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.45 |  | 141.43 | 1053.65
69 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 135.34 |  | 21.28 | 2880.04
本页小计 | [7 empty] | 6060.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030409001033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 78.34 |  | 32.61 | 2554.67
71 | 030409001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32.28 |  | 24.74 | 798.61
72 | 030409001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 123.41 |  | 33.32 | 4112.02
73 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 895.74 |  | 51.37 | 46014.16
74 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 494.95 |  | 81.13 | 40155.29
本页小计 | [7 empty] | 93634.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 63.21 |  | 111.95 | 7076.36
76 | 030409001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*35+2*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32.14 |  | 126.86 | 4077.28
77 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 547.98 |  | 139.73 | 76569.25
78 | 030409001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 116.1 |  | 150.99 | 17529.94
79 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 638.7 |  | 196.3 | 125376.81
本页小计 | [7 empty] | 230629.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030409001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-4*50+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 39.42 |  | 205.61 | 8105.15
81 | 030409001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 815.73 |  | 269.75 | 220043.17
82 | 030409001031 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.24 |  | 338.09 | 7519.12
83 | 030409001032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 278.12 |  | 368.98 | 102620.72
84 | 030409001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 64.41 |  | 464.28 | 29904.27
本页小计 | [7 empty] | 368192.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 030409001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 162 |  | 564.08 | 91380.96
86 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 824.09 |  | 697.54 | 574835.74
87 | 030409001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X240+1X120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.34 |  | 906.34 | 20247.64
88 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 99.41 |  | 4.41 | 438.4
89 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZ-BYJ6 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 115.89 |  | 7.1 | 822.82
本页小计 | [7 empty] | 687725.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ10 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4342.23 |  | 10.49 | 45549.99
91 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZ-BYJ10 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19200.09 |  | 11.1 | 213121
92 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:16mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 66 |  | 102.79 | 6784.14
93 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:35mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 70 |  | 161.63 | 11314.1
94 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:70mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 30 |  | 209.66 | 6289.8
95 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:120mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 26 |  | 269.16 | 6998.16
96 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:185mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 34 |  | 319.29 | 10855.86
本页小计 | [7 empty] | 300913.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:240mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 2 |  | 401.14 | 802.28
98 | 030409003016 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 120.42 | 481.68
99 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 76 |  | 141.82 | 10778.32
100 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 154.32 | 617.28
101 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 8 |  | 154.32 | 1234.56
102 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*95+1*50 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 6 |  | 251.39 | 1508.34
103 | 030409003014 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*150+1*70 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 256.39 | 1025.56
本页小计 | [7 empty] | 16448.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 030409003015 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*240+1*120 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 266.39 | 1065.56
105 | 030403006001 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-1600A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 96.98 |  | 3988.51 | 386805.7
106 | 030403006002 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-2000A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 44.28 |  | 4936.11 | 218570.95
107 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:CCX-1600A/5P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1951.98 | 3903.96
108 | 030402011058 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCCB-250A/4P 250A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 1129.06 | 3387.18
109 | 030402011060 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCCB-250A/4P 200A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 1118.76 | 10068.84
本页小计 | [7 empty] | 623802.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 030416007001 | 母线系统 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 段 | 1 |  | 659.86 | 659.86
111 | 030412003021 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-50*50 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 44.88 |  | 37.25 | 1671.78
112 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*50 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.77 |  | 59.79 | 344.99
113 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 332.97 |  | 65.98 | 21969.36
114 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.45 |  | 72.25 | 1622.01
115 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1036.91 |  | 79.1 | 82019.58
本页小计 | [7 empty] | 108287.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 030412003015 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-200*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.79 |  | 96.47 | 462.09
117 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-300*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 57.04 |  | 111.82 | 6378.21
118 | 030412003017 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-400*200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.15 |  | 178.98 | 14166.27
119 | 030412003020 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-500*200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40.5 |  | 273.1 | 11060.55
120 | 030412003022 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-100*50 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68.66 |  | 64.09 | 4400.42
本页小计 | [7 empty] | 36467.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 030412003007 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.47 |  | 71.72 | 2759.07
122 | 030412003009 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 119.02 |  | 87.71 | 10439.24
123 | 030412003011 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-600*200 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.36 |  | 317.78 | 8376.68
124 | 030412003023 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-200x100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.84 |  | 91.39 | 1630.4
125 | 030412003012 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-300x100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.09 |  | 131.38 | 405.96
本页小计 | [7 empty] | 23611.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 4592.87 |  | 29.9 | 137326.81
127 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.87 |  | 12.23 | 47.33
128 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 81.55 |  | 21.88 | 1784.31
129 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.22 |  | 23.34 | 261.87
130 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.19 |  | 16.73 | 438.16
131 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-32 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 39.82 |  | 26 | 1035.32
本页小计 | [7 empty] | 140893.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-32 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.08 |  | 19.41 | 234.47
133 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-40 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1141.66 |  | 31.13 | 35539.88
134 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-40 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 89.39 |  | 26.64 | 2381.35
135 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-50 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.61 |  | 32.69 | 281.46
136 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-80 3.敷设方式:明配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.82 |  | 54.18 | 261.15
137 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.2 |  | 23.13 | 74.02
本页小计 | [7 empty] | 38772.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-40 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.48 |  | 17.99 | 368.44
|  | 照明系统 | [5 empty] | 1547776.29
139 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 66.37 |  | 43.65 | 2897.05
140 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54293.37 |  | 3.68 | 199799.6
141 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2156.42 |  | 4.36 | 9401.99
142 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32339.41 |  | 4.86 | 157169.53
本页小计 | [7 empty] | 369636.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
143 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 559.13 |  | 5.96 | 3332.41
144 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5452.14 |  | 10.15 | 55339.22
145 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.46 |  | 13.03 | 670.52
146 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5513.91 |  | 18.6 | 102558.73
147 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15903.59 |  | 8.71 | 138520.27
148 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-25 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9792 |  | 12.42 | 121616.64
本页小计 | [7 empty] | 422037.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1330.82 |  | 12.23 | 16275.93
150 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 145.52 |  | 16.73 | 2434.55
151 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 226 |  | 17.3 | 3909.8
152 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:20W LED吸顶灯,光通量≥2000LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1083 |  | 122.41 | 132570.03
153 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 401 |  | 81.24 | 32577.24
本页小计 | [7 empty] | 187767.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(自带人体红外感应开关) 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 112 |  | 113.56 | 12718.72
155 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(防水防尘型) 2.规格:20W LED吸顶灯,光通量≥2000LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 314 |  | 81.24 | 25509.36
156 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:8W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 46 |  | 82.23 | 3782.58
157 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯（井道灯） 2.规格:24W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 34 |  | 83.79 | 2848.86
本页小计 | [7 empty] | 44859.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 23 |  | 73.42 | 1688.66
159 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:T8双管LED灯 2.规格:2X16W,光通量≥3200LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 29 |  | 126.04 | 3655.16
160 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:壁装T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 15 |  | 73.42 | 1101.3
161 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:T8单管LED雷达灯(自带雷达感应控制器) 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 154.16 | 924.96
162 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯E 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 132 |  | 168.48 | 22239.36
本页小计 | [7 empty] | 29609.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 217 |  | 168.48 | 36560.16
164 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 25 |  | 117.93 | 2948.25
165 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向多信息复核标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 26 |  | 117.93 | 3066.18
166 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:单面双向多信息复核标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 27 |  | 117.93 | 3184.11
167 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 70 |  | 110.46 | 7732.2
168 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 38 |  | 110.46 | 4197.48
本页小计 | [7 empty] | 57688.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:单面疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 264 |  | 110.46 | 29161.44
170 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 13 |  | 110.46 | 1435.98
171 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 57 |  | 20.56 | 1171.92
172 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 322 |  | 22.68 | 7302.96
173 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 302 |  | 26 | 7852
174 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 10 |  | 22.41 | 224.1
本页小计 | [7 empty] | 47148.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
175 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 93.18 | 372.72
176 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 96 |  | 21.36 | 2050.56
177 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:二三极安全型防水插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 302 |  | 26.81 | 8096.62
178 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:二三极安全型床头柜插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 592 |  | 26.81 | 15871.52
179 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:二三极安全型洗衣机防水插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 296 |  | 26.81 | 7935.76
180 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:二三极安全型油烟机插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 296 |  | 26.81 | 7935.76
本页小计 | [7 empty] | 42262.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:二三极安全型书桌插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 592 |  | 22.17 | 13124.64
182 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:二三极安全型电磁炉插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 530 |  | 26.81 | 14209.3
183 | 030413014010 | 插座 | 1.名称:二三极安全型电冰箱插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 296 |  | 26.81 | 7935.76
184 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:三极安全型空调插座 （带开关） 2.规格:16A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 300 |  | 31.21 | 9363
185 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:三极安全型热水器防水插座 （带开关） 2.规格:16A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 296 |  | 28.35 | 8391.6
本页小计 | [7 empty] | 53024.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:感应小便器接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 9.52 | 190.4
187 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:天花排气扇接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 314 |  | 9.52 | 2989.28
188 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4287 |  | 9.52 | 40812.24
189 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2875 |  | 9.7 | 27887.5
190 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:无障碍卫生间声光报警器 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 139.98 | 279.96
191 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8556.3 |  | 25.94 | 221950.42
|  | 防雷系统 | [5 empty] | 109442.32
192 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称:接地板 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 处 | 23 |  | 22.6 | 519.8
本页小计 | [7 empty] | 294629.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:外甩不锈钢圆钢 2.规格:φ12*1m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 4 |  | 56.85 | 227.4
194 | 030410007006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 123.42 | 246.84
195 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 LEB 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 74 |  | 247.75 | 18333.5
196 | 030410006002 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:用φ20热镀锌圆钢制成,针长为0.5m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 20 |  | 76.78 | 1535.6
197 | 030410003002 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:主筋 3.规格:φ16-主筋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1508.11 |  | 19.54 | 29468.47
198 | 030410004002 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:主筋 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1026.17 |  | 8.4 | 8619.83
本页小计 | [7 empty] | 58431.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
199 | 030410005003 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 578.5 |  | 49.88 | 28855.58
200 | 030410005004 | 接闪网 | 1.名称:接闪网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1021.54 |  | 19.37 | 19787.23
201 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1848.07 | 1848.07
本页小计 | [7 empty] | 50490.88
合 计 | [7 empty] | 6006312.25

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 自动报警系统 | [5 empty] | 707170.17
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 718.1 |  | 12.23 | 8782.36
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6863.19 |  | 22.67 | 155588.52
3 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 601.7 |  | 16.73 | 10066.44
4 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 344.73 |  | 24.34 | 8390.73
5 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 834.4 |  | 17.3 | 14435.12
6 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 263.9 |  | 25.94 | 6845.57
本页小计 | [7 empty] | 204108.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.92 |  | 10.15 | 70.24
8 | 030412004040 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 428.16 |  | 10.21 | 4371.51
9 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6841.33 |  | 7.29 | 49873.3
10 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 634.92 |  | 7.45 | 4730.15
11 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1452.19 |  | 7.88 | 11443.26
12 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 417.18 |  | 8.02 | 3345.78
本页小计 | [7 empty] | 73834.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 122.78 |  | 4.36 | 535.32
14 | 030412004041 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 783.59 |  | 4.41 | 3455.63
15 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2447.75 |  | 3.31 | 8102.05
16 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 450.36 |  | 3.41 | 1535.73
17 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1882.35 |  | 17.36 | 32677.6
18 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 82.01 | 656.08
19 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 59 |  | 212.11 | 12514.49
本页小计 | [7 empty] | 59476.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:电话模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 203.25 | 3252
21 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19 |  | 233.34 | 4433.46
22 | 030904007005 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 75 |  | 167.11 | 12533.25
23 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 202.46 | 1417.22
24 | 030904007013 | 消防模块 | 1.名称:消防广播输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 202.11 | 3233.76
25 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 16 |  | 161.6 | 2585.6
26 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 259.6 | 1557.6
27 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 146.45 | 2343.2
本页小计 | [7 empty] | 31356.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂式扬声器 2.功率:3W 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 39 |  | 91.93 | 3585.27
29 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式扬声器 2.功率:3W 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 126 |  | 95.18 | 11992.68
30 | 030904009001 | 区域报警控制器 | 1.名称:防火门监控分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2312.46 | 2312.46
31 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器(带输出模块) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 90 |  | 125.49 | 11294.1
32 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.含调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 76 |  | 142.38 | 10820.88
33 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮(带地址码) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 77 |  | 132.1 | 10171.7
34 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 715 |  | 145.34 | 103918.1
本页小计 | [7 empty] | 154095.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 967 |  | 9.7 | 9379.9
36 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1053.23 |  | 77.02 | 81119.77
37 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 137.03 |  | 61.91 | 8483.53
38 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制乍专装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2160.32 |  | 30.51 | 65911.36
39 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 19404.45 | 19404.45
|  | 电气火灾监控系统 | [5 empty] | 25298.09
40 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 120.81 |  | 12.23 | 1477.51
41 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.2 |  | 22.67 | 1568.76
本页小计 | [7 empty] | 187345.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 192.31 |  | 7.29 | 1401.94
43 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 426.81 |  | 7.45 | 3179.73
44 | 030412004039 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 105.38 |  | 10.15 | 1069.61
45 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 197.41 |  | 10.21 | 2015.56
46 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 60 |  | 25.94 | 1556.4
47 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 | 个 | 30 |  | 274.65 | 8239.5
48 | 030904007008 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 281.13 | 4498.08
49 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 30 |  | 9.7 | 291
本页小计 | [7 empty] | 22251.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 电源监控系统 | [5 empty] | 19413.89
50 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 97.5 |  | 16.73 | 1631.18
51 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.89 |  | 24.34 | 873.56
52 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 309.37 |  | 4.36 | 1348.85
53 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1085.95 |  | 4.41 | 4789.04
54 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 154.69 |  | 7.88 | 1218.96
55 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 542.97 |  | 8.02 | 4354.62
本页小计 | [7 empty] | 14216.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36 |  | 25.94 | 933.84
57 | 030904007009 | 消防模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 236.88 | 4263.84
|  | 防火门监控系统 | [5 empty] | 54040.53
58 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 256.3 |  | 16.73 | 4287.9
59 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 440.84 |  | 24.34 | 10730.05
60 | 030412001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.12 |  | 22.67 | 297.43
61 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.62 |  | 4.36 | 33.22
62 | 030412004035 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 324.95 |  | 4.41 | 1433.03
本页小计 | [7 empty] | 21979.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030412004042 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 204.06 |  | 3.31 | 675.44
64 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 758.35 |  | 7.29 | 5528.37
65 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 293.16 |  | 7.45 | 2184.04
66 | 030412004043 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-4X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.92 |  | 12.15 | 193.43
67 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 123.4 |  | 25.94 | 3201
68 | 030904007010 | 消防模块 | 1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27 |  | 197.11 | 5321.97
69 | 030904007011 | 消防模块 | 1.名称:单扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 47 |  | 179.11 | 8418.17
本页小计 | [7 empty] | 25522.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:双扇常开防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 197.11 | 1379.77
71 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:门磁开关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 100 |  | 80 | 8000
72 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 100 |  | 9.7 | 970
73 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 64.25 | 835.25
74 | 030909006002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:消防风机调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 78.78 | 551.46
|  | 集中控制型消防应急照明控制系统 | [5 empty] | 4880.87
75 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.2 |  | 16.73 | 337.95
76 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.86 |  | 24.34 | 945.85
本页小计 | [7 empty] | 13020.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 75.56 |  | 11.03 | 833.43
78 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 202.5 |  | 11.06 | 2239.65
79 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.2 |  | 25.94 | 523.99
|  | 余压监控系统 | [5 empty] | 16148.7
80 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.8 |  | 19.41 | 267.86
81 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.11 |  | 27.27 | 193.89
82 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 102.3 |  | 12.23 | 1251.13
本页小计 | [7 empty] | 5309.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.25 |  | 22.67 | 595.09
84 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16 |  | 22.67 | 362.72
85 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:软管 2.规格:φ8 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.6 |  | 26.4 | 675.84
86 | 030412001026 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:Ф10 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.8 |  | 25.87 | 331.14
87 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-7×1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.51 |  | 22.77 | 512.55
88 | 030412004032 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 129.27 |  | 7.29 | 942.38
本页小计 | [7 empty] | 3419.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030412004049 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 486.97 |  | 7.29 | 3550.01
90 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.2 |  | 25.94 | 290.53
91 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 577.64 | 2888.2
92 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能余压探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 247.26 | 3956.16
93 | 030904001004 | 气管座 | 1.名称:气管座 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 11 | 176
94 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 9.7 | 155.2
|  | 气体灭火控制系统 | [5 empty] | 21772.93
95 | 030412001028 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.8 |  | 18.6 | 926.28
本页小计 | [7 empty] | 11942.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 030412001029 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 262.96 |  | 29.28 | 7699.47
97 | 030412001030 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 64.58 |  | 24.34 | 1571.88
98 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 32.2 |  | 25.94 | 835.27
99 | 030412004044 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 103.43 |  | 10.15 | 1049.81
100 | 030412004045 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 200.09 |  | 7.29 | 1458.66
101 | 030412004046 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 85.83 |  | 7.88 | 676.34
本页小计 | [7 empty] | 13291.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 030412004047 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 162.99 |  | 8.02 | 1307.18
103 | 030412004048 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 132.36 |  | 4.36 | 577.09
104 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感温探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 121.44 | 1943.04
105 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 145.34 | 1017.38
106 | 030904007014 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 167.11 | 1002.66
107 | 030904007015 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 212.11 | 1484.77
108 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 23 |  | 9.7 | 223.1
本页小计 | [7 empty] | 7555.22
合 计 | [7 empty] | 848725.18

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 光纤入户系统 | [5 empty] | 462180.84
1 | 031103026001 | 配线箱 | 1.名称:HDD家居配线箱 2.规格:400X300X120MM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 337 |  | 694.31 | 233982.47
2 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:三网通信分纤箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 15 |  | 1007.31 | 15109.65
3 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:电信光纤桥架 2.规格:150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 52.7 |  | 68.05 | 3586.24
4 | 031301005004 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 127.53 |  | 30.51 | 3890.94
5 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3028.64 |  | 12.42 | 37615.71
6 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:72芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 613.5 |  | 18.19 | 11159.57
7 | 030502005005 | 光缆 | 1.名称:2芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17514.87 |  | 5.29 | 92653.66
本页小计 | [7 empty] | 397998.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称:TO插座 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 306 |  | 36.11 | 11049.66
9 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2242.95 |  | 8.71 | 19536.09
10 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 530.4 |  | 25.94 | 13758.58
11 | 030502003007 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2242.95 |  | 5.55 | 12448.37
12 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 链路 | 306 |  | 24.15 | 7389.9
|  | 综合布线系统图-智能化专网 | [5 empty] | 285526.44
13 | 030504003002 | 前端机柜 | 1.名称:9U壁挂机柜 2.规格:详见图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 974.58 | 2923.74
本页小计 | [7 empty] | 67106.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:24口千兆接入交换机(POE+) 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 8067.94 | 48407.64
15 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:含24个模块及框架;19英寸机柜或机架式安装; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 6 |  | 796.78 | 4780.68
16 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45数据跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 144 |  | 45.41 | 6539.04
17 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:单模光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 6 |  | 66.33 | 397.98
18 | 030502014002 | 尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 12 |  | 88.38 | 1060.56
19 | 030502015002 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 63.48 | 571.32
本页小计 | [7 empty] | 61757.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030502013005 | 光缆终端盒 | 1.名称:光耦合器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 89.07 | 1068.84
21 | 030502013006 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒(4口) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 186.18 | 558.54
22 | 030502013007 | 光缆终端盒 | 1.名称:防雷式4位PDU分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 206.37 | 619.11
23 | 080803004002 | 电源模块 | 1.名称:万兆SFP光口模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 931.57 | 5589.42
24 | 030502013008 | 光缆终端盒 | 1.名称:机柜防浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 399.78 | 1199.34
25 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:4芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 104.7 |  | 6.29 | 658.56
26 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:智能化桥架 2.规格:150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 52.7 |  | 68.05 | 3586.24
27 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1416.81 |  | 56.43 | 79950.59
本页小计 | [7 empty] | 93230.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 031301005002 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 3556.21 |  | 29.41 | 104588.14
29 | 030502019006 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 12 |  | 12.08 | 144.96
30 | 030502020001 | 综合布线系统调试 | 1.调试类别:计算机应用网络系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 22881.74 | 22881.74
|  | 有线电视系统 | [5 empty] | 93678.34
31 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:TV插座 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 | 个 | 306 |  | 36.93 | 11300.58
32 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 306 |  | 9.7 | 2968.2
33 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:有线电视分纤箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 12 |  | 882.31 | 10587.72
34 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2242.95 |  | 8.71 | 19536.09
本页小计 | [7 empty] | 172007.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030502003004 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2242.95 |  | 5.55 | 12448.37
36 | 030502005006 | 光缆 | 1.名称:72芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 481.4 |  | 18.19 | 8756.67
37 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:有线电视光纤桥架 2.规格:150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 52.7 |  | 68.05 | 3586.24
38 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 514.8 |  | 25.94 | 13353.91
39 | 031301005003 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 127.53 |  | 29.41 | 3750.66
40 | 030502017004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 链路 | 306 |  | 24.15 | 7389.9
|  | 门禁及可视对讲系统 | [5 empty] | 14265.81
本页小计 | [7 empty] | 49285.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030506008001 | 人脸门禁一体机 | 1.名称:人脸门禁一体机 2.规格:认证方式:支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡)、密码、二维码 (通过摄像头识别);硬件接口:LAN*1、RS485*1、 Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、 报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1;含门禁电源。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5965.45 | 5965.45
42 | 030413013001 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;尺寸:86*86mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 70.13 | 280.52
43 | 030506008002 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; 输入电压:DC12V或DC24V; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 320.79 | 1924.74
44 | 030506006001 | 门禁读卡器(无键盘) | 1.名称:门禁读卡器(无键盘) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 422.19 | 1266.57
45 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 9.7 | 87.3
本页小计 | [7 empty] | 9524.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 124.81 |  | 8.71 | 1087.1
47 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 177.22 |  | 4.62 | 818.76
48 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-4*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.55 |  | 7.75 | 143.76
49 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.5 |  | 25.94 | 739.29
50 | 030502003002 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 160.4 |  | 5.55 | 890.22
51 | 030506020002 | 门禁全系统调试 | 1.调试类别:门禁全系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1062.1 | 1062.1
|  | 视频监控系统 | [5 empty] | 68833.5
本页小计 | [7 empty] | 4741.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030506010001 | 室内半球摄像机 | 1.名称:电梯半球网络摄像机 2.规格:200万像索,POE供电视频压缩标准:H.265/H.264 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5 |  | 1029.69 | 5148.45
53 | 030506010002 | 室内半球摄像机 | 1.名称:枪式网络摄像机(带红外) 2.规格:200万像索,POE供电,视频压缩标准H.265/H.264;红外补光; 多模式侦测,离开区域侦测红外照射距离最远可达30m;防护等级IP67 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 41 |  | 907.56 | 37209.96
54 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 46 |  | 9.7 | 446.2
55 | 030506014001 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.规格:2.4G电梯网桥,802.11n制式 成对包装,距离100米 2网口设计 成对包装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 10 |  | 1183.94 | 11839.4
56 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 232.81 |  | 8.71 | 2027.78
本页小计 | [7 empty] | 56671.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.6 |  | 25.94 | 638.12
58 | 030502003003 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1449.23 |  | 5.55 | 8043.23
59 | 030506020001 | 视频监控系统调试 | 1.名称:视频监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 46 |  | 75.66 | 3480.36
|  | 能耗计量系统 | [5 empty] | 74141.55
60 | 030501016001 | 网关 | 1.名称:能耗数据采集网关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 24 |  | 2780.05 | 66721.2
61 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 126.46 |  | 12.42 | 1570.63
62 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-4X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 392.98 |  | 10.55 | 4145.94
63 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 103.86 |  | 4.42 | 459.06
本页小计 | [7 empty] | 85058.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1 |  | 25.94 | 25.94
65 | 030502003005 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 219.6 |  | 5.55 | 1218.78
|  | 电梯多方通话系统 | [5 empty] | 4842.36
66 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 34.66 |  | 12.42 | 430.48
67 | 030412004005 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZN-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 78.8 |  | 15.96 | 1257.65
68 | 030412004006 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZ-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 246.81 |  | 12.78 | 3154.23
|  | 无线巡更系统 | [5 empty] | 882.8
69 | 030506009001 | 巡更设备 | 1.名称:二维码巡查点 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 168.13 | 672.52
本页小计 | [7 empty] | 6759.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 | 1.调试类别:电子巡更系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 4 |  | 52.57 | 210.28
|  | 无线对讲系统 | [5 empty] | 75923.26
71 | 031102002001 | 室内天线 | 1.型号:室内全向天线 2.规格:频率范围-MHz:≥400~480 带宽-MHz:≥10 增益-dBi:2.5±0.5 垂直面波瓣宽度-°:≥17 辐射方向:全向 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 副 | 30 |  | 392.89 | 11786.7
72 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:干线放大器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 15 |  | 3621.42 | 54321.3
73 | 030506012001 | 耦合分配器 | 1.名称:耦合分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 30 |  | 112.37 | 3371.1
74 | 031102005001 | 移动通信馈线 | 1.名称:HCAAYZ-50-1/2馈线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 712.85 |  | 9.04 | 6444.16
|  | 公共广播系统 | [5 empty] | 68856.62
75 | 030505004002 | 功率放大器 | 1.名称:IP解码广播功率放大器 2.规格:(500W) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 5405.49 | 21621.96
本页小计 | [7 empty] | 97755.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:公共广播壁挂音箱 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 37 |  | 217.63 | 8052.31
77 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称:公共广播吸顶喇叭 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 62 |  | 151.65 | 9402.3
78 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1138.29 |  | 8.71 | 9914.51
79 | 031301001011 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 118.4 |  | 25.94 | 3071.3
80 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2x4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1194.21 |  | 12.62 | 15070.93
81 | 030502003006 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.6 |  | 5.55 | 75.48
82 | 030505012001 | 公共广播、背景音乐系统调试 | 1.名称:公共广播、背景音乐系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1647.83 | 1647.83
本页小计 | [7 empty] | 47234.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-3#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
合 计 | [7 empty] | 1149131.52

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 4319285.66
1 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 103.6 |  | 228.23 | 23644.63
2 | 031001006005 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.6 |  | 176.79 | 2404.34
3 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.91 |  | 153.41 | 4128.26
4 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 47.42 |  | 137.75 | 6532.11
5 | 031001006009 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2420.95 |  | 46.3 | 112089.99
本页小计 | [7 empty] | 148799.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN15 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.39 |  | 43.03 | 404.05
7 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:卡压连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8.69 |  | 157.94 | 1372.5
8 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.名称:S30408不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:卡压连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.11 |  | 122.28 | 1725.37
9 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1820.29 |  | 141.83 | 258171.73
10 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7878.26 |  | 94.4 | 743707.74
本页小计 | [7 empty] | 1005381.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3128.04 |  | 69.72 | 218086.95
12 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.98 |  | 42.66 | 937.67
13 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 86.68 |  | 58.28 | 5051.71
14 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.6 |  | 46.46 | 167.26
15 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.6 |  | 37.65 | 135.54
16 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 103.48 |  | 30.01 | 3105.43
本页小计 | [7 empty] | 227484.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 031001008011 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10635.79 |  | 26.6 | 282912.01
18 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.型号、规格:DN15 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8038.95 |  | 22.91 | 184172.34
19 | 031001008010 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U冷凝排水管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2028.96 |  | 29.37 | 59590.56
20 | 031002001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 122.54 | 245.08
21 | 031002001008 | 浮球阀 | 1.类型:浮球阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN15 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 38.6 | 38.6
22 | 031002001006 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 506.46 | 506.46
本页小计 | [7 empty] | 527465.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 031002001007 | 遥控浮球阀 | 1.类型:遥控浮球阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1633.01 | 1633.01
24 | 031002001002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 835.24 | 3340.96
25 | 031002001003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2568.05 | 2568.05
26 | 031002001004 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 835.24 | 7517.16
27 | 031002001005 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN20 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 886 |  | 260.82 | 231086.52
28 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.附件:1个止回阀、1个水表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 1057.89 | 2115.78
本页小计 | [7 empty] | 248261.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031002011003 | 水表 | 1.类型:水表组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN20 4.附件:1个止回阀、1个水表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 442 |  | 361.01 | 159566.42
30 | 031002011002 | 水表 | 1.类型:水表 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 593.28 | 593.28
31 | 031002011004 | 水表 | 1.类型:水表 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 282.21 | 564.42
32 | 031002004001 | 减压阀组 | 1.类型:减压阀组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN65 4.附件:1个截止阀、1个减压阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个可绕曲橡胶接头 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 13 |  | 5883.57 | 76486.41
33 | 031002004002 | 减压阀组 | 1.类型:减压阀组 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.附件:1个截止阀、1个减压阀、2个压力表、1个Y型过滤器、1个可绕曲橡胶接头 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 3472.86 | 6945.72
本页小计 | [7 empty] | 244156.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 031002006001 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 837.14 | 837.14
35 | 031002006002 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:S31603不锈钢 3.型号、规格: DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 2614.94 | 2614.94
36 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:87型雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10 |  | 74.48 | 744.8
37 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:钢质 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 69.25 | 415.5
38 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 474 |  | 57.1 | 27065.4
39 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:沉箱侧排地漏 2.材质:普通 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 442 |  | 57.1 | 25238.2
本页小计 | [7 empty] | 56915.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:清扫口 2.材质:普通 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 50.37 | 604.44
41 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 418 |  | 45.62 | 19069.16
42 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 58.98 | 58.98
43 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 82.09 | 328.36
44 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1051 |  | 103.44 | 108715.44
45 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 29 |  | 172.43 | 5000.47
本页小计 | [7 empty] | 133776.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 211.07 | 1266.42
47 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN75 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 257.83 | 257.83
48 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 301.09 | 5419.62
49 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 37 |  | 360.67 | 13344.79
50 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 886 |  | 22.45 | 19890.7
51 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 45.62 | 273.72
本页小计 | [7 empty] | 40453.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 031301003013 | 溢流口 | 1.名称:溢流口 2.型号、规格:宽100，高100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 44.25 | 265.5
53 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆（带冷水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 12 |  | 449.84 | 5398.08
54 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆（带冷热水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 442 |  | 449.84 | 198829.28
55 | 031003003005 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆(残卫)（带冷热水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 449.84 | 899.68
56 | 031003004004 | 洗涤盆 | 1.规格、类型:洗涤盆（带冷水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 337.37 | 1349.48
57 | 031003004005 | 洗菜盆 | 1.规格、类型:洗菜盆 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 442 |  | 601.72 | 265960.24
本页小计 | [7 empty] | 472702.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 031003004006 | 洗衣机水龙头 | 1.规格、类型:洗衣机水龙头 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 442 |  | 63.67 | 28142.14
59 | 031003006002 | 坐式大便器 | 1.规格、类型:坐式大便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 442 |  | 862.61 | 381273.62
60 | 031003006003 | 坐式大便器（残卫） | 1.规格、类型:坐式大便器（残卫） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2 |  | 862.61 | 1725.22
61 | 031003006001 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 18 |  | 381.08 | 6859.44
62 | 031003007001 | 小便器 | 1.规格、类型:感应小便器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 6 |  | 802.13 | 4812.78
63 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.规格、类型:淋浴器（带冷热水龙头） 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 442 |  | 384.04 | 169745.68
64 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.规格、类型:热水器 2.含配套安装附件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 442 |  | 1191.09 | 526461.78
本页小计 | [7 empty] | 1119020.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 3255.62 |  | 29.14 | 94868.77
本页小计 | [7 empty] | 94868.77
合 计 | [7 empty] | 4319285.66

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 1334677.94
1 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 671.82 |  | 217.85 | 146355.99
2 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN125 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 130.5 |  | 146.48 | 19115.64
3 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 256.26 |  | 147.34 | 37757.35
4 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 668.53 |  | 113.39 | 75804.62
5 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 353.74 |  | 105.28 | 37241.75
6 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 340.79 |  | 83.97 | 28616.14
本页小计 | [7 empty] | 344891.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1132.9 |  | 69.92 | 79212.37
8 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1074 |  | 58.08 | 62377.92
9 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:卡压或螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3123.39 |  | 48.54 | 151609.35
10 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 503.12 |  | 125.41 | 63096.28
11 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.67 |  | 96.03 | 6690.41
本页小计 | [7 empty] | 362986.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.材质:钢制 3.型号、规格: DN150mm 4.连接方式：法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 671.14 | 13422.8
13 | 031002001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 184.94 | 924.7
14 | 031002001003 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 1816.3 | 12714.1
15 | 031002001004 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN100mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9 |  | 1046.33 | 9416.97
16 | 031002001013 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN100mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 797.53 | 797.53
17 | 031002001014 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1641.9 | 1641.9
本页小计 | [7 empty] | 38918
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031002001007 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 28 |  | 1595.5 | 44674
19 | 031002001010 | 试水阀 | 1.类型:试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 78.12 | 1562.4
20 | 031002001011 | 湿式报警阀 | 1.类型:湿式报警阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1773.88 | 7095.52
21 | 031003010001 | 倒流防止器 | 1.类型:倒流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 6730.78 | 6730.78
22 | 031003010002 | 倒流防止器 | 1.类型:倒流防止器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 4986.91 | 4986.91
23 | 030601004001 | 流量开关DN100 | 1.名称:流量开关 2.型号、规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 476.97 | 476.97
本页小计 | [7 empty] | 65526.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030601004002 | 流量开关DN150 | 1.名称:流量开关 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 600.87 | 600.87
25 | 031301004001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 5159.16 |  | 29.47 | 152040.45
26 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 98 |  | 103.44 | 10137.12
27 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 63 |  | 172.43 | 10863.09
28 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 472 |  | 27.84 | 13140.48
29 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 448 |  | 27.84 | 12472.32
本页小计 | [7 empty] | 199254.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 445 |  | 45.62 | 20300.9
31 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 5 |  | 45.62 | 228.1
32 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 58.98 | 412.86
33 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 82.09 | 985.08
34 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 103.44 | 1241.28
35 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN125 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 14 |  | 142.73 | 1998.22
本页小计 | [7 empty] | 25166.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:穿管直径DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 13 |  | 172.43 | 2241.59
37 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.型号、规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 239.95 | 3599.25
38 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:K80喷头 2.型号、规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1825 |  | 46.16 | 84242
39 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:K115侧喷头 2.型号、规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 442 |  | 60.08 | 26555.36
40 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(1800高x700宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,消防软卷盘一套(内径Φ19,长30m)(箱体材质采用钢-铝合金) 3.规格、型号:每箱2具，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 4.参见国标图集15S202第21页。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 97 |  | 1282.37 | 124389.89
本页小计 | [7 empty] | 241028.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.型号、规格:试验用消火栓箱(800高x650宽x240厚,单位mm) 2.附件材质、规格:水枪1支,口径Φ19、25m龙带1条,压力表一套,(箱体采用钢-铝合金) 3.参见国标图集15S202第54页。 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 913.14 | 913.14
42 | 030910002003 | 灭火器 | 1.类型:灭火器箱 2.规格:2具手提式灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 80 |  | 298.66 | 23892.8
43 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 98 |  | 248.53 | 24355.94
44 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 20 |  | 387.24 | 7744.8
本页小计 | [7 empty] | 56906.68
合 计 | [7 empty] | 1334677.94

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 加压防排烟系统 | [5 empty] | 486663.91
1 | 030108001001 | JS-4#-RF-LT1消防轴流风机 | 1.名称:JS-4#-RF-LT1消防轴流风机 2.规格:L=30000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
2 | 030108001002 | JS-4#-RF-LT1QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-4#-RF-LT1QS消防轴流风机 2.规格:L=55000m3/h,Hq=800Pa,N=18.5KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 20845.79 | 20845.79
本页小计 | [7 empty] | 30601.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030108001003 | JS-4#-RF-LT2消防轴流风机 | 1.名称:JS-4#-RF-LT2消防轴流风机 2.规格:L=30000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤87 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
4 | 030108001004 | JS-4#-RF-LT2QS消防轴流风机 | 1.名称:JS-4#-RF-LT2QS消防轴流风机 2.规格:L=30000m3/h,Hq=800Pa,N=11KW-380V η≥62≤86 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9755.39 | 9755.39
5 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 9.12 |  | 138.6 | 1264.03
本页小计 | [7 empty] | 20774.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 661.34 |  | 121.02 | 80035.37
7 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 344.59 |  | 157.05 | 54117.86
8 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.5mm,1500<b≤4000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 33.46 |  | 171.88 | 5751.1
9 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8.28 |  | 145.21 | 1202.34
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 4133.61 |  | 2.64 | 10912.73
11 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制630*800 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 1138.22 | 6829.32
本页小计 | [7 empty] | 158848.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*1250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1941.13 | 3882.26
13 | 030703001004 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:钢制500*400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 709.2 | 2836.8
14 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1500X1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 1549.92 | 4649.76
15 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1400X1400 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 1385.2 | 4155.6
16 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动多叶送风口(常闭) 2.规格:铝合金600X1300(+250) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 1796.37 | 32334.66
17 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动多叶送风口(常闭) 2.规格:铝合金400X1000(+250) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 17 |  | 1073.22 | 18244.74
本页小计 | [7 empty] | 66103.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自垂式百叶送风口 2.规格:铝合金300*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 38 |  | 121.72 | 4625.36
19 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金800*1600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 649.13 | 649.13
20 | 030702001006 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 91.59 |  | 304.14 | 27856.18
21 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1221.21 |  | 65.49 | 79977.04
22 | 031208003002 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 58.73 |  | 1360.73 | 79915.67
23 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 6.55 |  | 251.65 | 1648.31
24 | 031301004001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 144 |  | 19.83 | 2855.52
本页小计 | [7 empty] | 197527.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030704002006 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 528.39 |  | 24.24 | 12808.17
|  | 消防排烟 | [5 empty] | 343578.64
26 | 030108001005 | PY-4#-RF-1/2消防轴流风机 | 1.名称:PY-4#-RF-1/2消防轴流风机 2.规格:L=36000m3/h,Hy(全压)=800Pa,N=15KW-380V η≥62≤72 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 12220.99 | 24441.98
27 | 031301004002 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 160 |  | 19.83 | 3172.8
28 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 784.12 |  | 121.02 | 94894.2
本页小计 | [7 empty] | 135317.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8.25 |  | 156.05 | 1287.41
30 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1mm,630<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5.52 |  | 145.21 | 801.56
31 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2796.42 |  | 2.64 | 7382.55
32 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1000*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 769.82 | 12317.12
33 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*1000 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1567.54 | 6270.16
34 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°排烟防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 778.52 | 1557.04
本页小计 | [7 empty] | 29615.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式电动阀 2.规格:钢制1000*250 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 1519.62 | 24313.92
36 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式电动阀 2.规格:钢制800*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1528.35 | 3056.7
37 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金300*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 32 |  | 132.02 | 4224.64
38 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:铝合金500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 21 |  | 196.55 | 4127.55
39 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金1000X1500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1080.3 | 2160.6
40 | 030702001034 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.5mm1500<b≤4000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 43.16 |  | 304.14 | 13126.68
41 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:风管绝热 2.材质:纤维增强硅酸盐板 3.绝热厚度:6MM 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 947.87 |  | 65.49 | 62076.01
本页小计 | [7 empty] | 113086.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031208003004 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:岩棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 45.62 |  | 1360.73 | 62076.5
43 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 26.31 |  | 251.65 | 6620.91
44 | 030704002007 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 398.94 |  | 24.24 | 9670.31
|  | 排风系统 | [5 empty] | 315794.66
45 | 030108001006 | JSF-250方形壁式轴流风机 | 1.名称:JSF-250方形壁式轴流风机 2.规格:风量:2500m3/h,电量:0.55w-220V,设镀锌钢丝防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1256.82 | 2513.64
本页小计 | [7 empty] | 80881.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030108001008 | 壁挂式轴流风机 | 1.名称:壁挂式轴流风机 2.规格:自带防雨百叶(配防虫网)-L=3000M3/H 0.2KW 220V(网孔2.5X2.5镀锌钢丝,直径D=0.5)贴梁底预留500X500洞口 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1290.42 | 1290.42
47 | 030108001009 | 壁挂式轴流风机 | 1.名称:壁挂式轴流风机 2.规格:自带防雨百叶(配防虫网).-L=1500M3/H 0.1KW 220V(网孔2.5X2.5镀锌钢丝,直径D=0.5)贴梁底预留500X500洞口 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1209.62 | 1209.62
48 | 030405015001 | 天花式排气扇PQ1.5 | 1.天花式排气扇 2.规格：风量:150m3/h,电量:25w-220V,风压220Pa,排气扇自带止回阀≤45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 445 |  | 199.76 | 88893.2
49 | 030405015002 | 天花式排气扇PQ3.0 | 1.天花式排气扇 2.规格：PQ3.0-风量:300M3/H,电量:35W-220V,风压220PA,排气扇自带止回阀/≤45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 24 |  | 338.23 | 8117.52
本页小计 | [7 empty] | 99510.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm,0<b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 47.6 |  | 129.96 | 6186.1
51 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.6mm,450<b≤630 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.52 |  | 107.98 | 56.15
52 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.5mm,0<b≤450 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 40.81 |  | 164.51 | 6713.65
53 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 309.09 |  | 2.64 | 816
54 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制500*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 622.21 | 1244.42
55 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制φ110 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 442 |  | 404.65 | 178855.3
本页小计 | [7 empty] | 193871.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金500*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 151.66 | 909.96
57 | 030703012001 | 风帽 | 1.名称:风帽 2.材质:90°不锈钢防雨风帽 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 146.66 | 293.32
58 | 030702001021 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 17.85 |  | 304.14 | 5428.9
59 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火帆布固定挡烟垂壁 2.材质:防火帆布 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 79.48 |  | 161.49 | 12835.23
60 | 030704002008 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 17.79 |  | 24.24 | 431.23
|  | 送风系统 | [5 empty] | 2152.59
61 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =0.75mm,630<b≤1000 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.71 |  | 112.95 | 80.19
本页小计 | [7 empty] | 19978.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2.48 |  | 2.64 | 6.55
63 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C电动防火阀(常开) 2.规格:钢制800*600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1103.41 | 1103.41
64 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2.规格:铝合金800X600 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 401.46 | 401.46
65 | 030702001025 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.77 |  | 304.14 | 234.19
66 | 031208003005 | 通风管道保温 | 1.名称:风管道保温 2.材质:发泡橡塑 3.绝热厚度:32mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 2.31 |  | 140 | 323.4
67 | 030704002009 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 0.14 |  | 24.24 | 3.39
|  | 空调冷媒水系统 | [5 empty] | 2214586.76
本页小计 | [7 empty] | 2072.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030701003001 | KT-2.0冷暖型壁挂式分体空调 | 1.名称:KT-2.0冷暖型壁挂式分体空调 2.规格:制冷/制热量: 5000/5600W 功率:1.60/2.40kW夜间运行噪音:≤33dB (A) 3.本体及配件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 442 |  | 4765.73 | 2106452.66
69 | 030701003002 | 3匹天花式分体机 | 1.名称:3匹天花式分体机 2.规格:功率:2.5KW 3.本体及配件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 12 |  | 5264.24 | 63170.88
70 | 030701003003 | 5匹天花式分体机 | 1.名称:5匹天花式分体机 2.规格:功率:4KW 3.本体及配件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 7628.77 | 15257.54
71 | 031001005006 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ38.1 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.11 |  | 135.28 | 13678.16
本页小计 | [7 empty] | 2198559.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 031001005007 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ22.2 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.06 |  | 63.56 | 3118.25
73 | 031001005005 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ15.9 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.33 |  | 46.58 | 527.75
74 | 031001005008 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ19.1 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 101.11 |  | 54.93 | 5553.97
75 | 031001005009 | 铜管 | 1.名称、类型:无缝脱氧铜管 2.规格:φ9.5 3.保温：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)32mm+A级铝箔面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 60.39 |  | 30.71 | 1854.58
76 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:管道支架 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 161.17 |  | 29.14 | 4696.49
本页小计 | [7 empty] | 15751.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 031301003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 46.08 | 276.48
|  | 排油烟系统 | [5 empty] | 160893.1
78 | 030108001010 | 厨房排油烟风机CFPYY-4#-01 | 1.名称:厨房排油烟风机CFPYY-3#-01/02 2.规格:L=30000CMH,Hy=1100Pa,N=38KW-380V 变频风机,风机外置η≥60≤78 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 16958.56 | 16958.56
79 | 030701016001 | 油烟净化装置 | 1.名称:油烟净化处理设备 2.规格:L=30000CMH,N=4KW-380V,初阻力<150Pa 3.减振底座形式、数量:减振器安装 4.包含风管柔性接口 5.本体及配件安装 6.调试 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12815.44 | 12815.44
80 | 031301004003 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备、风阀支架制作安装 2.除轻锈及刷除锈漆两遍、调和漆两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 52 |  | 19.83 | 1031.16
本页小计 | [7 empty] | 31081.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ =1.0mm,450<b≤1000 4.包含：铝箔贴面 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 77.72 |  | 121.02 | 9405.67
82 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.厚度:δ=1.2mm,1000<b≤1500 4.包含：铝箔贴面 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 289.32 |  | 157.05 | 45437.71
83 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称：风管支架刷油 2.内容：除锈刷油 3.其他：具体详见图纸 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1614.26 |  | 2.64 | 4261.65
84 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1000*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1132.42 | 1132.42
85 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制1250*500 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1313.72 | 1313.72
86 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 491.67 | 1475.01
本页小计 | [7 empty] | 63026.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:150°防火阀(反馈启闭信号) 2.规格:钢制630*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 552.01 | 552.01
88 | 030703001026 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制500*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 343.33 | 1029.99
89 | 030703001027 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:钢制630*320 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 391.59 | 391.59
90 | 030703012002 | 风帽 | 1.名称:风帽 2.材质:90°不锈钢防雨风帽 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 146.66 | 146.66
91 | 030702001030 | 矩形通风管道套管 | 1.名称:风管套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 16.53 |  | 304.14 | 5027.43
92 | 031208003006 | 通风管道保温 | 1.名称:风管保温 2.材质:玻璃棉 3.绝热厚度:50mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 20.51 |  | 1360.73 | 27908.57
93 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3.28 |  | 251.65 | 825.41
本页小计 | [7 empty] | 35881.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-暖通空调工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 030704002010 | 风管漏风试验 | 1.名称:漏风试验 2.漏风试验、设计要求:符合设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 183.52 |  | 24.24 | 4448.52
95 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 26526.96 | 26526.96
96 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 204.62 | 204.62
本页小计 | [7 empty] | 31180.1
合 计 | [7 empty] | 3523669.66

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 动力系统 | [5 empty] | 2537491.68
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFXF 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3471 | 3471
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFFJ3 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1769.39 | 1769.39
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFFJ4 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1769.39 | 1769.39
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFFJ1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2179.51 | 2179.51
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFFJ2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2124.31 | 2124.31
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFXT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2713.39 | 2713.39
本页小计 | [7 empty] | 14026.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFDT 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4663.57 | 4663.57
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-4APK 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3610.58 | 3610.58
9 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2~3APK 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 797.91 | 1595.82
10 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFAP-yy 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6626.7 | 6626.7
11 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFAP-rb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2649.95 | 2649.95
12 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-11~20AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 10 |  | 6421.53 | 64215.3
本页小计 | [7 empty] | 83361.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-10AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6492.09 | 6492.09
14 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-4~9AW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 8205.21 | 49231.26
15 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-B1AW-pt 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6613.3 | 6613.3
16 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2AW-bg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5627.46 | 5627.46
17 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-3AW-bg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5627.46 | 5627.46
18 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-ALa 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 504 |  | 615.28 | 310101.12
本页小计 | [7 empty] | 383692.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-ALb 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7 |  | 561.08 | 3927.56
20 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-1ALS-1、4-1ALS-3、4-1ALS-4 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 972.66 | 2917.98
21 | 030402011051 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-1ALS-2 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1132.26 | 1132.26
22 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2AL-1、4-2AL-5~6、4-2AL-9 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 352.93 | 1411.72
23 | 030402011045 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2AL-2~4、4-2AL-8 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 366.17 | 1464.68
24 | 030402011046 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2AL-7 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 369.48 | 369.48
本页小计 | [7 empty] | 11223.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030402011047 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2AL-10 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 369.48 | 369.48
26 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-3AL-1/5/6/9 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 352.93 | 1411.72
27 | 030402011048 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-3AL-2/3/4/8 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 366.17 | 1464.68
28 | 030402011049 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-3AL-7 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 369.48 | 369.48
29 | 030402011050 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-3AL-10 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 561.08 | 561.08
30 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-1~3AL-GW 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 534.91 | 1604.73
本页小计 | [7 empty] | 5781.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030402011023 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-1AT-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4137.45 | 4137.45
32 | 030402011024 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1283.04 | 1283.04
33 | 030402011040 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-11AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1379.71 | 1379.71
34 | 030402011041 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-3AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1005.3 | 1005.3
35 | 030402011042 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-4~10AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7 |  | 1005.3 | 7037.1
36 | 030402011043 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-12~19AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 1005.3 | 8042.4
本页小计 | [7 empty] | 22885
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030402011044 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-20AL-gg 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1005.3 | 1005.3
38 | 030402011025 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-RFAL-FG 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1891.33 | 1891.33
39 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-1ALE,4-11ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1562.39 | 3124.78
40 | 030402011028 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2~10ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 1562.39 | 14061.51
41 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-12~20ALE 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 1562.39 | 14061.51
42 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-1ALE-d,4-11ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 2187.33 | 4374.66
本页小计 | [7 empty] | 38519.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-2~10ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 2187.33 | 19685.97
44 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-12~20ALE-d 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 2187.33 | 19685.97
45 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AP-PFJ-1 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 643.68 | 643.68
46 | 030402011035 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AT-5G 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5310.69 | 5310.69
47 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-3AL-11 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 651.92 | 651.92
48 | 030402011037 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:4-3XF 3.规格:根据系统图定制 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2383.89 | 2383.89
本页小计 | [7 empty] | 48362.12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030402011054 | 成套配电箱 | 1.名称:T接线箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 49 |  | 594.78 | 29144.22
50 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*2.5 3.敷设方式、部位:桥架敷线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 189.84 |  | 43.65 | 8286.52
51 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*6 3.敷设方式、部位:桥架敷线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 474.37 |  | 91.66 | 43480.75
52 | 030409001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位:桥架敷线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 60.11 |  | 135.53 | 8146.71
53 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 496.88 |  | 188.68 | 93751.32
54 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 55.01 |  | 243.5 | 13394.94
本页小计 | [7 empty] | 196204.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 215.32 |  | 322.5 | 69440.7
56 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 175.97 |  | 738.3 | 129918.65
57 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.55 |  | 33.94 | 1036.87
58 | 030409001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.23 |  | 24.89 | 155.06
59 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.22 |  | 52.61 | 1011.16
本页小计 | [7 empty] | 201562.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.69 |  | 82.61 | 965.71
61 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.6 |  | 141.43 | 1499.16
62 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3X6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.4 |  | 21.28 | 1689.63
63 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 308.85 |  | 32.61 | 10071.6
64 | 030409001032 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 118.76 |  | 52.02 | 6177.9
本页小计 | [7 empty] | 20404
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.74 |  | 24.74 | 884.21
66 | 030409001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 237.19 |  | 33.32 | 7903.17
67 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 268.83 |  | 51.37 | 13809.8
68 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 110.64 |  | 81.13 | 8976.22
69 | 030409001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 37.78 |  | 103.7 | 3917.79
本页小计 | [7 empty] | 35491.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.49 |  | 111.95 | 2517.76
71 | 030409001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.41 |  | 139.73 | 1734.05
72 | 030409001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 339.28 |  | 196.3 | 66600.66
73 | 030409001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 302.3 |  | 269.75 | 81545.43
74 | 030409001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 186.61 |  | 368.98 | 68855.36
本页小计 | [7 empty] | 221253.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030409001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 106.6 |  | 564.08 | 60130.93
76 | 030409001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.54 |  | 697.54 | 15722.55
77 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 122.98 |  | 4.41 | 542.34
78 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ6 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 222.49 |  | 6.59 | 1466.21
79 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.规格:WDZ-BYJ10 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28757.83 |  | 11.1 | 319211.91
本页小计 | [7 empty] | 397073.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ10 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6328.12 |  | 10.49 | 66381.98
81 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:16mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 50 |  | 102.79 | 5139.5
82 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:35mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 10 |  | 161.63 | 1616.3
83 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:70mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 49 |  | 209.66 | 10273.34
84 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:120mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 24 |  | 269.16 | 6459.84
85 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:185mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 14 |  | 319.29 | 4470.06
86 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*10 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 2 |  | 85.51 | 171.02
本页小计 | [7 empty] | 94512.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-5*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 78 |  | 141.82 | 11061.96
88 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*25+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 154.32 | 617.28
89 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*35+1*16 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 154.32 | 617.28
90 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号:BTTRZ-4*95+1*50 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 2 |  | 251.39 | 502.78
91 | 030403006002 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-2000A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 75.7 |  | 4936.11 | 373663.53
92 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:CCX-2000A/5P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1957.98 | 3915.96
93 | 030402011052 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCCB-250A/4P 250A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 1129.06 | 6774.36
本页小计 | [7 empty] | 397153.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 030402011053 | 插接箱 | 1.名称:插接箱MCCB-250A/4P 200A 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 11 |  | 1118.76 | 12306.36
95 | 030416007001 | 母线系统 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 段 | 1 |  | 659.86 | 659.86
96 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 277.35 |  | 65.98 | 18299.55
97 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-150*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.83 |  | 72.25 | 926.97
98 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1355.86 |  | 79.1 | 107248.53
99 | 030412003007 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-300*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 53.3 |  | 111.82 | 5960.01
本页小计 | [7 empty] | 145401.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 030412003008 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:CT-300*150 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14.5 |  | 121.5 | 1761.75
101 | 030412003013 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-100*50 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 44.79 |  | 64.09 | 2870.59
102 | 030412003014 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-100*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.08 |  | 71.72 | 722.94
103 | 030412003015 | 桥架 | 1.名称:消防钢制桥架 2.规格:CT-200*100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 177.56 |  | 87.71 | 15573.79
104 | 030412003017 | 桥架 | 1.名称:防水防腐桥架 2.规格:CT-100x100 3.含配套盖板、连接件等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.69 |  | 74.32 | 497.2
本页小计 | [7 empty] | 21426.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 4726.16 |  | 29.9 | 141312.18
106 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 113.74 |  | 21.88 | 2488.63
107 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 53.54 |  | 16.73 | 895.72
108 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3.54 |  | 23.34 | 82.62
109 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-32 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.95 |  | 26 | 310.7
110 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-32 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 44.04 |  | 19.41 | 854.82
本页小计 | [7 empty] | 145944.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-40 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1664.57 |  | 31.13 | 51818.06
112 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-40 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.05 |  | 26.64 | 1359.97
113 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1.11 |  | 30.89 | 34.29
|  | 照明系统 | [5 empty] | 2038678.68
114 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 47.99 |  | 43.65 | 2094.76
115 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68223.32 |  | 3.68 | 251061.82
本页小计 | [7 empty] | 306368.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 807.89 |  | 4.36 | 3522.4
117 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 47417.47 |  | 4.86 | 230448.9
118 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-BYJ-4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40.2 |  | 5.96 | 239.59
119 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6275.91 |  | 10.15 | 63700.49
120 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6225.31 |  | 18.6 | 115790.77
本页小计 | [7 empty] | 413702.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20506.62 |  | 8.71 | 178612.66
122 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC-25 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14749.82 |  | 12.42 | 183192.76
123 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1045.5 |  | 12.23 | 12786.47
124 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG-25 3.敷设方式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.2 |  | 16.73 | 187.38
125 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 204.4 |  | 17.3 | 3536.12
126 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:20W LED吸顶灯,光通量≥2000LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1456 |  | 122.41 | 178228.96
本页小计 | [7 empty] | 556544.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 499 |  | 81.24 | 40538.76
128 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(自带人体红外感应开关) 2.规格:12W LED吸顶灯,光通量≥1200LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 135 |  | 113.56 | 15330.6
129 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(防水防尘型) 2.规格:20W LED吸顶灯,光通量≥2000LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥60,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 447 |  | 81.24 | 36314.28
130 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:8W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 61 |  | 82.23 | 5016.03
本页小计 | [7 empty] | 97199.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯（井道灯） 2.规格:24W LED灯,光通量≥800LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 42 |  | 83.79 | 3519.18
132 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:T8双管LED灯 2.规格:2X16W,光通量≥3200LM,4000K<色温≤5300K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 13 |  | 126.04 | 1638.52
133 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:壁装T8单管LED灯 2.规格:1X16W,光通量≥1600LM,3300K<色温≤4000K,显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 18 |  | 73.42 | 1321.56
134 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯E 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 163 |  | 168.48 | 27462.24
135 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 253 |  | 168.48 | 42625.44
本页小计 | [7 empty] | 76566.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 38 |  | 117.93 | 4481.34
137 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向多信息复核标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 36 |  | 117.93 | 4245.48
138 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 93 |  | 110.46 | 10272.78
139 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 45 |  | 110.46 | 4970.7
140 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:单面疏散指示灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 365 |  | 110.46 | 40317.9
141 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:集中电源A型 DC36V 1W 100LM/W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 110.46 | 662.76
本页小计 | [7 empty] | 64950.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
142 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 75 |  | 20.56 | 1542
143 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 438 |  | 22.68 | 9933.84
144 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 431 |  | 26 | 11206
145 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 22.41 | 134.46
146 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 93.18 | 559.08
147 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 105 |  | 21.36 | 2242.8
本页小计 | [7 empty] | 25618.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:二三极安全型防水插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 431 |  | 26.81 | 11555.11
149 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:二三极安全型床头柜插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 844 |  | 26.81 | 22627.64
150 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:二三极安全型洗衣机防水插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 422 |  | 26.81 | 11313.82
151 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:二三极安全型油烟机插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 422 |  | 26.81 | 11313.82
152 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:二三极安全型书桌插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 844 |  | 22.17 | 18711.48
本页小计 | [7 empty] | 75521.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:二三极安全型电磁炉插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 790 |  | 26.81 | 21179.9
154 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:二三极安全型电冰箱插座（自带开关） 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 422 |  | 26.81 | 11313.82
155 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:三极安全型空调插座 （带开关） 2.规格:16A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 424 |  | 31.21 | 13233.04
156 | 030413014010 | 插座 | 1.名称:三极安全型热水器防水插座 （带开关） 2.规格:16A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 422 |  | 28.35 | 11963.7
157 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:感应小便器接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 31 |  | 9.52 | 295.12
158 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:天花排气扇接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 449 |  | 9.52 | 4274.48
本页小计 | [7 empty] | 62260.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6076 |  | 9.52 | 57843.52
160 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3670 |  | 9.7 | 35599
161 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:无障碍卫生间声光报警器 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 139.98 | 419.94
162 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12309 |  | 25.94 | 319295.46
|  | 防雷系统 | [5 empty] | 89830.59
163 | 030410011002 | 接地跨接 | 1.名称:接地板 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 处 | 18 |  | 22.6 | 406.8
164 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:外甩不锈钢圆钢 2.规格:φ12*1m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 4 |  | 56.85 | 227.4
165 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 123.42 | 246.84
本页小计 | [7 empty] | 414038.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
166 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 LEB 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 52 |  | 247.75 | 12883
167 | 030410006002 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:用φ20热镀锌圆钢制成,针长为0.5m 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 11 |  | 76.78 | 844.58
168 | 030410003002 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:主筋 3.规格:φ16-主筋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1673.62 |  | 19.54 | 32702.53
169 | 030410004002 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:主筋 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 816.58 |  | 8.4 | 6859.27
170 | 030410005003 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 320.32 |  | 49.88 | 15977.56
171 | 030410005004 | 接闪网 | 1.名称:接闪网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 920.73 |  | 19.37 | 17834.54
本页小计 | [7 empty] | 87101.48
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1848.07 | 1848.07
本页小计 | [7 empty] | 1848.07
合 计 | [7 empty] | 4666000.95

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 消防控制室 | [5 empty] | 117581.99
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 13986.93 | 27973.86
2 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:消防备用电源 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 2766.64 | 2766.64
3 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:火警电话主机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9224.77 | 9224.77
4 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:消防广播主机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12535.03 | 12535.03
5 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:手动消防联动控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 11192.49 | 11192.49
6 | 030907001001 | 监控主机 | 1.名称:电气火灾监控器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4027.22 | 4027.22
7 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | 1.名称:图形显示装置 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5690.91 | 5690.91
8 | 030908001001 | 状态监控主机 | 1.名称:消防电源监控器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3765.28 | 3765.28
本页小计 | [7 empty] | 77176.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030908001002 | 状态监控主机 | 1.名称:消防水炮监控主机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 12117.49 | 12117.49
10 | 030906002001 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控主机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 10888.74 | 10888.74
11 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:液位显示装置（双回路智康数字星示仪表） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2672.14 | 2672.14
12 | 030904010003 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾显示器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1383.73 | 1383.73
13 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1.名称:余压监控主机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6368.79 | 6368.79
14 | 030904013003 | 联动控制主机 | 1.名称:应急照明控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4940.19 | 4940.19
15 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:双电源箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1634.93 | 1634.93
16 | 030410009001 | 智能防雷装置 | 1.名称:浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 399.78 | 399.78
|  | 自动报警系统 | [5 empty] | 819460.19
本页小计 | [7 empty] | 40405.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 864.08 |  | 12.23 | 10567.7
18 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8246.84 |  | 22.67 | 186955.86
19 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 207.26 |  | 16.73 | 3467.46
20 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 892.94 |  | 24.34 | 21734.16
21 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.6 |  | 17.3 | 166.08
22 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 340.4 |  | 25.94 | 8829.98
本页小计 | [7 empty] | 231721.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 165.81 |  | 10.15 | 1682.97
24 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 8188.16 |  | 7.29 | 59691.69
25 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 609.18 |  | 7.45 | 4538.39
26 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1384.04 |  | 7.88 | 10906.24
27 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 303.67 |  | 8.02 | 2435.43
28 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 24.11 |  | 4.36 | 105.12
本页小计 | [7 empty] | 79359.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3430.55 |  | 3.31 | 11355.12
30 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 470.54 |  | 3.41 | 1604.54
31 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 571.72 |  | 17.36 | 9925.06
32 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 90 |  | 212.11 | 19089.9
33 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:电话模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 203.25 | 4471.5
34 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 26 |  | 233.34 | 6066.84
35 | 030904007005 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 86 |  | 167.11 | 14371.46
36 | 030904007013 | 消防模块 | 1.名称:消防广播输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 202.11 | 4446.42
本页小计 | [7 empty] | 71330.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 202.46 | 1214.76
38 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 21 |  | 161.6 | 3393.6
39 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 259.6 | 1038.4
40 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 146.45 | 1025.15
41 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂式扬声器 2.功率:3W 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 45 |  | 91.93 | 4136.85
42 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式扬声器 2.功率:3W 3.含调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 138 |  | 95.18 | 13134.84
43 | 030904009001 | 区域报警控制器 | 1.名称:防火门监控分机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2312.46 | 2312.46
44 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器(带输出模块) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 89 |  | 125.49 | 11168.61
本页小计 | [7 empty] | 37424.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.含调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 77 |  | 142.38 | 10963.26
46 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮(带地址码) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 84 |  | 132.1 | 11096.4
47 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能式感烟探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 927 |  | 145.34 | 134730.18
48 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1186 |  | 9.7 | 11504.2
49 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1548.33 |  | 77.02 | 119252.38
50 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:防火型线槽 2.规格:MR100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 59.11 |  | 61.91 | 3659.5
51 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:支吊架制乍专装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 2917.51 |  | 30.51 | 89013.23
本页小计 | [7 empty] | 380219.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 19404.45 | 19404.45
|  | 电气火灾监控系统 | [5 empty] | 18606.05
53 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 34.9 |  | 12.23 | 426.83
54 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 57.24 |  | 22.67 | 1297.63
55 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 118.04 |  | 7.29 | 860.51
56 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 113.1 |  | 7.45 | 842.6
57 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.25 |  | 10.21 | 196.54
本页小计 | [7 empty] | 23028.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54 |  | 25.94 | 1400.76
59 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 | 个 | 27 |  | 274.65 | 7415.55
60 | 030904007008 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 21 |  | 281.13 | 5903.73
61 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 27 |  | 9.7 | 261.9
|  | 电源监控系统 | [5 empty] | 22249.1
62 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 93.5 |  | 16.73 | 1564.26
63 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 141.66 |  | 24.34 | 3448
64 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 632.12 |  | 4.36 | 2756.04
65 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 669.54 |  | 4.41 | 2952.67
本页小计 | [7 empty] | 25702.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 316.06 |  | 7.88 | 2490.55
67 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 334.77 |  | 8.02 | 2684.86
68 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 44 |  | 25.94 | 1141.36
69 | 030904007009 | 消防模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 236.88 | 5211.36
|  | 防火门监控系统 | [5 empty] | 59818.66
70 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 248.3 |  | 16.73 | 4154.06
71 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 493.06 |  | 24.34 | 12001.08
72 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 7.49 |  | 4.36 | 32.66
本页小计 | [7 empty] | 27715.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030412004035 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 72.47 |  | 4.41 | 319.59
74 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 814.91 |  | 7.29 | 5940.69
75 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 513.3 |  | 7.45 | 3824.09
76 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 145.7 |  | 25.94 | 3779.46
77 | 030904007010 | 消防模块 | 1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 35 |  | 197.11 | 6898.85
78 | 030904007011 | 消防模块 | 1.名称:单扇常闭防火门监控模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 60 |  | 179.11 | 10746.6
79 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:门磁开关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 127 |  | 80 | 10160
本页小计 | [7 empty] | 41669.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 127 |  | 9.7 | 1231.9
81 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 64.25 | 257
82 | 030909006002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:消防风机调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 78.78 | 472.68
|  | 集中控制型消防应急照明控制系统 | [5 empty] | 7846.45
83 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.7 |  | 16.73 | 864.94
84 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 97.9 |  | 24.34 | 2382.89
85 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 187.4 |  | 11.03 | 2067.02
本页小计 | [7 empty] | 7276.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2X2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 107.64 |  | 11.06 | 1190.5
87 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 51.7 |  | 25.94 | 1341.1
|  | 余压监控系统 | [5 empty] | 17636.13
88 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.8 |  | 19.41 | 131.99
89 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.33 |  | 27.27 | 145.35
90 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 215.9 |  | 12.23 | 2640.46
91 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 26.17 |  | 22.67 | 593.27
本页小计 | [7 empty] | 6042.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:MT20 3.配置形式:明敷 4.含防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.6 |  | 22.67 | 398.99
93 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:软管 2.规格:φ8 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.2 |  | 26.4 | 929.28
94 | 030412001026 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:Ф10 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.6 |  | 25.87 | 455.31
95 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-7×1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.73 |  | 22.77 | 312.63
96 | 030412004032 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2×1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 355.21 |  | 7.29 | 2589.48
97 | 030412004034 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 189.51 |  | 7.45 | 1411.85
本页小计 | [7 empty] | 6097.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-消防电工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 15.4 |  | 25.94 | 399.48
99 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:余压控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 577.64 | 1732.92
100 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能余压探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 247.26 | 5439.72
101 | 030904001004 | 气管座 | 1.名称:气管座 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 11 | 242
102 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 9.7 | 213.4
本页小计 | [7 empty] | 8027.52
合 计 | [7 empty] | 1063198.57

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 光纤入户系统 | [5 empty] | 883773.82
1 | 030501014002 | 防火墙 | 1.名称:防火墙(含IPS功能) 2.规格:三层网络吞吐≥52GBPS,IPS吞吐量≥11GBPS,最大并发连接≥1100万,最大新建连接≥29万;配置IPSECVPN隧道数≥10000;SSLVPN并发用户数≥10000; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 177843.77 | 177843.77
2 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:48口核心交换机SFP+ 2.含水晶头 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 18474.32 | 18474.32
3 | 080803004004 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 298.83 | 597.66
4 | 030501016002 | 网关 | 1.名称:路由网关 2.规格:支持固化千兆电口≥8个,固化千兆光口≥8个,固化万兆接口≥4个;支持1路光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 18330.05 | 18330.05
5 | 030906003002 | 监控模块 | 1.名称:万兆SFP+光模块 2.规格:≥20个千兆以太网电口、≥20个千兆以太网光口,≥48个万兆以太网光口。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 22 |  | 298.83 | 6574.26
本页小计 | [7 empty] | 221820.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:单模光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 20 |  | 66.33 | 1326.6
7 | 030502014002 | 尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 20 |  | 88.38 | 1767.6
8 | 030502013005 | 光缆终端盒 | 1.名称:防雷式4位PDU分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 206.37 | 412.74
9 | 030502015004 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7 |  | 63.48 | 444.36
10 | 030502008004 | 配线架 | 1.名称:光纤ODF-48 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 1 |  | 1066.53 | 1066.53
11 | 030502008005 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 2 |  | 1077.11 | 2154.22
12 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称:万兆核心层交换机主机 2.规格:交换容量≥38.4T,包转发率≥7200Mpps,整机插槽数≥6个,其中业务槽≥5个, 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 41769.77 | 41769.77
本页小计 | [7 empty] | 48941.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 080803004003 | 管理引擎模块 | 1.名称:管理引擎模块 2.规格:满配引擎(若采用交换网板架构,需满配交换网板及引擎)、配置冗余电源并满配 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2655.46 | 2655.46
14 | 030504010002 | 光端设备 | 1.名称:24口10/100/1000兆自适应电口卡 2.规格:持IPV4/IPV6双栈,并且开启双栈情况下,IPV4/IPV6的二、三层数据报文双向 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 832.84 | 832.84
15 | 030504010003 | 光端设备 | 1.名称:24口SFP+万兆端口卡 2.规格:框≥2个,电源槽位≥2个,冗余设计:电源、主控冗余;引擎槽≥2个,支 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1124.87 | 2249.74
16 | 030504010004 | 光端设备 | 1.名称:24口SFP千兆端口卡 2.规格:持IPV4/IPV6双栈,并且开启双栈情况下,IPV4/IPV6的二、三层数据报文双向 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 832.84 | 832.84
17 | 031103026001 | 配线箱 | 1.名称:HDD家居配线箱 2.规格:400X300X120MM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 432 |  | 694.31 | 299941.92
本页小计 | [7 empty] | 306512.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:三网通信分纤箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 20 |  | 1007.31 | 20146.2
19 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:电信光纤桥架 2.规格:150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 70.7 |  | 68.05 | 4811.14
20 | 031301005005 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 171.09 |  | 30.51 | 5219.96
21 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3630.28 |  | 12.42 | 45088.08
22 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 106.2 |  | 8.71 | 925
23 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 704.6 |  | 25.94 | 18277.32
24 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:72芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 770 |  | 18.19 | 14006.3
本页小计 | [7 empty] | 108474
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030502005005 | 光缆 | 1.名称:12芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 310.18 |  | 7.66 | 2375.98
26 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:2芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20250.77 |  | 5.29 | 107126.57
27 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:TO插座 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 | 个 | 410 |  | 36.11 | 14805.1
28 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 410 |  | 9.7 | 3977
29 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2573.72 |  | 17.7 | 45554.84
30 | 030502003001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2573.72 |  | 5.55 | 14284.15
31 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 链路 | 410 |  | 24.15 | 9901.5
|  | 综合布线系统图-智能化专网 | [5 empty] | 515614.05
本页小计 | [7 empty] | 198025.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030504003002 | 前端机柜 | 1.名称:42U壁挂机柜 2.规格:详见图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1568.38 | 1568.38
33 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称:120芯光纤配线架 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 2 |  | 1961.63 | 3923.26
34 | 030501014001 | 防火墙 | 1.名称:1000M防火墙(带路由功能) 管理引擎模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 87552.62 | 87552.62
35 | 030504010001 | 光端设备 | 1.名称:24口SFP千兆端口卡 2.规格: 24口10/100/1000兆自适应电口卡 万兆单模光纤模块 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 832.84 | 832.84
36 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口千兆接入交换机(POE+) 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.含水晶头 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 8067.94 | 8067.94
37 | 030501017003 | 高清解码器 | 1.名称:高清解码器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 6092.97 | 6092.97
本页小计 | [7 empty] | 108038.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030501002005 | 网络键盘 | 1.名称:网络键盘 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3048.36 | 3048.36
39 | 030906003003 | 监控模块 | 1.名称:电源模块 2.规格:≥20个千兆以太网电口、≥20个千兆以太网光口,≥48个万兆以太网光口。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 298.83 | 298.83
40 | 030501015005 | 交换机 | 1.名称:万兆核心层交换机主机 2.规格:交换容量≥4.8T,包转发率≥1440MPPS,整机插槽数≥6个,其中业务槽≥3个,配置万兆光口≥48个,配置千兆光电复用口≥8个,配置电源≥2个,除配置端口外能提供业务扩展插槽≥2个。,支持IPV4/IPV6双栈,并且开启双栈情况下,IPV4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 8069.77 | 8069.77
41 | 080509005005 | 工作站 | 1.名称:网管工作站 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 16531.97 | 16531.97
本页小计 | [7 empty] | 27948.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 080509005006 | 网络管理框架 | 1.名称:网络管理框架 2.规格:80个设备节点授权许可,具备以图形化向导的方式提供ACL,QOS快速部署管理,自动发现网络中的二、三层网络设备,可以自动构成网络拓扑图, 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 6351.97 | 6351.97
43 | 030501023004 | 软件 | 1.名称:网络管理软件 2.规格:提供无线设备深度监控管理,包括对AC、FITAP、FATAP、RADIO。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 23069.75 | 23069.75
44 | 030504003003 | 前端机柜 | 1.名称:9U壁挂机柜 2.规格:详见图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 974.58 | 3898.32
45 | 030501015006 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机(POE+) 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 8000.5 | 64004
46 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:含24个模块及框架;19英寸机柜或机架式安装; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 8 |  | 729.34 | 5834.72
本页小计 | [7 empty] | 103158.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:48芯LC配线架 2.规格:机柜式安装,可容纳48芯。包括机框、面板、熔接盒、过线槽、耦合器、尾纤等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 架 | 4 |  | 992.18 | 3968.72
48 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:DC 12V电源模块×1 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 298.83 | 298.83
49 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:RJ45数据跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 192 |  | 45.41 | 8718.72
50 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称:单模光纤跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 8 |  | 66.33 | 530.64
51 | 030502014001 | 尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 16 |  | 88.38 | 1414.08
52 | 030502015002 | 线管理器 | 1.名称:垂直理线器 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 1873.4 | 1873.4
53 | 030502013003 | 光缆终端盒 | 1.名称:防雷式4位PDU分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 206.37 | 825.48
本页小计 | [7 empty] | 17629.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030502015001 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.类别:标准19”机架式安装,高度:1U,深度:74mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 46.31 | 555.72
55 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光耦合器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 89.07 | 1425.12
56 | 030502013002 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盒(4口) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 186.18 | 744.72
57 | 080803004001 | 电源模块 | 1.名称:万兆SFP光口模块 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 931.57 | 7452.56
58 | 030502013004 | 光缆终端盒 | 1.名称:机柜防浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 399.78 | 1599.12
59 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:4芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 637.6 |  | 6.29 | 4010.5
60 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:智能化桥架 2.规格:150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 70.7 |  | 68.05 | 4811.14
61 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1646.78 |  | 56.43 | 92927.8
本页小计 | [7 empty] | 113526.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 031301005003 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 4156.3 |  | 29.41 | 122236.78
63 | 030502019006 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 16 |  | 12.08 | 193.28
64 | 030502020001 | 综合布线系统调试 | 1.调试类别:计算机应用网络系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 22881.74 | 22881.74
|  | 有线电视系统 | [5 empty] | 142818.93
65 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:有线电视分纤箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 17 |  | 882.31 | 14999.27
66 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:TV插座 2.规格:交换容量:≥336Gbps;转发性能:≥96Mpps;端口数量: ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口.4个 | 个 | 410 |  | 36.93 | 15141.3
67 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2573.72 |  | 17.7 | 45554.84
本页小计 | [7 empty] | 221007.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 031301001011 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 691.7 |  | 25.94 | 17942.7
69 | 030502003002 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2573.72 |  | 5.55 | 14284.15
70 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:72芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 833 |  | 18.19 | 15152.27
71 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:有线电视光纤桥架 2.规格:150*100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 70.7 |  | 68.05 | 4811.14
72 | 031301005004 | 支吊架制作安装 | 1.名称:线槽支架 2.规格:手工除锈 一般钢结构 轻锈两遍 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 171.09 |  | 29.41 | 5031.76
73 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 链路 | 410 |  | 24.15 | 9901.5
|  | 门禁及可视对讲系统 | [5 empty] | 144609.48
本页小计 | [7 empty] | 67123.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称:门禁管理服务器 2.规格:1.2U机架式高性能计算双路服务器;2.SSD:2*480G, 2.5寸SATA接口;3.处理器:2*银牌4210;4.内存:4*16G; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 41051.97 | 41051.97
75 | 030501023012 | 软件 | 1.名称:门禁管理服务器软件 2.规格:智能卡管理软件;支持单机版\网络版 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 19361.79 | 19361.79
76 | 080509005003 | 工作站 | 1.名称:门禁管理工作站 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 16531.97 | 16531.97
77 | 030506007002 | 出入口控制设备 | 1.名称:发卡机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6098.31 | 6098.31
78 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸采集器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2979.34 | 2979.34
79 | 030506008004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:IC卡 每户4张+10张安保人员用卡 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 28050 | 28050
本页小计 | [7 empty] | 114073.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 080501019001 | 跳线 | 1.名称:USB跳线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 2 |  | 64.63 | 129.26
81 | 030506008001 | 人脸门禁一体机 | 1.名称:人脸门禁一体机 2.规格:认证方式:支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡)、密码、二维码 (通过摄像头识别);硬件接口:LAN*1、RS485*1、 Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、 报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1;含门禁电源。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 5965.45 | 17896.35
82 | 030413013001 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.规格:性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;尺寸:86*86mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 5 |  | 70.13 | 350.65
83 | 030506008002 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:最大拉力:280kg(600Lbs)静态直线拉力; 输入电压:DC12V或DC24V; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 320.79 | 2566.32
84 | 030506006001 | 门禁读卡器(无键盘) | 1.名称:门禁读卡器(无键盘) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 422.19 | 844.38
本页小计 | [7 empty] | 21786.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 15 |  | 9.7 | 145.5
86 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 139.18 |  | 8.71 | 1212.26
87 | 031301001012 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.7 |  | 25.94 | 562.9
88 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 130.08 |  | 4.62 | 600.97
89 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-4*1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.05 |  | 7.75 | 294.89
90 | 030502003003 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 97.89 |  | 5.55 | 543.29
91 | 030506020002 | 门禁全系统调试 | 1.调试类别:门禁全系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 5389.33 | 5389.33
|  | 视频监控系统 | [5 empty] | 671169.44
本页小计 | [7 empty] | 8749.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030501019002 | 服务器 | 1.名称:48盘位存储服务器 2.规格:USB接口:2个USB2.0 串口:1个RS232 RJ45接口 VGA接口:1个 磁盘通道数:48 电源:支持1+1冗余 电池:1个 风扇:1+1冗余 性能:块直存512路2M、51路回放 CPU:INTEL 四核 XEON/内存容量:4G/硬盘容量:1T/独立 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 29351.97 | 117407.88
93 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:8T存储硬盘 2.规格:8T,企业级,SATA接口 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 180 |  | 1561.98 | 281156.4
94 | 080509005016 | 工作站 | 1.名称:视频管理电脑(工作站)UTP6 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 16531.97 | 16531.97
95 | 030501019006 | 服务器 | 1.名称:视频监控管理服务器 2.规格:5U标准机架式;3个HDMI,1个VGA;16盘位,可满配10T硬盘4个千兆网口;2个千兆光口;4个USB3.0接口; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 29644.01 | 29644.01
本页小计 | [7 empty] | 444740.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 030501023011 | 软件 | 1.名称:视频管理软件 2.规格:软件性能:可接入管理1000台设备,2000路视频通道(含云端设备通道)支持接入并管理IPC、NVR、门禁、道闸、车辆识别设备、人脸识别设备、解码器、网络键盘、出入口等设备自带16×1080P解码支持H.265、H.264解码CPU:INTEL 64位多核处理器 内存:4GB 网络接口:3个千兆以太网接口 PCIE插槽:2个 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 18069.75 | 18069.75
97 | 030501006001 | 操作台 | 1.名称:操作台 2.类别:操作台2组,材质1.2-1.5毫米优质冷轧钢板,静电喷涂 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 3509.65 | 3509.65
98 | 030501002002 | 50寸LED拼接屏,拼缝≤3.5MM电视墙 | 1.名称:50寸LED拼接屏,拼缝≤3.5MM电视墙 2.规格:LCD显示单元为55寸超窄边液晶屏:物理分辨率达到1920X1080,物理拼缝≤3.5MM,响应时间≤8MS。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9 |  | 5154.65 | 46391.85
本页小计 | [7 empty] | 67971.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 030501017002 | 高清解码器 | 1.名称:9路视频解码器 2.规格:1、采用插卡式结构,支持9路HDMI输出,5路HDMI输入;2、输出口可1、4、9、16、32(最大32路CIF)分割,每个分割画面都可切换任意网络摄像机信号显示;3、采用插卡式结构,支持9路HDMI输出,5路HDMI输入; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 8619.52 | 8619.52
100 | 030501019003 | 服务器 | 1.名称:流媒体服务器 2.规格:512M显卡/光驱:DVD-ROM/集成声卡/集成双千兆网卡/1个RS232/350W服务器专用电源,WINDOWS操作系统,带128路 视频接入授权;流媒体服务最大支持512MBPS的转发 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 22351.97 | 22351.97
101 | 030501002004 | 输出设备 | 1.名称:网络磁盘阵列 2.类别:高性能硬件平台,64位双核CPU,2-16GB高速缓存,2-6千兆端口,48盘位,单盘8T,支持高性能的RAID 5技术 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 58444.2 | 58444.2
102 | 030501002003 | 输出设备 | 1.名称:网络键盘 2.类别:带LED显示屏;三维摇杆;支持RS485、RS232及TCP/IP通讯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3048.36 | 3048.36
本页小计 | [7 empty] | 92464.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030506010001 | 室内半球摄像机 | 1.名称:电梯半球网络摄像机 2.规格:200万像索,POE供电视频压缩标准:H.265/H.264 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 1029.69 | 3089.07
104 | 030506010002 | 室内半球摄像机 | 1.名称:枪式网络摄像机(带红外) 2.规格:200万像索,POE供电,视频压缩标准H.265/H.264;红外补光; 多模式侦测,离开区域侦测红外照射距离最远可达30m;防护等级IP67 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 48 |  | 907.56 | 43562.88
105 | 030506014001 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.规格:2.4G电梯网桥,802.11n制式 成对包装,距离100米 2网口设计 成对包装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 1183.94 | 7103.64
106 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 211.72 |  | 8.71 | 1844.08
107 | 031301001013 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.8 |  | 25.94 | 747.07
本页小计 | [7 empty] | 56346.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 030502003004 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1042.97 |  | 5.55 | 5788.48
109 | 030506020001 | 视频监控系统调试 | 1.名称:视频监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 51 |  | 75.66 | 3858.66
|  | 能耗计量系统 | [5 empty] | 181274.87
110 | 030501019005 | 服务器 | 1.名称:建筑能效管理服务器 2.规格:WEB服务,50用户同时访问,无限点,一体式工控机,I7-8665UE,4.4GHZ,32GRAM,1TBSSD,内置TPM,内置4G通讯模块,LINUX系统 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 15151.97 | 15151.97
111 | 080509005007 | 工作站 | 1.名称:建筑能效管理工作站 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 16531.97 | 16531.97
112 | 030501023005 | 软件 | 1.名称:能耗计量系统管理软件(工作站端) 2.规格:能源管理系统有效监测建筑群内的水、电、暖、气等数据;进行数据采集,分区分项计量为业主提供能源管理、统计等功能 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 35114 | 35114
本页小计 | [7 empty] | 76445.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 030501023010 | 软件 | 1.名称:能耗计量系统管理软件(服务器端) 2.规格:能源管理系统有效监测建筑群内的水、电、暖、气等数据;进行数据采集,分区分项计量为业主提供能源管理、统计等功能 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 35114 | 35114
114 | 080503006001 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 2593.94 | 2593.94
115 | 030501016001 | 网关 | 1.名称:能耗数据采集网关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 24 |  | 2780.05 | 66721.2
116 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 160.63 |  | 12.42 | 1995.02
117 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1 |  | 25.94 | 25.94
118 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-4X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 558.24 |  | 10.55 | 5889.43
本页小计 | [7 empty] | 112339.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 129.48 |  | 4.42 | 572.3
120 | 030502003005 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 282 |  | 5.55 | 1565.1
|  | 电梯多方通话系统 | [5 empty] | 3114.63
121 | 030412004005 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZN-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50.12 |  | 15.96 | 799.92
122 | 030412004006 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZ-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 181.12 |  | 12.78 | 2314.71
|  | 无线巡更系统 | [5 empty] | 44567.35
123 | 030506009002 | 巡更设备 | 1.名称:二维码巡查点 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 168.13 | 672.52
124 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 | 1.调试类别:电子巡更系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 4 |  | 52.57 | 210.28
本页小计 | [7 empty] | 6134.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
125 | 080509005008 | 工作站 | 1.名称:无线巡更管理工作站 含巡更管理软件 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 38241.97 | 38241.97
126 | 080503006002 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 2593.94 | 2593.94
127 | 080503013001 | 巡更系统通信器 | 1.名称:巡更系统通信器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1 |  | 2848.64 | 2848.64
|  | 无线对讲系统 | [5 empty] | 195108.23
128 | 031102002001 | 室内天线 | 1.型号:室内全向天线 2.规格:频率范围-MHz:≥400~480 带宽-MHz:≥10 增益-dBi:2.5±0.5 垂直面波瓣宽度-°:≥17 辐射方向:全向 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 副 | 39 |  | 392.89 | 15322.71
129 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:干线放大器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 20 |  | 3621.42 | 72428.4
130 | 030506012001 | 耦合分配器 | 1.名称:耦合分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 39 |  | 112.37 | 4382.43
本页小计 | [7 empty] | 135818.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 031102005001 | 移动通信馈线 | 1.名称:HCAAYZ-50-1/2馈线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 997.01 |  | 9.04 | 9012.97
132 | 080509005009 | 工作站 | 1.名称:无线对讲系统工作站含管理软件 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。配套软件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 51531.97 | 51531.97
133 | 080503004002 | 服务器 | 1.名称:无线对讲系统管理服务器含管理软件 2.规格:对讲机自动既时上传巡更点信息至管理平台显示告知。 实现数字语音呼叫接听、短息收发、GPS定位、遥闭遥开、事件日志查询等功能。 实现对整个无线通信网络的实时监听、历史纪录查询,以及基站容量的评估。支持1、中英文显示操作界面; 2、语音业务; 3、短信息管理; 4、可视化调度 5、报表查询 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 2851.97 | 2851.97
本页小计 | [7 empty] | 63396.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 080503013002 | 数字无线对讲机(带巡更功能) | 1.名称:数字无线对讲机(带巡更功能) 2.规格:频率范围:136-174MHZ 350-480MHZ,射频输出功率:4W(MAX)~1W(MIX),信道数量:16 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 1578.73 | 3157.46
135 | 080509005010 | 工作站 | 1.名称:中继台 2.规格:射频输出功率:45W ; 工作频率:400~470MHZ;信道间隔:12.5KHZ;频率稳定性:+/-0.5PPM;接收机互调:75DB;接收机邻近信道选择:60DB/12.5KHZ; 支持IP直接方式接口。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 14851.97 | 29703.94
136 | 030501010001 | 发射合路器 | 1.名称:发射合路器 2.规格:可用于移动的环境,在两个信道合路的情况下每个信道插入损耗低于4DB。 工作频率:350~480MHZ或当地无线管理局规定的频率范围 工作带宽:2MHZ 端口隔离度:≥15DB 接口:N型 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 2897.39 | 2897.39
本页小计 | [7 empty] | 35758.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
137 | 030501010002 | 光纤功分器 | 1.名称:光纤功分器 2.规格:频率范围:350~480MHZ或当地无线管理局规定的频率范围上行增益:0-5DB 系统噪音系数:≤5 输入、输出端口:N型 输入、输出驻波比:≤1.5 输出间隔离度:≥15DB 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 442.39 | 442.39
138 | 030501010003 | 接收分路器 | 1.名称:接收分路器 2.规格:频率范围:350~480MHZ或当地无线管理局规定的频率范围上行增益:0-5DB 系统噪音系数:≤5 输入、输出端口:N型 输入、输出驻波比:≤1.5 输出间隔离度:≥15DB 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1929.21 | 1929.21
139 | 030501010004 | 信号双工器 | 1.名称:信号双工器 2.规格:工作频率:400~480MHZ或当地无线管理局规定的频率范围接 收插入损耗:1.4DB 发射插入损耗:≤2DB 收发端口高隔离度:≥15DBDB 最大承载功率:200W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1447.39 | 1447.39
|  | 公共广播系统 | [5 empty] | 186916.37
140 | 030505004002 | 功率放大器 | 1.名称:IP解码广播功率放大器 2.规格:(500W) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 5405.49 | 32432.94
本页小计 | [7 empty] | 36251.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:公共广播壁挂音箱 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 49 |  | 217.63 | 10663.87
142 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称:公共广播吸顶喇叭 2.规格:10W 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 65 |  | 151.65 | 9857.25
143 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1400 |  | 8.71 | 12194
144 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2x4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1458.3 |  | 12.62 | 18403.75
145 | 030502003006 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.3 |  | 5.55 | 140.42
146 | 080509005015 | 工作站 | 1.名称:消防控制室广播工作站 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 16531.97 | 16531.97
本页小计 | [7 empty] | 67791.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 030904014001 | IP网络报警主机(采集器) | 1.名称:IP网络报警主机(采集器) 2.规格:十六路报警信号输入;四路220V外部电源控制口,输出总功率≤1000W;网络接口通讯,通过软件可实现任意报警方式组合,可实现相邻区域报警(N±1)、全区报警、单区报警、任意指定某几区联动报警 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4484.14 | 4484.14
148 | 030904014002 | IP网络广播中控主机 | 1.名称:IP网络广播中控主机 2.规格:网络广播主机带4个COM接口;3路MIC输入口;8路USB接口,其中4个USB接口为USB3.0;双网卡设计,2个RJ45接口;1路VGA接口和1路DVI-D视频接口,可以外接LCD监视器;1路PS/2接口,通过标配转接线可以外接PS/2的鼠标和键盘;6×4音频矩阵功能:6路线路输入接口,每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音;线路输入和话筒输入均带音量和音调调节,具有9个音量调节旋钮,9组(18个)高低音调节旋钮;带组线路输出接口;面板带1个可以编程的紧急按键;内置监听功能,监听音量可以单独调整;工业级主板,可满足7×24HRS不间断工作 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 10696.81 | 10696.81
本页小计 | [7 empty] | 15180.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 030501023006 | 软件 | 1.名称:广播分控软件 2.规格:网上任意的台式电脑或笔记本电脑,运行本远程客户端分控软件。2、分控点通过系统服务器的登录与权限验证,就可以对广播系统进行控制。3、通过远程客户端,用户可以通过客户端电脑的声卡进行实时采播,采播的内容可以是实时讲话或者现场声音的混音。4、远程客户端还可以进行本地文件播放,并可以远程编排定时播放任务,上传至服务器后等待服务器自动播放。5、系统管理员还可以通过远程客户端进行整个广播系统的管理和监控,并可以实时调整广播信息点的音量大小,可实现实时广播(寻呼)、编排、节目采编等功能。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 11512.23 | 11512.23
本页小计 | [7 empty] | 11512.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 030501023007 | 软件 | 1.名称:广播主控软件 2.规格:提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能,是整个系统的核心;系统服务器主要提供给系统管理员使用,同时也是资源库的存放点;远程用户可以通过远程客户端或播控器对系统服务器上的文件进行播放或者点播,以达到日常使用;软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、IP消防报警软件、IP无线遥控软件和IP电话广播软件等组成,支持客户自定义选择安装;注册方式是USB加密狗硬件注册方式;系统服务器软件,支持双向通讯设备的权限分配,安装在系统服务器上,是整个广播系统的管理、控制中心 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 20246.74 | 20246.74
本页小计 | [7 empty] | 20246.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 080503004003 | 服务器 | 1.名称:广播服务器 2.规格:1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体,是广播系统的控制中心。2.安装在主控室,对整个广播系统进行实时有效的管理。产品特点1.工业级机柜式机箱设计,机箱采用钢结构,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。2.17.3英寸LED液晶显示屏,内置五线工业加固触摸屏,简单易用的触摸屏操控。3.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板左右按键设计,支持通过USB接口外接鼠标键盘,方便用户操作。4.工业级专用主板设计,INTELCOREI5四核处理器,处理速度更快,运作性能更强,可以长时期不断电稳定工作。5.内置大容量128GBMSATA固态硬盘,具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。6.自带8USB接口,6路通用串口(6组工业异步传输接口),最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。7.自带2路千兆网卡,同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。8.支持双显卡,可外接最大FULLHD显示设备。9.具有一路短路触发开机运行接口,用于外部设备定时驱动开机运行,实现无人值守功能。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 6698.97 | 13397.94
本页小计 | [7 empty] | 13397.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 030505011001 | 网络解码音箱 | 1.名称:网络解码音箱 2.规格:内置2×15W(8欧姆)立体声数字功率放大器。可接附箱。支持任务网络远程打开功放,无任务自动待机。内置二分频,LF:4吋,HF:2.75吋。能通过IP网络广播软件或者手机客户端对音量进行调节。内置1路网络硬件音频解码模块,支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议,实现网络化传输16位CD音质的音频信号。采用高速工业级芯片,启动时间小于1S预留蓝牙天线接口,选配蓝牙接收模块和蓝牙话筒,可以实现蓝牙语音扩声。额定功率:2*15W(8欧姆)灵敏度:89DB±3DB频率响应:40HZ-18KHZ(线路);100HZ-15KHZ(线路)总谐波失真:≤1%%%采样率:8K-48K传输速率:10/100MBPS自适应线路输入:TRS3.5×1线路输出:TRS3.5×1话筒输入:TRS3.5×1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 671.8 | 671.8
本页小计 | [7 empty] | 671.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 030505002001 | 调音台 | 1.名称:广播调音台 2.规格:1、机架式调音台,上19英寸标准机柜;2、12路独立平衡线路输入,1组立体声输入,1组立体声输出;3、2路主输出加2编组输出,一路辅助输出;4、支持USB接口和操作界面,可直接播放WMA、MP3双格式音乐;5、频率响应:不劣于20HZ-20KHZ;6、总谐波失真:20HZ-20KHZ时为+14DBU;7、幻象电源:48V;8、输入均衡:HIGH:12KHZ,MID:2.5KHZ,LOW:80HZ;9、内部数字效果器:16种模式;10、LED电平表:2×12点LED电平表; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6852.23 | 6852.23
本页小计 | [7 empty] | 6852.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 030505007001 | CD/DVD和MP3播放器 | 1.名称:CD/DVD和MP3播放器 2.规格:1、标准机架式超薄1U设计,配置机架安装挂件,黑色机箱,铝合金面板。2、音频输出:立体声(R/L),5.1声道,同轴,光纤。3、视频输出:端子,高清(HDMI),分量(YCB/PBCR/PR),VGA。4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能。5、超强的纠错能力,电子抗震技术让播放更流畅,高清视频输出HDMI(支持1080P)绝佳画质。6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式。7、具有蓝牙接收功能、FM收音功能。8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVDRW/CD-G等不同格式碟片。9、机器前面板具有物理按键功能:播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等。10、配置全功能遥控器,操作方便。11、输入电源:AC220V/50HZ 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1023.05 | 1023.05
本页小计 | [7 empty] | 1023.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 030505011002 | IP网络桌面式对讲寻呼站 | 1.名称:IP网络桌面式对讲寻呼站 2.规格:带触摸显示屏,可直接配置IP地址和查看终端状态;支持免提和非免提双模式通话:外接鹅颈式话筒,内置喇叭,支持免提通话和接收广播;带话筒接口,可接专业话筒,进行非免提通话;支持双向对讲功能,双向终端之间实现两两双向对讲;具有监听功能,用于监听其他终端采集到的环境声音;频率响应:40HZ~20KHZ(±3DB);总谐波失真:≤1%;信噪比:>80DB;采样率:8K~48KHZ;LINEIN输入电平:400MV(标准3.5MM音频接口);LINEOUT输出电平:0.775V(标准3.5MM音频接口) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 6827.46 | 6827.46
156 | 030505007002 | 播音麦克风 | 1.名称:播音麦克风 2.类别:换能方式:电容式;指向性:心型指向;频率响应:40HZ-18KHZ;输出阻抗:600Ω±30%;MIC灵敏度:-39DB±3DB 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 745.26 | 745.26
157 | 030505007003 | AM/FM调谐器 | 1.名称:AM/FM调谐器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3040.05 | 3040.05
本页小计 | [7 empty] | 10612.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
158 | 030405004001 | 电源时序控制器 | 1.名称:电源时序控制器 2.规格:1、标准2U高度机柜式设计;2、16路电源输出;3、时序开关控制,顺序开启,反序关闭;方便与其他系统联动,使用更加灵活;5、可按键单独开启和关闭每一路电源输出;6、一个RS232串口和两个RS422数据接口;7、提供电源裸线端子接入市电;技术参数:1、时序间隔时间:1秒;2、单路最大电源电流:10A;3、16路电源总电流:40A;4、硬件接口:RS232控制口×1;5、RS422数据接口×1;6、时序器外接控制开关接口;7、适用电压:220V±10%; 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1313.64 | 1313.64
159 | 031301001014 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 156.8 |  | 25.94 | 4067.39
160 | 030505012001 | 公共广播、背景音乐系统调试 | 1.名称:公共广播、背景音乐系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1813.43 | 1813.43
|  | 建筑设备管理系统图 | [5 empty] | 97077.38
161 | 080503006003 | 打印机 | 1.名称:建筑设备管理系统打印机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 2593.94 | 2593.94
本页小计 | [7 empty] | 9788.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
162 | 080503004004 | 服务器 | 1.名称:建筑设备管理服务器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 16531.97 | 16531.97
163 | 080509005013 | 工作站 | 1.名称:建筑设备管理工作站 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 16531.97 | 16531.97
164 | 030501023008 | 软件 | 1.名称:建筑设备管理软件(服务器端)*1工作站操作系统*1 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 35069.75 | 35069.75
165 | 030501023009 | 软件 | 1.名称:服务器操作系统*1服务器数据库软件*1 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 26349.75 | 26349.75
|  | 停车场管理系统图 | [5 empty] | 108861.83
166 | 030501015007 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 2.类别:含满配尾纤、光模块、耦合器、跳线 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 1719.77 | 1719.77
本页小计 | [7 empty] | 96203.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 030506019002 | 停车场管理设备 | 1.名称:车牌识别栅栏道闸一体机 2.规格:出口控制机：工作电压:AC220V±10%%%/50HZ; 道闸：工作温度:-25℃~+80℃(在超低温环境下,可选配电子温度补偿器) 聚光灯：单号牌识别时间:<0.1秒;允许车辆行驶速度:0~40公里/小时;传感器类型1/2.9英寸CMOS;防护等级:IP54。快门1/25~1/100000,手动或自动图像分辨率1920×1080或1600×120018.5寸LCD大屏,可显示动态二维码或广告;内置大功率LED补光灯,夜间自动开启,亮度可调;脱机状态下事件记录数为30000条,用户数为20000条 产品尺寸374*300*1450MM 含车辆检测器：工作电压:AC220V±15%%%50HZ±3HZ工作频率:20KHZ~200KHZ;灵敏度:三级可调;反应时间:50毫秒环境补偿:自动飘移补偿;外形尺寸:85×74×36MM线圈电感量:50UH~1000UH(最佳100UH~300UH)工作温度:-40℃~+65℃;工作湿度:40℃~+80℃ 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 15673.39 | 31346.78
168 | 030506019005 | 停车场管理设备 | 1.名称:聚光灯 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1514.2 | 3028.4
本页小计 | [7 empty] | 34375.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 030506019004 | 停车场管理设备 | 1.名称:车牌高清抓拍机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 4355.13 | 8710.26
170 | 030506019003 | 停车场管理设备 | 1.名称:地感线圈（14.4米） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 569 | 2276
171 | 080509005014 | 工作站 | 1.名称:停车场管理工作站 2.规格:11代I7处理器, 内存32G,硬盘1TB HDD+256G SSD,4G独显,含24英寸显示器、鼠标、键盘、正版WIN10操作系统。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 16531.97 | 16531.97
172 | 080503004005 | 服务器 | 1.名称:停车场管理服务器 含停车场管理软件 2.规格:CPU:INTEL至强系列处理器≥2颗,≥16个核心,≥32个线程,主频≥2.1GHZ。内存:内存≥128GB DDR4,要求支持ADVANCED ECC、内存镜像、内存热备。硬盘:2T。显存≥32M。配置2个热插拔冗余电源,热插拔冗余风扇。配置≥2个GE网口,2个1GE光口;1个专用1GBE管理端口;配置虚拟KVM功能 LINUX操作系统,高安全性,有效避免病毒,高稳定性 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 33251.97 | 33251.97
本页小计 | [7 empty] | 60770.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
173 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 300 |  | 16.73 | 5019
174 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100 |  | 12.23 | 1223
175 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100 |  | 4.62 | 462
176 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-2X1.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100 |  | 4.42 | 442
177 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYYP6×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100 |  | 11.81 | 1181
178 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY4×1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100 |  | 7.78 | 778
179 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY3×2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100 |  | 11.37 | 1137
本页小计 | [7 empty] | 10242
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
180 | 030502003007 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTPCAT6 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100 |  | 5.55 | 555
181 | 030506021001 | 安全防范系统调试及试运行 | 1.调试类别:停车场管理系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1199.68 | 1199.68
|  | 机房工程 | [5 empty] | 214678.37
182 | 030904018001 | 机柜 | 1.名称:42U机柜 2.规格:600*1000*2000MM 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7 |  | 1774.58 | 12422.06
183 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE-xf 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5384.93 | 5384.93
184 | 080706002002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AT-af 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5384.93 | 5384.93
185 | 080706002003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AN-UPS-1 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5384.93 | 5384.93
186 | 080706002005 | 配电箱 | 1.名称:1AL-TC停车场管理系统岗亭用电 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5384.93 | 5384.93
187 | 080706002004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE-xf 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5384.93 | 5384.93
本页小计 | [7 empty] | 41101.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 080706002006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-K1 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5253.97 | 5253.97
189 | 080706002007 | 配电箱 | 1.名称:AP-JS监视墙配电箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 5253.97 | 5253.97
190 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:UPS主机主机 2.容量:UPS50kva 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 3496.81 | 3496.81
191 | 080502001001 | 电池柜 | 1.名称:电池柜 2.类型:（含29块电池容量:12V ）-600*500*300 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 5419.4 | 10838.8
192 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 70.82 |  | 59.79 | 4234.33
193 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 62.28 |  | 56.43 | 3514.46
194 | 031301005002 | 支吊架制作安装 | 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷油等 5.未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 161.05 |  | 29.41 | 4736.48
本页小计 | [7 empty] | 37328.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 030413001002 | 灯盘 | 1.名称:LED灯盘(天花嵌装)(1200mm*600mm)-72W 2.规格:光通量≥6840LM,色温4000K, 显色指数(RA)≥80,功率因数≥0.9。 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 13 |  | 327.81 | 4261.53
196 | 030405001002 | 双联单控扳把开关 | 1.名称:双控开关 2.规格:10A 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 22.41 | 67.23
197 | 030405001003 | 双联单控扳把开关 | 1.名称:轴流风机开关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 22.94 | 68.82
198 | 030413014003 | 单相二、三孔插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 套 | 7 |  | 26.68 | 186.76
199 | 030413014004 | 单相二、三孔插座 | 1.名称:10A 二三极安全型地插座 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7 |  | 110.59 | 774.13
200 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 33 |  | 9.7 | 320.1
201 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 69.53 |  | 19.41 | 1349.58
本页小计 | [7 empty] | 7028.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82.1 |  | 12.23 | 1004.08
203 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 31.43 |  | 8.71 | 273.76
204 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40.98 |  | 36.04 | 1476.92
205 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿（压）槽 2.规格:70×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 55.8 |  | 25.94 | 1447.45
206 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ16 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 129.55 |  | 15.8 | 2046.89
207 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 106.59 |  | 3.68 | 392.25
本页小计 | [7 empty] | 6641.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 45 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
208 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ4.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 122.81 |  | 4.86 | 596.86
209 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ6.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 516.1 |  | 8.19 | 4226.86
210 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 411.77 |  | 4.34 | 1787.08
211 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ4.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 249.48 |  | 5.9 | 1471.93
212 | 030412004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-RVVP4.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 138.95 |  | 4.82 | 669.74
213 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.17 |  | 111.95 | 1362.43
214 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 79.27 |  | 27.61 | 2188.64
本页小计 | [7 empty] | 12303.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 46 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
215 | 030506001001 | 入侵探测器 | 1.名称:红外双鉴入侵探测器 2.规格:红外+微波探测 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 419.69 | 839.38
216 | 080803005001 | 报警控制器 | 1.名称:网络型4防区报警主机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4470.37 | 4470.37
217 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:紫铜带 3.规格:30mm×3 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 156.46 |  | 114.29 | 17881.81
218 | 030405014001 | 端子箱 | 1.名称:等电位端子箱 2.型号:160*75*45 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 156.42 | 625.68
219 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地基础焊接连通 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 处 | 4 |  | 123.42 | 493.68
220 | 030410002002 | 接线母线 | 1.名称:30*3铜带 间距1.2m,固定在防静电地板立柱上连接接地铜排 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 156.46 |  | 86.57 | 13544.74
221 | 030410002003 | 接线母线 | 1.名称:30*3等电位接地铜排 2.规格:铜排防静电地板下沿墙及地面敷设-40*4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 49.35 |  | 86.57 | 4272.23
本页小计 | [7 empty] | 42127.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-4#宿舍-智能化工程 | [5 empty] | 第 47 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
222 | 030416027002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1848.07 | 1848.07
223 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.名称:防静电地板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 98.74 |  | 583.65 | 57629.6
224 | 011104003002 | 金属复合地板 | 1.基层材料种类、规格:橡塑保温板 2.厚度:20mm厚 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 22.5 |  | 60.28 | 1356.3
225 | 011104003003 | 金属复合地板 | 1.面层材料种类、规格:0.7mm镀锌钢板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 98.74 |  | 73.12 | 7219.87
226 | 030416027001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 系统 | 1 |  | 1848.07 | 1848.07
本页小计 | [7 empty] | 69901.91
合 计 | [7 empty] | 3389584.75

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_40
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 室外给排水 | [5 empty] | 1687443.11
1 | 031001006001 | 球墨铸铁给水管 | 1.名称:球墨铸铁给水管 2.型号、规格:DN200 3.连接方式:热熔承插连接 4.刷油：外表面涂刷沥青漆,内衬水泥沙浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 22.1 |  | 258.23 | 5706.88
2 | 031001006002 | 球墨铸铁给水管 | 1.名称:球墨铸铁给水管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:热熔承插连接 4.刷油：外表面涂刷沥青漆,内衬水泥沙浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.83 |  | 191.69 | 3417.83
3 | 031001006003 | 球墨铸铁给水管 | 1.名称:球墨铸铁给水管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:热熔承插连接 4.刷油：外表面涂刷沥青漆,内衬水泥沙浆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 17.83 |  | 159.83 | 2849.77
4 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 700.61 |  | 145.86 | 102190.97
5 | 031001006009 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 420.7 |  | 120.9 | 50862.63
本页小计 | [7 empty] | 165028.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031001006010 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 369.37 |  | 92.02 | 33989.43
7 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.名称:PPR覆塑316不锈钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:热熔承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 47.95 |  | 29.63 | 1420.76
8 | 040501005001 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.型号、规格:DN800 3.连接方式:承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.78 |  | 594.69 | 21278.01
9 | 040501005002 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.型号、规格:DN600 3.连接方式:承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 262.24 |  | 244.69 | 64167.51
10 | 040501005003 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.型号、规格:DN400 3.连接方式:承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 284.34 |  | 119.65 | 34021.28
11 | 040501005004 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.型号、规格:DN300 3.连接方式:承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 941.02 |  | 76.48 | 71969.21
本页小计 | [7 empty] | 226846.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040501005005 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.型号、规格:DN200 3.连接方式:承插连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 449.06 |  | 53.59 | 24065.13
13 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:PVC-C耐高温静音排水管 2.型号、规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 61.59 |  | 69.72 | 4294.05
14 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2 |  | 895.3 | 1790.6
15 | 031002011001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:法兰连接 4.配置：2个闸阀+1个水表+1个倒流防止器 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 5827.74 | 5827.74
16 | 031002011002 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.配置：2个闸阀+1个水表+1个倒流防止器 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 6229.12 | 6229.12
本页小计 | [7 empty] | 42206.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 031002011003 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.配置：2个闸阀+1个水表+1个倒流防止器 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 7163.52 | 7163.52
18 | 031002011004 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.配置：2个闸阀+1个水表+1个倒流防止器 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1 |  | 10514.02 | 10514.02
19 | 010502028001 | 化粪池、检查井 | 1.名称:GY-3SF隔油池 2.型号、规格: 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1 |  | 7553.68 | 7553.68
20 | 010502028002 | 化粪池、检查井 | 1.名称:钢筋混凝土75立方化粪池 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 3 |  | 50629.46 | 151888.38
21 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.名称:废水井 2.砖品种、规格、强度等级:普通预拌混凝土 C15、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 12 |  | 1259.05 | 15108.6
本页小计 | [7 empty] | 192228.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010401007004 | 砖检查井 | 1.名称:污水井 2.砖品种、规格、强度等级:普通预拌混凝土 C15、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 25 |  | 1259.05 | 31476.25
23 | 010401007005 | 砖检查井 | 1.名称:雨水井 2.砖品种、规格、强度等级:普通预拌混凝土 C15、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 33 |  | 1151.72 | 38006.76
24 | 010401007006 | 砖检查井 | 1.名称:溢流井 2.砖品种、规格、强度等级:普通预拌混凝土 C15、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 15 |  | 1151.72 | 17275.8
25 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称:雨水口 2.型号、规格:普通预拌混凝土C15、湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10、湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 43 |  | 1112.85 | 47852.55
26 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深度在2m内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3711.96 |  | 8.85 | 32850.85
本页小计 | [7 empty] | 167462.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 040305001003 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 439.79 |  | 307.59 | 135275.01
28 | 010102007005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:碎石屑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 2759.15 |  | 204.64 | 564632.46
29 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 一、二类土 2.运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 3711.96 |  | 52.2 | 193764.31
|  | 室外绿化给排水 | [5 empty] | 162412.66
30 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:PE管 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 65.27 |  | 34.28 | 2237.46
31 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:PE管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 58.19 |  | 28.01 | 1629.9
32 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:PE管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 96.56 |  | 21.9 | 2114.66
本页小计 | [7 empty] | 899653.8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:PE管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 440.77 |  | 17.8 | 7845.71
34 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:PE管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 433.66 |  | 14.38 | 6236.03
35 | 031003008001 | PROS-04射线喷头 | 1.名称:PROS-04射线喷头 2.型号、规格:DN25,工作压力为0.15MPa,流量为1.51L/min,射程为4.3m 3.附件:旋转喷头、SJ千秋架、内螺纹接头、异径三通 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 81 |  | 31.89 | 2583.09
36 | 031003008002 | 快速取水器 | 1.名称:快速取水器 2.型号、规格:DN20 3.附件:708阀门箱、卡箍、扎带、快速取水器、外螺纹接头、取水器支架、取水器立管、异径三通 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 5 |  | 64.81 | 324.05
本页小计 | [7 empty] | 16988.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 010502028003 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀组 2.型号、规格:DN40 3.附件:2个DBR/Y-6防水接头、1个1320阀门箱(尺寸:底部长66.4cm,宽47.6cm,高度30cm, 顶部长55.6cm,宽38.6cm)、1个PGV电磁阀、活接头、检修闸阀、泄水球阀(选配) 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 3 |  | 1644.53 | 4933.59
38 | 010502028005 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.型号、规格:DN32 3.附件:2个DBR/Y-6防水接头、1个1320阀门箱(尺寸:底部长66.4cm,宽47.6cm,高度30cm, 顶部长55.6cm,宽38.6cm)、1个PGV电磁阀、活接头、检修闸阀、泄水球阀(选配) 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1 |  | 1210.23 | 1210.23
39 | 010502028004 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.型号、规格:DN50 3.附件:1个闸阀 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1 |  | 2911.08 | 2911.08
40 | 010502028006 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.型号、规格:DN32 3.附件:1个电动阀 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1 |  | 3165.31 | 3165.31
41 | 010102002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深度在2m内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 469.49 |  | 8.85 | 4154.99
本页小计 | [7 empty] | 16375.2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 040305001004 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 70.57 |  | 307.59 | 21706.63
43 | 010102007006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:碎石屑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 375.55 |  | 204.64 | 76852.55
44 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 一、二类土 2.运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 469.49 |  | 52.2 | 24507.38
本页小计 | [7 empty] | 123066.56
合 计 | [7 empty] | 1849855.77

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 653063.53
1 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外涂覆钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 385.67 |  | 217.85 | 84018.21
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 965.44 |  | 183.39 | 177052.04
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:加厚型内外壁热镀锌钢管 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 129.43 |  | 125.41 | 16231.82
4 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:承插压合连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6.07 |  | 334.56 | 2030.78
5 | 030901012001 | 车库喷淋水泵接合器 | 1.名称:车库喷淋水泵接合器 2.型号、规格:DN150 3.附件:含止回阀，安全泄压功能 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 6 |  | 2308.58 | 13851.48
本页小计 | [7 empty] | 293184.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030901012002 | 喷淋水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器 2.型号、规格:SQD-150-1.6 3.附件:含止回阀，安全泄压功能 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 2308.58 | 9234.32
7 | 030901012003 | 泡沫喷淋水泵接合器 | 1.名称:泡沫喷淋水泵接合器 2.型号、规格:SQD-150-1.6 3.附件:含止回阀，安全泄压功能 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 2 |  | 2308.58 | 4617.16
8 | 030901012004 | 消火栓泵接合器 | 1.名称:消火栓泵接合器 2.型号、规格:SQD-150-1.6 3.附件:含止回阀，安全泄压功能 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 7 |  | 2308.58 | 16160.06
9 | 031002001003 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: DN150mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 1816.3 | 14530.4
10 | 030910002001 | 灭火器 | 1.类型:手提式灭火器 2.规格:MF/ABC4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 98.79 | 1580.64
本页小计 | [7 empty] | 46122.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010401007001 | 1000x1000消防水池取水口 | 1.名称:1000x1000消防水池取水口 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 2 |  | 2194.62 | 4389.24
12 | 010401007002 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.规格：普通预拌混凝土C15、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 6 |  | 2194.62 | 13167.72
13 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 1264.03 | 5056.12
14 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深度在2m内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1100.96 |  | 8.85 | 9743.5
15 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:砂垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 140.58 |  | 307.59 | 43241
16 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:碎石屑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 882.96 |  | 204.64 | 180688.93
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 一、二类土 2.运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 1100.96 |  | 52.2 | 57470.11
本页小计 | [7 empty] | 313756.62
合 计 | [7 empty] | 653063.53

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 室外电气 | [5 empty] | 967260.82
1 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:2XHDPE160+备用1XHDPE110 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 185.28 |  | 97.19 | 18007.36
2 | 030409006003 | 电缆保护管 | 1.名称:32XHDPE63 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 13.04 |  | 776.81 | 10129.6
3 | 030409006004 | 电缆保护管 | 1.名称:3XHDPE160 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 12.59 |  | 107.87 | 1358.08
4 | 030409006005 | 电缆保护管 | 1.名称:3XSC200+18XSC65 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.71 |  | 2103.54 | 5700.59
5 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:5XHDPE160+1XHDPE110 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40.62 |  | 205.05 | 8329.13
6 | 030409006006 | 电缆保护管 | 1.名称:5XSC150+1XSC100 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.48 |  | 898.46 | 34572.74
7 | 030409006007 | 电缆保护管 | 1.名称:5XSC200+1XSC150 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2.71 |  | 1439.64 | 3901.42
本页小计 | [7 empty] | 81998.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030409006008 | 电缆保护管 | 1.名称:7XSC150+备用2XSC100 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 11.71 |  | 1320.18 | 15459.31
9 | 030409006019 | 电缆保护管 | 1.名称:预留18XHDPE63 2.敷设方式:埋地 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.68 |  | 436.96 | 12532.01
10 | 030409006016 | 电缆保护管 | 1.名称:新埋12孔Φ200热镀锌钢管 2.规格:SC200 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 34.66 |  | 3073.74 | 106535.83
11 | 030409006017 | 电缆保护管 | 1.名称:新埋4孔Φ200热镀锌钢管 2.规格:SC200 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 243.29 |  | 1024.58 | 249270.07
12 | 030409006018 | 电缆保护管 | 1.名称:新埋6孔Φ200热镀锌钢管 2.规格:SC200 3.敷设方式:暗敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 163.21 |  | 1536.87 | 250832.55
13 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:SC65 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 50 |  | 58.28 | 2914
本页小计 | [7 empty] | 637543.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:SC150 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 173.76 | 695.04
15 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:SC200 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 208.47 | 4169.4
16 | 040205001005 | 人(手)孔井 | 1.名称:低压电缆井 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 15 |  | 1469.46 | 22041.9
17 | 040205001006 | 人(手)孔井 | 1.名称:高压电缆三通井 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 3 |  | 1170.22 | 3510.66
18 | 040205001007 | 人(手)孔井 | 1.名称:高压电缆直角井 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 5 |  | 1170.22 | 5851.1
19 | 040205001008 | 人(手)孔井 | 1.名称:高压电缆直通井 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 8 |  | 1170.22 | 9361.76
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 635.13 |  | 8.85 | 5620.9
21 | 040305001001 | C15混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C15 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 52.01 |  | 462.25 | 24041.62
本页小计 | [7 empty] | 75292.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 040303002001 | 管包封 | 1.混凝土强度等级:C25 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 40.82 |  | 690.06 | 28168.25
23 | 040103002001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:石粉回填 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 542.24 |  | 204.64 | 110963.99
24 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 一、二类土 2.运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 635.13 |  | 52.42 | 33293.51
|  | 室外防雷 | [5 empty] | 174266.61
25 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称:接地板 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ14 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 处 | 30 |  | 22.6 | 678
26 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:车位网格 2.材质:扁钢 3.规格:φ25*4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 6286.83 |  | 26.48 | 166475.26
27 | 030410005003 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 219.48 |  | 32.41 | 7113.35
本页小计 | [7 empty] | 346692.36
合 计 | [7 empty] | 1141527.43

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 596043.52
1 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:12芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5946.61 |  | 7.66 | 45551.03
2 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:4芯室内单模光缆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5308.45 |  | 6.29 | 33390.15
3 | 030412004001 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZN-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 482.59 |  | 15.96 | 7702.14
4 | 030412004002 | 通讯线 | 1.名称:电梯五方通话线 2.规格:WDZN-RYYSP-6X1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1447.76 |  | 15.96 | 23106.25
5 | 031102005001 | 移动通信馈线 | 1.名称:HCAAYZ-50-1/2馈线 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 482.59 |  | 9.04 | 4362.61
6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:16*SC100防水套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 121.91 |  | 1662.19 | 202637.58
7 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:3*SC100+1*SC100防水套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.95 |  | 415.55 | 4134.72
8 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:8*SC100防水套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 179.64 |  | 831.1 | 149298.8
本页小计 | [7 empty] | 470183.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:6*SC100防水套管 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 65.12 |  | 623.32 | 40590.6
10 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.名称:弱电手控井 2.规格:800x800x1000mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 7 |  | 1237.03 | 8659.21
11 | 010401007002 | 砖检查井 | 1.名称:弱电管线接线井 2.规格:1120mm×700mm×1000mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 2 |  | 1336.86 | 2673.72
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 242.87 |  | 8.85 | 2149.4
13 | 040305001003 | C20混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C20 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 77.88 |  | 477.4 | 37179.91
14 | 040303002001 | 管包封 | 1.混凝土强度等级:C25 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 37.54 |  | 690.06 | 25904.85
15 | 040103002002 | 回填方 | 1.密实度:原土回填 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 127.45 |  | 20.81 | 2652.23
16 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土壤 2.运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 115.42 |  | 52.42 | 6050.32
本页小计 | [7 empty] | 125860.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-室外智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [7 empty] | 596043.52

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-柴油发电机工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 1678084.99
1 | 030113004001 | 柴油机 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:常用功率800kW 3.内容:含槽钢基础、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 381402.6 | 381402.6
2 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 FDA1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 37020.92 | 37020.92
3 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 FDA2 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 22423.94 | 22423.94
4 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 FDA3 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 19418.18 | 19418.18
本页小计 | [7 empty] | 460265.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-柴油发电机工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 FDA4 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 18899.55 | 18899.55
6 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 FDA5 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 20935.73 | 20935.73
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 425.59 |  | 894.95 | 380881.77
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 269.38 |  | 564.08 | 151951.87
本页小计 | [7 empty] | 572668.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-柴油发电机工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 348.38 |  | 906.34 | 315750.73
10 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 292.61 |  | 368.98 | 107967.24
11 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1416.55 |  | 17.36 | 24591.31
12 | 030403006001 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCXN（耐火母线） 2000A/5P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 10.7 |  | 6367.86 | 68136.1
13 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始终端箱 2.规格:CCXN（耐火母线） 2000A/5P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2 |  | 1957.98 | 3915.96
本页小计 | [7 empty] | 520361.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-柴油发电机工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030410005001 | 水平接地体 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 82.48 |  | 28.22 | 2327.59
15 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称:接地板 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 处 | 3 |  | 22.6 | 67.8
16 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:明敷 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 53.46 |  | 32.94 | 1760.97
17 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:240mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 6 |  | 401.14 | 2406.84
18 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:185mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 8 |  | 319.29 | 2554.32
19 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜电缆头 2.型号:120mm2以下 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 4 |  | 269.16 | 1076.64
20 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位::综合考虑 4.具体要求和做法:详见图纸、规范等相关资料 | 个 | 24 |  | 82.01 | 1968.24
本页小计 | [7 empty] | 12162.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-柴油发电机工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030416028003 | 发电机房环保工程 | 1.名称:发电机房环保工程 2.内容:含进排风消声系统、尾气消声消烟系统、隔声吸声部分、重质隔声门、油路安装部分、照明安装部分及环保监测费等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 项 | 1 |  | 70000 | 70000
22 | 030416009001 | 发电机系统调试 | 1.名称:发电机系统调试 2.类型:800kW 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 25515.9 | 25515.9
23 | 030416009002 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1638.9 | 1638.9
24 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 14 |  | 973.13 | 13623.82
25 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 1848.07 | 1848.07
本页小计 | [7 empty] | 112626.69
合 计 | [7 empty] | 1678084.99

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 安装部分 | [5 empty] | 10365289.64
1 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜1ZAH1 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 84184.96 | 84184.96
2 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜1ZAH2 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 58091.11 | 58091.11
3 | 030402009003 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜1ZAH3 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 66304.83 | 66304.83
本页小计 | [7 empty] | 208580.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030402009004 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜1ZAH4 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 66369.53 | 66369.53
5 | 030402009008 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜2ZAH1 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 84184.96 | 84184.96
6 | 030402009009 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜2ZAH2 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 58091.11 | 58091.11
本页小计 | [7 empty] | 208645.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402009010 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜2ZAH3 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 66304.83 | 66304.83
8 | 030402009011 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜2ZAH4 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 66369.53 | 66369.53
9 | 030402009015 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH1 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 84184.96 | 84184.96
本页小计 | [7 empty] | 216859.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030402009016 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH2 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 58091.11 | 58091.11
11 | 030402009017 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH3 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 66304.83 | 66304.83
12 | 030402009018 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH4 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 66369.53 | 66369.53
本页小计 | [7 empty] | 190765.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402009019 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH5 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 66304.83 | 66304.83
14 | 030402009020 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH6 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 58091.11 | 58091.11
15 | 030402009021 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH7 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 84184.96 | 84184.96
本页小计 | [7 empty] | 208580.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030402009022 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH8 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 66369.53 | 66369.53
17 | 030402009023 | 高压开关柜 | 1.名称:高压配电柜3ZAH9 2.柜体类型:KYN28-12 3.规格尺寸:800x1500x2300 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 76783.95 | 76783.95
18 | 030404011001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流馈电屏ZLP 2.柜体类型:40AH/DC110V 3.规格尺寸:800x800x2200 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 8032.53 | 24097.59
本页小计 | [7 empty] | 167251.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z1A0 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 148873.03 | 148873.03
20 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z1A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 150550.29 | 150550.29
21 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z1A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 67341.11 | 67341.11
本页小计 | [7 empty] | 366764.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z1A3 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 67341.11 | 67341.11
23 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z1A4 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 65209.5 | 65209.5
24 | 030402010006 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z1A5 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 65209.5 | 65209.5
本页小计 | [7 empty] | 197760.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030402010007 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z2A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 150550.29 | 150550.29
26 | 030402010008 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z2A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 67341.11 | 67341.11
27 | 030402010009 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z2A3 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 67341.11 | 67341.11
本页小计 | [7 empty] | 285232.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030402010010 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z2A4 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 65209.5 | 65209.5
29 | 030402010011 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z2A5 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 69045.76 | 69045.76
30 | 030402010018 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z1A0 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 130331.46 | 130331.46
本页小计 | [7 empty] | 264586.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030402010019 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z1A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 146394.42 | 146394.42
32 | 030402010020 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z1A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 54801.56 | 54801.56
33 | 030402010021 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z1A3 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 54801.56 | 54801.56
本页小计 | [7 empty] | 255997.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030402010022 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z1A4 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 61053.64 | 61053.64
35 | 030402010023 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z1A5 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 65000.91 | 65000.91
36 | 030402010024 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z2A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 146394.42 | 146394.42
本页小计 | [7 empty] | 272448.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030402010025 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z2A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 54801.56 | 54801.56
38 | 030402010026 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z2A3 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 54801.56 | 54801.56
39 | 030402010027 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z2A4 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 65000.91 | 65000.91
本页小计 | [7 empty] | 174604.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030402010028 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z2A5 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 61053.64 | 61053.64
41 | 030402010036 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A0 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 237176.81 | 237176.81
42 | 030402010037 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 239051.42 | 239051.42
本页小计 | [7 empty] | 537281.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030402010038 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 64812.77 | 64812.77
44 | 030402010039 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A3 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 64812.77 | 64812.77
45 | 030402010040 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A4 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 65394.96 | 65394.96
本页小计 | [7 empty] | 195020.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030402010041 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A5 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 73075.78 | 73075.78
47 | 030402010042 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 239051.42 | 239051.42
48 | 030402010043 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A2 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 63113.31 | 63113.31
本页小计 | [7 empty] | 375240.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030402010044 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A3 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 63113.31 | 63113.31
50 | 030402010045 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A4 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 63113.31 | 63113.31
51 | 030402010046 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A5 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 77023.03 | 77023.03
本页小计 | [7 empty] | 203249.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030402010048 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A6 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 51338.52 | 51338.52
53 | 030402010049 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A7 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 49634.39 | 49634.39
54 | 030402010050 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A8 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 51747.23 | 51747.23
本页小计 | [7 empty] | 152720.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030402010051 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z1A9 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 54921.48 | 54921.48
56 | 030402010055 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A6 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 32993.89 | 32993.89
57 | 030402010056 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A7 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 34531.28 | 34531.28
本页小计 | [7 empty] | 122446.65
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030402010057 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A8 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 35690.97 | 35690.97
59 | 030402010058 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A9 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 37523.65 | 37523.65
60 | 030402010059 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3Z2A10 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 37878.51 | 37878.51
本页小计 | [7 empty] | 111093.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030402010047 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z1A6 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 46268.51 | 46268.51
62 | 030402010013 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1F1A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 22170.21 | 22170.21
63 | 030402010014 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1F1A2 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 34424.74 | 34424.74
本页小计 | [7 empty] | 102863.46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030402010030 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z1A6 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 43471.32 | 43471.32
65 | 030402010031 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2F1A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 26500.58 | 26500.58
66 | 030402010032 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2F1A2 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 34785.72 | 34785.72
本页小计 | [7 empty] | 104757.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030402010015 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1Z2A6 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 48091.23 | 48091.23
68 | 030402010016 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1F2A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 21780.54 | 21780.54
69 | 030402010017 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 1F2A2 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 33366.05 | 33366.05
本页小计 | [7 empty] | 103237.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030402010033 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2Z2A6 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 44795.85 | 44795.85
71 | 030402010034 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2F2A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 21780.54 | 21780.54
72 | 030402010035 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 2F2A2 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 33366.05 | 33366.05
本页小计 | [7 empty] | 99942.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030402010052 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3F1A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 107709.96 | 107709.96
74 | 030402010053 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3F1A2 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 36590.32 | 36590.32
75 | 030402010054 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3F1A3 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 37856.33 | 37856.33
本页小计 | [7 empty] | 182156.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030402010060 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3F2A1 2.规格尺寸:800x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 35326.47 | 35326.47
77 | 030402010061 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3F2A2 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 36473.24 | 36473.24
78 | 030402010062 | 低压开关柜 | 1.名称:低压进线柜 3F2A3 2.规格尺寸:600x1000x2200 3.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、低压柜并柜、接地等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 35715.57 | 35715.57
本页小计 | [7 empty] | 107515.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:1ZB1~1ZB2干式变压器(带IP3X防护外罩) 2.型号:SCB-2000KVA-NX2 D,yn11 Uk%=6 10±2×2.5%/0.4kV 3.内容:含变压器（带IP20外壳，带散热风机、温控、温显系统）、槽钢基础、接地等 | 台 | 2 |  | 417246.09 | 834492.18
80 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:2ZB1~2ZB2干式变压器(带IP3X防护外罩) 2.型号:SCB-1600KVA-NX2 D,yn11 Uk%=6 10±2×2.5%/0.4kV 3.内容:含变压器（带IP20外壳，带散热风机、温控、温显系统）、槽钢基础、接地等 | 台 | 2 |  | 356502.72 | 713005.44
81 | 030401002003 | 干式变压器 | 1.名称:3ZB1~3ZB2干式变压器(带IP3X防护外罩) 2.型号:SCB-2500KVA-NX2 D,yn11 Uk%=6 10±2×2.5%/0.4kV 3.内容:含变压器（带IP20外壳，带散热风机、温控、温显系统）、槽钢基础、接地等 | 台 | 2 |  | 505650.48 | 1011300.96
82 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY22-8.7/15 3*300 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 35.9 |  | 1238.56 | 44464.3
83 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY22-8.7/15 3*240 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 788.59 |  | 998.99 | 787793.52
本页小计 | [7 empty] | 3391056.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY22-8.7/15 3*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 29.08 |  | 560.33 | 16294.4
85 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY22-8.7/15 3*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30.16 |  | 477.92 | 14414.07
86 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:NH-YJY22-8.7/15 3*300 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 1832.3 | 7329.2
87 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:NH-YJY22-8.7/15 3*240 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 1490.87 | 11926.96
88 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:NH-YJY22-8.7/15 3*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 894.54 | 3578.16
本页小计 | [7 empty] | 53542.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:NH-YJY22-8.7/15 3*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 874.14 | 3496.56
90 | 030403006001 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-3200/4P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 34.33 |  | 6853.42 | 235277.91
91 | 030403006002 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-4000/4P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 60.37 |  | 8587.42 | 518422.55
92 | 030403006003 | 密集型封闭式母线槽 | 1.名称:密集型封闭式母线槽 2.规格:CCX-5000/4P 3.含配件等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36.75 |  | 10589.4 | 389160.45
93 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始端箱 2.规格:CCX-3200/4P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 2510.89 | 15065.34
94 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始端箱 2.规格:CCX-4000/4P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 2537.89 | 15227.34
本页小计 | [7 empty] | 1176650.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始端箱 2.规格:CCX-5000/4P 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 2879.93 | 17279.58
96 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 MEB 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3 |  | 265.58 | 796.74
97 | 030410005001 | 水平接地体 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 579.61 |  | 28.22 | 16356.59
98 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):2000kVA以内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 2 |  | 7573.72 | 15147.44
99 | 030416005002 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):1600kVA以内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 2 |  | 7573.72 | 15147.44
100 | 030416005003 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):2500kVA以内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 2 |  | 8273.87 | 16547.74
本页小计 | [7 empty] | 81275.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:直流屏电源系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 3 |  | 1008.93 | 3026.79
102 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 21 |  | 3203.51 | 67273.71
103 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10kV 3.包含10KV电缆交流耐压试验电缆试验.电缆泄漏试验 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 12 |  | 6397.73 | 76772.76
104 | 030416007001 | 母线系统 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 段 | 9 |  | 2350.32 | 21152.88
105 | 030416007002 | 母线系统 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 段 | 10 |  | 659.86 | 6598.6
106 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 3 |  | 1848.07 | 5544.21
107 | 030409011001 | 防火堵洞 | 1.名称、类型:防火堵洞 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 处 | 42 |  | 17.75 | 745.5
本页小计 | [7 empty] | 181114.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-高低压配电工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 080702019001 | 安健环 | 1.名称:安健环 2.含各类标志牌、标识牌、告示牌、高低压变配电系统一次接线示意图挂板、绝缘胶垫、GPS测点、高压验电杆、三相挂接地线、接线板、抽推车、停电接火等满足供电部门安健环要求的所有变配电房内安健环内容 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 项 | 3 |  | 20015.55 | 60046.65
109 | 010501001007 | 变压器基础 | 1.名称:变压器基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 6 |  | 1000.07 | 6000.42
本页小计 | [7 empty] | 66047.07
合 计 | [7 empty] | 10365289.64

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【粤港澳大湾区国际_46
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-电梯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 4492293.13
1 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称:货梯1-DT1、1-DT2 2.载重里(kg):3000 3.速度(m/s):1.5 4.轿厢尺寸(宽mx深m):1800x2200 5.顶层高度(m):5.4 6.底坑深度(m):1.8 7.层站数:11 8.提升高度(m):59 9.轿厢原厂配置 10.含控制箱、空调、五方通话主机、分机等相关配件 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 部 | 2 |  | 374786.42 | 749572.84
2 | 030107001002 | 交流电梯 | 1.名称:客梯1-XFDT1、1-DT3 2.载重里(kg):1250 3.速度(m/s):2.0 4.轿厢尺寸(宽mx深m):1100x2200 5.顶层高度(m):5.4 6.底坑深度(m):1.8 7.层站数:11 8.提升高度(m):59 9.轿厢原厂配置 10.含控制箱、空调、五方通话主机、分机等相关配件 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 部 | 2 |  | 245539.52 | 491079.04
本页小计 | [7 empty] | 1240651.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-电梯工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030107001003 | 交流电梯 | 1.名称:货梯2-DT1、2-DT2 2.载重里(kg):3000 3.速度(m/s):1.5 4.轿厢尺寸(宽mx深m):1800x2200 5.顶层高度(m):5.4 6.底坑深度(m):1.8 7.层站数:11 8.提升高度(m):59 9.轿厢原厂配置 10.含控制箱、空调、五方通话主机、分机等相关配件 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 部 | 2 |  | 374786.42 | 749572.84
4 | 030107001004 | 交流电梯 | 1.名称:客梯2-XFDT1、2-DT3 2.载重里(kg):1250 3.速度(m/s):2.0 4.轿厢尺寸(宽mx深m):1100x2200 5.顶层高度(m):5.4 6.底坑深度(m):1.8 7.层站数:11 8.提升高度(m):59 9.轿厢原厂配置 10.含控制箱、空调、五方通话主机、分机等相关配件 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 部 | 2 |  | 245539.52 | 491079.04
本页小计 | [7 empty] | 1240651.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-电梯工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030107001005 | 交流电梯 | 1.名称:客梯3-XFDT1、3-DT1、3-DT2 2.载重里(kg):1050 3.速度(m/s):2.0 4.轿厢尺寸(宽mx深m):1100x2200 5.顶层高度(m):5.4 6.底坑深度(m):1.8 7.层站数:14 8.提升高度(m):59.7 9.轿厢原厂配置 10.含控制箱、空调、五方通话主机、分机等相关配件 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 部 | 3 |  | 227753.51 | 683260.53
6 | 030107001006 | 交流电梯 | 1.名称:客梯3-DT3、3-DT4 2.载重里(kg):1250 3.速度(m/s):2.0 4.轿厢尺寸(宽mx深m):1100x2200 5.顶层高度(m):5.4 6.底坑深度(m):1.8 7.层站数:4 8.提升高度(m):15.6 9.轿厢原厂配置 10.含控制箱、空调、五方通话主机、分机等相关配件 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 部 | 2 |  | 204905.07 | 409810.14
本页小计 | [7 empty] | 1093070.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：粤港澳大湾区国际智能检测产业园一期项目施工总承包-电梯工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030107001007 | 交流电梯 | 1.名称:客梯4-XFDT1、4-DT1、4-DT2 2.载重里(kg):1050 3.速度(m/s):2.0 4.轿厢尺寸(宽mx深m):1100x2200 5.顶层高度(m):5.4 6.底坑深度(m):1.8 7.层站数:19 8.提升高度(m):77.7 9.轿厢原厂配置 10.含控制箱、空调、五方通话主机、分机等相关配件 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范标准等资料完成本清单项目所需的一切相关工作 | 部 | 3 |  | 305972.9 | 917918.7
本页小计 | [7 empty] | 917918.7
合 计 | [7 empty] | 4492293.13