## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 广州广芯封装基板有限公司 |  | (盖章)
年 月 日

## D.1.1 编制（审核）说明
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程
半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目 施工总承包工程 清单编制说明 一、工程概况 1、本项目位于广州市黄埔区九龙镇集成电路创新园内，人才九路以南、创新大道以西、创育四路以东（中新广州知识城）。 2、项目概况：项目总用地面积为143364.98平方米。设遵循总体规划，分步实施的原则，本期主要建设内容：4号停车楼（地下1层建筑面积4854.10㎡、地上6层建筑面积26918.00㎡）、5号厂房含连廊（地上4层建筑面积71284.52㎡），建筑面积约103056.62㎡。（具体详见施工图纸和工程量清单）。 二、工程量清单编制依据： 1、按《广芯项目二期招标图更新2025.11.28》图纸及相关补充资料。 2、本工程采用工程量清单计价，清单中的项目特征和工程内容包括《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）清单中的说明及招标图纸的要求；工程量计算规则除特别说明外均按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 及九项专业工程工程量计算标准执行。 3、本工程工程量清单报价所涉及费用定义按照定额《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省通用安装工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》（2018 版）执行。主要材料均采用广州市建设工程造价管理站发布的《2025年9月份广州市建设工程价格信息》无信息价的按市场询价。投标人报价时需结合工程量清单、图纸、招标文件、基建品牌表及设计规范结合市场水平自行综合考虑报价。 三、暂列金额、专业工程暂估价及材料暂定价 1 、暂列金：17935843.28元（不含税）；其中：基坑支护工程暂列金额1376146.79元（不含税）、绿化工程暂列金额917431.19元（不含税）、4号停车楼标识划线工程暂列金额458715.60元（不含税）、其他暂列金额15183549.70元（不含税） 2、专业工程暂估价及材料暂定价：无 四、其他需说明的问题： 1、本清单所列工程数量作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，但不作为最终结算的依据。 2、项目指引“工作内容、项目特征”中列举分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程
没有体现完全的，施工过程中又必须发生的工作内容所需的费用结合相应的施工图应包括在投标报价的综合单价内。 3、分部分项工程项目清单综合单价组成的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等要素执行我省现行计价规定，属于生产工人的社会保险费和住房公积金计入人工费，属于管理人员的社会保险费和住房公积金计入管理费；原工程排污费改征环境保护税，与城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加一并计入管理费。 4、综合单价包含完成符合完工交付要求的相应清单项目必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，包括合同工期与投标工期、定额工期、类似工程工期差异引起费用的变化，受施工程序、施工条件、环境气候等因素影响引起施工降效的费用，合同约定由承包人承担的一定范围内的物价波动以及其他合同约定范围与幅度内的风险费用等。 5、措施项目费用采用总价包干方式，投标人投标的措施方案被视为是合理可行的，其报价被视为已包含履行合同责任和义务、全面完成招标工程所需发生的全部措施项目费用。中标后措施项目费不因总价合同的暂定数量清单项目价款调整、单价合同的工程量清单缺陷修正而调整，实施过程中不因投标人原因导致的措施方案不合理不可行、措施项目错漏与偏差、工作内容增减、物价波动而调整，结算时不因任何原因做任何调整。包括不因发包人安全、质量、进度等要求而产生的相关措施或费用而调整。 6、招标工程量清单不单列赶工措施项目清单，投标人的报价应为合同工期内完成合同工程所需要的费用，合同工期与投标工期、定额工期、类似工程工期存在差异引起的价格变化，在相关报价中考虑。 7、不论是单价合同还是总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由投标人负责。投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价。不论投标人在投标时是否对措施项目进行补充列项及报价，投标人所报的措施项目总费用应视为按照招标文件的规定全面完成招标工程所需发生的全部措施项目费用。 8、自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。 9、对于施工过程中出现的渣土、建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。 10、施工中涉及到的高支模方案和其他相关的设计费、专家评审费等相关费用由施
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程
工单位负责交费。 包括在投标报价费用，结算不再增加；施工单位应按照高支模的技术要求和防护要求实施，其相应的技术措施费用均包含在综合单价中。 11、塔吊（含塔吊基础）需计入，投标单位根据实际情况，自行考虑综合报价。 12、人工、材料、机械、措施费等投标单位根据企业实力，自行勘察现场并结合本项目实际情况自主报价。 13、钢筋计算规则：“现浇混凝土钢筋”中综合考虑抗震钢筋，需满足甲方及设计要求，满足施工验收规范，结算时上述因素综合单价不做调整。（马镫钢筋工程量按经监理、甲方项目部确认的图纸或专项方案计入工程量清单） 14、土方计算规则按清单计算规则计算，现场堆积垃圾土、钢支撑内分层挖土、桩间挖土、二次甩方、短驳、淤泥外运、及便于土方运输可能用的钢板租赁等均含在报价内，回填土压实系数按设计要求。余土土方外运，运距自行考虑。 15、投标单位应充分考虑交叉施工或各工序间施工对工期的影响而产生的赶工费、文明施工安全保护等造成的建设过程中的成品、半成品的保护措施的投入费用，均应该包括在综合报价内。 16、砂浆要求：本工程所有砂浆均采用预拌砂浆。 17、所有窗和门单价中的五金包括但不限于：锁、锁链、操作齿轮、闭门器、门止和窗撑条,窗底限位器,合叶,把手及双扇门的顺序器； 18、栏杆、扶手清单中描述不论有无预埋件内容，及连接件的描述，报价均包含预埋件及连接件的内容； 19、结构面层标高及平整度应达到设计要求，满足二次装修平整度。 20、投标人结合地质勘查报告自行真踏勘现场。 21、现场原厂区道路成品保护，若由投标人损坏，需承担相应责任，并修复。 22、涉及材料需要二次搬运由投标单位自行考虑含入报价。 23、若场地四周有较多地下管线，投标单位需根据现场实际情况及相关图纸，采取相应措施，对管线保护，相关费用，自行考虑，含入报价。 24、积极配合政府相关部门（市政、城管、质安监、绿化）进行的各种检查和验收费用自行考虑，含入报价。 25、所有管道井的二次混凝土封堵，及穿板穿墙，预留洞口的封堵，自行考虑，含入报价。 26、本项目所有移交平整度需满足图纸及技术文件要求的平整度，如因平整度不满足导致的修补、抹灰等一切费用由承包人自行承担。 27、本项目桩基工程，打桩期间需满足项目工期要求的前提下综合考虑采用市电或柴油发电机打桩的费用，含入报价。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程
28、本工程所使用的材料的检验试验费含入投标报价。 29、本工程防疫费，在疫情期间施工需要采取的防治、消杀毒等措施必须符合防疫部门要求和满足现场施工的要求；由此产生的防疫费用和可能对现场施工产生降效等所有费用由承包人综合考虑并将其费用纳入报价中，结算时不再另行调整。 五、土建部分说明 1、装饰部分主要做法、界面划分如下： （1）地下室土方、基础土方开挖、基础及场内回填、土方外运考虑本次范围。 （2）基坑支护属于总包范围，以暂列金额形式计入。 （3）桩基工程：管桩（静压法）、桩顶填芯、桩头插筋及桩基检测计入本次范围。 （4）4号停车楼、5号厂房：包括不限于楼地面工程（其中环氧地坪不在范围）、墙面工程（其中彩钢板隔墙不在范围、涂料仅4号停车楼地下室在范围，地上均不在范围）、天棚工程（其中彩钢板隔墙不在范围、涂料仅4号停车楼地下室在范围，地上均不在范围）、屋面工程、人防门、防火门及楼梯栏杆均在本次范围；外立面及附属的门窗均不在本次范围，卫生间装修不在本次范围。其中4号停车楼标识划线工程以暂列金额形式计入。 （5）室外工程：道路工程、道牙、划线计入本次范围，绿化工程以暂列金额形式计入。 （6）建筑/钢结构连廊在本次范围，其中装修不在本次范围。 六、安装部分说明 1、本次招标范围包括：4号停车楼、5号楼（厂房）、给排水工程、防雷工程、室外工程。 （1）4号停车楼、5号厂房楼梯区域应急照明，防雷接地，雨水系统，电梯五方通话线缆及按钮盒、消防应急按钮、到站灯、楼层显示灯线管及线缆预埋； （2）室外工程包含给水系统，排水系统，污水系统，喷淋系统，消火栓系统；含土方开挖、垫层、基础土方回填、土方外运； 七、其他说明 1、本工程中归施工方承担的试验及各类相关检测费用，投标人在措施项目中应充分考虑，并列入工程合同价中，结算时不再考虑。 2、子目增加费、超高作业增加费、垂直运输机械费的考虑由投标人依据现场实际
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程
情况自行考虑，其费用由投标人自行考虑计入投标报价中。 3、所有管道均应含管件由投标人依据现场实际情况自行考虑。 4、项目特征描述不够详尽之处，以图纸为准，结算时以投标报价为准，不做调整。 八、投标人不得将下列不可竞争费用改变标准计取： （一）、各专业安全生产措施费 安全生产措施费合计：4519271.28元（不含税），其中： 1、建筑工程安全生产措施费：3546295.91元（不含税）； 2、装饰工程安全生产措施费：234579.90元（不含税）； 3、安装工程安全生产措施费：680794.96元（不含税）； 4、园林绿化工程安全生产措施费：57600.51元（不含税）。 （二）、暂列金额 暂列金额合计17935843.28元（不含税），其中： 1、基坑支护工程暂列金额1376146.79元（不含税）； 2、绿化工程暂列金额917431.19元（不含税）； 3、4号停车楼标识划线工程暂列金额458715.60元（不含税）； 4、其他暂列金额15183549.70元（不含税）。 （三）总承包服务费 专业分包工程总包管理配合服务费取费标准: 1、电梯工程：按0.5万/台； 2、机电工程：按专业分包工程合同价（不含合同暂列金额、暂估价、增值税）的0.5%收取； 3、外墙板工程：按专业分包工程合同价（不含合同暂列金额、暂估价、增值税）的0.5%收取； 4、精装修工程：按专业分包工程合同价（不含合同暂列金额、暂估价、增值税）的0.5%收取； 总包管理配合服务费只约定不可竞争取费标准，总包单位自行与分包单位收取费用，配合费内容及具体要求详见合同文件。 九、附品牌表 1、材料品牌表附件中所有专业的材料品牌，投标单位仅能且必须选择其中一种，加盖公章上传至商标标中，否则视为未能实质性响应招标文件，作为无效投标文
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程
件。 2、投标人投标时涉及材料品牌的，需在下列发包人约定的品牌中选择报价并满足列表中的产品技术要求，中标人采购前15天需将样品并附相关材料设备的厂家、品牌、规格、价格等以书面形式报发包人予以确认，经发包人确认后方可采购，且封样保存。必要时发包人有权参与采购、决策。 3、实际施工的时候发包人有权在发包人提供约定的下列品牌中任选一个，投标人承诺中标单价不变。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 4号停车楼
1.1.1 | 地下安装工程
1.1.2 | 地上建筑工程
1.1.3 | 地上装饰工程
1.1.4 | 地下室建筑工程
1.1.5 | 地下室装饰工程
1.1.6 | 地上安装工程
1.2 | 5号厂房（含连廊）
1.2.1 | 建筑工程
1.2.2 | 安装工程
1.2.3 | 装饰工程
1.3 | 室外工程
1.3.1 | 园建工程
1.3.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4号停车楼
地下室建筑工程
整个项目
土石方工程
78 | 010101001001 | 挖单独土石方 |  | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.挖掘方式:人工5%机械95% 4.场内运距:综合考虑 5.基底处理方式:30cm人工清底 | m3 | 30151.6164
79 | 010102001001 | 挖沟槽、基坑土石方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.挖掘方式;人工5%机械95% 4.场内运距:综合考虑 5.基底处理方式:30cm人工清底 | m3 | 1651.0413
80 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.运距:综合考虑 3.运输机械:自卸汽车 4.消纳费 | m3 | 31802.6577
81 | 010102007001 | 场内土回填方 |  | 1.填土方式:机械平地夯填 2.材料品种:素土 3.填方来源:场内土 4.密实度:满足设计要求 5.运距:综合考虑 | m3 | 2702.8762
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 010102007002 | 外购土回填方 |  | 1.填土方式:机械平地夯填 2.材料品种:素土 3.填方来源:外购土 4.密实度:满足设计要求 5.运距:综合考虑 | m3 | 5386.5
桩基工程
2 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土实桩 |  | 1.桩类型:先张法预应力高强混凝土管桩 2.沉桩方式:静压 3.桩规格:PHC 600AB 130 4.桩长:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.其他:桩尖、接桩、管桩内壁清理等均需计入 | m | 14287.5
3 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土送桩 |  | 1.桩类型:先张法预应力高强混凝土管桩 2.沉桩方式:静压 3.桩规格:PHC 600AB 130 4.送桩长:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.其他:空桩回填处理等 | m | 1143
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010502024001 | 桩底混凝土填芯 |  | 1.部位:桩底 2.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 3.填心材料高度:2m | m3 | 69.1485
5 | 010502024002 | 桩顶混凝土填芯 |  | 1.部位:桩顶 2.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 3.填心材料高度:1.5m且3D | m3 | 65.691
6 | 010301005001 | 截(凿)桩头 |  | 1.桩类型:PHC 600AB 130 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C80 4.混凝土管桩破碎及清运：综合考虑 | 根 | 381
7 | 010301005002 | 低应变法 |  | 1.低应变法:抽检桩数不应少于总桩数的20%,工程桩每个承台下的抽检桩数不少于1根。 | 根 | 77
8 | 010301005003 | 静载法 |  | 1.静载法:抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根 2.设计要求最大试验荷载暂按5800KN/根，最终结算以检测报告为准 | 10KN | 2320
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.品种规格:高精砌体 2.厚度:综合考虑 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级:专用砂浆 | m3 | 127.494
10 | 010401001001 | 砖模 |  | 1.品种规格:综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.砖砌胎模高度:综合考虑 | m3 | 460.8511
混凝土及钢筋混凝土工程
基础及楼地面垫层
11 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） | m3 | 536.5733
现浇混凝土构件
12 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35泵送 3.抗渗等级:P6 4.基础形式:无梁式 5.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） 6.增加剂：掺8%镁质高性能膨胀抗裂剂 | m3 | 3760.6743
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） | m3 | 275.184
14 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） | m3 | 566.9331
15 | 010502009001 | 地下室外墙 |  | 1.墙规格:地下室250mm外 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35泵送 4.抗渗等级:P8 5.增加剂：掺8%镁质高性能膨胀抗裂剂 | m3 | 469.5355
16 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P6 4.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） | m3 | 3.1298
17 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） | m3 | 319.2115
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P6 4.含泵送高度：50m以内（含±0.00以下） 5.增加剂：掺8%镁质高性能膨胀抗裂剂 | m3 | 70.9059
19 | 010502013002 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.含泵送高度：50m以内（含±0.00以下） | m3 | 830.6638
20 | 010502018001 | 坡道板 |  | 1.汽车坡道混凝土板 2.混凝土种类:C30泵送 3.含泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 59.15
21 | 010502019001 | 其他板 |  | 1.名称:门槛、止水梁等二次浇筑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20非泵送 | m3 | 11.8854
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010502020001 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:泵送C30 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） 4.楼梯形式：直形楼梯 | m3 | 11.4391
23 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 9.8508
24 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 3.5745
25 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 0.621
26 | 010502024003 | 填充混凝土 |  | 1.部位:机动车坡道素混凝土填充 2.混凝土种类:非泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 15.0664
27 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑一二次浇筑 4.新旧混凝土接触面凿毛处理 | m3 | 1.628
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010502033001 | 后浇带 |  | 1.部位:基础、梁、板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35微膨胀 4.抗渗等级:P8 5.泵送高度：50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 | m3 | 26.233
29 | 010502033002 | 后浇带 |  | 1.部位:基础、梁、板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40微膨胀 4.抗渗等级:P6 5.泵送高度：50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 | m3 | 30.4
混凝土模板
30 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 174.1836
31 | 010505002001 | 底板基础模板 |  | 1.基础类型:无梁式满堂基础 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 316.774
32 | 010505002002 | 设备基础模板 |  | 1.基础类型:设备基础 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 3.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:4.8m | m2 | 1002.1
34 | 010505005001 | 地下室外墙模板 |  | 1.部位:地下室外墙 2.墙类型:直形墙 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.8m 5.止水螺杆:详地下室外墙止水螺栓孔防水做法/3 | m2 | 2678.6027
35 | 010505005002 | 地下室内墙模板 |  | 1.部位:地下室内墙 2.墙类型:直形墙 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.8m | m2 | 2990.9627
36 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.8m | m2 | 1299.3408
37 | 010505007001 | 地下室楼板模板 |  | 1.构件类型:地下室楼板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:4.8m | m2 | 3778.7992
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 010505007002 | 地下室坡道模板 |  | 1.构件类型:地下室坡道 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 | m2 | 342.5221
39 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1.构件类型:其他板 1.其他:含模板制作、安装、拆除等 | m2 | 117.401
40 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1.类型:直形楼梯 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 103.2067
41 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构件类型:构造柱 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 125.9322
42 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.构件类型:圈梁 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 34.6763
43 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.构件类型:过梁 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 9.4473
44 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.构件规格类型:直形电缆沟、地沟 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 116.2835
45 | 010505019001 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:基础 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 | m2 | 1.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010505019002 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:墙 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 | m2 | 38
47 | 010505019003 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:梁 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 | m2 | 8.88
48 | 010505019004 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 | m2 | 70.3562
钢筋及螺栓、铁件
1 | 010506001001 | 基础桩头插筋 |  | 1.钢筋种类、规格:钢筋种类综合考虑、含封堵钢板 2.详见图纸大样 | t | 19.0807
49 | 010506002001 | 现浇钢筋(一级钢)∅6~12 |  | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(一级钢)∅6.5~12 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 | t | 2.418
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010506002002 | 现浇钢筋(三级钢)∅6~32 |  | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(三级钢)∅6~32 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 | t | 825.228
51 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.8
52 | 010506020001 | 钢筋网片 |  | 1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:HPB300 4-10 3.连接方式：焊接、绑扎 | t | 22.3041
53 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.钢丝网规格:钢丝网孔目12.7x12.7,丝径0.9mm 2.使用部位:墙面 | m2 | 515.7424
54 | 040901007001 | 植筋 钢筋直径(mm) 6.5 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 6.5 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 822
55 | 040901007002 | 植筋 钢筋直径(mm) 8 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 8 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 50
56 | 040901007003 | 植筋 钢筋直径(mm) 10 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 10 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 102
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 040901007004 | 植筋 钢筋直径(mm) 12 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 12 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 434
58 | 040901007005 | 植筋 钢筋直径(mm) 14 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 14 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 50
金属结构工程
83 | 010607006001 | 钢爬梯 |  | 1.钢梯形式:爬梯 2.钢材品种、规格:圆钢埋入墙内或锚板+膨胀螺栓 3.其他:包含制作、安装、除锈、防锈漆一遍、调和漆二遍 | t | 0.7
84 | 010607006002 | 不锈钢爬梯 |  | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.构件运距:综合考虑 4.其他:不锈钢构件运输、拼装、安装到位 | t | 1
85 | 010609004001 | 集水坑盖板 |  | 1.材料品种、规格:8厚钢板盖板 2.集水坑规格:1000*1000 | 套 | 1
86 | 010609004002 | 集水坑盖板 |  | 1.材料品种、规格:8厚钢板盖板 2.集水坑规格:1600*1200 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010609004003 | 集水坑盖板 |  | 1.材料品种、规格:成品不锈钢可开启盖板 2.集水坑规格:1000*1000 | 套 | 5
88 | 010609004004 | 集水坑盖板 |  | 1.材料品种、规格:成品不锈钢可开启盖板 2.集水坑规格:1600*1200 | 套 | 6
89 | 070205001001 | 截水沟盖板 |  | 1.名称:不锈钢盖板 2.规格：390mmP宽 2.材质:-40x6不锈钢板@35、-40x6不锈钢板框、L45x5通长角钢、C6@200 | m | 15
门窗工程
防火门
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010802003001 | 钢质防火门-1 |  | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 10.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010802003002 | 钢质防火门-2 |  | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 36.31
人防门
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 080904001001 | 人防门 |  | 1.门类型:无门槛双扇防护密闭门 2.门代号及尺寸:WSFM5525(6)、5560X2560 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1
91 | 080904001002 | 人防门 |  | 1.门类型:连通口双向受力防护密闭门 2.门代号及尺寸:WSFM5525(G6)、5560X2560 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 080904001003 | 人防门 |  | 1.门类型:无活门槛单扇防护密闭门 2.门代号及尺寸:WDFM0822(6)、860X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 5
93 | 080904001004 | 人防门 |  | 1.门类型:无活门槛单扇防护密闭门 2.门代号及尺寸:WDFM1222(6)、1260X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 080904001005 | 人防门 |  | 1.门类型:无活门槛单扇防护密闭门 2.门代号及尺寸:WDFM1522(6)、1560X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 3
95 | 080904001006 | 人防门 |  | 1.门类型:无活门槛单扇密闭门 2.门代号及尺寸:WDMM0822、860X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 080904001007 | 人防门 |  | 1.门类型:无活门槛单扇密闭门 2.门代号及尺寸:WDMM1222、1260X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 6
97 | 080904001008 | 人防门 |  | 1.门类型:无活门槛单扇密闭门 2.门代号及尺寸:WDMM1522、1560X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 080904001009 | 人防门 |  | 1.门类型:悬板活门 2.门代号及尺寸:HM8000(6)、760X1460 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 5
99 | 080904001010 | 人防门 |  | 1.门类型:悬板活门 2.门代号及尺寸:HM22000(6)、1040X2300 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 080904001011 | 人防门 |  | 1.门类型:密闭观察窗 2.门代号及尺寸:MC1008、1150X950 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 樘 | 1
101 | 080904002001 | 防洪挡板 |  | 1.部位：汽车出入口坡道 2.在入口处设置防洪挡板 3.需满足图纸要求国标07FJ02-133及规范规定标准 | m2 | 15.9
102 | 030703024001 | 人防其他部件 |  | 1.名称:人防吊环 | 个 | 136
103 | 030703024002 | 人防指示牌 |  |  | 项 | 1
104 | 030703024003 | 人防结构第三方检测 |  |  | 项 | 1
105 | 030703024004 | 人防面积测绘 |  |  | 项 | 1
屋面及防水工程
61 | 010905002001 | 桩头防水 |  | 1.部位:桩头防水 2.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.5mm | 个 | 381
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010905001001 | 基础卷材防水 |  | 1.部位:地下室底板 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 14757.7036
63 | 010905001002 | 基础卷材防水 |  | 1.部位:地下室底板 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚背粘型HDPE高分子自粘胶膜预铺反粘防水卷材 | m2 | 14757.7036
64 | 010902004001 | 地下室底板防水保护层 |  | 1.部位:地下室底板 2.规格、厚度:50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 7922.9697
65 | 010902004002 | 地下室外底板面防水保护层 |  | 1.部位:地下室外底板面 2.规格、厚度:70厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 153.9
66 | 010903002001 | 地下室侧壁涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(单组分) 2.涂膜厚度:1.5mm厚 | m2 | 1508.22
67 | 010903001001 | 地下室侧壁卷材防水 |  | 1.部位:地下室侧壁 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 1508.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 010902002001 | 地下室顶板涂膜防水 |  | 1.部位:地顶1(种植区域)、地顶2(用于非种植区) 2.涂膜品种、厚度:2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度140°C) | m2 | 411.2741
69 | 010905001003 | 地下室顶板卷材防水(种植区域) |  | 1.部位:地顶1(种植区域) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 205.637
70 | 010905001004 | 地下室顶板卷材防水(非种植区) |  | 1.部位:地顶2(用于非种植区) 2.卷材品种、规格、厚度:4厚带自粘层聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材(基层自粘) | m2 | 205.637
72 | 010902003001 | 顶板隔离层 |  | 1.隔离层材料种类:无纺布(200g/m2)隔离层 | m2 | 365.5562
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 010902004003 | 顶板刚性层 |  | 1.刚性层厚度:70mm 2.刚性层材料种类及强度等级:C25混凝土(抗折强度4.5MPa)内配C6@150双向,双向分缝@6000, 缝20宽、30深,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm | m2 | 365.5562
74 | 010902008001 | 顶板排水板 |  | 1.高密度聚乙烯HDPE 复合排水板板自粘土工布(可伸缩排水槽) 2.厚度综合考虑满足需求 | m2 | 365.5562
75 | 010905002002 | 坑底及内壁涂膜防水 |  | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.防水膜品种:1.5kg/m2%泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.0mm | m2 | 185.9592
76 | 010905003001 | 止水钢板 |  | 1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:400*3mm | m | 496.3994
77 | 010905003002 | 止水胶条 |  | 1.止水带材料种类:缓膨型遇水膨胀胶条 2.止水带尺寸:满足设计要求 | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
保温、隔热、防腐工程
71 | 011001003001 | 地下室侧壁保护层 |  | 1.材料:挤塑型聚苯乙烯板 2.厚度:50mm | m2 | 1508.22
地下室装饰工程
整个项目
地面装饰工程
108 | 011101006001 | 电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 |  | 1.名称:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.配合比:聚合物水泥砂浆,随打随抹平 3.厚度:10mm厚 | m2 | 185.9592
109 | 011101006002 | 截水沟内水泥砂浆抹平 |  | 1.名称:截水沟 2.配合比:聚合物水泥砂浆,随打随抹平 3.厚度:20mm厚 | m2 | 13.5
110 | 011101006003 | 截水沟C20细石砼找坡层,最薄20厚 |  | 1.名称:截水沟 2.配合比:C20细石砼找坡层,最薄20厚 | m2 | 4.5
111 | 011101007001 | 细石混凝土找平层（楼地面10） |  | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30 4.分缝:不大于4m双向分缝,切缝宽5深20,单组份单组份聚氨酯(Ⅰ型)建筑密封膏填缝,地漏周围1m范围内找坡1%; | m2 | 4495.3898
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 011106001001 | 水泥砂浆楼梯（楼地面4） |  | 1.名称:水泥砂浆楼梯 2.面层:30厚WS M20水泥砂浆抹面压光，踏步设防滑条 3.基层处理:水泥浆一道,内掺专用建筑胶 | m2 | 149.8158
113 | 011101004001 | 钢筋混凝土楼面压平抹光一次成型 |  | 1.部位:混凝土地面 2.工艺处理:压平抹光一次成型 | m2 | 60.9556
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
114 | 011201004001 | 砖模砂浆找平层 |  | 1.名称:砖模砂浆找平层 2.砂浆类型:水泥砂浆找平层 3.砂浆厚度:20厚WP M20水泥砂浆找平 | m2 | 1667.7153
115 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰(内墙1) |  | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚WP M15水泥砂浆打底扫毛, 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚WP M20水泥砂浆抹平 | m2 | 5769.6947
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） |  | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:3mm厚石膏打底 | m2 | 169.5098
117 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙5） |  | 1.名称:墙面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:10厚M15水泥砂浆随砌随抹光 | m2 | 470.1754
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
106 | 011105001001 | 涂料踢脚线（100mm高） |  | 1.名称:涂料踢脚线 2.高度:100mm 3.界面剂:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用保水砂浆(加气混凝土砌块)一道 4.底层:15厚M15水泥砂浆找平 5.面层:1mm厚聚氨酯混凝土专用底漆+3mm厚水性聚氨酯面层 | m | 34.5992
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料（踢脚3） |  | 1.涂料名称:水性聚氨酯涂料 2.基层类型:抹灰墙面 3.界面剂:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用保水砂浆(加气混凝土砌块)一道 4.底层:15厚M15水泥砂浆找平 4.底漆:室内无机耐擦洗防潮防霉涂料专用底漆1遍 5.面漆:室内无机耐擦洗防潮防霉涂料面漆2遍 | m2 | 195.9102
118 | 011404001002 | 墙面膩子（内墙1） |  | 1.涂料名称:内墙无膩子 2.基层类型:抹灰墙面 3.腻子做法:耐水膩子2遍，打磨平整 | m2 | 5803.6047
119 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料（内墙1） |  | 1.涂料名称:内墙无机耐擦洗防潮防霉涂料 2.基层类型:抹灰墙面 3.底漆:室内无机耐擦洗防潮防霉涂料专用底漆1遍 4.面漆:室内无机耐擦洗防潮防霉涂料面漆2遍 | m2 | 6210.6747
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 011403001001 | 墙面水性环氧薄涂（内墙2） |  | 1.涂料名称:水性环氧薄涂墙面 2.基层类型:抹灰墙面 3.腻子做法:耐水膩子2遍，打磨平整 4.面漆:浅色无机水性环氧薄涂0.5mm厚(A级燃烧性能) | m2 | 165.6602
121 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料（底板架空板做法） |  | 1.涂料名称:外墙平涂 2.基层类型:抹灰墙面 3.腻子做法:外墙膩子2遍，打磨平整 4.底漆:外墙涂料专用底漆1遍 5.面漆:外墙涂料面漆2遍 | m2 | 307.2
122 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料（顶棚1） |  | 1.涂料名称:天棚无机涂料 2.基层类型:混凝土天棚 3.底漆:专用室内无机底漆1遍 4.面漆:室内无机涂料面漆2遍 | m2 | 5158.0009
123 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（顶棚2） |  | 1.涂料名称:天棚无机耐擦洗防潮防霉涂料 2.基层类型:混凝土天棚 3.底漆:专用无机耐擦洗防潮防霉涂料底漆1遍 4.面漆:无机耐擦洗防潮防霉涂料面漆2遍 | m2 | 82.316
其他装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 011503001001 | 楼梯栏杆 |  | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 | m | 24.0438
125 | 011503003001 | 楼梯扶手 |  | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.固定配件种类:不锈钢法兰盖 3.其他:详图集22J403-1/5-4/4 | m | 19.42
地下安装工程
整个项目
地下部分
电气系统
动力
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
177 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明箱 2.型号:4-B1ALE01、4-B1ALE02 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
178 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-B1AT01-1、4-B1AT01-2 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
179 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-B1AT02-1 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
180 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:普通动力箱 2.型号:4-B1AP02 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:普通照明箱 2.型号:4-B1AL01 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
182 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:普通照明箱 2.型号:4-B1AL02 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
183 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*16+E16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 1230.65
184 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*6+E6 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 686.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
185 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-4*10+E10 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 33.58
186 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*4+1*4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 553.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
187 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*4+E4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 79.77
188 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-3*4+E4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 33.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
190 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:10截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
191 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 030412002001 | 普通电力桥架 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:300*150 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.7
193 | 030412002002 | 普通电力桥架 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:200*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 140.52
194 | 030412002003 | 消防电力桥架 |  | 1.名称:消防电力桥架 2.规格:200*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 188
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:普通线槽 2.规格:MR100*50 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 484.51
196 | 031301005001 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷漆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 976.48
197 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 5
普通照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
198 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:盒式LED支架灯 2.规格、型号:1*20W 3.安装形式:吊装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 190
199 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:控照型LED灯 2.规格、型号:1*20W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
200 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:控照型双管LED灯（带蓄电池） 2.规格、型号:2*20W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 1.名称:控照型双管壁装LED灯（带蓄电池） 2.规格、型号:2*20W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 10
202 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1.名称:吸顶LED灯 2.规格、型号:9W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 26
203 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格、型号:18W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
204 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
205 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
206 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:带接地插孔的单相插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
207 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 247
208 | 030412004001 | 配线 |  | 1.电气配线WDZC-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7757.21
209 | 030412004002 | 配线 |  | 1.电气配线WDZC-BYJ-4 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 384.94
210 | 030412004003 | 配线 |  | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 410.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 030412001001 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1402.59
212 | 030412001002 | 配管 |  | 1.电气配管JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 76.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
213 | 030412001003 | 配管 |  | 1.电气配管JDG32 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.76
应急照明
214 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称：A型应急照明集中电源 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等含高层增加费 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
215 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:带楼层显示方向指示灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
216 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:DC36 LED 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 51
218 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
219 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:应急出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 9
220 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 111
221 | 030412004004 | 配线 |  | 1.电气配线WDZAN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 49.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
222 | 030412004005 | 配线 |  | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2025.42
223 | 030412001004 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1018.34
224 | 030416012001 | 事故照明切换系统 |  | 1.名称:事故照明系统调试 2.要求:详见图纸及技术需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 2
防雷接地
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.防雷引下线 2.利用柱内两根Φ16及以上（钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根）柱对角外侧主筋电气贯通，让其上与接闪带焊通,，下与接地装置焊接连通 3.避雷引下线制作、安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 71.691
226 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.接地预埋件:150x200x8镀锌扁钢 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
227 | 030410002001 | 均压环敷设 |  | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用梁内两根主筋焊接连通 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1240.787
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
228 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.局部等电位端子箱LEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
229 | 030410001001 | 桩承台接地 |  | 1.名称:桩承台接地(七连桩) 2.桩承台钢筋焊接形式:多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 基 | 9
230 | 030410001002 | 桩承台接地 |  | 1.名称:桩承台接地(十连桩) 2.桩承台钢筋焊接形式:多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 基 | 2
231 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.接地网系统调试 2.系统调试 3.其他 | 系统 | 1
污废水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
171 | 030109001001 | 潜污泵 |  | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40M3/H,H=15M,P=4KW 3.潜污泵控制箱安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 12
172 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 113.416
173 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 68.686
174 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
175 | 031002001001 | 防护阀门 |  | 1.类型:防护阀门 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
176 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19
雨水系统
165 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN150 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 75.958
166 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.359
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 18.951
168 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 15
169 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
170 | 031003014001 | 车道排水沟地漏 |  | 1.类型:车道排水沟地漏 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
消火栓系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
157 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 281.288
158 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 251.923
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 030901010001 | 带灭火器箱组合式消防柜 |  | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNW65-Ⅲ型减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防卷盘一套,消火栓箱尺寸：1600*700*240，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 19
160 | 031002001002 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 031002001003 | 球阀 |  | 1.类型:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
162 | 031301003004 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
163 | 031301003005 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
164 | 031301003006 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
喷淋系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 144.12
127 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 107.462
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 122.912
129 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 112.694
131 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 97.672
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 667.023
133 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 637.731
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 030901003001 | 直立型喷头 |  | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:DN15 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 571
135 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
136 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
137 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.名称:末端试水装置 2.含试水接头DN25(孔径同喷头),球阀DN25,压力表DN25,排水漏斗DN25 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 031002001004 | 末端试水阀 |  | 1.类型:末端试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
139 | 031002001005 | 信号闸阀 |  | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
140 | 031002001006 | 球阀 |  | 1.类型:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 031002001007 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
142 | 031002001008 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
143 | 031002001009 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 031002001010 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
145 | 031002001011 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
146 | 031002001012 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 031002001013 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
148 | 031003014002 | 排水漏斗 |  | 1.类型:排水漏斗 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
149 | 031301003007 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
150 | 031301003008 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 031301003009 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN80管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
152 | 031301003010 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN50管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
153 | 031301003011 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN40管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
154 | 031301003012 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN32管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 031301003013 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN25管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
156 | 031301003014 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
暖通系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
274 | 030108001001 | 柜式离心风机 04-P(Y)-B1-01 |  | 1.名称:柜式离心风机 04-P(Y)-B1-01、02 2.规格、型号:L=32500M3/H H=500PA(机外余压) N=11KW(380V) R=600RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
275 | 030108001002 | 柜式离心风机 04-P(Y)-B1-02 |  | 1.名称:柜式离心风机 04-P(Y)-B1-01、02 2.规格、型号:L=35500M3/H H=500PA(机外余压) N=11KW(380V) R=600RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
276 | 030108001003 | 柜式离心风机 04-P-B1-1 |  | 1.名称:柜式离心风机 04-P-B1-1 2.规格、型号:L=14000M3/H H=400PA(机外余压) N=4KW R=1100RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
277 | 030108001004 | 柜式离心风机 04-S-B1-1 |  | 1.名称:柜式离心风机 04-S-B1-1 2.规格、型号:L=11200M3/H H=300PA N=3KW R=1000RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
278 | 030108001005 | 消防高温排烟风机 04-PY-B1-1 |  | 1.名称:消防高温排烟风机 04-PY-B1-1 2.规格、型号:L=32400M3/H H=500PA(机外余压) N=11KW R=1460RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
279 | 030108001006 | 消防高温排烟风机 04-SY-B1-1 |  | 1.名称:消防高温排烟风机 04-SY-B1-1 2.规格、型号:L=16200M3/H H=300PA(机外余压) N=3KW R=1420RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
280 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.帆布软接供货、制作、安装、 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
281 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.0mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 89.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
282 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 103.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
283 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.5mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 280.51
284 | 030702001004 | 弯头导流叶片制作安装 |  | 1.名称：弯头导流叶片制作安装 2.材质：镀锌钢板 3.板材厚度：δ=2.0mm 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.76
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
285 | 030702001005 | 0.5H防火包裹 |  | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 389.7
286 | 030702001006 | 1H防火包裹 |  | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 83.97
287 | 030702001007 | 2H防火包裹 |  | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 77.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
288 | 030703021001 | 阻抗复合型消声器 2200X2000X600H |  | 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:2200X2000X600H 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
289 | 030703021002 | 排烟接管箱 |  | 1.名称:排烟接管箱 2.规格:2600X1600X600H 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
290 | 030703007001 | 单层百叶下排风口(带人字阀) 800X500 |  | 1.名称:单层百叶下排风口(带人字阀) 2.规格:800X500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
291 | 030703007002 | 单层百叶下排风口(带人字阀) 1000X800 |  | 1.名称:单层百叶下排风口(带人字阀) 2.规格:1000X800 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
292 | 030703007003 | 单层活动百叶补风口 2000X600 |  | 1.名称:单层活动百叶补风口 2.规格:2000X600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
293 | 030703001001 | 280℃排烟阀 1250X500 |  | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1600X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
294 | 030703001002 | 280℃排烟防火阀 800X400 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
295 | 030703001003 | 280℃排烟防火阀 800X500 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
296 | 030703001004 | 280℃排烟防火阀 1000X500 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
297 | 030703001005 | 280℃排烟防火阀 1000X630 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000X630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
298 | 030703001006 | 280℃排烟防火阀 1250X500 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
299 | 030703001007 | 280℃排烟防火阀 2000X500 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2000X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
300 | 030703001008 | 280℃排烟防火阀 1000X1000 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000X1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
301 | 030703001009 | 止回阀 800X400 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:800X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
302 | 030703001010 | 止回阀 800X500 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:800X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
303 | 030703001011 | 止回阀 1000X500 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:1000X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
304 | 030703001012 | 止回阀 1000X630 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:1000X630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
305 | 030703001013 | 止回阀 1000X1000 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:1000X1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
306 | 030703001014 | 手动对开式多叶调节阀 1000X320 |  | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:1000X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
307 | 030703001015 | 手动对开式多叶调节阀 2000X500 |  | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:2000X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
308 | 030503006001 | 排烟阀手动开启装置 |  | 1.名称:排烟阀手动开启装置 2.本体及其附件安装 3.支架制作安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
309 | 080803001001 | CO 探测器 |  | 1.名称:CO 探测器 2.本体及其附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
310 | 030412004006 | CO线缆 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:CO线缆 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 300
311 | 030704001001 | 风管漏风、漏光试验 |  | 1.名称:风管漏风、漏光试验 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 919.89
火灾自动报警系统
312 | 030904008001 | 模块、端子箱 |  | 1.名称:模块、端子箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
313 | 030904001001 | 地址型感烟探测器 |  | 1.名称:地址型感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 118
314 | 030904003001 | 消火栓启泵按钮 |  | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19
315 | 030904014001 | 固定式火警电话机 |  | 1.名称:固定式火警电话机 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
316 | 030904004001 | 火灾声光警报器 |  | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 90 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
317 | 030904003002 | 地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔) |  | 1.名称:地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
318 | 030904006001 | 壁挂扬声器 5W |  | 1.名称:壁挂扬声器 5W 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 22
319 | 030904010001 | 火灾部位重复显示盘 |  | 1.名称:火灾部位重复显示盘 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
320 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 181
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 91 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
321 | 030904007001 | 隔离模块 |  | 1.名称:隔离模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
322 | 030904007002 | 输入模块(信号模块或监视模块) |  | 1.名称:输入模块(信号模块或监视模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
323 | 030904007003 | 输出模块(控制模块) |  | 1.名称:输出模块(控制模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
324 | 030904007004 | 输入输出模块 |  | 1.名称:输入输出模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 92 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
325 | 030906003001 | 消防电源监控模块 |  | 1.名称:单回路三相消防电源监控模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
326 | 030412002005 | 消防金属线槽 |  | 1.名称：消防金属线槽 2.规格及型号：CTF 100x100 3.接地 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 159.55
327 | 031301004001 | 线槽支架 |  | 1.类型:线槽支架 2.材质:综合考虑 4.支架刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 319.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 93 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
328 | 030412001005 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1698.34
329 | 030412001006 | 配管 |  | 1.电气配管JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 94 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
330 | 030412001007 | 配管 |  | 1.电气配管JDG32 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
331 | 030412001008 | 配管 |  | 1.电气配管SC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 95 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
332 | 030412004007 | 配线 ZBN-RV-1.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RV-1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 700.77
333 | 030412004008 | 配线 ZBN-RV-2.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RV-2.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 180
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 96 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
334 | 030412004009 | 配线 NH-RV-1.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RV-1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 954.03
335 | 030412004010 | 配线 ZBN-RVS-2x1.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVS-2x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4599.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 97 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
336 | 030412004011 | 配线 ZBN-RVS-2x2.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVS-2x2.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 80
337 | 030412004012 | 配线 ZBN-RVSP-2x2.0mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVSP-2x2.0mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 428.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 98 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
338 | 030409002001 | 控制电缆 ZBN-KVV-4x1.5mm2 |  | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-4x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1440
339 | 030409002002 | 控制电缆 ZBN-KVV-6x1.5mm2 |  | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZAN-KYJY-6X1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 99 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
340 | 030409002003 | 控制电缆 ZBN-KVV-14x1.5mm2 |  | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-14x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50
341 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.名称:自动报警系统调试 2.规格:自动报警系统装置调试 256点以下 | 系统 | 1
342 | 030909004001 | 消防广播系统调试 |  | 1.名称:消防广播系统调试 2.其它:广播喇叭、音箱 | 系统 | 1
343 | 030909005001 | 消防电话系统调试 |  | 1.名称:消防电话系统调试 2.其它:通讯分机及插孔 | 系统 | 1
人防工程
人防电气
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 100 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
232 | 030402011008 | 低压配电箱 PL3 |  | 1.名称:低压配电箱 2.型号:PL3 3.安装方式:综合考虑 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
233 | 030402011009 | 配电箱 FK |  | 1.名称:配电箱 2.型号:FK 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
234 | 030402011010 | 配电箱 FX |  | 1.名称:配电箱 2.型号:FX 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 101 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
235 | 030402011011 | 配电箱 J3 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:J3 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
236 | 030402011012 | 配电箱 J4 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:J4 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
237 | 030402011013 | 配电箱 PX |  | 1.名称:配电箱 2.型号:PX 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 102 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
238 | 030413014002 | 等电位接地端子箱 |  | 1.名称:等电位接地端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
239 | 030413014003 | 防溅单相二三孔插座 |  | 1.名称:防溅单相二三孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 15
240 | 030413014004 | 抗爆门铃按钮 |  | 1.名称:抗爆门铃按钮 2.规格:D21 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 103 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
241 | 030412002006 | 热镀锌线槽(带盖板) 150X100 |  | 1.名称:热镀锌线槽(带盖板) 2.规格:150X100(中间带隔板) 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 139.16
242 | 030412002007 | 热镀锌线槽(带盖板) 300X150 |  | 1.名称:热镀锌线槽(带盖板) 2.规格:300X150(中间带隔板) 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.2
243 | 031301004002 | 支架 |  | 1.名称:支架 2.规格、材质:综合考虑 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 363.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 104 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
244 | 030412001009 | 配管 SC100 |  | 1.电气配管SC100 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管综合考虑敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.85
245 | 030412001010 | 配管 SC50 |  | 1.电气配管SC50 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管综合考虑敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 105 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
246 | 030412001011 | 配管 SC25 |  | 1.电气配管SC25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 69.57
247 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*2.5 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 130.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 106 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*2.5 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 120
249 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 110.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 107 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
250 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 41.79
251 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 180.468
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 108 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
252 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 68.393
253 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 202.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 109 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
254 | 030409001014 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB-KYJY-6x1.5 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 200
255 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
256 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 110 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
257 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
258 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:输配电装置系统 2.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
人防给排水
259 | 031003014003 | 地漏 |  | 1.地漏:地漏 2.规格:DN80 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
260 | 031003014004 | 防爆地漏 |  | 1.地漏:防爆地漏 2.规格:DN80 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 111 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
261 | 031001002002 | 热镀锌钢管 DN80 |  | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 89.45
人防风
262 | 030703024005 | 测压装置-DN15 |  | 1.名称:测压装置 2.规格:DN15 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
263 | 030703023001 | 电动手动双连杆密闭阀门 DFM30 |  | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格:DFM30 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
264 | 030703023002 | 电动手动双连杆密闭阀门 DFM40 |  | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格:DFM40 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 112 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
265 | 030703023003 | 电动手动双连杆密闭阀门 DFM50 |  | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格:DFM50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
266 | 030703023004 | 电动手动双连杆密闭阀门 DFM60 |  | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格:DFM60 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
267 | 030703024006 | 放射性监测取样管 |  | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:平时预埋 DN32热镀锌钢管,设球阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
268 | 031301003015 | 风管套管 |  | 1.名称:风管套管 2.规格:板厚3mm 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.19
269 | 030703024007 | 换气管 DN100 |  | 1.名称:换气管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 113 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
270 | 030703024008 | 滤尘器压差测量管 |  | 1.名称:滤尘器压差测量管 2.规格:DN15 热镀锌钢管,设球阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
271 | 030703024009 | 尾气监测取样管 |  | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15热镀锌钢管,设截止阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
272 | 030703022001 | 自动排气阀门 |  | 1.名称:自动排气阀门 2.规格:YF-DG250 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
273 | 030703024010 | 阻力测量管 |  | 1.名称:阻力测量管 2.规格:D4紫铜管 =2MM 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
地上建筑工程
整个项目
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 114 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
368 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.品种规格:高精砌体 2.厚度:综合考虑 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级:专用砂浆 | m3 | 701.6
369 | 010401011001 | 贴砌砖墙（屋面防水保护层） |  | 1.保温砌砖名称、部位:屋面防水保贴面砖 2.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 | m2 | 525.88
混凝土及钢筋混凝土工程
现浇混凝土构件
370 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 299.2
371 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 758.72
372 | 010502011003 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 2836.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 115 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
373 | 010502013003 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.含泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 2408.88
374 | 010502018002 | 坡道板 |  | 1.汽车坡道混凝土板 2.混凝土种类:C30泵送 3.含泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 295.75
375 | 010502019002 | 其他板 |  | 1.名称:栏板、雨棚板等 2.板厚：综合考虑 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30泵送 5.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 372.22
376 | 010502019003 | 其他板 |  | 1.名称:门槛、止水梁等二次浇筑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20非泵送 | m3 | 1.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 116 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
377 | 010502020002 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:泵送C30 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） 4.楼梯形式:直形楼梯 | m3 | 46.46
378 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 63.17
379 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 20.42
380 | 010502023002 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 2.005
381 | 010502004002 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑一二次浇筑 4.新旧混凝土接触面凿毛处理 | m3 | 2.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 117 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
382 | 010502033003 | 后浇带 |  | 1.部位:后浇梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35微膨胀 4.抗渗等级:P8 5.泵送高度:50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 | m3 | 16.92
383 | 010502033004 | 后浇带 |  | 1.部位:后浇板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35微膨胀 4.抗渗等级:P8 5.泵送高度:50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 | m3 | 40.48
混凝土模板
384 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:5.5m | m2 | 1265.06
385 | 010505004003 | 柱面模板 |  | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:3.6m及以内 | m2 | 3917.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 118 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
386 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:5.5m | m2 | 3959.34
387 | 010505006003 | 梁模板 |  | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:3.6m及以内 | m2 | 16968.52
388 | 010505007003 | 楼板模板 |  | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:5.5m | m2 | 3302.82
389 | 010505007004 | 楼板、屋面板模板 |  | 1.构件类型:楼板、屋面板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:3.6m及以内 | m2 | 17141.73
390 | 010505007005 | 坡道板模板 |  | 1.构件类型:坡道 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 | m2 | 2453.28
391 | 010505008002 | 其他板模板 |  | 1.构件类型:其他板 1.其他:含模板制作、安装、拆除等 | m2 | 3731.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 119 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
392 | 010505010002 | 楼梯模板 |  | 1.类型:直形楼梯 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 425.21
393 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.构件类型:构造柱 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 815.45
394 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | 1.构件类型:圈梁 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 198.93
395 | 010505013002 | 过梁模板 |  | 1.构件类型:过梁 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 26.69
396 | 010505019005 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:梁 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 | m2 | 103.02
397 | 010505019006 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 | m2 | 337.36
钢筋及螺栓、铁件
358 | 010506002003 | 现浇钢筋(一级钢)∅6~12 |  | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(一级钢)∅6.5~12 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 | t | 12.493
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 120 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
359 | 010506002004 | 现浇钢筋(三级钢)∅6~32 |  | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(三级钢)∅6~32 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 | t | 1133.53
360 | 010506025002 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 2.35
361 | 010506023002 | 钢丝网 |  | 1.钢丝网规格:钢丝网孔目12.7x12.7,丝径0.9mm 2.使用部位:墙面 | m2 | 6136.36
362 | 010506018001 | 找平层内配钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 3.搭接方式：绑扎 | t | 126.41
363 | 040901007006 | 植筋 钢筋直径(mm) 6.5 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 6.5 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 4624
364 | 040901007007 | 植筋 钢筋直径(mm) 8 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 8 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 22
365 | 040901007008 | 植筋 钢筋直径(mm) 10 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 10 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 3382
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 121 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
366 | 040901007009 | 植筋 钢筋直径(mm) 12 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 12 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 50
367 | 040901007010 | 植筋 钢筋直径(mm) 14 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 14 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 190
金属结构工程
346 | 010607006004 | 不锈钢爬梯 |  | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.构件运距:综合考虑 4.其他:不锈钢构件运输、拼装、安装到位 5.部位:屋面检修爬梯、屋面人孔检修爬梯、室内检修爬梯等 | t | 1.3
347 | 070205001002 | 截水沟盖板 |  | 1.名称:不锈钢盖板 2.规格：390mmP宽 2.材质:-40x6不锈钢板@35、-40x6不锈钢板框、L45x5通长角钢、C6@200 | m | 142.2
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 122 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
400 | 010802003003 | 钢质防火门-1 |  | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 23.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 123 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
401 | 010802003004 | 钢质防火门-2 |  | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 17.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 124 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
402 | 010802003005 | 钢质防火门-3 |  | 1.门类型:乙级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.乙级满足耐火极限不小于1.0h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 31.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 125 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
403 | 010802003006 | 钢质防火门-6 |  | 1.门类型:丙级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.丙级满足耐火极限不小于0.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价 | m2 | 16.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 126 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
说明、国家相关规范等
404 | 010802003007 | 钢质平开门-7 |  | 1.门类型:钢质双扇平开门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇平开门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、铰链、防护材料等 3.连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林平开门深化设计图； 4.配可视窗； 5.平开门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 3.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 127 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
405 | 010807001001 | 铝合金固定窗 |  | 1.框、扇材质:50系列铝合金型材6063-T5、主材厚度2.0mm（详设计图）； 2.铝型材表面喷涂：氟碳喷涂 ； 3.玻璃品种、厚度::6mmLOW-E+12A+6mm钢化中空玻璃； 4.五金配件:坚朗五金配件 ； 5.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒&硅酮耐候密封胶，防水胶，聚合物防水等； 6.包含上墙铁片等所需配件； | m2 | 9.5
406 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1.防雨百叶制作安装 2.其他满足设计要求 | m2 | 4.5
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 128 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
344 | 010902004004 | 屋面刚性层（屋面1） |  | 1.刚性层厚度:50mm 2.刚性层材料种类及强度等级:C25细石混凝土保护层网(分格缝间距≤4.0m,分缝处钢筋断开,缝宽15~20)(缝内下部塞泡沫棒背衬,上部10厚聚氨酯建筑密封胶嵌缝) 缝20宽、30深,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm | m2 | 173.69
345 | 010902004005 | 屋面刚性层（屋面2） |  | 1.刚性层厚度:120mm 2.刚性层材料种类及强度等级:C30细石混凝土保护层网(分格缝间距≤4.0m,分缝处钢筋断开,缝宽15~20)(缝内下部塞泡沫棒背衬,上部10厚聚氨酯建筑密封胶嵌缝) 缝20宽、30深,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm | m2 | 4258.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 129 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
348 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 |  | 1.部位:屋面1(非种植屋面)、屋面2(停车屋面) 2.涂膜品种、厚度:2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度140°C) | m2 | 4435.57
349 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:地屋面1(非种植屋面)、屋面2(停车屋面) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材、防水压条 | m2 | 4734.88
350 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:地屋面1(非种植屋面)、屋面2(停车屋面) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型自粘沥青防水卷材(高分子膜基)上翻高于完成面≥250、防水压条 | m2 | 4734.88
351 | 010902003002 | 屋面隔离层 |  | 1.隔离层材料种类:无纺布(200g/m2)隔离层 | m2 | 4435.57
352 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面3） |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度:1.5mm | m2 | 28.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 130 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
353 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面3） |  | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度:2.0mm | m2 | 53.2
354 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6） |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度:2mm | m2 | 569.22
355 | 010905002003 | 截水沟涂膜防水 |  | 1.部位:截水沟内壁/底 2.防水膜品种:1.5kg/m2%泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.0mm | m2 | 127.98
356 | 010903003001 | 外墙面砂浆防水 |  | 1.防水层做法:防水砂浆一遍 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚聚合物水泥防水砂浆防水层,竖向、水平设分格缝 | m2 | 3959.38
357 | 010903002002 | 外墙面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度:1.5mm厚一遍 | m2 | 3433.5
保温、隔热、防腐工程
398 | 011001003002 | 保温隔热墙面 |  | 1.保温材料:无机保温砂浆 2.厚度:30mm 3.防护做法:5mm厚抗裂砂浆,内压160g/m²耐碱网格布单层 | m2 | 3959.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 131 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
399 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1.保温材料:XPS板(030级) 2.材料规格:详节能 3.厚度:50mm | m2 | 173.69
地上装饰工程
整个项目
地面装饰工程
411 | 011101004002 | 钢筋混凝土楼面压平抹光一次成型 |  | 1.部位:混凝土地面 2.工艺处理:压平抹光一次成型 | m2 | 1191.32
416 | 011101006004 | 截水沟内水泥砂浆抹平 |  | 1.名称:截水沟 2.配合比:聚合物水泥砂浆,随打随抹平 3.厚度:20mm厚 | m2 | 127.98
417 | 011101006005 | 截水沟C20细石砼找坡层,最薄20厚 |  | 1.名称:截水沟 2.配合比:C20细石砼找坡层,最薄20厚 | m2 | 127.98
418 | 011106001002 | 水泥砂浆楼梯（楼地面4） |  | 1.名称:水泥砂浆楼梯 2.面层:30厚WS M20水泥砂浆抹面压光，踏步设防滑条 3.基层处理:水泥浆一道,内掺专用建筑胶 | m2 | 322.66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 132 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
419 | 011101007002 | 细石混凝土找平层（楼地面10） |  | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30 4.分缝:不大于4m双向分缝,切缝宽5深20,单组份单组份聚氨酯(Ⅰ型)建筑密封膏填缝,地漏周围1m范围内找坡1%; | m2 | 26250.054
420 | 011101007003 | 细石混凝土找平层（楼地面11） |  | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:50mm 3.混凝土强度等级:C30 | m2 | 20.78
421 | 010502024004 | 填充层（楼地面10、楼地面11） |  | 1.部位:有回填需求区域 2.材质:LC7.5轻骨料混凝土 | m3 | 35.834
422 | 011101007004 | 细石混凝土找平层（屋面） |  | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:最低处不小于30mm厚 3.强度等级：C20 4.其他：找坡层,坡度2%,随捣随提浆抹平,厚度≤30时,改用M20水泥砂浆找坡,最薄处5厚。当屋面板结构找坡时,本层用作局部找坡,坡度1%<。 | m2 | 4258.87
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 133 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
412 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰(内墙1、3、4) |  | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚WP M15水泥砂浆打底扫毛, 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚WP M20水泥砂浆抹平 | m2 | 9576.74
413 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） |  | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:3mm厚石膏打底 | m2 | 414.37
414 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（内墙5） |  | 1.名称:墙面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:10厚M15水泥砂浆随砌随抹光 | m2 | 937.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 134 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
415 | 011201001007 | 外墙面一般抹灰 |  | 1.名称:外墙面一般抹灰 2.抹灰厚度:15厚M20水泥砂浆找平层,拉伸粘结强度≥0.4MPa,竖向、水平设分格缝,缝深8 3.基层处理：界面剂一道 | m2 | 3959.38
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
其他装饰工程
407 | 011503001002 | 楼梯栏杆 |  | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 | m | 70.32
408 | 011503001003 | 楼梯栏杆 |  | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 | m | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 135 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
409 | 011503003002 | 楼梯扶手 |  | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.固定配件种类:不锈钢法兰盖 3.其他:详图集22J403-1/5-4/4 | m | 8
410 | 011503001004 | 楼梯护窗栏杆 |  | 1.扶手规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ20×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/4-24/HC7 | m | 62.05
地上安装工程
整个项目
地上部分
电气系统
动力
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 136 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
516 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:消防总箱 2.型号:4-1APEz1、4-1APEz2 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
517 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:普通动力总箱 2.型号:4-1AP1 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 137 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
518 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-RFAT1 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
519 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-RFATS-DT1 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 138 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
520 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-RFATS-DT2 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
521 | 030402011019 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明箱 2.型号:4-1ALE~4-6ALE 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 139 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
522 | 030402011020 | 成套配电箱 |  | 1.名称:普通照明箱 2.型号:4-1ALE~4-6ALE 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
523 | 030405014001 | T接箱 |  | 1.名称:T接箱 2.安装方式:壁装 3.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 140 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
524 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*35+E16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 446.23
525 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*16+E16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 311.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 141 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
526 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*6+E6 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 46.4
527 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 642.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 142 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
528 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*50+1*25 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 415.65
529 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*35+1*16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 15.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 143 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
530 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 15.62
531 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4x6+1x6 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 144 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
532 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*4+1*4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 7.8
533 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-3*16+E16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 21.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 145 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
534 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
535 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:10截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
536 | 030409003009 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 146 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
537 | 030409003010 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
538 | 030409003011 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
539 | 030412002008 | 普通电力桥架 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:300*150 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 25.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 147 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
540 | 030412002009 | 普通电力桥架 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:300*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 152.09
541 | 030412002010 | 普通电力桥架 |  | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:200*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 80.42
542 | 030412002011 | 消防电力桥架 |  | 1.名称:消防电力桥架 2.规格:200*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 243.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 148 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
543 | 030412002012 | 线槽 |  | 1.名称:普通线槽 2.规格:MR100*50 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2868.65
544 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷漆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 4044.26
545 | 030416006003 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 16
普通照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 149 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
546 | 030413001007 | 普通灯具 |  | 1.名称:盒式LED支架灯 2.规格、型号:1*20W 3.安装形式:吊装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1160
547 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:灯座 2.规格、型号:18W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
548 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:控照型LED灯 2.规格、型号:1*20W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 150 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
549 | 030413001010 | 普通灯具 |  | 1.名称:控照型双管LED灯（带蓄电池） 2.规格、型号:2*20W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 14
550 | 030413001011 | 普通灯具 |  | 1.名称:控照型双管壁装LED灯（带蓄电池） 2.规格、型号:2*20W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
551 | 030413001012 | 普通灯具 |  | 1.名称:吸顶LED灯 2.规格、型号:9W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 151 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
552 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 14
553 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关（密闭） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
554 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 152 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
555 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:带接地插孔的单相插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 15
556 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1257
557 | 030412004013 | 配线 |  | 1.电气配线WDZC-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.含高层增加费 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39123.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 153 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
558 | 030412004014 | 配线 |  | 1.电气配线WDZC-BYJ-4 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 402.48
559 | 030412004015 | 配线 |  | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 460.94
560 | 030412001012 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6026.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 154 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
561 | 030412001013 | 配管 |  | 1.电气配管JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 131.96
562 | 030412001014 | 配管 |  | 1.电气配管JDG40 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.57
应急照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 155 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
563 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称：A型应急照明集中电源 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等含高层增加费 | 台 | 6
564 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:带楼层显示方向指示灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 156 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
565 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 236
566 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:DC36 LED 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 247
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 157 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
567 | 030413002009 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯具（防水） 2.规格、型号:IP67 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
568 | 030413002010 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 158 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
569 | 030413002011 | 装饰灯 |  | 1.名称:应急出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 12
570 | 030413002012 | 装饰灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
571 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 540
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 159 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
572 | 030412004016 | 配线 |  | 1.电气配线WDZAN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 119.15
573 | 030412004017 | 配线 |  | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7272.35
574 | 030412001015 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3653.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 160 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
575 | 030416012002 | 事故照明切换系统 |  | 1.名称:事故照明系统调试 2.要求:详见图纸及技术需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 6
防雷接地
576 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.天面明装接闪带热镀锌圆钢Φ12 2.避雷网制作、安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 417.45
577 | 030410005002 | 接闪网格 |  | 1.名称:屋面接闪网格连接线 2.材质:利用屋面混凝土楼板内≥∅10(或两条∅8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接闪网格 3.完成本项目所需的一切相关工作 | m | 897.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 161 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
578 | 030410003002 | 引下线 |  | 1.防雷引下线 2.利用柱内两根Φ16及以上（钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根）柱对角外侧主筋电气贯通，让其上与接闪带焊通,，下与接地装置焊接连通 3.避雷引下线制作、安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 573.74
579 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.接地预埋件:150x200x8镀锌扁钢 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
580 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.局部等电位端子箱LEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 162 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
581 | 030416027002 | 接地装置 |  | 1.接地网系统调试 2.系统调试 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
给水系统
500 | 031001002003 | 内衬PE复合钢管 |  | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 171.879
501 | 031001002004 | 内衬PE复合钢管 |  | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 176.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 163 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
502 | 031001002005 | 内衬PE复合钢管 |  | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 201.264
503 | 031001002006 | 内衬PE复合钢管 |  | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 521.689
504 | 031002001015 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 164 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
505 | 031002001016 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
506 | 031002001017 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
507 | 031002001018 | 自动排气阀 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
508 | 031002001019 | 洒水栓 |  | 1.类型:洒水栓 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 25
509 | 031002011001 | 水表组 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 165 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
510 | 031002001020 | 真空破环器 |  | 1.类型:真空破环器 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
511 | 031001011001 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
512 | 031001011002 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN32 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
513 | 031301005003 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 411.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 166 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
514 | 031301003016 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
515 | 031301003017 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN32管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
污废水系统
488 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 343.05
489 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.439
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 167 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
490 | 031002001021 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
491 | 031002001022 | 消声止回阀 |  | 1.类型:消声止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
492 | 031002008001 | 可曲挠橡胶接头 |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 12
493 | 030601002001 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 12
494 | 031001011003 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 168 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
495 | 031003014005 | 地漏 |  | 1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 63
496 | 031003014006 | 通气帽 |  | 1.类型:通气帽 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
497 | 031301005004 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 142.39
498 | 031301003018 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 169 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
499 | 031301003019 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 66
雨水系统
475 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN150 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.026
476 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 478.961
477 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 170 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
478 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35.094
479 | 031003014007 | 车道排水沟地漏 |  | 1.类型:车道排水沟地漏 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
480 | 031003014008 | 87型雨水斗 |  | 1.类型:87型雨水斗 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
481 | 031003014009 | UPVC雨水口 |  | 1.类型:UPVC雨水口 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
482 | 031003014010 | 侧壁式雨水斗 |  | 1.类型:侧壁式雨水斗 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 171 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
483 | 031001011004 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 78
484 | 031301005005 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 400.63
485 | 031301003020 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
486 | 031301003021 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 172 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
487 | 031301003022 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
消火栓系统
425 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 573.622
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 173 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
426 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 516
427 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 253.892
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 174 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
428 | 030901010002 | 带灭火器箱组合式消防柜 |  | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNW65-Ⅲ型减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防卷盘一套,消火栓箱尺寸：1600*700*240，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 101
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 175 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
429 | 030901010003 | 试验消火栓 |  | 1.名称:试验消火栓 2.规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNW65-Ⅲ型减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防卷盘一套,消火栓箱尺寸：1600*700*240，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
430 | 031002001023 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 176 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
431 | 031002001024 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 34
432 | 031002001025 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
433 | 031002001026 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 177 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
434 | 031002001027 | 自动排气阀 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
435 | 030601002002 | 压力表 |  | 1.名称:压力表 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
436 | 031001011005 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
437 | 031001011006 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 68
438 | 031001011007 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 178 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
439 | 031301005006 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 484.9
440 | 031301003023 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
441 | 031301003024 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 68
442 | 031301003025 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 179 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
443 | 031301003026 | 穿楼板防水套管 |  | 1.名称:穿楼板防水套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
喷淋系统
444 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 242.118
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 180 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
445 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1095.451
446 | 030901001011 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 443.599
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 181 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
447 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 797.18
448 | 030901001013 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 161.697
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 182 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
449 | 030901001014 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 455.402
450 | 030901001015 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 690.538
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 183 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
451 | 030901001016 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4212.226
452 | 030901001017 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4759.027
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 184 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
453 | 030901003002 | 直立型喷头 |  | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:DN15 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3123
454 | 030901006002 | 水流指示器 |  | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
455 | 030901007002 | 减压孔板 |  | 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
456 | 030901008002 | 末端试水装置 |  | 1.名称:末端试水装置 2.含试水接头DN25(孔径同喷头),球阀DN25,压力表DN25,排水漏斗DN25 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 185 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
457 | 031002001028 | 末端试水阀 |  | 1.类型:末端试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
458 | 030901004001 | 湿式报警阀组 |  | 1.类型:湿式报警阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 7
459 | 030901004002 | 水泵接合器 |  | 1.类型:水泵接合器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 186 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
460 | 031002001029 | 信号闸阀 |  | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
461 | 031002001030 | 信号闸阀 |  | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
462 | 031002001034 | 信号闸阀 |  | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 187 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
463 | 031002001031 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
464 | 031002001032 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
465 | 031002001033 | 自动排气阀 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
466 | 031003014011 | 排水漏斗 |  | 1.类型:排水漏斗 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 188 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
467 | 031001011008 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
468 | 031001011009 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
469 | 031301005007 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 4637.76
470 | 031301003027 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN200管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 189 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
471 | 031301003028 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 15
气体灭火系统
472 | 030902010001 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5ZA 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
473 | 030902011001 | 泄压装置 |  | 1.类型:泄压阀 0.18M2 2.型号、规格:详见设计图纸要求及用户需求书 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 1
474 | 030902010002 | 七氟丙烷气剂 |  | 1.类型:七氟丙烷气剂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 360
暖通系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 190 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
582 | 030108001007 | 柜式离心风机 04-P(S)-1-01 |  | 1.名称:柜式离心风机 04-P(S)-1-01 2.规格、型号:L=17000/8500M3/H H=550/300PA N=6/2KW R=850/550RPMV 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 191 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
583 | 030108001008 | 柜式离心风机 04-P-1-01 |  | 1.名称:柜式离心风机 04-P-1-01 2.规格、型号:L=1500M3/H H=250PA(机外余压) N=0.55KW(380V) R=900RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 192 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
584 | 030108001009 | 柜式离心风机 04-P-1-02 |  | 1.名称:柜式离心风机 04-P-1-02 2.规格、型号:L=14500M3/H H=480PA(机外余压) N=4.0KW(380V) R=850RPM3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 193 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
585 | 030108001010 | 柜式离心风机 04-P-1-03 |  | 1.名称:柜式离心风机 04-P-1-03 2.规格、型号:L=5600M3/H H=450PA(机外余压) N=1.5KW(380V) R=1100RPM 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 194 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
586 | 030108001011 | 消防高温排烟风机 04-PY-W-1~2 |  | 1.名称:消防高温排烟风机 04-PY-W-1~2 2.规格、型号:L=40200M3/H H=1100PA(机外余压) N=22KW R=1470RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 195 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
587 | 030108001012 | 壁式轴流风机 |  | 1.名称:墙壁式轴流风机 2.规格、型号:1080M3/H,34PA N=0.04KW/220V 3.本体安装、附件安装 4.电气检查接线 5.参数详见技术需求书及图纸 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
588 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1.帆布软接供货、制作、安装、 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 196 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
589 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 197 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
590 | 030702001009 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=0.75mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 198 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
591 | 030702001010 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.0mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 50.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 199 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
592 | 030702001011 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 135.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 200 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
593 | 030702001012 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.5mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 698.27
594 | 030702001013 | 弯头导流叶片制作安装 |  | 1.名称：弯头导流叶片制作安装 2.材质：镀锌钢板 3.板材厚度：δ=2.0mm 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 201 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
595 | 030702001014 | 0.5H防火包裹 |  | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 156.31
596 | 030702001015 | 1H防火包裹 |  | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 835.84
597 | 030703007004 | 单层百叶风口(带人字阀) 300×200 |  | 1.名称:单层百叶风口(带人字阀) 2.规格:300×200 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 202 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
598 | 030703007005 | 单层百叶风口(带人字阀) 600X600 |  | 1.名称:单层百叶风口(带人字阀) 2.规格:600X600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
599 | 030703007006 | 单层百叶风口 500×400 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
600 | 030703007007 | 单层百叶风口 600×500 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600×500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 203 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
601 | 030703007008 | 单层百叶风口 600×1000 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600×1000 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
602 | 030703007009 | 单层固定防雨百叶 500×300 |  | 1.名称:单层固定防雨百叶 2.规格:500×300 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
603 | 030703007010 | 单层固定防雨百叶 800×400 |  | 1.名称:单层固定防雨百叶 2.规格:800×400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 204 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
604 | 030703007011 | 单层固定防雨百叶 1500X1500 |  | 1.名称:单层固定防雨百叶 2.规格:800×400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
605 | 030703007012 | 单层固定防雨百叶 3000X800 |  | 1.名称:单层固定防雨百叶 2.规格:3000X800 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
606 | 030703001016 | 70℃电动防火调节阀 800X250 |  | 1.名称:70℃电动防火调节阀 2.规格:800X250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 205 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
607 | 030703001017 | 280℃排烟阀 1250X250 |  | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1250X250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
608 | 030703001018 | 280℃排烟阀 1250X320 |  | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1250X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 206 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
609 | 030703001019 | 280℃排烟阀 1600X320 |  | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1600X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
610 | 030703001020 | 280℃排烟阀 1600X400 |  | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1600X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 207 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
611 | 030703001021 | 280℃排烟防火阀 1000X630 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000X630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
612 | 030703001022 | 280℃排烟防火阀 1250X250 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250X250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 208 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
613 | 030703001023 | 280℃排烟防火阀 1250X320 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
614 | 030703001024 | 280℃排烟防火阀 1600X320 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 209 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
615 | 030703001025 | 280℃排烟防火阀 1600X400 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
616 | 030703001026 | 280℃排烟防火阀 2200X500 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2200X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 210 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
617 | 030703001027 | 280℃排烟防火阀 3000X400 |  | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:3000X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
618 | 030703001028 | 止回阀 800X250 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:800X250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
619 | 030703001029 | 止回阀 800X400 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:800X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 211 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
620 | 030703001030 | 止回阀 1000X630 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:1000X630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
621 | 030703001031 | 止回阀 1500X1500 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:1500X1500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
622 | 030703001032 | 止回阀 3000X800 |  | 1.名称:止回阀 2.规格:3000X800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 212 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
623 | 030703001033 | 手动对开式多叶调节阀 320X200 |  | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:320X200 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
624 | 030503006002 | 排烟阀手动开启装置 |  | 1.名称:排烟阀手动开启装置 2.本体及其附件安装 3.支架制作安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
625 | 030704001002 | 风管漏风、漏光试验 |  | 1.名称:风管漏风、漏光试验 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 919.89
火灾自动报警系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 213 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
626 | 030904008002 | 模块、端子箱 |  | 1.名称:模块、端子箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
627 | 030904001002 | 地址型感烟探测器 |  | 1.名称:地址型感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 715
628 | 030904001003 | 防爆型感温探测器 |  | 1.名称:防爆型感温探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
629 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 |  | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 101
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 214 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
630 | 030904014002 | 固定式火警电话机 |  | 1.名称:固定式火警电话机 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
631 | 030904004002 | 火灾声光警报器 |  | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 44
632 | 030904003004 | 地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔) |  | 1.名称:地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 44
633 | 030904006002 | 壁挂扬声器 5W |  | 1.名称:壁挂扬声器 5W 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 215 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
634 | 030904010002 | 火灾部位重复显示盘 |  | 1.名称:火灾部位重复显示盘 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
635 | 030412006006 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1024
636 | 030904007005 | 隔离模块 |  | 1.名称:隔离模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
637 | 030904007006 | 输入模块(信号模块或监视模块) |  | 1.名称:输入模块(信号模块或监视模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 216 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
638 | 030904007007 | 输出模块(控制模块) |  | 1.名称:输出模块(控制模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
639 | 030904007008 | 输入输出模块 |  | 1.名称:输入输出模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
640 | 030906003002 | 消防电源监控模块 |  | 1.名称:单回路三相消防电源监控模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 217 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
641 | 030412002013 | 消防金属线槽 |  | 1.名称：消防金属线槽 2.规格及型号：CTF 100x100 3.接地 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 678.04
642 | 030412002014 | 消防金属线槽 |  | 1.名称：消防金属线槽 2.规格及型号：CTF 200x100 3.接地 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.92
643 | 031301004003 | 线槽支架 |  | 1.类型:线槽支架 2.材质:综合考虑 4.支架刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 1417.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 218 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
644 | 030412001016 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 8637.09
645 | 030412001017 | 配管 |  | 1.电气配管JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 219 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
646 | 030412001018 | 配管 |  | 1.电气配管JDG32 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
647 | 030412001019 | 配管 |  | 1.电气配管SC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 220 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
648 | 030412004018 | 配线 ZBN-RV-1.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RV-1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4929.37
649 | 030412004019 | 配线 NH-RV-1.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RV-1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3652.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 221 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
650 | 030412004020 | 配线 ZBN-RV-2.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RV-2.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 780
651 | 030412004021 | 配线 ZBN-RVS-2x1.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVS-2x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13280.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 222 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
652 | 030412004022 | 配线 ZBN-RVS-2x2.5mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVS-2x2.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 580
653 | 030412004023 | 配线 ZBN-RVSP-2x2.0mm2 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVSP-2x2.0mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1586.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 223 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
654 | 030409002004 | 控制电缆 ZBN-KVV-4x1.5mm2 |  | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-4x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1440
655 | 030409002005 | 控制电缆 ZBN-KVV-6x1.5mm2 |  | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-6x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 224 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
656 | 030409002006 | 控制电缆 ZBN-KVV-14x1.5mm2 |  | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-14x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100
657 | 030909003002 | 自动报警系统调试 |  | 1.名称:自动报警系统调试 2.规格:自动报警系统装置调试 1000点以下 | 系统 | 1
658 | 030909004002 | 消防广播系统调试 |  | 1.名称:消防广播系统调试 2.其它:广播喇叭、音箱 | 系统 | 1
659 | 030909005002 | 消防电话系统调试 |  | 1.名称:消防电话系统调试 2.其它:通讯分机及插孔 | 系统 | 1
电梯五方通话
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 225 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
423 | 030412001020 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 632.55
424 | 030412004024 | 配线 RVVP-4x1.0 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP-4x1.0 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 655.22
5号厂房（含连廊）
建筑工程
整个项目
土石方工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 226 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
673 | 010101001002 | 挖单独土石方 |  | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.挖掘方式:人工5%机械95% 4.场内运距:综合考虑 5.基底处理方式:30cm人工清底 | m3 | 5548.97
674 | 010102001002 | 挖沟槽、基坑土石方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.挖掘方式;人工5%机械95% 4.场内运距:综合考虑 5.基底处理方式:30cm人工清底 | m3 | 10418.82
675 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:土方 2.运距:综合考虑 3.运输机械:自卸汽车 4.消纳费 | m3 | 15967.79
676 | 010102007003 | 场内土回填方 |  | 1.填土方式:机械平地夯填 2.材料品种:素土 3.填方来源:场内土 4.密实度:压实系数0.70~0.83 5.运距:综合考虑 | m3 | 511.805
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 227 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
677 | 010102007004 | 外购土回填方 |  | 1.填土方式:机械平地夯填 2.材料品种:素土 3.填方来源:外购土 4.密实度:压实系数0.70~0.83 5.运距:综合考虑 | m3 | 5118.05
桩基工程
678 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 |  | 1.桩类型:先张法预应力高强混凝土管桩 2.沉桩方式:静压 3.桩规格:PHC 600AB 130 4.桩长:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.其他:桩尖、接桩、管桩内壁清理等均需计入 | m | 58842
679 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土送桩 |  | 1.桩类型:先张法预应力高强混凝土管桩 2.沉桩方式:静压 3.桩规格:PHC 600AB 130 4.送桩长:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.其他:空桩回填处理等 | m | 4203
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 228 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
680 | 010502024005 | 桩底混凝土填芯 |  | 1.部位:桩底 2.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 3.填心材料高度:2m | m3 | 254.2703
681 | 010502024006 | 桩顶混凝土填芯 |  | 1.部位:桩顶 2.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 3.填心材料高度:1.5m且3D | m3 | 241.5568
682 | 010301005004 | 截(凿)桩头 |  | 1.桩类型:PHC 600AB 130 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C80 4.混凝土管桩破碎及清运：综合考虑 | 根 | 1401
683 | 010301005005 | 低应变法 |  | 1.低应变法:抽检桩数不应少于总桩数的20%,工程桩每个承台下的抽检桩数不少于1根。 | 根 | 281
684 | 010301005006 | 静载法 |  | 1.静载法:抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根 2.设计要求最大试验荷载暂按5800KN/根，最终结算以检测报告为准 | 10KN | 8700
砌筑工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 229 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
685 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1.品种规格:高精砌体 2.厚度:综合考虑 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级:专用砂浆 | m3 | 2364.14
686 | 010401001002 | 砖模 |  | 1.品种规格:综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.砖砌胎模高度:综合考虑 | m3 | 1564.61
687 | 010401011002 | 贴砌砖墙（屋面防水保护层） |  | 1.保温砌砖名称、部位:屋面防水保贴面砖 2.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 | m2 | 1089.057
混凝土及钢筋混凝土工程
基础及楼地面垫层
688 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） | m3 | 1802.62
现浇混凝土构件
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 230 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
689 | 010502003002 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P8 4.基础形式:无梁式 5.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） 6.增加剂：掺8%镁质高性能膨胀抗裂剂 | m3 | 12051.18
690 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 765.22
691 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 1653.74
692 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 822.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 231 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
693 | 010502011004 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P8 4.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 3228.7
694 | 010502011005 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 9241.31
695 | 010502013004 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P8 4.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 1937.01
696 | 010502013005 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.含泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 5736.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 232 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
697 | 010502019004 | 其他板 |  | 1.名称:栏板、雨棚板等 2.板厚：综合考虑 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30泵送 5.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） | m3 | 215.09
698 | 010502019005 | 其他板 |  | 1.名称:门槛、止水梁等二次浇筑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 15.14
699 | 010502020003 | 楼梯 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:泵送C30 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） 4.楼梯形式:直形楼梯 | m3 | 184.97
700 | 010502021003 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 154.17
701 | 010502022003 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 92.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 233 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
702 | 010502023003 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 5.76
703 | 010502004003 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑一二次浇筑 4.新旧混凝土接触面凿毛处理 | m3 | 374.45
704 | 010502033005 | 后浇带 |  | 1.部位:基础、梁、板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35微膨胀 4.抗渗等级:P8 5.泵送高度:50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 | m3 | 713.27
混凝土模板
705 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 712.29
706 | 010505002003 | 底板基础模板 |  | 1.基础类型:无梁式满堂基础 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 212.21
707 | 010505002004 | 设备基础模板 |  | 1.基础类型:设备基础 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 2536.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 234 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
708 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:5.5m | m2 | 4275.77
709 | 010505004005 | 柱面模板 |  | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:6.2m | m2 | 8629.98
710 | 010505004006 | 柱面模板 |  | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:4.55~6.06m | m2 | 3418.26
711 | 010505004007 | 柱面模板 |  | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 593.43
712 | 010505006004 | 梁模板 |  | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:5.5m | m2 | 19226.39
713 | 010505006005 | 梁模板 |  | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:6.2m | m2 | 39189.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 235 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
714 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.55~6.06m | m2 | 19222.32
715 | 010505006007 | 梁模板 |  | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 1296.42
716 | 010505007006 | 楼板模板 |  | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:5.5m | m2 | 14028.68
717 | 010505007007 | 楼板模板 |  | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:6.2m | m2 | 27422.95
718 | 010505007008 | 楼板模板 |  | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.55~6.06m | m2 | 13683.25
719 | 010505007009 | 楼板模板 |  | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 608.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 236 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
720 | 010505008003 | 其他板模板 |  | 1.构件类型:其他板 1.其他:含模板制作、安装、拆除等 | m2 | 2125.24
721 | 010505010003 | 楼梯模板 |  | 1.类型:直形楼梯 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 1733.15
722 | 010505011003 | 构造柱模板 |  | 1.构件类型:构造柱 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 2268.94
723 | 010505012003 | 圈梁模板 |  | 1.构件类型:圈梁 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 | m2 | 1161.5
724 | 010505013003 | 过梁模板 |  | 1.构件类型:过梁 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 102.35
725 | 010505019007 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:基础 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 | m2 | 11.76
726 | 010505019008 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:梁 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 | m2 | 1532.42
727 | 010505019009 | 后浇带模板 |  | 1.后浇带部位:板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 | m2 | 1788.25
钢筋及螺栓、铁件
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 237 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
660 | 010506001002 | 基础桩头插筋 |  | 1.钢筋种类、规格:钢筋种类综合考虑、含封堵钢板 2.详见图纸大样 | t | 67.4859
728 | 010506002005 | 现浇钢筋(一级钢)∅6~12 |  | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(一级钢)∅6.5~12 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 | t | 68.673
729 | 010506002006 | 现浇钢筋(三级钢)∅6~32 |  | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(三级钢)∅6~32 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 | t | 6108.038
730 | 010506023003 | 钢丝网 |  | 1.钢丝网规格:钢丝网孔目12.7x12.7,丝径0.9mm 2.使用部位:墙面 | m2 | 7888.2
731 | 010506018002 | 找平层内配钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 3.搭接方式：绑扎 | t | 33.5576
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 238 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
732 | 010506025003 | 预埋件 |  | 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 | t | 0.8387
733 | 010506026001 | 球形支座 |  | 球形支座 1.名称:成品万向球铰支座 | 套 | 12
734 | 040901007011 | 植筋 钢筋直径(mm) 6.5 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 6.5 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 14524
735 | 040901007012 | 植筋 钢筋直径(mm) 8 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 8 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 50
736 | 040901007013 | 植筋 钢筋直径(mm) 10 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 10 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 206
737 | 040901007014 | 植筋 钢筋直径(mm) 12 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 12 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 7012
738 | 040901007015 | 植筋 钢筋直径(mm) 14 |  | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 14 2.植筋胶品种:综合考虑 | 根 | 4
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 239 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
670 | 010607006004 | 钢爬梯 |  | 1.钢梯形式:屋面检修爬梯、屋面人孔检修爬梯大样、室内检修爬梯大样 2.钢材品种、规格:圆钢埋入墙内或锚板+膨胀螺栓 3.其他:包含制作、安装、除锈、防锈漆一遍、调和漆二遍 | t | 1.1
671 | 010607006005 | 不锈钢爬梯 |  | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.构件运距:综合考虑 4.其他:不锈钢构件运输、拼装、安装到位 | t | 1
672 | 010609003001 | 活动挡鼠板 |  | 1.部位:变电所、电池室门下 2.材料品种、规格:500mm高活动挡鼠板 | m2 | 4.85
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 240 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
662 | 010802003008 | 钢质防火门-1 |  | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 115.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 241 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
663 | 010802003009 | 钢质防火门-2 |  | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 229.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 242 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
664 | 010802003010 | 钢质防火门-5 |  | 1.门类型:丙级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.丙级满足耐火极限不小于0.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价 | m2 | 60.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 243 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
说明、国家相关规范等
665 | 010802003011 | 钢质平开门-2 |  | 1.门类型:钢质双扇平开门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇平开门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、铰链、防护材料等 3.连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林平开门深化设计图； 4.配可视窗； 5.平开门安装后水泥砂浆塞缝 | m2 | 27.6
666 | 010807003002 | 金属百叶窗 |  | 1.防雨百叶制作安装 2.其他满足设计要求 | m2 | 7.4
667 | 010803001001 | 金属卷帘门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:防雨卷帘外门（品牌：新恒邦、上海森林、德国霍曼、德国诺沃芬） 2.门材质:钢制 3.符合设计施工规范要求 | m2 | 25.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 244 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
668 | 010803002001 | 防火卷帘门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:特级防火卷帘（品牌：上海森林、德国霍曼、德国诺沃芬） 2.门材质:钢制 3.符合设计施工规范要求 | m2 | 40.8
669 | 010807001002 | 铝合金固定窗 |  | 1.框、扇材质:50系列铝合金型材6063-T5、主材厚度2.0mm（详设计图）； 2.铝型材表面喷涂：氟碳喷涂 ； 3.玻璃品种、厚度::6mmLOW-E+12A+6mm钢化中空玻璃； 4.五金配件:坚朗五金配件 ； 5.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒&硅酮耐候密封胶，防水胶，聚合物防水等； 6.包含上墙铁片等所需配件； | m2 | 2.88
屋面及防水工程
661 | 010905002004 | 桩头防水 |  | 1.部位:桩头防水 2.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.5mm | 个 | 1401
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 245 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
739 | 010905001005 | 基础卷材防水 |  | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类,高分子膜) | m2 | 161.5102
740 | 010905001006 | 基础卷材防水 |  | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材(N类,高分子膜,双面粘) | m2 | 161.5102
741 | 010902004006 | 电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑/底防水保护层 |  | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑/底 2.规格、厚度:50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 61.0901
742 | 010902003003 | 地面隔离层 |  | 1.隔离层材料种类:无纺布隔离层(不小于150g/m )隔离层 | m2 | 17268.93
743 | 010902003004 | 地面防潮层 |  | 1.防潮层材料种类:0.8厚PE膜防潮层一道 | m2 | 17268.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 246 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
744 | 010905002005 | 坑底及内壁涂膜防水 |  | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.防水膜品种:1.5kg/m2%泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.0mm | m2 | 160.78
745 | 010905002006 | 水沟涂膜防水 |  | 1.部位:设备支墩围堰等 2.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.5mm | m2 | 884
746 | 010902004007 | 屋面刚性层（屋面1） |  | 1.刚性层厚度:50mm 2.刚性层材料种类及强度等级:C25细石混凝土保护层 3.分缝:(分格缝间距≤4.0m,分缝处钢筋断开,缝宽15~20)(缝内下部塞泡沫棒背衬,上部10厚聚氨酯建筑密封胶嵌缝) 缝20宽、30深,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm | m2 | 16996.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 247 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
747 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 |  | 1.部位:屋面1(非种植屋面) 2.涂膜品种、厚度:2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度140°C) | m2 | 17576.06
748 | 010902001003 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:地屋面1(非种植屋面) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材、防水压条 | m2 | 17576.06
749 | 010902001004 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:地屋面1(非种植屋面) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型自粘沥青防水卷材(高分子膜基)上翻高于完成面≥250、防水压条 | m2 | 17576.06
750 | 010902003005 | 屋面隔离层 |  | 1.隔离层材料种类:无纺布(200g/m2)隔离层 | m2 | 16996.33
751 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6） |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度:2mm | m2 | 34.71
752 | 010903003002 | 外墙面砂浆防水 |  | 1.防水层做法:防水砂浆一遍 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚聚合物水泥防水砂浆防水层,竖向、水平设分格缝 | m2 | 3589.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 248 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
753 | 010903002003 | 外墙面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度:1.5mm厚一遍 | m2 | 3589.83
754 | 010902004008 | 屋面刚性层（屋面管井顶板面） |  | 1.刚性层厚度:20mm 2.刚性层材料种类及强度等级:聚合物水泥砂浆抹面 | m2 | 4.4
755 | 010905003001 | 止水钢板 |  | 1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:400*3mm | m | 1301.82
保温、隔热、防腐工程
756 | 011001003003 | 侧壁保护层 |  | 1.材料:挤塑型聚苯乙烯板 2.厚度:30mm | m2 | 100.4201
757 | 011001003004 | 保温隔热墙面 |  | 1.保温材料:无机保温砂浆 2.厚度:30mm 3.防护做法:5mm厚抗裂砂浆,内压160g/m²耐碱网格布单层 | m2 | 3589.83
758 | 011001001002 | 保温隔热屋面 |  | 1.保温材料:XPS板(030级) 2.材料规格:详节能 3.厚度:50mm | m2 | 16996.33
装饰工程
整个项目
地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 249 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
762 | 011101004003 | 钢筋混凝土楼面压平抹光一次成型 |  | 1.部位:混凝土地面 2.工艺处理:压平抹光一次成型 | m2 | 63110.67
763 | 011101006007 | 电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 |  | 1.名称:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.配合比:聚合物水泥砂浆,随打随抹平 3.厚度:10mm厚 | m2 | 160.78
764 | 011101006006 | 水沟找平层 |  | 1.名称:设备支墩围堰水沟等 2.配合比:1聚合物水泥砂浆抹面,向地漏或排水沟找坡0.5% 3.厚度:10mm厚 | m2 | 884
765 | 011106001003 | 水泥砂浆楼梯（楼地面4） |  | 1.名称:水泥砂浆楼梯 2.面层:30厚WS M20水泥砂浆抹面压光，踏步设防滑条 3.基层处理:水泥浆一道,内掺专用建筑胶 | m2 | 1069.735
766 | 011101007005 | 细石混凝土找平层（楼地面9） |  | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30 4.配置:不发火C30细石混凝土压槽20X15@80(宽X深@中距) | m2 | 172.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 250 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
767 | 011101007006 | 细石混凝土找平层（卸货区） |  | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:250mm 3.混凝土强度等级:C30 4.分缝:按规范设伸缩缝,缝宽8-10mm,聚氨酯填缝 | m2 | 112.21
768 | 010502024007 | 填充层 |  | 1.部位:需求回填区域 2.材质:LC7.5轻骨料混凝土 | m3 | 36.12
769 | 010502024008 | 填充层 |  | 1.部位:需求回填区域 2.材料种类:陶粒混凝土 | m3 | 1569.33
770 | 011101007007 | 细石混凝土找平层（屋面） |  | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:最低处不小于30mm厚 3.强度等级：C20 4.其他：找坡层,坡度2%,随捣随提浆抹平,厚度≤30时,改用M20水泥砂浆找坡,最薄处5厚。当屋面板结构找坡时,本层用作局部找坡,坡度1%<。 | m2 | 16996.33
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
771 | 011201004002 | 砖模砂浆找平层 |  | 1.名称:砖模砂浆找平层 2.砂浆类型:水泥砂浆找平层 3.砂浆厚度:20厚WP M20水泥砂浆找平 | m2 | 5697.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 251 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
772 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰(内墙1、3、4) |  | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚WP M15水泥砂浆打底扫毛, 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚WP M20水泥砂浆抹平 | m2 | 23645.08
773 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） |  | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:3mm厚石膏打底 | m2 | 1692.39
774 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰（内墙5） |  | 1.名称:墙面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:10厚M15水泥砂浆随砌随抹光 | m2 | 7249.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 252 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
775 | 011201001011 | 外墙面一般抹灰 |  | 1.名称:外墙面一般抹灰 2.抹灰厚度:15厚M20水泥砂浆找平层,拉伸粘结强度≥0.4MPa,竖向、水平设分格缝,缝深8 3.基层处理：界面剂一道 | m2 | 3589.83
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
其他装饰工程
759 | 011503001005 | 楼梯栏杆 |  | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 | m | 334.13
760 | 011503001006 | 楼梯栏杆 |  | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 | m | 25.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 253 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
761 | 011503003003 | 楼梯扶手 |  | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.固定配件种类:不锈钢法兰盖 3.其他:详图集22J403-1/5-4/4 | m | 272.4
安装工程
整个项目
地上部分
电气系统
普通照明
859 | 030413001013 | 普通灯具 |  | 1.名称:吸顶LED灯 2.规格、型号:9W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 57
860 | 030412006007 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 57
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 254 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
861 | 030412004024 | 配线 |  | 1.电气配线WDZC-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.含高层增加费 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2340.39
862 | 030412001020 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 772.43
应急照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 255 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
863 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称：A型应急照明集中电源 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等含高层增加费 | 台 | 2
864 | 030413002013 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 256 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
865 | 030413002014 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:DC36 LED 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 55
866 | 030413002015 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯具（防水） 2.规格、型号:IP67 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 257 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
867 | 030413002016 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 30
868 | 030413002017 | 装饰灯 |  | 1.名称:应急出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 258 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
869 | 030413002018 | 装饰灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 9
870 | 030412006008 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 157
871 | 030412004025 | 配线 |  | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3455.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 259 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
872 | 030412001021 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1719.96
873 | 030416012003 | 事故照明切换系统 |  | 1.名称:事故照明系统调试 2.要求:详见图纸及技术需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 2
防雷接地
874 | 030410005003 | 接闪带 |  | 1.天面明装接闪带热镀锌圆钢Φ12 2.避雷网制作、安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1054
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 260 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
875 | 030410005004 | 接闪网格 |  | 1.名称:屋面接闪网格连接线 2.材质:利用屋面混凝土楼板内≥∅10(或两条∅8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接闪网格 3.完成本项目所需的一切相关工作 | m | 3461.33
876 | 030410003003 | 引下线 |  | 1.防雷引下线 2.利用柱内两根Φ16及以上（钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根）柱对角外侧主筋电气贯通，让其上与接闪带焊通,，下与接地装置焊接连通 3.避雷引下线制作、安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 402.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 261 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
877 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-1*95 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 2145.22
878 | 030412001022 | 配管 |  | 1.电气配管PE40 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2092.89
879 | 030410002002 | 均压环敷设 |  | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用梁内两根主筋焊接连通 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3957.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 262 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
880 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.接地预埋件:150x200x8镀锌扁钢 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 63
881 | 030410007006 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.局部等电位端子箱LEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 22
882 | 030410001003 | 桩承台接地 |  | 1.名称:桩承台接地(三连桩) 2.桩承台钢筋焊接形式:多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 基 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 263 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
883 | 030410001004 | 桩承台接地 |  | 1.名称:桩承台接地(七连桩) 2.桩承台钢筋焊接形式:多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 基 | 31
884 | 030416027003 | 接地装置 |  | 1.接地网系统调试 2.系统调试 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
给水系统
786 | 031001006001 | S304薄壁不锈钢管 |  | 1.名称:S304薄壁不锈钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:承插焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 231.825
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 264 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
787 | 031001006002 | S304薄壁不锈钢管 |  | 1.名称:S304薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:承插焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 150.137
788 | 031001006003 | S304薄壁不锈钢管 |  | 1.名称:S304薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 123.609
789 | 031001002007 | 内衬PE复合钢管 |  | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.175
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 265 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
790 | 031002001034 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
791 | 031002001035 | 减压阀 |  | 1.类型:减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
792 | 031002001036 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
793 | 031002001037 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 266 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
794 | 031002001038 | 自动排气阀 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
795 | 031002011002 | 水表组 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
796 | 031002001039 | 真空破环器 |  | 1.类型:真空破环器 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
797 | 031001011010 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 267 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
798 | 031301005008 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 165.5
799 | 031301003029 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
800 | 031301003030 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
污废水系统
801 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 127.113
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 268 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
802 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 221.071
803 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.431
804 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10.862
805 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.967
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 269 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
806 | 031001011011 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
807 | 031001011012 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19
808 | 031003014012 | 水井地漏 |  | 1.类型:水井地漏 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
809 | 031003014013 | 通气帽 |  | 1.类型:通气帽 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
810 | 031003014014 | 通气帽 |  | 1.类型:通气帽 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 270 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
811 | 031301005009 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 241.95
812 | 031301003031 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
813 | 031301003032 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
814 | 031301003033 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 271 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
815 | 031301003034 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19
816 | 031301003035 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
817 | 031301003036 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
雨水系统
818 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 103.814
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 272 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
819 | 031001008018 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.748
820 | 031003014015 | 大流量地漏 |  | 1.类型:大流量地漏 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
821 | 031003014016 | UPVC雨水口 |  | 1.类型:UPVC雨水口 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 24
822 | 031003014017 | 侧壁式雨水斗 |  | 1.类型:侧壁式雨水斗 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 273 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
823 | 031301005010 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 13.27
虹吸雨水系统
824 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DE315 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35.881
825 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DE250 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100.995
826 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DE200 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 299.586
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 274 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
827 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DE160 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 65.339
828 | 031003014018 | 虹吸雨水斗 |  | 1.类型:虹吸雨水斗 2.规格:DE160 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19
829 | 031001011013 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DE250 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
830 | 031001011014 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DE200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 21
831 | 031001011015 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DE160 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 275 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
832 | 031301005011 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 1238.71
833 | 031301003037 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DE250管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
834 | 031301003038 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DE200管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 21
835 | 031301003039 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DE160管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
冷凝水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 276 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
836 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.034
837 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 107.614
838 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘结接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 277 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
839 | 031001011016 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
840 | 031301005012 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 83.35
841 | 031301003040 | 穿楼板带止水环防水套管 |  | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
842 | 031301003041 | 刚性防水套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
浓水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 278 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
843 | 031001007001 | 钢塑复合管 |  | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡环连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 125.121
844 | 031001007002 | 钢塑复合管 |  | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡环连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 128
845 | 031001007003 | 钢塑复合管 |  | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡环连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.287
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 279 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
846 | 031001007004 | 钢塑复合管 |  | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡环连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35.866
847 | 031002001040 | 蝶阀 |  | 1.类型:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
848 | 031002001041 | 减压阀 |  | 1.类型:减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
849 | 031002001042 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 280 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
850 | 031002001043 | 截止阀 |  | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
851 | 031002001044 | 自动排气阀 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
852 | 031002011003 | 水表组 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
853 | 031002001045 | 真空破环器 |  | 1.类型:真空破环器 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
854 | 031001011017 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN80 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 281 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
855 | 031001011018 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
856 | 031301005013 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 118.03
857 | 031301003042 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN80管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
858 | 031301003043 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
消火栓系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 282 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
778 | 031001011019 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
779 | 031001011020 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
780 | 031301003044 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
781 | 031301003045 | 穿楼板防水套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
喷淋系统
782 | 031001011021 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 283 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
783 | 031001011022 | 阻火圈 |  | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
784 | 031301003046 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN200管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
785 | 031301003047 | 穿楼板套管 |  | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
电梯五方通话
776 | 030412001023 | 配管 |  | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 589.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 284 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
777 | 030412004026 | 配线 RVVP-4x1.0 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP-4x1.0 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 593.59
室外工程
园建工程
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 285 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
885 | 041001001001 | 清表及场地平整 |  | 1.现场勘察按现状接收场地后进行清表、平整，包括拆除、拆迁、清理、平整，如土方清表、植被清理、树木砍伐、破除混凝土、破除碎石、清理垃圾、将第三者遗留于工地内之任何废弃物等运出（含消纳费）、及在开工前之施工场地整理工作;了解工程现状及进行止水、降水、清理积水措施等。 2.此项为包干价格，不因实体工程量的变化而调整。 3.经业主验收达到满足正常开挖土石方工作之时，按清表后的场地测绘标高作为计算土石方工程的原地貌标高。 | 项 | 1
886 | 040201003001 | 路基土整形及强夯 |  | 1.路基路床(槽)整形 2.路基土压实度要求:(重型击实标准) | m2 | 4256
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 286 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
887 | 050201001001 | 园区道路水泥稳定碎石基层 |  | 1.垫层材料种类:5%水泥稳定碎石 2.垫层厚度:300mm | m2 | 3636
888 | 050201001002 | 园区道路水泥稳定碎石基层 |  | 1.垫层材料种类:5%水泥稳定碎石 2.垫层厚度:200mm | m2 | 620
889 | 050201001003 | 园路水泥稳定碎石基层 |  | 1.垫层材料种类:5%水泥稳定碎石 2.垫层厚度:150mm | m2 | 1152.75
890 | 050201001004 | 园区道路混凝土 |  | 1.垫层材料种类:C30混凝土 2.厚度:200mm | m2 | 4256
891 | 050201001005 | 园路级配碎石垫层 |  | 1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200mm | m2 | 1152.75
892 | 010506014001 | 园区道路现浇混凝土钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 3.搭接方式：绑扎 | t | 14.3578
893 | 050201003001 | 园区道路防裂玻纤网格布 |  | 1.材料种类、规格:防裂玻纤网格布 2.面层铺设方式:满铺 | m2 | 4256
894 | 050201003002 | 园区道路PC-3乳化沥青联结层 |  | 1.材料种类、规格:PC-3乳化沥青联结层 2.面层铺设方式:满铺 | m2 | 4256
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 287 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
895 | 040203006001 | 中粒式沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土厚40(石灰岩石子) 2.厚度:4cm 3.摊铺方式:机械/人工 4.运距：综合考虑 | m2 | 4256
896 | 040203006002 | 细粒式沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土厚40(玄武岩石子) 2.厚度:4cm 3.摊铺方式:机械/人工 4.运距：综合考虑 | m2 | 4256
897 | 040203006003 | 细粒式沥青混凝土 |  | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土厚60(玄武岩石子) 2.厚度:6cm 3.摊铺方式:机械/人工 4.运距：综合考虑 | m2 | 620
898 | 050201006001 | 园路水泥连锁砖地面 |  | 1.结合层厚度、材料种类:30厚中砂找平层 2.面层材料种类、规格:60厚水泥连锁砖 3.面层铺设方式:综合考虑 4.嵌缝材料种类:不勾缝 | m2 | 5000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 288 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
899 | 050201009001 | 园路植草砖地面 |  | 1.植草砖(格)种类、规格、颜色:混凝土八字形植草砖 80厚水泥嵌草砖 2.漏空部分填土要求:填沃土植草皮 3.铺设方式:砂铺 | m2 | 1152.75
900 | 050201011001 | 花岗岩平道牙 |  | 1.路牙材料种类、规格:烧面芝麻灰花岗岩平道牙 220*600*100 2.砂浆强度等级:1:3水泥砂浆 | m | 850
901 | 050201011002 | 花岗岩立道牙 |  | 1.路牙材料种类、规格:花岗岩立道牙 600*350*120 2.砂浆强度等级:1:3水泥砂浆 | m | 850
902 | 040205008001 | 道路划线 |  | 划线包括不限于箭头、指示线、道路标准划线，均在此项综合考虑报价 | m | 4171.2
安装工程
整个项目
室外
给水系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 289 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
903 | 031001006004 | 食品级SS304薄壁不锈钢管 |  | 1.名称:食品级SS304薄壁不锈钢管 2.规格:DN350 3.连接形式:焊接连接 4.管道检验及试验要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 249.788
904 | 031001006005 | 食品级SS304薄壁不锈钢管 |  | 1.名称:食品级SS304薄壁不锈钢管 2.规格:DN250 3.连接形式:焊接连接 4.管道检验及试验要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 219.852
905 | 031001006006 | 食品级SS304薄壁不锈钢管 |  | 1.名称:食品级SS304薄壁不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接连接 4.管道检验及试验要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.238
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 290 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
906 | 040504001001 | 阀门井 |  | 1.名称:阀门井 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集05S502做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 4
907 | 031002001046 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
908 | 031002001047 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
909 | 031002001048 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 291 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
910 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2203.88
911 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 645.93
912 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填中粗砂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 977.7
913 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填碎石屑 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 580.26
914 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.运距:20km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1557.95
消火栓系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 292 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
923 | 031001003001 | 无缝钢管 |  | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插式连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 755.797
924 | 031001003002 | 无缝钢管 |  | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 216.04
925 | 030901011001 | 室外消火栓 SS150/80-1.6 |  | 1.名称:室外消火栓 SS150/80-1.6 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 12
926 | 040504001002 | 阀门井 |  | 1.名称:阀门井 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集05S502做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 293 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
927 | 031002001049 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
928 | 031002001050 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
929 | 031002001051 | 闸阀 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
930 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3598.99
931 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1140.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 294 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
932 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填中粗砂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1495.43
933 | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填碎石屑 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 963.28
934 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.运距:20km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2458.71
污废水系统
915 | 031001001001 | 球墨铸铁排水管 |  | 1.名称:球墨铸铁排水管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插式连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 499.352
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 295 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
916 | 040601001001 | 钢筋混凝土化粪池 |  | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.有效容积:（有效容积20M3，LBH=5000*2600*2300） 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 1
917 | 040504001003 | 预制钢筋混凝土检查井φ1000 |  | 1.名称:预制钢筋混凝土检查井φ1000 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集50S515中圆形混凝土雨（污）水检查井做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 25
918 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2249.58
919 | 040103001007 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 659.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 296 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
920 | 040103001008 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填中粗砂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 998.08
921 | 040103001009 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填碎石屑 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 592.36
922 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.运距:20km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1590.44
雨水系统
935 | 031001008026 | HDPE双壁波纹管 |  | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插式连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 152.935
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 297 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
936 | 040501001001 | 钢筋混凝土管(Ⅱ级) |  | 1.名称:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN600 3.连接形式:柔性承插口连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 201.341
937 | 040501001002 | 钢筋混凝土管(Ⅱ级) |  | 1.名称:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN500 3.连接形式:柔性承插口连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 162.906
938 | 040501001003 | 钢筋混凝土管(Ⅱ级) |  | 1.名称:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN400 3.连接形式:柔性承插口连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 653.928
939 | 040501001004 | 钢筋混凝土管(Ⅱ级) |  | 1.名称:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN300 3.连接形式:柔性承插口连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 141.274
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 298 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
940 | 040504010001 | 绿地雨水口 |  | 1.名称:绿地雨水口 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集05S518做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 69
941 | 040504001004 | 预制钢筋混凝土检查井φ700 |  | 1.名称:预制钢筋混凝土检查井φ700 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集50S515中圆形混凝土雨（污）水检查井做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 299 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
942 | 040504001005 | 预制钢筋混凝土检查井φ1000 |  | 1.名称:预制钢筋混凝土检查井φ1000 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集50S515中圆形混凝土雨（污）水检查井做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 42
943 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 7490.15
944 | 040103001010 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填土 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2412.87
945 | 040103001011 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填中粗砂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3268.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 300 页 共 300 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
946 | 040103001012 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:回填碎石屑 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1809.08
947 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.运距:20km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 5077.28
本页小计
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000005 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000009 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架 | 包括为完成本项目工程的任何必要的里外脚手架、安全挡板护栏、安全网（需按黄埔区要求，临建知新路视觉范围要求穿孔铝板防护）、卸料平台、架空运输通道等工程，以及水电安装工程，并须符合安全文明施工的要求，同时也包含提供现有的（指为总包自己保留的而非为其他分包商特别保留的）或技术标规定的脚手架供其他分包商使用的费用。
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.6.1 | 011601001002 |  | 脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.11.1 | 011601006001 |  | 临时设施
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础及大型机械设备进出场及安拆
1.1.2.15.1 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.19.1 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.1.2.23 | 2.23 |  | 白蚁防治
1.1.2.23.1 | 011003001001 |  | 白蚁防治
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000004 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000008 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.6.1 | 011601001001 |  | 脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.3.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000003 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000002 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000002 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000001 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 17935843.28 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 17935843.28 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  |  | 标段：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 2752293.58
2.1 | 基坑支护工程 | 1376146.79 | 100 |  | 1376146.79
2.2 | 绿化工程 | 917431.19 | 100 |  | 917431.19
2.3 | 4号停车楼标识划线工程 | 458715.6 | 100 |  | 458715.6
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  | 15183549.7
4.1 | 其他暂列金额 |  |  |  | 15183549.7
本页小计 |  | - | - |  | 17935843.28 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | 17935843.28 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计
合计 | [9 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  |  | 标段：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  | 标段：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 |  | 标段：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【地下室建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010101001001 | 挖单独土石方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.挖掘方式:人工5%机械95% 4.场内运距:综合考虑 5.基底处理方式:30cm人工清底 |  | m3 | 30151.6164
2 | 010102001001 | 挖沟槽、基坑土石方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.挖掘方式;人工5%机械95% 4.场内运距:综合考虑 5.基底处理方式:30cm人工清底 |  | m3 | 1651.0413
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方 2.运距:综合考虑 3.运输机械:自卸汽车 4.消纳费 |  | m3 | 31802.6577
4 | 010102007001 | 场内土回填方 | 1.填土方式:机械平地夯填 2.材料品种:素土 3.填方来源:场内土 4.密实度:满足设计要求 5.运距:综合考虑 |  | m3 | 2702.8762
5 | 010102007002 | 外购土回填方 | 1.填土方式:机械平地夯填 2.材料品种:素土 3.填方来源:外购土 4.密实度:满足设计要求 5.运距:综合考虑 |  | m3 | 5386.5
桩基工程
6 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土实桩 | 1.桩类型:先张法预应力高强混凝土管桩 2.沉桩方式:静压 3.桩规格:PHC 600AB 130 4.桩长:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.其他:桩尖、接桩、管桩内壁清理等均需计入 |  | m | 14287.5
7 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土送桩 | 1.桩类型:先张法预应力高强混凝土管桩 2.沉桩方式:静压 3.桩规格:PHC 600AB 130 4.送桩长:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.其他:空桩回填处理等 |  | m | 1143
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010502024001 | 桩底混凝土填芯 | 1.部位:桩底 2.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 3.填心材料高度:2m |  | m3 | 69.1485
9 | 010502024002 | 桩顶混凝土填芯 | 1.部位:桩顶 2.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 3.填心材料高度:1.5m且3D |  | m3 | 65.691
10 | 010301005001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:PHC 600AB 130 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C80 4.混凝土管桩破碎及清运：综合考虑 |  | 根 | 381
11 | 010301005002 | 低应变法 | 1.低应变法:抽检桩数不应少于总桩数的20%,工程桩每个承台下的抽检桩数不少于1根。 |  | 根 | 77
12 | 010301005003 | 静载法 | 1.静载法:抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根 2.设计要求最大试验荷载暂按5800KN/根，最终结算以检测报告为准 |  | 10KN | 2320
砌筑工程
13 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.品种规格:高精砌体 2.厚度:综合考虑 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级:专用砂浆 |  | m3 | 127.494
14 | 010401001001 | 砖模 | 1.品种规格:综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.砖砌胎模高度:综合考虑 |  | m3 | 460.8511
混凝土及钢筋混凝土工程
基础及楼地面垫层
15 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 536.5733
现浇混凝土构件
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35泵送 3.抗渗等级:P6 4.基础形式:无梁式 5.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） 6.增加剂：掺8%镁质高性能膨胀抗裂剂 |  | m3 | 3760.6743
17 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 275.184
18 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 566.9331
19 | 010502009001 | 地下室外墙 | 1.墙规格:地下室250mm外 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35泵送 4.抗渗等级:P8 5.增加剂：掺8%镁质高性能膨胀抗裂剂 |  | m3 | 469.5355
20 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P6 4.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 3.1298
21 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 319.2115
22 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P6 4.含泵送高度：50m以内（含±0.00以下） 5.增加剂：掺8%镁质高性能膨胀抗裂剂 |  | m3 | 70.9059
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.含泵送高度：50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 830.6638
24 | 010502018001 | 坡道板 | 1.汽车坡道混凝土板 2.混凝土种类:C30泵送 3.含泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 59.15
25 | 010502019001 | 其他板 | 1.名称:门槛、止水梁等二次浇筑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20非泵送 |  | m3 | 11.8854
26 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:泵送C30 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） 4.楼梯形式：直形楼梯 |  | m3 | 11.4391
27 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 9.8508
28 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 3.5745
29 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 0.621
30 | 010502024003 | 填充混凝土 | 1.部位:机动车坡道素混凝土填充 2.混凝土种类:非泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 15.0664
31 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑一二次浇筑 4.新旧混凝土接触面凿毛处理 |  | m3 | 1.628
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010502033001 | 后浇带 | 1.部位:基础、梁、板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35微膨胀 4.抗渗等级:P8 5.泵送高度：50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 |  | m3 | 26.233
33 | 010502033002 | 后浇带 | 1.部位:基础、梁、板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40微膨胀 4.抗渗等级:P6 5.泵送高度：50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 |  | m3 | 30.4
混凝土模板
34 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 174.1836
35 | 010505002001 | 底板基础模板 | 1.基础类型:无梁式满堂基础 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 316.774
36 | 010505002002 | 设备基础模板 | 1.基础类型:设备基础 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 3.24
37 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:4.8m |  | m2 | 1002.1
38 | 010505005001 | 地下室外墙模板 | 1.部位:地下室外墙 2.墙类型:直形墙 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.8m 5.止水螺杆:详地下室外墙止水螺栓孔防水做法/3 |  | m2 | 2678.6027
39 | 010505005002 | 地下室内墙模板 | 1.部位:地下室内墙 2.墙类型:直形墙 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.8m |  | m2 | 2990.9627
40 | 010505006001 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.8m |  | m2 | 1299.3408
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010505007001 | 地下室楼板模板 | 1.构件类型:地下室楼板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:4.8m |  | m2 | 3778.7992
42 | 010505007002 | 地下室坡道模板 | 1.构件类型:地下室坡道 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 342.5221
43 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件类型:其他板 1.其他:含模板制作、安装、拆除等 |  | m2 | 117.401
44 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.类型:直形楼梯 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 103.2067
45 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构件类型:构造柱 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 125.9322
46 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件类型:圈梁 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 34.6763
47 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.构件类型:过梁 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 9.4473
48 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 | 1.构件规格类型:直形电缆沟、地沟 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 116.2835
49 | 010505019001 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:基础 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 1.28
50 | 010505019002 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:墙 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 38
51 | 010505019003 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:梁 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 8.88
52 | 010505019004 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 70.3562
钢筋及螺栓、铁件
53 | 010506001001 | 基础桩头插筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋种类综合考虑、含封堵钢板 2.详见图纸大样 |  | t | 19.0807
54 | 010506002001 | 现浇钢筋(一级钢)∅6~12 | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(一级钢)∅6.5~12 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 |  | t | 2.418
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 010506002002 | 现浇钢筋(三级钢)∅6~32 | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(三级钢)∅6~32 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 |  | t | 825.228
56 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 |  | t | 0.8
57 | 010506020001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:HPB300 4-10 3.连接方式：焊接、绑扎 |  | t | 22.3041
58 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:钢丝网孔目12.7x12.7,丝径0.9mm 2.使用部位:墙面 |  | m2 | 515.7424
59 | 040901007001 | 植筋 钢筋直径(mm) 6.5 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 6.5 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 822
60 | 040901007002 | 植筋 钢筋直径(mm) 8 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 8 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 50
61 | 040901007003 | 植筋 钢筋直径(mm) 10 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 10 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 102
62 | 040901007004 | 植筋 钢筋直径(mm) 12 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 12 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 434
63 | 040901007005 | 植筋 钢筋直径(mm) 14 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 14 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 50
金属结构工程
64 | 010607006001 | 钢爬梯 | 1.钢梯形式:爬梯 2.钢材品种、规格:圆钢埋入墙内或锚板+膨胀螺栓 3.其他:包含制作、安装、除锈、防锈漆一遍、调和漆二遍 |  | t | 0.7
65 | 010607006002 | 不锈钢爬梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.构件运距:综合考虑 4.其他:不锈钢构件运输、拼装、安装到位 |  | t | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010609004001 | 集水坑盖板 | 1.材料品种、规格:8厚钢板盖板 2.集水坑规格:1000*1000 |  | 套 | 1
67 | 010609004002 | 集水坑盖板 | 1.材料品种、规格:8厚钢板盖板 2.集水坑规格:1600*1200 |  | 套 | 1
68 | 010609004003 | 集水坑盖板 | 1.材料品种、规格:成品不锈钢可开启盖板 2.集水坑规格:1000*1000 |  | 套 | 5
69 | 010609004004 | 集水坑盖板 | 1.材料品种、规格:成品不锈钢可开启盖板 2.集水坑规格:1600*1200 |  | 套 | 6
70 | 070205001001 | 截水沟盖板 | 1.名称:不锈钢盖板 2.规格：390mmP宽 2.材质:-40x6不锈钢板@35、-40x6不锈钢板框、L45x5通长角钢、C6@200 |  | m | 15
门窗工程
防火门
71 | 010802003001 | 钢质防火门-1 | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 10.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010802003002 | 钢质防火门-2 | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 36.31
人防门
73 | 080904001001 | 人防门 | 1.门类型:无门槛双扇防护密闭门 2.门代号及尺寸:WSFM5525(6)、5560X2560 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
74 | 080904001002 | 人防门 | 1.门类型:连通口双向受力防护密闭门 2.门代号及尺寸:WSFM5525(G6)、5560X2560 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 080904001003 | 人防门 | 1.门类型:无活门槛单扇防护密闭门 2.门代号及尺寸:WDFM0822(6)、860X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 5
76 | 080904001004 | 人防门 | 1.门类型:无活门槛单扇防护密闭门 2.门代号及尺寸:WDFM1222(6)、1260X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 4
77 | 080904001005 | 人防门 | 1.门类型:无活门槛单扇防护密闭门 2.门代号及尺寸:WDFM1522(6)、1560X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 3
78 | 080904001006 | 人防门 | 1.门类型:无活门槛单扇密闭门 2.门代号及尺寸:WDMM0822、860X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 080904001007 | 人防门 | 1.门类型:无活门槛单扇密闭门 2.门代号及尺寸:WDMM1222、1260X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 6
80 | 080904001008 | 人防门 | 1.门类型:无活门槛单扇密闭门 2.门代号及尺寸:WDMM1522、1560X2260 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 5
81 | 080904001009 | 人防门 | 1.门类型:悬板活门 2.门代号及尺寸:HM8000(6)、760X1460 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 5
82 | 080904001010 | 人防门 | 1.门类型:悬板活门 2.门代号及尺寸:HM22000(6)、1040X2300 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 080904001011 | 人防门 | 1.门类型:密闭观察窗 2.门代号及尺寸:MC1008、1150X950 3.包括:制作、安装、配件、调试、运输、埋件及防腐、油漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
84 | 080904002001 | 防洪挡板 | 1.部位：汽车出入口坡道 2.在入口处设置防洪挡板 3.需满足图纸要求国标07FJ02-133及规范规定标准 |  | m2 | 15.9
85 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:人防吊环 |  | 个 | 136
86 | 030703024002 | 人防指示牌 |  |  | 项 | 1
87 | 030703024003 | 人防结构第三方检测 |  |  | 项 | 1
88 | 030703024004 | 人防面积测绘 |  |  | 项 | 1
屋面及防水工程
89 | 010905002001 | 桩头防水 | 1.部位:桩头防水 2.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.5mm |  | 个 | 381
90 | 010905001001 | 基础卷材防水 | 1.部位:地下室底板 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 14757.7036
91 | 010905001002 | 基础卷材防水 | 1.部位:地下室底板 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚背粘型HDPE高分子自粘胶膜预铺反粘防水卷材 |  | m2 | 14757.7036
92 | 010902004001 | 地下室底板防水保护层 | 1.部位:地下室底板 2.规格、厚度:50厚C20细石混凝土保护层 |  | m2 | 7922.9697
93 | 010902004002 | 地下室外底板面防水保护层 | 1.部位:地下室外底板面 2.规格、厚度:70厚C20细石混凝土保护层 |  | m2 | 153.9
94 | 010903002001 | 地下室侧壁涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料(单组分) 2.涂膜厚度:1.5mm厚 |  | m2 | 1508.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 010903001001 | 地下室侧壁卷材防水 | 1.部位:地下室侧壁 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 1508.22
96 | 010902002001 | 地下室顶板涂膜防水 | 1.部位:地顶1(种植区域)、地顶2(用于非种植区) 2.涂膜品种、厚度:2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度140°C) |  | m2 | 411.2741
97 | 010905001003 | 地下室顶板卷材防水(种植区域) | 1.部位:地顶1(种植区域) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 205.637
98 | 010905001004 | 地下室顶板卷材防水(非种植区) | 1.部位:地顶2(用于非种植区) 2.卷材品种、规格、厚度:4厚带自粘层聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材(基层自粘) |  | m2 | 205.637
99 | 010902003001 | 顶板隔离层 | 1.隔离层材料种类:无纺布(200g/m2)隔离层 |  | m2 | 365.5562
100 | 010902004003 | 顶板刚性层 | 1.刚性层厚度:70mm 2.刚性层材料种类及强度等级:C25混凝土(抗折强度4.5MPa)内配C6@150双向,双向分缝@6000, 缝20宽、30深,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm |  | m2 | 365.5562
101 | 010902008001 | 顶板排水板 | 1.高密度聚乙烯HDPE 复合排水板板自粘土工布(可伸缩排水槽) 2.厚度综合考虑满足需求 |  | m2 | 365.5562
102 | 010905002002 | 坑底及内壁涂膜防水 | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.防水膜品种:1.5kg/m2%泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.0mm |  | m2 | 185.9592
103 | 010905003001 | 止水钢板 | 1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:400*3mm |  | m | 496.3994
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 010905003002 | 止水胶条 | 1.止水带材料种类:缓膨型遇水膨胀胶条 2.止水带尺寸:满足设计要求 |  | m | 10
保温、隔热、防腐工程
105 | 011001003001 | 地下室侧壁保护层 | 1.材料:挤塑型聚苯乙烯板 2.厚度:50mm |  | m2 | 1508.22
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【地下室装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地面装饰工程
1 | 011101006001 | 电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 | 1.名称:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.配合比:聚合物水泥砂浆,随打随抹平 3.厚度:10mm厚 |  | m2 | 185.9592
2 | 011101006002 | 截水沟内水泥砂浆抹平 | 1.名称:截水沟 2.配合比:聚合物水泥砂浆,随打随抹平 3.厚度:20mm厚 |  | m2 | 13.5
3 | 011101006003 | 截水沟C20细石砼找坡层,最薄20厚 | 1.名称:截水沟 2.配合比:C20细石砼找坡层,最薄20厚 |  | m2 | 4.5
4 | 011101007001 | 细石混凝土找平层（楼地面10） | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30 4.分缝:不大于4m双向分缝,切缝宽5深20,单组份单组份聚氨酯(Ⅰ型)建筑密封膏填缝,地漏周围1m范围内找坡1%; |  | m2 | 4495.3898
5 | 011106001001 | 水泥砂浆楼梯（楼地面4） | 1.名称:水泥砂浆楼梯 2.面层:30厚WS M20水泥砂浆抹面压光，踏步设防滑条 3.基层处理:水泥浆一道,内掺专用建筑胶 |  | m2 | 149.8158
6 | 011101004001 | 钢筋混凝土楼面压平抹光一次成型 | 1.部位:混凝土地面 2.工艺处理:压平抹光一次成型 |  | m2 | 60.9556
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
7 | 011201004001 | 砖模砂浆找平层 | 1.名称:砖模砂浆找平层 2.砂浆类型:水泥砂浆找平层 3.砂浆厚度:20厚WP M20水泥砂浆找平 |  | m2 | 1667.7153
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰(内墙1) | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚WP M15水泥砂浆打底扫毛, 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚WP M20水泥砂浆抹平 |  | m2 | 5769.6947
9 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:3mm厚石膏打底 |  | m2 | 169.5098
10 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙5） | 1.名称:墙面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:10厚M15水泥砂浆随砌随抹光 |  | m2 | 470.1754
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
11 | 011105001001 | 涂料踢脚线（100mm高） | 1.名称:涂料踢脚线 2.高度:100mm 3.界面剂:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用保水砂浆(加气混凝土砌块)一道 4.底层:15厚M15水泥砂浆找平 5.面层:1mm厚聚氨酯混凝土专用底漆+3mm厚水性聚氨酯面层 |  | m | 34.5992
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料（踢脚3） | 1.涂料名称:水性聚氨酯涂料 2.基层类型:抹灰墙面 3.界面剂:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用保水砂浆(加气混凝土砌块)一道 4.底层:15厚M15水泥砂浆找平 4.底漆:室内无机耐擦洗防潮防霉涂料专用底漆1遍 5.面漆:室内无机耐擦洗防潮防霉涂料面漆2遍 |  | m2 | 195.9102
13 | 011404001002 | 墙面膩子（内墙1） | 1.涂料名称:内墙无膩子 2.基层类型:抹灰墙面 3.腻子做法:耐水膩子2遍，打磨平整 |  | m2 | 5803.6047
14 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料（内墙1） | 1.涂料名称:内墙无机耐擦洗防潮防霉涂料 2.基层类型:抹灰墙面 3.底漆:室内无机耐擦洗防潮防霉涂料专用底漆1遍 4.面漆:室内无机耐擦洗防潮防霉涂料面漆2遍 |  | m2 | 6210.6747
15 | 011403001001 | 墙面水性环氧薄涂（内墙2） | 1.涂料名称:水性环氧薄涂墙面 2.基层类型:抹灰墙面 3.腻子做法:耐水膩子2遍，打磨平整 4.面漆:浅色无机水性环氧薄涂0.5mm厚(A级燃烧性能) |  | m2 | 165.6602
16 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料（底板架空板做法） | 1.涂料名称:外墙平涂 2.基层类型:抹灰墙面 3.腻子做法:外墙膩子2遍，打磨平整 4.底漆:外墙涂料专用底漆1遍 5.面漆:外墙涂料面漆2遍 |  | m2 | 307.2
17 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料（顶棚1） | 1.涂料名称:天棚无机涂料 2.基层类型:混凝土天棚 3.底漆:专用室内无机底漆1遍 4.面漆:室内无机涂料面漆2遍 |  | m2 | 5158.0009
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下室装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料（顶棚2） | 1.涂料名称:天棚无机耐擦洗防潮防霉涂料 2.基层类型:混凝土天棚 3.底漆:专用无机耐擦洗防潮防霉涂料底漆1遍 4.面漆:无机耐擦洗防潮防霉涂料面漆2遍 |  | m2 | 82.316
其他装饰工程
19 | 011503001001 | 楼梯栏杆 | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 |  | m | 24.0438
20 | 011503003001 | 楼梯扶手 | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.固定配件种类:不锈钢法兰盖 3.其他:详图集22J403-1/5-4/4 |  | m | 19.42
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【地下安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地下部分
电气系统
动力
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明箱 2.型号:4-B1ALE01、4-B1ALE02 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-B1AT01-1、4-B1AT01-2 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-B1AT02-1 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:普通动力箱 2.型号:4-B1AP02 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:普通照明箱 2.型号:4-B1AL01 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:普通照明箱 2.型号:4-B1AL02 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*16+E16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 1230.65
8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*6+E6 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 686.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-4*10+E10 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 33.58
10 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*4+1*4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 553.13
11 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*4+E4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 79.77
12 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-3*4+E4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 33.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
14 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:10截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
15 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
16 | 030412002001 | 普通电力桥架 | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:300*150 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.7
17 | 030412002002 | 普通电力桥架 | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:200*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030412002003 | 消防电力桥架 | 1.名称:消防电力桥架 2.规格:200*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 188
19 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:普通线槽 2.规格:MR100*50 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 484.51
20 | 031301005001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷漆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 976.48
21 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 5
普通照明
22 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:盒式LED支架灯 2.规格、型号:1*20W 3.安装形式:吊装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 190
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:控照型LED灯 2.规格、型号:1*20W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
24 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:控照型双管LED灯（带蓄电池） 2.规格、型号:2*20W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4
25 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:控照型双管壁装LED灯（带蓄电池） 2.规格、型号:2*20W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 10
26 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶LED灯 2.规格、型号:9W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 26
27 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格、型号:18W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
29 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5
30 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:带接地插孔的单相插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7
31 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 247
32 | 030412004001 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7757.21
33 | 030412004002 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-4 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 384.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030412004003 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 410.08
35 | 030412001001 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1402.59
36 | 030412001002 | 配管 | 1.电气配管JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 76.59
37 | 030412001003 | 配管 | 1.电气配管JDG32 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.76
应急照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等含高层增加费 |  | 台 | 2
39 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:带楼层显示方向指示灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4
40 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 44
41 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:DC36 LED 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
43 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9
44 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 111
45 | 030412004004 | 配线 | 1.电气配线WDZAN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 49.89
46 | 030412004005 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2025.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030412001004 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1018.34
48 | 030416012001 | 事故照明切换系统 | 1.名称:事故照明系统调试 2.要求:详见图纸及技术需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 2
防雷接地
49 | 030410003001 | 引下线 | 1.防雷引下线 2.利用柱内两根Φ16及以上（钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根）柱对角外侧主筋电气贯通，让其上与接闪带焊通,，下与接地装置焊接连通 3.避雷引下线制作、安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 71.691
50 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地预埋件:150x200x8镀锌扁钢 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
51 | 030410002001 | 均压环敷设 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用梁内两根主筋焊接连通 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1240.787
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱LEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
53 | 030410001001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地(七连桩) 2.桩承台钢筋焊接形式:多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 9
54 | 030410001002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地(十连桩) 2.桩承台钢筋焊接形式:多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 2
55 | 030416027001 | 接地装置 | 1.接地网系统调试 2.系统调试 3.其他 |  | 系统 | 1
污废水系统
56 | 030109001001 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40M3/H,H=15M,P=4KW 3.潜污泵控制箱安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12
57 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 113.416
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 68.686
59 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.1
60 | 031002001001 | 防护阀门 | 1.类型:防护阀门 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
61 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
雨水系统
62 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN150 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75.958
63 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.359
64 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.951
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
66 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
67 | 031003014001 | 车道排水沟地漏 | 1.类型:车道排水沟地漏 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
消火栓系统
68 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 281.288
69 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 251.923
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030901010001 | 带灭火器箱组合式消防柜 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNW65-Ⅲ型减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防卷盘一套,消火栓箱尺寸：1600*700*240，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 19
71 | 031002001002 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
72 | 031002001003 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
73 | 031301003004 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
74 | 031301003005 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
75 | 031301003006 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
喷淋系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 144.12
77 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 107.462
78 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 122.912
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 46.85
80 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 112.694
81 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 97.672
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 667.023
83 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 637.731
84 | 030901003001 | 直立型喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:DN15 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 571
85 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
86 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
87 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.含试水接头DN25(孔径同喷头),球阀DN25,压力表DN25,排水漏斗DN25 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 031002001004 | 末端试水阀 | 1.类型:末端试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
89 | 031002001005 | 信号闸阀 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
90 | 031002001006 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
91 | 031002001007 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
92 | 031002001008 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
93 | 031002001009 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 031002001010 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
95 | 031002001011 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
96 | 031002001012 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
97 | 031002001013 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
98 | 031003014002 | 排水漏斗 | 1.类型:排水漏斗 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
99 | 031301003007 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
100 | 031301003008 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 031301003009 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN80管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
102 | 031301003010 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN50管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
103 | 031301003011 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN40管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
104 | 031301003012 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN32管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
105 | 031301003013 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN25管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
106 | 031301003014 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
暖通系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 030108001001 | 柜式离心风机 04-P(Y)-B1-01 | 1.名称:柜式离心风机 04-P(Y)-B1-01、02 2.规格、型号:L=32500M3/H H=500PA(机外余压) N=11KW(380V) R=600RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
108 | 030108001002 | 柜式离心风机 04-P(Y)-B1-02 | 1.名称:柜式离心风机 04-P(Y)-B1-01、02 2.规格、型号:L=35500M3/H H=500PA(机外余压) N=11KW(380V) R=600RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 030108001003 | 柜式离心风机 04-P-B1-1 | 1.名称:柜式离心风机 04-P-B1-1 2.规格、型号:L=14000M3/H H=400PA(机外余压) N=4KW R=1100RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
110 | 030108001004 | 柜式离心风机 04-S-B1-1 | 1.名称:柜式离心风机 04-S-B1-1 2.规格、型号:L=11200M3/H H=300PA N=3KW R=1000RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
111 | 030108001005 | 消防高温排烟风机 04-PY-B1-1 | 1.名称:消防高温排烟风机 04-PY-B1-1 2.规格、型号:L=32400M3/H H=500PA(机外余压) N=11KW R=1460RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
112 | 030108001006 | 消防高温排烟风机 04-SY-B1-1 | 1.名称:消防高温排烟风机 04-SY-B1-1 2.规格、型号:L=16200M3/H H=300PA(机外余压) N=3KW R=1420RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
113 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.帆布软接供货、制作、安装、 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.0mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 89.88
115 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 103.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.5mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 280.51
117 | 030702001004 | 弯头导流叶片制作安装 | 1.名称：弯头导流叶片制作安装 2.材质：镀锌钢板 3.板材厚度：δ=2.0mm 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8.76
118 | 030702001005 | 0.5H防火包裹 | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 389.7
119 | 030702001006 | 1H防火包裹 | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 83.97
120 | 030702001007 | 2H防火包裹 | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 77.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 030703021001 | 阻抗复合型消声器 2200X2000X600H | 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:2200X2000X600H 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
122 | 030703021002 | 排烟接管箱 | 1.名称:排烟接管箱 2.规格:2600X1600X600H 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
123 | 030703007001 | 单层百叶下排风口(带人字阀) 800X500 | 1.名称:单层百叶下排风口(带人字阀) 2.规格:800X500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
124 | 030703007002 | 单层百叶下排风口(带人字阀) 1000X800 | 1.名称:单层百叶下排风口(带人字阀) 2.规格:1000X800 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
125 | 030703007003 | 单层活动百叶补风口 2000X600 | 1.名称:单层活动百叶补风口 2.规格:2000X600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 030703001001 | 280℃排烟阀 1250X500 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1600X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
127 | 030703001002 | 280℃排烟防火阀 800X400 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
128 | 030703001003 | 280℃排烟防火阀 800X500 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
129 | 030703001004 | 280℃排烟防火阀 1000X500 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
130 | 030703001005 | 280℃排烟防火阀 1000X630 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000X630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 030703001006 | 280℃排烟防火阀 1250X500 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
132 | 030703001007 | 280℃排烟防火阀 2000X500 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2000X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
133 | 030703001008 | 280℃排烟防火阀 1000X1000 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000X1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
134 | 030703001009 | 止回阀 800X400 | 1.名称:止回阀 2.规格:800X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
135 | 030703001010 | 止回阀 800X500 | 1.名称:止回阀 2.规格:800X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
136 | 030703001011 | 止回阀 1000X500 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
137 | 030703001012 | 止回阀 1000X630 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000X630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
138 | 030703001013 | 止回阀 1000X1000 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000X1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
139 | 030703001014 | 手动对开式多叶调节阀 1000X320 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:1000X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
140 | 030703001015 | 手动对开式多叶调节阀 2000X500 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:2000X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 030503006001 | 排烟阀手动开启装置 | 1.名称:排烟阀手动开启装置 2.本体及其附件安装 3.支架制作安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
142 | 080803001001 | CO 探测器 | 1.名称:CO 探测器 2.本体及其附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
143 | 030412004006 | CO线缆 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:CO线缆 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 300
144 | 030704001001 | 风管漏风、漏光试验 | 1.名称:风管漏风、漏光试验 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 919.89
火灾自动报警系统
145 | 030904008001 | 模块、端子箱 | 1.名称:模块、端子箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
146 | 030904001001 | 地址型感烟探测器 | 1.名称:地址型感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 118
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 030904003001 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
148 | 030904014001 | 固定式火警电话机 | 1.名称:固定式火警电话机 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
149 | 030904004001 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
150 | 030904003002 | 地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 1.名称:地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
151 | 030904006001 | 壁挂扬声器 5W | 1.名称:壁挂扬声器 5W 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22
152 | 030904010001 | 火灾部位重复显示盘 | 1.名称:火灾部位重复显示盘 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 181
154 | 030904007001 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
155 | 030904007002 | 输入模块(信号模块或监视模块) | 1.名称:输入模块(信号模块或监视模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
156 | 030904007003 | 输出模块(控制模块) | 1.名称:输出模块(控制模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
157 | 030904007004 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
158 | 030906003001 | 消防电源监控模块 | 1.名称:单回路三相消防电源监控模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 030412002005 | 消防金属线槽 | 1.名称：消防金属线槽 2.规格及型号：CTF 100x100 3.接地 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 159.55
160 | 031301004001 | 线槽支架 | 1.类型:线槽支架 2.材质:综合考虑 4.支架刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 319.1
161 | 030412001005 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1698.34
162 | 030412001006 | 配管 | 1.电气配管JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
163 | 030412001007 | 配管 | 1.电气配管JDG32 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 030412001008 | 配管 | 1.电气配管SC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50
165 | 030412004007 | 配线 ZBN-RV-1.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RV-1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 700.77
166 | 030412004008 | 配线 ZBN-RV-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RV-2.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 180
167 | 030412004009 | 配线 NH-RV-1.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RV-1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 954.03
168 | 030412004010 | 配线 ZBN-RVS-2x1.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVS-2x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4599.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
169 | 030412004011 | 配线 ZBN-RVS-2x2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVS-2x2.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80
170 | 030412004012 | 配线 ZBN-RVSP-2x2.0mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVSP-2x2.0mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 428.49
171 | 030409002001 | 控制电缆 ZBN-KVV-4x1.5mm2 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-4x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1440
172 | 030409002002 | 控制电缆 ZBN-KVV-6x1.5mm2 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZAN-KYJY-6X1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50
173 | 030409002003 | 控制电缆 ZBN-KVV-14x1.5mm2 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-14x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.规格:自动报警系统装置调试 256点以下 |  | 系统 | 1
175 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试 2.其它:广播喇叭、音箱 |  | 系统 | 1
176 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1.名称:消防电话系统调试 2.其它:通讯分机及插孔 |  | 系统 | 1
人防工程
人防电气
177 | 030402011008 | 低压配电箱 PL3 | 1.名称:低压配电箱 2.型号:PL3 3.安装方式:综合考虑 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
178 | 030402011009 | 配电箱 FK | 1.名称:配电箱 2.型号:FK 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
179 | 030402011010 | 配电箱 FX | 1.名称:配电箱 2.型号:FX 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
180 | 030402011011 | 配电箱 J3 | 1.名称:配电箱 2.型号:J3 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 030402011012 | 配电箱 J4 | 1.名称:配电箱 2.型号:J4 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
182 | 030402011013 | 配电箱 PX | 1.名称:配电箱 2.型号:PX 3.安装方式:壁装 4.基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
183 | 030413014002 | 等电位接地端子箱 | 1.名称:等电位接地端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
184 | 030413014003 | 防溅单相二三孔插座 | 1.名称:防溅单相二三孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
185 | 030413014004 | 抗爆门铃按钮 | 1.名称:抗爆门铃按钮 2.规格:D21 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 030412002006 | 热镀锌线槽(带盖板) 150X100 | 1.名称:热镀锌线槽(带盖板) 2.规格:150X100(中间带隔板) 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 139.16
187 | 030412002007 | 热镀锌线槽(带盖板) 300X150 | 1.名称:热镀锌线槽(带盖板) 2.规格:300X150(中间带隔板) 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.2
188 | 031301004002 | 支架 | 1.名称:支架 2.规格、材质:综合考虑 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 363.4
189 | 030412001009 | 配管 SC100 | 1.电气配管SC100 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管综合考虑敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
190 | 030412001010 | 配管 SC50 | 1.电气配管SC50 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管综合考虑敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1.38
191 | 030412001011 | 配管 SC25 | 1.电气配管SC25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 69.57
192 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*2.5 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 130.72
193 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*2.5 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
194 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 110.11
195 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 41.79
196 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 180.468
197 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 68.393
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
198 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 202.27
199 | 030409001014 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB-KYJY-6x1.5 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 200
200 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
201 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
202 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
203 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
人防给排水
204 | 031003014003 | 地漏 | 1.地漏:地漏 2.规格:DN80 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
205 | 031003014004 | 防爆地漏 | 1.地漏:防爆地漏 2.规格:DN80 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
206 | 031001002002 | 热镀锌钢管 DN80 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 89.45
人防风
207 | 030703024005 | 测压装置-DN15 | 1.名称:测压装置 2.规格:DN15 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
208 | 030703023001 | 电动手动双连杆密闭阀门 DFM30 | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格:DFM30 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
209 | 030703023002 | 电动手动双连杆密闭阀门 DFM40 | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格:DFM40 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
210 | 030703023003 | 电动手动双连杆密闭阀门 DFM50 | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格:DFM50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 030703023004 | 电动手动双连杆密闭阀门 DFM60 | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.规格:DFM60 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
212 | 030703024006 | 放射性监测取样管 | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:平时预埋 DN32热镀锌钢管,设球阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
213 | 031301003015 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.规格:板厚3mm 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.19
214 | 030703024007 | 换气管 DN100 | 1.名称:换气管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
215 | 030703024008 | 滤尘器压差测量管 | 1.名称:滤尘器压差测量管 2.规格:DN15 热镀锌钢管,设球阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
216 | 030703024009 | 尾气监测取样管 | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15热镀锌钢管,设截止阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
217 | 030703022001 | 自动排气阀门 | 1.名称:自动排气阀门 2.规格:YF-DG250 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
218 | 030703024010 | 阻力测量管 | 1.名称:阻力测量管 2.规格:D4紫铜管 =2MM 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【地上建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
砌筑工程
1 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.品种规格:高精砌体 2.厚度:综合考虑 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级:专用砂浆 |  | m3 | 701.6
2 | 010401011001 | 贴砌砖墙（屋面防水保护层） | 1.保温砌砖名称、部位:屋面防水保贴面砖 2.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 |  | m2 | 525.88
混凝土及钢筋混凝土工程
现浇混凝土构件
3 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 299.2
4 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 758.72
5 | 010502011003 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 2836.07
6 | 010502013003 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.含泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 2408.88
7 | 010502018002 | 坡道板 | 1.汽车坡道混凝土板 2.混凝土种类:C30泵送 3.含泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 295.75
8 | 010502019002 | 其他板 | 1.名称:栏板、雨棚板等 2.板厚：综合考虑 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30泵送 5.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 372.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010502019003 | 其他板 | 1.名称:门槛、止水梁等二次浇筑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20非泵送 |  | m3 | 1.06
10 | 010502020002 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:泵送C30 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） 4.楼梯形式:直形楼梯 |  | m3 | 46.46
11 | 010502021002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 63.17
12 | 010502022002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 20.42
13 | 010502023002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 2.005
14 | 010502004002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑一二次浇筑 4.新旧混凝土接触面凿毛处理 |  | m3 | 2.15
15 | 010502033003 | 后浇带 | 1.部位:后浇梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35微膨胀 4.抗渗等级:P8 5.泵送高度:50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 |  | m3 | 16.92
16 | 010502033004 | 后浇带 | 1.部位:后浇板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35微膨胀 4.抗渗等级:P8 5.泵送高度:50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 |  | m3 | 40.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
混凝土模板
17 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:5.5m |  | m2 | 1265.06
18 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:3.6m及以内 |  | m2 | 3917.9
19 | 010505006002 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:5.5m |  | m2 | 3959.34
20 | 010505006003 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:3.6m及以内 |  | m2 | 16968.52
21 | 010505007003 | 楼板模板 | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:5.5m |  | m2 | 3302.82
22 | 010505007004 | 楼板、屋面板模板 | 1.构件类型:楼板、屋面板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:3.6m及以内 |  | m2 | 17141.73
23 | 010505007005 | 坡道板模板 | 1.构件类型:坡道 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 2453.28
24 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.构件类型:其他板 1.其他:含模板制作、安装、拆除等 |  | m2 | 3731.74
25 | 010505010002 | 楼梯模板 | 1.类型:直形楼梯 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 425.21
26 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.构件类型:构造柱 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 815.45
27 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1.构件类型:圈梁 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 198.93
28 | 010505013002 | 过梁模板 | 1.构件类型:过梁 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 26.69
29 | 010505019005 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:梁 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 |  | m2 | 103.02
30 | 010505019006 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 |  | m2 | 337.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
钢筋及螺栓、铁件
31 | 010506002003 | 现浇钢筋(一级钢)∅6~12 | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(一级钢)∅6.5~12 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 |  | t | 12.493
32 | 010506002004 | 现浇钢筋(三级钢)∅6~32 | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(三级钢)∅6~32 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 |  | t | 1133.53
33 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 |  | t | 2.35
34 | 010506023002 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:钢丝网孔目12.7x12.7,丝径0.9mm 2.使用部位:墙面 |  | m2 | 6136.36
35 | 010506018001 | 找平层内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 3.搭接方式：绑扎 |  | t | 126.41
36 | 040901007006 | 植筋 钢筋直径(mm) 6.5 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 6.5 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 4624
37 | 040901007007 | 植筋 钢筋直径(mm) 8 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 8 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 22
38 | 040901007008 | 植筋 钢筋直径(mm) 10 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 10 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 3382
39 | 040901007009 | 植筋 钢筋直径(mm) 12 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 12 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 50
40 | 040901007010 | 植筋 钢筋直径(mm) 14 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 14 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 190
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010607006004 | 不锈钢爬梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.构件运距:综合考虑 4.其他:不锈钢构件运输、拼装、安装到位 5.部位:屋面检修爬梯、屋面人孔检修爬梯、室内检修爬梯等 |  | t | 1.3
42 | 070205001002 | 截水沟盖板 | 1.名称:不锈钢盖板 2.规格：390mmP宽 2.材质:-40x6不锈钢板@35、-40x6不锈钢板框、L45x5通长角钢、C6@200 |  | m | 142.2
门窗工程
43 | 010802003003 | 钢质防火门-1 | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 23.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010802003004 | 钢质防火门-2 | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 17.48
45 | 010802003005 | 钢质防火门-3 | 1.门类型:乙级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.乙级满足耐火极限不小于1.0h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 31.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010802003006 | 钢质防火门-6 | 1.门类型:丙级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.丙级满足耐火极限不小于0.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 16.8
47 | 010802003007 | 钢质平开门-7 | 1.门类型:钢质双扇平开门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇平开门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、铰链、防护材料等 3.连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林平开门深化设计图； 4.配可视窗； 5.平开门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 3.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | 1.框、扇材质:50系列铝合金型材6063-T5、主材厚度2.0mm（详设计图）； 2.铝型材表面喷涂：氟碳喷涂 ； 3.玻璃品种、厚度::6mmLOW-E+12A+6mm钢化中空玻璃； 4.五金配件:坚朗五金配件 ； 5.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒&硅酮耐候密封胶，防水胶，聚合物防水等； 6.包含上墙铁片等所需配件； |  | m2 | 9.5
49 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.防雨百叶制作安装 2.其他满足设计要求 |  | m2 | 4.5
屋面及防水工程
50 | 010902004004 | 屋面刚性层（屋面1） | 1.刚性层厚度:50mm 2.刚性层材料种类及强度等级:C25细石混凝土保护层网(分格缝间距≤4.0m,分缝处钢筋断开,缝宽15~20)(缝内下部塞泡沫棒背衬,上部10厚聚氨酯建筑密封胶嵌缝) 缝20宽、30深,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm |  | m2 | 173.69
51 | 010902004005 | 屋面刚性层（屋面2） | 1.刚性层厚度:120mm 2.刚性层材料种类及强度等级:C30细石混凝土保护层网(分格缝间距≤4.0m,分缝处钢筋断开,缝宽15~20)(缝内下部塞泡沫棒背衬,上部10厚聚氨酯建筑密封胶嵌缝) 缝20宽、30深,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm |  | m2 | 4258.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面1(非种植屋面)、屋面2(停车屋面) 2.涂膜品种、厚度:2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度140°C) |  | m2 | 4435.57
53 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:地屋面1(非种植屋面)、屋面2(停车屋面) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材、防水压条 |  | m2 | 4734.88
54 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.部位:地屋面1(非种植屋面)、屋面2(停车屋面) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型自粘沥青防水卷材(高分子膜基)上翻高于完成面≥250、防水压条 |  | m2 | 4734.88
55 | 010902003002 | 屋面隔离层 | 1.隔离层材料种类:无纺布(200g/m2)隔离层 |  | m2 | 4435.57
56 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面3） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度:1.5mm |  | m2 | 28.56
57 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面3） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度:2.0mm |  | m2 | 53.2
58 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度:2mm |  | m2 | 569.22
59 | 010905002003 | 截水沟涂膜防水 | 1.部位:截水沟内壁/底 2.防水膜品种:1.5kg/m2%泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.0mm |  | m2 | 127.98
60 | 010903003001 | 外墙面砂浆防水 | 1.防水层做法:防水砂浆一遍 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚聚合物水泥防水砂浆防水层,竖向、水平设分格缝 |  | m2 | 3959.38
61 | 010903002002 | 外墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度:1.5mm厚一遍 |  | m2 | 3433.5
保温、隔热、防腐工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温材料:无机保温砂浆 2.厚度:30mm 3.防护做法:5mm厚抗裂砂浆,内压160g/m²耐碱网格布单层 |  | m2 | 3959.38
63 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温材料:XPS板(030级) 2.材料规格:详节能 3.厚度:50mm |  | m2 | 173.69
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【地上装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地面装饰工程
1 | 011101004002 | 钢筋混凝土楼面压平抹光一次成型 | 1.部位:混凝土地面 2.工艺处理:压平抹光一次成型 |  | m2 | 1191.32
2 | 011101006004 | 截水沟内水泥砂浆抹平 | 1.名称:截水沟 2.配合比:聚合物水泥砂浆,随打随抹平 3.厚度:20mm厚 |  | m2 | 127.98
3 | 011101006005 | 截水沟C20细石砼找坡层,最薄20厚 | 1.名称:截水沟 2.配合比:C20细石砼找坡层,最薄20厚 |  | m2 | 127.98
4 | 011106001002 | 水泥砂浆楼梯（楼地面4） | 1.名称:水泥砂浆楼梯 2.面层:30厚WS M20水泥砂浆抹面压光，踏步设防滑条 3.基层处理:水泥浆一道,内掺专用建筑胶 |  | m2 | 322.66
5 | 011101007002 | 细石混凝土找平层（楼地面10） | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30 4.分缝:不大于4m双向分缝,切缝宽5深20,单组份单组份聚氨酯(Ⅰ型)建筑密封膏填缝,地漏周围1m范围内找坡1%; |  | m2 | 26250.054
6 | 011101007003 | 细石混凝土找平层（楼地面11） | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:50mm 3.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 20.78
7 | 010502024004 | 填充层（楼地面10、楼地面11） | 1.部位:有回填需求区域 2.材质:LC7.5轻骨料混凝土 |  | m3 | 35.834
8 | 011101007004 | 细石混凝土找平层（屋面） | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:最低处不小于30mm厚 3.强度等级：C20 4.其他：找坡层,坡度2%,随捣随提浆抹平,厚度≤30时,改用M20水泥砂浆找坡,最薄处5厚。当屋面板结构找坡时,本层用作局部找坡,坡度1%<。 |  | m2 | 4258.87
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰(内墙1、3、4) | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚WP M15水泥砂浆打底扫毛, 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚WP M20水泥砂浆抹平 |  | m2 | 9576.74
10 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:3mm厚石膏打底 |  | m2 | 414.37
11 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰（内墙5） | 1.名称:墙面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:10厚M15水泥砂浆随砌随抹光 |  | m2 | 937.59
12 | 011201001007 | 外墙面一般抹灰 | 1.名称:外墙面一般抹灰 2.抹灰厚度:15厚M20水泥砂浆找平层,拉伸粘结强度≥0.4MPa,竖向、水平设分格缝,缝深8 3.基层处理：界面剂一道 |  | m2 | 3959.38
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
其他装饰工程
13 | 011503001002 | 楼梯栏杆 | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 |  | m | 70.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011503001003 | 楼梯栏杆 | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 |  | m | 3
15 | 011503003002 | 楼梯扶手 | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.固定配件种类:不锈钢法兰盖 3.其他:详图集22J403-1/5-4/4 |  | m | 8
16 | 011503001004 | 楼梯护窗栏杆 | 1.扶手规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ20×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/4-24/HC7 |  | m | 62.05
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【地上安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地上部分
电气系统
动力
1 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:消防总箱 2.型号:4-1APEz1、4-1APEz2 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
2 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:普通动力总箱 2.型号:4-1AP1 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
3 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-RFAT1 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
4 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-RFATS-DT1 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.型号:4-RFATS-DT2 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
6 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明箱 2.型号:4-1ALE~4-6ALE 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
7 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:普通照明箱 2.型号:4-1ALE~4-6ALE 3.安装方式:壁装 4.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7
8 | 030405014001 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装方式:壁装 3.焊、压接线端子、基础型钢制作、安装、补刷油漆、接地综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*35+E16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 446.23
10 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*16+E16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 311.55
11 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:RTTZ-4*6+E6 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 46.4
12 | 030409001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*70+1*35 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 642.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*50+1*25 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 415.65
14 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*35+1*16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 15.87
15 | 030409001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 15.62
16 | 030409001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4x6+1x6 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*4+1*4 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 7.8
18 | 030409001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY-3*16+E16 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 21.08
19 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14
20 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号、规格:10截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
21 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
23 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
24 | 030412002008 | 普通电力桥架 | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:300*150 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.95
25 | 030412002009 | 普通电力桥架 | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:300*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 152.09
26 | 030412002010 | 普通电力桥架 | 1.名称:普通电力桥架 2.规格:200*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030412002011 | 消防电力桥架 | 1.名称:消防电力桥架 2.规格:200*100 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 243.11
28 | 030412002012 | 线槽 | 1.名称:普通线槽 2.规格:MR100*50 3.本体安装 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2868.65
29 | 031301005002 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含除锈刷漆 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 4044.26
30 | 030416006003 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 16
普通照明
31 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:盒式LED支架灯 2.规格、型号:1*20W 3.安装形式:吊装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1160
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:灯座 2.规格、型号:18W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5
33 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:控照型LED灯 2.规格、型号:1*20W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
34 | 030413001010 | 普通灯具 | 1.名称:控照型双管LED灯（带蓄电池） 2.规格、型号:2*20W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 14
35 | 030413001011 | 普通灯具 | 1.名称:控照型双管壁装LED灯（带蓄电池） 2.规格、型号:2*20W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5
36 | 030413001012 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶LED灯 2.规格、型号:9W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 14
38 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关（密闭） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5
39 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
40 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:带接地插孔的单相插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15
41 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1257
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030412004013 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.含高层增加费 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 39123.62
43 | 030412004014 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-4 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 402.48
44 | 030412004015 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 460.94
45 | 030412001012 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6026.13
46 | 030412001013 | 配管 | 1.电气配管JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 131.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030412001014 | 配管 | 1.电气配管JDG40 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.57
应急照明
48 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等含高层增加费 |  | 台 | 6
49 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:带楼层显示方向指示灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12
50 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 236
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:DC36 LED 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 247
52 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具（防水） 2.规格、型号:IP67 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8
53 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 17
54 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12
55 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 540
57 | 030412004016 | 配线 | 1.电气配线WDZAN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 119.15
58 | 030412004017 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7272.35
59 | 030412001015 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3653.89
60 | 030416012002 | 事故照明切换系统 | 1.名称:事故照明系统调试 2.要求:详见图纸及技术需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 6
防雷接地
61 | 030410005001 | 接闪带 | 1.天面明装接闪带热镀锌圆钢Φ12 2.避雷网制作、安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 417.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 030410005002 | 接闪网格 | 1.名称:屋面接闪网格连接线 2.材质:利用屋面混凝土楼板内≥∅10(或两条∅8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接闪网格 3.完成本项目所需的一切相关工作 |  | m | 897.65
63 | 030410003002 | 引下线 | 1.防雷引下线 2.利用柱内两根Φ16及以上（钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根）柱对角外侧主筋电气贯通，让其上与接闪带焊通,，下与接地装置焊接连通 3.避雷引下线制作、安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 573.74
64 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地预埋件:150x200x8镀锌扁钢 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
65 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱LEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15
66 | 030416027002 | 接地装置 | 1.接地网系统调试 2.系统调试 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
给水系统
67 | 031001002003 | 内衬PE复合钢管 | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 171.879
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 031001002004 | 内衬PE复合钢管 | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 176.14
69 | 031001002005 | 内衬PE复合钢管 | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 201.264
70 | 031001002006 | 内衬PE复合钢管 | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 521.689
71 | 031002001015 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
72 | 031002001016 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
73 | 031002001017 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 031002001018 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
75 | 031002001019 | 洒水栓 | 1.类型:洒水栓 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25
76 | 031002011001 | 水表组 | 1.类型:水表组 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
77 | 031002001020 | 真空破环器 | 1.类型:真空破环器 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
78 | 031001011001 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
79 | 031001011002 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN32 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
80 | 031301005003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 411.47
81 | 031301003016 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 031301003017 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN32管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
污废水系统
83 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 343.05
84 | 031001008007 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 22.439
85 | 031002001021 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
86 | 031002001022 | 消声止回阀 | 1.类型:消声止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
87 | 031002008001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 12
88 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12
89 | 031001011003 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 031003014005 | 地漏 | 1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 63
91 | 031003014006 | 通气帽 | 1.类型:通气帽 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
92 | 031301005004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 142.39
93 | 031301003018 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
94 | 031301003019 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 66
雨水系统
95 | 031001008008 | 塑料管 | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN150 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.026
96 | 031001008009 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 478.961
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 031001008010 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.25
98 | 031001008011 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.094
99 | 031003014007 | 车道排水沟地漏 | 1.类型:车道排水沟地漏 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
100 | 031003014008 | 87型雨水斗 | 1.类型:87型雨水斗 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
101 | 031003014009 | UPVC雨水口 | 1.类型:UPVC雨水口 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
102 | 031003014010 | 侧壁式雨水斗 | 1.类型:侧壁式雨水斗 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
103 | 031001011004 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 78
104 | 031301005005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 400.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 031301003020 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
106 | 031301003021 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 78
107 | 031301003022 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
消火栓系统
108 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 573.622
109 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 516
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 253.892
111 | 030901010002 | 带灭火器箱组合式消防柜 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNW65-Ⅲ型减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防卷盘一套,消火栓箱尺寸：1600*700*240，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 101
112 | 030901010003 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNW65-Ⅲ型减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防卷盘一套,消火栓箱尺寸：1600*700*240，磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
113 | 031002001023 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 031002001024 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 34
115 | 031002001025 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
116 | 031002001026 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
117 | 031002001027 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
118 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
119 | 031001011005 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
120 | 031001011006 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 031001011007 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
122 | 031301005006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 484.9
123 | 031301003023 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
124 | 031301003024 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 68
125 | 031301003025 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
126 | 031301003026 | 穿楼板防水套管 | 1.名称:穿楼板防水套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
喷淋系统
127 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 242.118
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1095.451
129 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 443.599
130 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 797.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 161.697
132 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 455.402
133 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 690.538
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4212.226
135 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹和卡压连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.按规范要求管道刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4759.027
136 | 030901003002 | 直立型喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:DN15 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3123
137 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
138 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
139 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.含试水接头DN25(孔径同喷头),球阀DN25,压力表DN25,排水漏斗DN25 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 031002001028 | 末端试水阀 | 1.类型:末端试水阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
141 | 030901004001 | 湿式报警阀组 | 1.类型:湿式报警阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 7
142 | 030901004002 | 水泵接合器 | 1.类型:水泵接合器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2
143 | 031002001029 | 信号闸阀 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
144 | 031002001030 | 信号闸阀 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20
145 | 031002001034 | 信号闸阀 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 031002001031 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
147 | 031002001032 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
148 | 031002001033 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
149 | 031003014011 | 排水漏斗 | 1.类型:排水漏斗 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
150 | 031001011008 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
151 | 031001011009 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
152 | 031301005007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 4637.76
153 | 031301003027 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN200管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 031301003028 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
气体灭火系统
155 | 030902010001 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ120/2.5ZA 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
156 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.类型:泄压阀 0.18M2 2.型号、规格:详见设计图纸要求及用户需求书 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1
157 | 030902010002 | 七氟丙烷气剂 | 1.类型:七氟丙烷气剂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 360
暖通系统
158 | 030108001007 | 柜式离心风机 04-P(S)-1-01 | 1.名称:柜式离心风机 04-P(S)-1-01 2.规格、型号:L=17000/8500M3/H H=550/300PA N=6/2KW R=850/550RPMV 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 030108001008 | 柜式离心风机 04-P-1-01 | 1.名称:柜式离心风机 04-P-1-01 2.规格、型号:L=1500M3/H H=250PA(机外余压) N=0.55KW(380V) R=900RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
160 | 030108001009 | 柜式离心风机 04-P-1-02 | 1.名称:柜式离心风机 04-P-1-02 2.规格、型号:L=14500M3/H H=480PA(机外余压) N=4.0KW(380V) R=850RPM3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
161 | 030108001010 | 柜式离心风机 04-P-1-03 | 1.名称:柜式离心风机 04-P-1-03 2.规格、型号:L=5600M3/H H=450PA(机外余压) N=1.5KW(380V) R=1100RPM 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
162 | 030108001011 | 消防高温排烟风机 04-PY-W-1~2 | 1.名称:消防高温排烟风机 04-PY-W-1~2 2.规格、型号:L=40200M3/H H=1100PA(机外余压) N=22KW R=1470RPM 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装：吊装，弹簧减振器 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.控制箱安装 7.参数详见技术需求书及图纸 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 030108001012 | 壁式轴流风机 | 1.名称:墙壁式轴流风机 2.规格、型号:1080M3/H,34PA N=0.04KW/220V 3.本体安装、附件安装 4.电气检查接线 5.参数详见技术需求书及图纸 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
164 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.帆布软接供货、制作、安装、 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8.88
165 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
166 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=0.75mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 21.67
167 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.0mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 50.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.2mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 135.38
169 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.板材厚度：δ=1.5mm 5.接口形式：法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 8.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 698.27
170 | 030702001013 | 弯头导流叶片制作安装 | 1.名称：弯头导流叶片制作安装 2.材质：镀锌钢板 3.板材厚度：δ=2.0mm 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
171 | 030702001014 | 0.5H防火包裹 | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 156.31
172 | 030702001015 | 1H防火包裹 | 1.名称：0.5H防火包裹 2.材质：综合考虑满足现场施工要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 835.84
173 | 030703007004 | 单层百叶风口(带人字阀) 300×200 | 1.名称:单层百叶风口(带人字阀) 2.规格:300×200 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
174 | 030703007005 | 单层百叶风口(带人字阀) 600X600 | 1.名称:单层百叶风口(带人字阀) 2.规格:600X600 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
175 | 030703007006 | 单层百叶风口 500×400 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
176 | 030703007007 | 单层百叶风口 600×500 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600×500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
177 | 030703007008 | 单层百叶风口 600×1000 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600×1000 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
178 | 030703007009 | 单层固定防雨百叶 500×300 | 1.名称:单层固定防雨百叶 2.规格:500×300 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
179 | 030703007010 | 单层固定防雨百叶 800×400 | 1.名称:单层固定防雨百叶 2.规格:800×400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
180 | 030703007011 | 单层固定防雨百叶 1500X1500 | 1.名称:单层固定防雨百叶 2.规格:800×400 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
181 | 030703007012 | 单层固定防雨百叶 3000X800 | 1.名称:单层固定防雨百叶 2.规格:3000X800 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
182 | 030703001016 | 70℃电动防火调节阀 800X250 | 1.名称:70℃电动防火调节阀 2.规格:800X250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
183 | 030703001017 | 280℃排烟阀 1250X250 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1250X250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
184 | 030703001018 | 280℃排烟阀 1250X320 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1250X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
185 | 030703001019 | 280℃排烟阀 1600X320 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1600X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
186 | 030703001020 | 280℃排烟阀 1600X400 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1600X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
187 | 030703001021 | 280℃排烟防火阀 1000X630 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000X630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 030703001022 | 280℃排烟防火阀 1250X250 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250X250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
189 | 030703001023 | 280℃排烟防火阀 1250X320 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
190 | 030703001024 | 280℃排烟防火阀 1600X320 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600X320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
191 | 030703001025 | 280℃排烟防火阀 1600X400 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
192 | 030703001026 | 280℃排烟防火阀 2200X500 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2200X500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 030703001027 | 280℃排烟防火阀 3000X400 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:3000X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
194 | 030703001028 | 止回阀 800X250 | 1.名称:止回阀 2.规格:800X250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
195 | 030703001029 | 止回阀 800X400 | 1.名称:止回阀 2.规格:800X400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
196 | 030703001030 | 止回阀 1000X630 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000X630 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
197 | 030703001031 | 止回阀 1500X1500 | 1.名称:止回阀 2.规格:1500X1500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
198 | 030703001032 | 止回阀 3000X800 | 1.名称:止回阀 2.规格:3000X800 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
199 | 030703001033 | 手动对开式多叶调节阀 320X200 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:320X200 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
200 | 030503006002 | 排烟阀手动开启装置 | 1.名称:排烟阀手动开启装置 2.本体及其附件安装 3.支架制作安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
201 | 030704001002 | 风管漏风、漏光试验 | 1.名称:风管漏风、漏光试验 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 919.89
火灾自动报警系统
202 | 030904008002 | 模块、端子箱 | 1.名称:模块、端子箱 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
203 | 030904001002 | 地址型感烟探测器 | 1.名称:地址型感烟探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 715
204 | 030904001003 | 防爆型感温探测器 | 1.名称:防爆型感温探测器 2.规格:符合设计文件要求 3.线制:总线制 4.含底盒 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
205 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 101
206 | 030904014002 | 固定式火警电话机 | 1.名称:固定式火警电话机 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
207 | 030904004002 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 44
208 | 030904003004 | 地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 1.名称:地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
209 | 030904006002 | 壁挂扬声器 5W | 1.名称:壁挂扬声器 5W 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 92
210 | 030904010002 | 火灾部位重复显示盘 | 1.名称:火灾部位重复显示盘 2.规格:符合设计文件要求 3.含调试 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
211 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1024
212 | 030904007005 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
213 | 030904007006 | 输入模块(信号模块或监视模块) | 1.名称:输入模块(信号模块或监视模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 37
214 | 030904007007 | 输出模块(控制模块) | 1.名称:输出模块(控制模块) 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
215 | 030904007008 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:符合设计文件要求 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
216 | 030906003002 | 消防电源监控模块 | 1.名称:单回路三相消防电源监控模块 2.规格:详见设计图纸 3.线制:总线制 4.类型:详见设计图纸 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
217 | 030412002013 | 消防金属线槽 | 1.名称：消防金属线槽 2.规格及型号：CTF 100x100 3.接地 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 678.04
218 | 030412002014 | 消防金属线槽 | 1.名称：消防金属线槽 2.规格及型号：CTF 200x100 3.接地 4.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30.92
219 | 031301004003 | 线槽支架 | 1.类型:线槽支架 2.材质:综合考虑 4.支架刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 1417.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
220 | 030412001016 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8637.09
221 | 030412001017 | 配管 | 1.电气配管JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
222 | 030412001018 | 配管 | 1.电气配管JDG32 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
223 | 030412001019 | 配管 | 1.电气配管SC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
224 | 030412004018 | 配线 ZBN-RV-1.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RV-1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4929.37
225 | 030412004019 | 配线 NH-RV-1.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RV-1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3652.46
226 | 030412004020 | 配线 ZBN-RV-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RV-2.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 780
227 | 030412004021 | 配线 ZBN-RVS-2x1.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVS-2x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13280.99
228 | 030412004022 | 配线 ZBN-RVS-2x2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVS-2x2.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 580
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
229 | 030412004023 | 配线 ZBN-RVSP-2x2.0mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-RVSP-2x2.0mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1586.82
230 | 030409002004 | 控制电缆 ZBN-KVV-4x1.5mm2 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-4x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1440
231 | 030409002005 | 控制电缆 ZBN-KVV-6x1.5mm2 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-6x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
232 | 030409002006 | 控制电缆 ZBN-KVV-14x1.5mm2 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZBN-KVV-14x1.5mm2 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100
233 | 030909003002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.规格:自动报警系统装置调试 1000点以下 |  | 系统 | 1
234 | 030909004002 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试 2.其它:广播喇叭、音箱 |  | 系统 | 1
235 | 030909005002 | 消防电话系统调试 | 1.名称:消防电话系统调试 2.其它:通讯分机及插孔 |  | 系统 | 1
电梯五方通话
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地上安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
236 | 030412001020 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 632.55
237 | 030412004024 | 配线 RVVP-4x1.0 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP-4x1.0 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 655.22
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010101001002 | 挖单独土石方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.挖掘方式:人工5%机械95% 4.场内运距:综合考虑 5.基底处理方式:30cm人工清底 |  | m3 | 5548.97
2 | 010102001002 | 挖沟槽、基坑土石方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.挖掘方式;人工5%机械95% 4.场内运距:综合考虑 5.基底处理方式:30cm人工清底 |  | m3 | 10418.82
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:土方 2.运距:综合考虑 3.运输机械:自卸汽车 4.消纳费 |  | m3 | 15967.79
4 | 010102007003 | 场内土回填方 | 1.填土方式:机械平地夯填 2.材料品种:素土 3.填方来源:场内土 4.密实度:压实系数0.70~0.83 5.运距:综合考虑 |  | m3 | 511.805
5 | 010102007004 | 外购土回填方 | 1.填土方式:机械平地夯填 2.材料品种:素土 3.填方来源:外购土 4.密实度:压实系数0.70~0.83 5.运距:综合考虑 |  | m3 | 5118.05
桩基工程
6 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩类型:先张法预应力高强混凝土管桩 2.沉桩方式:静压 3.桩规格:PHC 600AB 130 4.桩长:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.其他:桩尖、接桩、管桩内壁清理等均需计入 |  | m | 58842
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土送桩 | 1.桩类型:先张法预应力高强混凝土管桩 2.沉桩方式:静压 3.桩规格:PHC 600AB 130 4.送桩长:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.其他:空桩回填处理等 |  | m | 4203
8 | 010502024005 | 桩底混凝土填芯 | 1.部位:桩底 2.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 3.填心材料高度:2m |  | m3 | 254.2703
9 | 010502024006 | 桩顶混凝土填芯 | 1.部位:桩顶 2.填充材料种类:C30微膨胀混凝土 3.填心材料高度:1.5m且3D |  | m3 | 241.5568
10 | 010301005004 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:PHC 600AB 130 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.混凝土强度等级:C80 4.混凝土管桩破碎及清运：综合考虑 |  | 根 | 1401
11 | 010301005005 | 低应变法 | 1.低应变法:抽检桩数不应少于总桩数的20%,工程桩每个承台下的抽检桩数不少于1根。 |  | 根 | 281
12 | 010301005006 | 静载法 | 1.静载法:抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根 2.设计要求最大试验荷载暂按5800KN/根，最终结算以检测报告为准 |  | 10KN | 8700
砌筑工程
13 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.品种规格:高精砌体 2.厚度:综合考虑 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级:专用砂浆 |  | m3 | 2364.14
14 | 010401001002 | 砖模 | 1.品种规格:综合考虑 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.砖砌胎模高度:综合考虑 |  | m3 | 1564.61
15 | 010401011002 | 贴砌砖墙（屋面防水保护层） | 1.保温砌砖名称、部位:屋面防水保贴面砖 2.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 |  | m2 | 1089.057
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
混凝土及钢筋混凝土工程
基础及楼地面垫层
16 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20泵送 3.泵送高度：50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 1802.62
现浇混凝土构件
17 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P8 4.基础形式:无梁式 5.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） 6.增加剂：掺8%镁质高性能膨胀抗裂剂 |  | m3 | 12051.18
18 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 765.22
19 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 1653.74
20 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 822.45
21 | 010502011004 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P8 4.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 3228.7
22 | 010502011005 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 9241.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010502013004 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.抗渗等级:P8 4.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 1937.01
24 | 010502013005 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30泵送 3.含泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 5736.24
25 | 010502019004 | 其他板 | 1.名称:栏板、雨棚板等 2.板厚：综合考虑 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30泵送 5.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 215.09
26 | 010502019005 | 其他板 | 1.名称:门槛、止水梁等二次浇筑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 15.14
27 | 010502020003 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:泵送C30 3.泵送高度:50m以内（含±0.00以下） 4.楼梯形式:直形楼梯 |  | m3 | 184.97
28 | 010502021003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 154.17
29 | 010502022003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 92.4
30 | 010502023003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25非泵送 |  | m3 | 5.76
31 | 010502004003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑一二次浇筑 4.新旧混凝土接触面凿毛处理 |  | m3 | 374.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010502033005 | 后浇带 | 1.部位:基础、梁、板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35微膨胀 4.抗渗等级:P8 5.泵送高度:50m以下（含±0.00以下） 6.楼层后浇带应增加砖砌止水反坎并进行模板硬防护。 |  | m3 | 713.27
混凝土模板
33 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 712.29
34 | 010505002003 | 底板基础模板 | 1.基础类型:无梁式满堂基础 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 212.21
35 | 010505002004 | 设备基础模板 | 1.基础类型:设备基础 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 2536.17
36 | 010505004004 | 柱面模板 | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:5.5m |  | m2 | 4275.77
37 | 010505004005 | 柱面模板 | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:6.2m |  | m2 | 8629.98
38 | 010505004006 | 柱面模板 | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度:4.55~6.06m |  | m2 | 3418.26
39 | 010505004007 | 柱面模板 | 1.柱截面尺寸:综合考虑 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 593.43
40 | 010505006004 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:5.5m |  | m2 | 19226.39
41 | 010505006005 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:6.2m |  | m2 | 39189.58
42 | 010505006006 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.55~6.06m |  | m2 | 19222.32
43 | 010505006007 | 梁模板 | 1.截面形式:矩形 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 1296.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010505007006 | 楼板模板 | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:5.5m |  | m2 | 14028.68
45 | 010505007007 | 楼板模板 | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:6.2m |  | m2 | 27422.95
46 | 010505007008 | 楼板模板 | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 4.支撑高度:4.55~6.06m |  | m2 | 13683.25
47 | 010505007009 | 楼板模板 | 1.构件类型:楼板 2.形状:直形 3.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 608.06
48 | 010505008003 | 其他板模板 | 1.构件类型:其他板 1.其他:含模板制作、安装、拆除等 |  | m2 | 2125.24
49 | 010505010003 | 楼梯模板 | 1.类型:直形楼梯 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 1733.15
50 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.构件类型:构造柱 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 2268.94
51 | 010505012003 | 圈梁模板 | 1.构件类型:圈梁 2.构件形式:直形 3.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 1161.5
52 | 010505013003 | 过梁模板 | 1.构件类型:过梁 2.模板材质:复合木模板 |  | m2 | 102.35
53 | 010505019007 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:基础 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 |  | m2 | 11.76
54 | 010505019008 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:梁 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 |  | m2 | 1532.42
55 | 010505019009 | 后浇带模板 | 1.后浇带部位:板 2.模板材质:复合木模板 3.支撑高度：综合考虑 |  | m2 | 1788.25
钢筋及螺栓、铁件
56 | 010506001002 | 基础桩头插筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋种类综合考虑、含封堵钢板 2.详见图纸大样 |  | t | 67.4859
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010506002005 | 现浇钢筋(一级钢)∅6~12 | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(一级钢)∅6.5~12 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 |  | t | 68.673
58 | 010506002006 | 现浇钢筋(三级钢)∅6~32 | 1.钢筋种类、规格：钢筋规格(三级钢)∅6~32 2.达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 3.综合考虑抗震钢筋材料增加费 |  | t | 6108.038
59 | 010506023003 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:钢丝网孔目12.7x12.7,丝径0.9mm 2.使用部位:墙面 |  | m2 | 7888.2
60 | 010506018002 | 找平层内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 3.搭接方式：绑扎 |  | t | 33.5576
61 | 010506025003 | 预埋件 | 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 |  | t | 0.8387
62 | 010506026001 | 球形支座 | 球形支座 1.名称:成品万向球铰支座 |  | 套 | 12
63 | 040901007011 | 植筋 钢筋直径(mm) 6.5 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 6.5 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 14524
64 | 040901007012 | 植筋 钢筋直径(mm) 8 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 8 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 50
65 | 040901007013 | 植筋 钢筋直径(mm) 10 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 10 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 206
66 | 040901007014 | 植筋 钢筋直径(mm) 12 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 12 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 7012
67 | 040901007015 | 植筋 钢筋直径(mm) 14 | 1.材料规格:植筋 钢筋直径(mm) 14 2.植筋胶品种:综合考虑 |  | 根 | 4
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 010607006004 | 钢爬梯 | 1.钢梯形式:屋面检修爬梯、屋面人孔检修爬梯大样、室内检修爬梯大样 2.钢材品种、规格:圆钢埋入墙内或锚板+膨胀螺栓 3.其他:包含制作、安装、除锈、防锈漆一遍、调和漆二遍 |  | t | 1.1
69 | 010607006005 | 不锈钢爬梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.构件运距:综合考虑 4.其他:不锈钢构件运输、拼装、安装到位 |  | t | 1
70 | 010609003001 | 活动挡鼠板 | 1.部位:变电所、电池室门下 2.材料品种、规格:500mm高活动挡鼠板 |  | m2 | 4.85
门窗工程
71 | 010802003008 | 钢质防火门-1 | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 115.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010802003009 | 钢质防火门-2 | 1.门类型:甲级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.甲级满足耐火极限不小于1.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 229.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 010802003010 | 钢质防火门-5 | 1.门类型:丙级钢质防火门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防火铰链、防护材料等 3.丙级满足耐火极限不小于0.5h，门框、门扇分别采用厚度1.5mm/1.0mm镀锌钢板，防火门芯内部采用珍珠岩板，连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面防火漆、漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林防火门深化设计图； 4.配可视窗，可视窗为防火玻璃； 5.防火门安装后水泥砂浆塞缝 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 60.27
74 | 010802003011 | 钢质平开门-2 | 1.门类型:钢质双扇平开门（品牌：德国霍曼、诺沃芬、茂泰、上海森林） 2.综合考虑:双扇平开门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、铰链、防护材料等 3.连接合页和闭门器处加衬板，钢板厚度不低于3.0mm，顺位器，门可视面漆面道数由厂家定制符合规范要求，具体详见上海森林平开门深化设计图； 4.配可视窗； 5.平开门安装后水泥砂浆塞缝 |  | m2 | 27.6
75 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.防雨百叶制作安装 2.其他满足设计要求 |  | m2 | 7.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 010803001001 | 金属卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:防雨卷帘外门（品牌：新恒邦、上海森林、德国霍曼、德国诺沃芬） 2.门材质:钢制 3.符合设计施工规范要求 |  | m2 | 25.2
77 | 010803002001 | 防火卷帘门 | 1.门代号及洞口尺寸:特级防火卷帘（品牌：上海森林、德国霍曼、德国诺沃芬） 2.门材质:钢制 3.符合设计施工规范要求 |  | m2 | 40.8
78 | 010807001002 | 铝合金固定窗 | 1.框、扇材质:50系列铝合金型材6063-T5、主材厚度2.0mm（详设计图）； 2.铝型材表面喷涂：氟碳喷涂 ； 3.玻璃品种、厚度::6mmLOW-E+12A+6mm钢化中空玻璃； 4.五金配件:坚朗五金配件 ； 5.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒&硅酮耐候密封胶，防水胶，聚合物防水等； 6.包含上墙铁片等所需配件； |  | m2 | 2.88
屋面及防水工程
79 | 010905002004 | 桩头防水 | 1.部位:桩头防水 2.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.5mm |  | 个 | 1401
80 | 010905001005 | 基础卷材防水 | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类,高分子膜) |  | m2 | 161.5102
81 | 010905001006 | 基础卷材防水 | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材(N类,高分子膜,双面粘) |  | m2 | 161.5102
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 010902004006 | 电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑/底防水保护层 | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑/底 2.规格、厚度:50厚C20细石混凝土保护层 |  | m2 | 61.0901
83 | 010902003003 | 地面隔离层 | 1.隔离层材料种类:无纺布隔离层(不小于150g/m )隔离层 |  | m2 | 17268.93
84 | 010902003004 | 地面防潮层 | 1.防潮层材料种类:0.8厚PE膜防潮层一道 |  | m2 | 17268.93
85 | 010905002005 | 坑底及内壁涂膜防水 | 1.部位:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.防水膜品种:1.5kg/m2%泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.0mm |  | m2 | 160.78
86 | 010905002006 | 水沟涂膜防水 | 1.部位:设备支墩围堰等 2.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度:1.5mm |  | m2 | 884
87 | 010902004007 | 屋面刚性层（屋面1） | 1.刚性层厚度:50mm 2.刚性层材料种类及强度等级:C25细石混凝土保护层 3.分缝:(分格缝间距≤4.0m,分缝处钢筋断开,缝宽15~20)(缝内下部塞泡沫棒背衬,上部10厚聚氨酯建筑密封胶嵌缝) 缝20宽、30深,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm |  | m2 | 16996.33
88 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面1(非种植屋面) 2.涂膜品种、厚度:2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度140°C) |  | m2 | 17576.06
89 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.部位:地屋面1(非种植屋面) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材、防水压条 |  | m2 | 17576.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.部位:地屋面1(非种植屋面) 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型自粘沥青防水卷材(高分子膜基)上翻高于完成面≥250、防水压条 |  | m2 | 17576.06
91 | 010902003005 | 屋面隔离层 | 1.隔离层材料种类:无纺布(200g/m2)隔离层 |  | m2 | 16996.33
92 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（楼地面6） | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度:2mm |  | m2 | 34.71
93 | 010903003002 | 外墙面砂浆防水 | 1.防水层做法:防水砂浆一遍 2.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚聚合物水泥防水砂浆防水层,竖向、水平设分格缝 |  | m2 | 3589.83
94 | 010903002003 | 外墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度:1.5mm厚一遍 |  | m2 | 3589.83
95 | 010902004008 | 屋面刚性层（屋面管井顶板面） | 1.刚性层厚度:20mm 2.刚性层材料种类及强度等级:聚合物水泥砂浆抹面 |  | m2 | 4.4
96 | 010905003001 | 止水钢板 | 1.止水带材料种类:钢板 2.止水带尺寸:400*3mm |  | m | 1301.82
保温、隔热、防腐工程
97 | 011001003003 | 侧壁保护层 | 1.材料:挤塑型聚苯乙烯板 2.厚度:30mm |  | m2 | 100.4201
98 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.保温材料:无机保温砂浆 2.厚度:30mm 3.防护做法:5mm厚抗裂砂浆,内压160g/m²耐碱网格布单层 |  | m2 | 3589.83
99 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温材料:XPS板(030级) 2.材料规格:详节能 3.厚度:50mm |  | m2 | 16996.33
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地面装饰工程
1 | 011101004003 | 钢筋混凝土楼面压平抹光一次成型 | 1.部位:混凝土地面 2.工艺处理:压平抹光一次成型 |  | m2 | 63110.67
2 | 011101006007 | 电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 | 1.名称:电梯基坑, 集水坑吊笼井道基坑池内壁/底 2.配合比:聚合物水泥砂浆,随打随抹平 3.厚度:10mm厚 |  | m2 | 160.78
3 | 011101006006 | 水沟找平层 | 1.名称:设备支墩围堰水沟等 2.配合比:1聚合物水泥砂浆抹面,向地漏或排水沟找坡0.5% 3.厚度:10mm厚 |  | m2 | 884
4 | 011106001003 | 水泥砂浆楼梯（楼地面4） | 1.名称:水泥砂浆楼梯 2.面层:30厚WS M20水泥砂浆抹面压光，踏步设防滑条 3.基层处理:水泥浆一道,内掺专用建筑胶 |  | m2 | 1069.735
5 | 011101007005 | 细石混凝土找平层（楼地面9） | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C30 4.配置:不发火C30细石混凝土压槽20X15@80(宽X深@中距) |  | m2 | 172.41
6 | 011101007006 | 细石混凝土找平层（卸货区） | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:250mm 3.混凝土强度等级:C30 4.分缝:按规范设伸缩缝,缝宽8-10mm,聚氨酯填缝 |  | m2 | 112.21
7 | 010502024007 | 填充层 | 1.部位:需求回填区域 2.材质:LC7.5轻骨料混凝土 |  | m3 | 36.12
8 | 010502024008 | 填充层 | 1.部位:需求回填区域 2.材料种类:陶粒混凝土 |  | m3 | 1569.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011101007007 | 细石混凝土找平层（屋面） | 1.名称:细石混凝土找平层 2.厚度:最低处不小于30mm厚 3.强度等级：C20 4.其他：找坡层,坡度2%,随捣随提浆抹平,厚度≤30时,改用M20水泥砂浆找坡,最薄处5厚。当屋面板结构找坡时,本层用作局部找坡,坡度1%<。 |  | m2 | 16996.33
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
10 | 011201004002 | 砖模砂浆找平层 | 1.名称:砖模砂浆找平层 2.砂浆类型:水泥砂浆找平层 3.砂浆厚度:20厚WP M20水泥砂浆找平 |  | m2 | 5697.08
11 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰(内墙1、3、4) | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚WP M15水泥砂浆打底扫毛, 4.面层厚度、砂浆配合比:8厚WP M20水泥砂浆抹平 |  | m2 | 23645.08
12 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰（内墙2） | 1.名称:墙、柱面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:3mm厚石膏打底 |  | m2 | 1692.39
13 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰（内墙5） | 1.名称:墙面一般抹灰 2.基层处理:刷素水泥浆(砼墙面)或抹专用界面砂浆(加气混凝土砌块)一道 3.抹灰厚度:10厚M15水泥砂浆随砌随抹光 |  | m2 | 7249.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011201001011 | 外墙面一般抹灰 | 1.名称:外墙面一般抹灰 2.抹灰厚度:15厚M20水泥砂浆找平层,拉伸粘结强度≥0.4MPa,竖向、水平设分格缝,缝深8 3.基层处理：界面剂一道 |  | m2 | 3589.83
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
其他装饰工程
15 | 011503001005 | 楼梯栏杆 | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:900mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 |  | m | 334.13
16 | 011503001006 | 楼梯栏杆 | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.栏杆规格:Φ28×1.5不锈钢管立柱 3.栏杆高度:1100mm 4.固定配件:不锈钢法兰 5.其他:详图集22J403-1/2-7/B1 |  | m | 25.4
17 | 011503003003 | 楼梯扶手 | 1.扶手规格:Φ60×3不锈钢管扶手 2.固定配件种类:不锈钢法兰盖 3.其他:详图集22J403-1/5-4/4 |  | m | 272.4
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地上部分
电气系统
普通照明
1 | 030413001013 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶LED灯 2.规格、型号:9W 3.安装形式:吸顶 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 57
2 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 57
3 | 030412004024 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.含高层增加费 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2340.39
4 | 030412001020 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 772.43
应急照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等含高层增加费 |  | 台 | 2
6 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 53
7 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:DC36 LED 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 55
8 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具（防水） 2.规格、型号:IP67 5W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9
9 | 030413002016 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030413002017 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
11 | 030413002018 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:DC36 LED 1W 3.安装形式:壁装 4.本体安装、配件安装 5.调试、接地 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9
12 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 157
13 | 030412004025 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3455.31
14 | 030412001021 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1719.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030416012003 | 事故照明切换系统 | 1.名称:事故照明系统调试 2.要求:详见图纸及技术需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 2
防雷接地
16 | 030410005003 | 接闪带 | 1.天面明装接闪带热镀锌圆钢Φ12 2.避雷网制作、安装 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1054
17 | 030410005004 | 接闪网格 | 1.名称:屋面接闪网格连接线 2.材质:利用屋面混凝土楼板内≥∅10(或两条∅8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接闪网格 3.完成本项目所需的一切相关工作 |  | m | 3461.33
18 | 030410003003 | 引下线 | 1.防雷引下线 2.利用柱内两根Φ16及以上（钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根）柱对角外侧主筋电气贯通，让其上与接闪带焊通,，下与接地装置焊接连通 3.避雷引下线制作、安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 402.84
19 | 030409001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-1*95 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆耐压试验、绝缘测试等 6.接地 7.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m | 2145.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030412001022 | 配管 | 1.电气配管PE40 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2092.89
21 | 030410002002 | 均压环敷设 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用梁内两根主筋焊接连通 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3957.85
22 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地预埋件:150x200x8镀锌扁钢 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 63
23 | 030410007006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱LEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 22
24 | 030410001003 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地(三连桩) 2.桩承台钢筋焊接形式:多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 25
25 | 030410001004 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地(七连桩) 2.桩承台钢筋焊接形式:多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030416027003 | 接地装置 | 1.接地网系统调试 2.系统调试 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
给水系统
27 | 031001006001 | S304薄壁不锈钢管 | 1.名称:S304薄壁不锈钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:承插焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 231.825
28 | 031001006002 | S304薄壁不锈钢管 | 1.名称:S304薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:承插焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150.137
29 | 031001006003 | S304薄壁不锈钢管 | 1.名称:S304薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 123.609
30 | 031001002007 | 内衬PE复合钢管 | 1.名称:内衬PE复合钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.175
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 031002001034 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
32 | 031002001035 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
33 | 031002001036 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
34 | 031002001037 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
35 | 031002001038 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
36 | 031002011002 | 水表组 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
37 | 031002001039 | 真空破环器 | 1.类型:真空破环器 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
38 | 031001011010 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 031301005008 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 165.5
40 | 031301003029 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
41 | 031301003030 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
污废水系统
42 | 031001008012 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 127.113
43 | 031001008013 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 221.071
44 | 031001008014 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.431
45 | 031001008015 | 塑料管 | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.862
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 031001008016 | 塑料管 | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.967
47 | 031001011011 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
48 | 031001011012 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
49 | 031003014012 | 水井地漏 | 1.类型:水井地漏 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14
50 | 031003014013 | 通气帽 | 1.类型:通气帽 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
51 | 031003014014 | 通气帽 | 1.类型:通气帽 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
52 | 031301005009 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 241.95
53 | 031301003031 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 031301003032 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
55 | 031301003033 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
56 | 031301003034 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
57 | 031301003035 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
58 | 031301003036 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
雨水系统
59 | 031001008017 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 103.814
60 | 031001008018 | 塑料管 | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.748
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 031003014015 | 大流量地漏 | 1.类型:大流量地漏 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
62 | 031003014016 | UPVC雨水口 | 1.类型:UPVC雨水口 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
63 | 031003014017 | 侧壁式雨水斗 | 1.类型:侧壁式雨水斗 2.规格:DN75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
64 | 031301005010 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 13.27
虹吸雨水系统
65 | 031001008019 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DE315 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.881
66 | 031001008020 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DE250 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100.995
67 | 031001008021 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DE200 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 299.586
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 031001008022 | 塑料管 | 1.名称:HDPE排水管 2.规格:DE160 3.连接形式:电焊熔 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.339
69 | 031003014018 | 虹吸雨水斗 | 1.类型:虹吸雨水斗 2.规格:DE160 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
70 | 031001011013 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DE250 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
71 | 031001011014 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DE200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
72 | 031001011015 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DE160 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
73 | 031301005011 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 1238.71
74 | 031301003037 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DE250管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
75 | 031301003038 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DE200管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 031301003039 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DE160管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
冷凝水系统
77 | 031001008023 | 塑料管 | 1.名称:HDPE增强缠绕加筋管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.034
78 | 031001008024 | 塑料管 | 1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 107.614
79 | 031001008025 | 塑料管 | 1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘结接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5
80 | 031001011016 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
81 | 031301005012 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 83.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 031301003040 | 穿楼板带止水环防水套管 | 1.名称:穿楼板带止水环防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
83 | 031301003041 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿DN100管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
浓水系统
84 | 031001007001 | 钢塑复合管 | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡环连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 125.121
85 | 031001007002 | 钢塑复合管 | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡环连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 128
86 | 031001007003 | 钢塑复合管 | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡环连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.287
87 | 031001007004 | 钢塑复合管 | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡环连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.866
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 031002001040 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
89 | 031002001041 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
90 | 031002001042 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
91 | 031002001043 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
92 | 031002001044 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
93 | 031002011003 | 水表组 | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
94 | 031002001045 | 真空破环器 | 1.类型:真空破环器 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
95 | 031001011017 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN80 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 031001011018 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
97 | 031301005013 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.内容:管道支架制作、安装、手工除微锈，防锈漆两道，调和漆两道 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 118.03
98 | 031301003042 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN80管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
99 | 031301003043 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
消火栓系统
100 | 031001011019 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
101 | 031001011020 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN65 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
102 | 031301003044 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
103 | 031301003045 | 穿楼板防水套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN65管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
喷淋系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 031001011021 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN200 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
105 | 031001011022 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 2.规格:DN150 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
106 | 031301003046 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN200管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
107 | 031301003047 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:穿DN150管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
电梯五方通话
108 | 030412001023 | 配管 | 1.电气配管JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管暗敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 589.32
109 | 030412004026 | 配线 RVVP-4x1.0 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVVP-4x1.0 4.材质:多芯软导线 5.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 593.59
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【园建工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 041001001001 | 清表及场地平整 | 1.现场勘察按现状接收场地后进行清表、平整，包括拆除、拆迁、清理、平整，如土方清表、植被清理、树木砍伐、破除混凝土、破除碎石、清理垃圾、将第三者遗留于工地内之任何废弃物等运出（含消纳费）、及在开工前之施工场地整理工作;了解工程现状及进行止水、降水、清理积水措施等。 2.此项为包干价格，不因实体工程量的变化而调整。 3.经业主验收达到满足正常开挖土石方工作之时，按清表后的场地测绘标高作为计算土石方工程的原地貌标高。 |  | 项 | 1
2 | 040201003001 | 路基土整形及强夯 | 1.路基路床(槽)整形 2.路基土压实度要求:(重型击实标准) |  | m2 | 4256
3 | 050201001001 | 园区道路水泥稳定碎石基层 | 1.垫层材料种类:5%水泥稳定碎石 2.垫层厚度:300mm |  | m2 | 3636
4 | 050201001002 | 园区道路水泥稳定碎石基层 | 1.垫层材料种类:5%水泥稳定碎石 2.垫层厚度:200mm |  | m2 | 620
5 | 050201001003 | 园路水泥稳定碎石基层 | 1.垫层材料种类:5%水泥稳定碎石 2.垫层厚度:150mm |  | m2 | 1152.75
6 | 050201001004 | 园区道路混凝土 | 1.垫层材料种类:C30混凝土 2.厚度:200mm |  | m2 | 4256
7 | 050201001005 | 园路级配碎石垫层 | 1.垫层材料种类:级配碎石垫层 2.垫层厚度:200mm |  | m2 | 1152.75
8 | 010506014001 | 园区道路现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用 3.搭接方式：绑扎 |  | t | 14.3578
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 050201003001 | 园区道路防裂玻纤网格布 | 1.材料种类、规格:防裂玻纤网格布 2.面层铺设方式:满铺 |  | m2 | 4256
10 | 050201003002 | 园区道路PC-3乳化沥青联结层 | 1.材料种类、规格:PC-3乳化沥青联结层 2.面层铺设方式:满铺 |  | m2 | 4256
11 | 040203006001 | 中粒式沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土厚40(石灰岩石子) 2.厚度:4cm 3.摊铺方式:机械/人工 4.运距：综合考虑 |  | m2 | 4256
12 | 040203006002 | 细粒式沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土厚40(玄武岩石子) 2.厚度:4cm 3.摊铺方式:机械/人工 4.运距：综合考虑 |  | m2 | 4256
13 | 040203006003 | 细粒式沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土厚60(玄武岩石子) 2.厚度:6cm 3.摊铺方式:机械/人工 4.运距：综合考虑 |  | m2 | 620
14 | 050201006001 | 园路水泥连锁砖地面 | 1.结合层厚度、材料种类:30厚中砂找平层 2.面层材料种类、规格:60厚水泥连锁砖 3.面层铺设方式:综合考虑 4.嵌缝材料种类:不勾缝 |  | m2 | 5000
15 | 050201009001 | 园路植草砖地面 | 1.植草砖(格)种类、规格、颜色:混凝土八字形植草砖 80厚水泥嵌草砖 2.漏空部分填土要求:填沃土植草皮 3.铺设方式:砂铺 |  | m2 | 1152.75
16 | 050201011001 | 花岗岩平道牙 | 1.路牙材料种类、规格:烧面芝麻灰花岗岩平道牙 220*600*100 2.砂浆强度等级:1:3水泥砂浆 |  | m | 850
17 | 050201011002 | 花岗岩立道牙 | 1.路牙材料种类、规格:花岗岩立道牙 600*350*120 2.砂浆强度等级:1:3水泥砂浆 |  | m | 850
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 040205008001 | 道路划线 | 划线包括不限于箭头、指示线、道路标准划线，均在此项综合考虑报价 |  | m | 4171.2
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
室外
给水系统
1 | 031001006004 | 食品级SS304薄壁不锈钢管 | 1.名称:食品级SS304薄壁不锈钢管 2.规格:DN350 3.连接形式:焊接连接 4.管道检验及试验要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 249.788
2 | 031001006005 | 食品级SS304薄壁不锈钢管 | 1.名称:食品级SS304薄壁不锈钢管 2.规格:DN250 3.连接形式:焊接连接 4.管道检验及试验要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 219.852
3 | 031001006006 | 食品级SS304薄壁不锈钢管 | 1.名称:食品级SS304薄壁不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接连接 4.管道检验及试验要求:水冲洗及消毒 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.238
4 | 040504001001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集05S502做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4
5 | 031002001046 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031002001047 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
7 | 031002001048 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2203.88
9 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 645.93
10 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中粗砂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 977.7
11 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填碎石屑 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 580.26
12 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:20km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1557.95
消火栓系统
13 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插式连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 755.797
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 216.04
15 | 030901011001 | 室外消火栓 SS150/80-1.6 | 1.名称:室外消火栓 SS150/80-1.6 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12
16 | 040504001002 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集05S502做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 12
17 | 031002001049 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
18 | 031002001050 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
19 | 031002001051 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3598.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1140.28
22 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中粗砂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1495.43
23 | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填碎石屑 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 963.28
24 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:20km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2458.71
污废水系统
25 | 031001001001 | 球墨铸铁排水管 | 1.名称:球墨铸铁排水管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插式连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 499.352
26 | 040601001001 | 钢筋混凝土化粪池 | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.有效容积:（有效容积20M3，LBH=5000*2600*2300） 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
27 | 040504001003 | 预制钢筋混凝土检查井φ1000 | 1.名称:预制钢筋混凝土检查井φ1000 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集50S515中圆形混凝土雨（污）水检查井做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2249.58
29 | 040103001007 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 659.14
30 | 040103001008 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中粗砂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 998.08
31 | 040103001009 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填碎石屑 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 592.36
32 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:20km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1590.44
雨水系统
33 | 031001008026 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插式连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 152.935
34 | 040501001001 | 钢筋混凝土管(Ⅱ级) | 1.名称:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN600 3.连接形式:柔性承插口连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 201.341
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 040501001002 | 钢筋混凝土管(Ⅱ级) | 1.名称:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN500 3.连接形式:柔性承插口连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 162.906
36 | 040501001003 | 钢筋混凝土管(Ⅱ级) | 1.名称:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN400 3.连接形式:柔性承插口连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 653.928
37 | 040501001004 | 钢筋混凝土管(Ⅱ级) | 1.名称:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN300 3.连接形式:柔性承插口连接,橡胶圈密封 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 141.274
38 | 040504010001 | 绿地雨水口 | 1.名称:绿地雨水口 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集05S518做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 69
39 | 040504001004 | 预制钢筋混凝土检查井φ700 | 1.名称:预制钢筋混凝土检查井φ700 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集50S515中圆形混凝土雨（污）水检查井做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 040504001005 | 预制钢筋混凝土检查井φ1000 | 1.名称:预制钢筋混凝土检查井φ1000 2.规格:参数详见设计说明、图纸及图集50S515中圆形混凝土雨（污）水检查井做法施工，内表面抹光 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 42
41 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土类别:一、二类土 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7490.15
42 | 040103001010 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2412.87
43 | 040103001011 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填中粗砂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3268.19
44 | 040103001012 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填碎石屑 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1809.08
45 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:20km 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5077.28
本页小计
合 计