## 汇总表
投标报价汇总表
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 项目名称 | 含税总金额（元） | 备注
一 | 第三方监测
1 | 基坑及边坡监测
2 | 主体沉降监测
3 | 高支模监测
二 | 第三方检测
1 | 地基基础及基坑支护检测
2 | 结构实体检测
3 | 人防设备检测
4 | 材料检测
5 | 室内环境、土壤氡检测
6 | 防雷及电气检测
7 | 园林绿化检测
8 | 市政和交通工程检测
9 | 节能检测
10 | 智能化检测
11 | 海绵城市
12 | 消防检测
13 | 幕墙检测
14 | 施工周边完损性鉴定
三 | 合计（一+二）
|  |  |  | （主体+基坑）检测费成本估算金额下浮10%（万元） | 3927.555
|  |  |  | 差额（万元） | 3927.555

## 基坑及边坡监测
基坑及边坡监测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 分项工程 |  | 监测要求及说明 | 单位 | 监测费用 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 监测数量 | 监测次数 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元)
1 | 埋设费 | 监测基准点埋设 | 1.综合考虑场地条件（地形、地貌等）、钻孔、孔深、材料及安装等费用； 2.综合考虑按现行规范、标准、规定要求完成的所有工作； 3.综合考虑维护费及恢复所需费用； 4.其他：按图纸及合同要求执行； 5.基准点埋设费用包含原始数据采集、定期复核。 | 点 | 9 | /
2 |  | 基坑顶部水平位移 |  | 点 | 38 | /
3 |  | 基坑顶部竖向位移 |  | 点 | 38 | /
4 |  | 周边管线竖向位移 |  | 点 | 60 | /
6 |  | 地下水位（自动化监测） |  | 孔 | 28 | /
7 |  | 测斜 |  | 孔 | 22 | /
8 |  | 测斜（自动化监测） |  | 孔 | 6 | /
9 |  | 支撑轴力（自动化监测） |  | 点 | 48 | /
10 |  | 周边道路、建筑物沉降 |  | 点 | 50 | /
11 |  | 立柱沉降 |  | 点 | 20 | /
12 |  | 倾斜 |  | 点 | 30 | /
（一）小计（元）
1 | 监测费 | 基坑顶部水平位移 | 1.综合单价包含完成对应项监测工作所需的所有费用； 2.监测次数按通过专家评审和批准的监测方案、规范、图纸及工期要求执行。 | 点•次 | 38 | 300
2 |  | 基坑顶部竖向位移 |  | 点•次 | 38 | 300
3 |  | 周边管线竖向位移 |  | 点•次 | 60 | 300
4 |  | 地下水位 |  | 点•次 | 28 | 300
5 |  | 测斜 |  | 点•次 | 28 | 200
6 |  | 支撑轴力 |  | 点•次 | 48 | 200
7 |  | 周边道路、建筑物沉降 |  | 点•次 | 50 | 300
8 |  | 立柱沉降 |  | 点•次 | 20 | 300
9 |  | 倾斜 |  | 点•次 | 30 | 300
（二）小计（元）
（三）监测技术费小计（元）
合计（一）+（二）+（三）

## 主体沉降监测
主体沉降监测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 收费内容 | 具体工作内容 | 监测要求及说明 | 计量单位 | 监测数量 | 监测次数 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备 注
1 | 材料费、埋设费 | 基准点埋设 | 1.按发包人、监理人批准的监测方案布设监测点； 2.根据现场的施工条件，自行负责埋设； 3.负责服务期内监测点的保护、修复工作； 4.其他：按图纸及合同要求执行； 5.基准点埋设费用包含原始数据采集、定期复核。 | 点 | 9 | /
2 |  | 主体沉降埋设 |  | 点 | 140 | /
（一）小计（元）
3 | 观测费 | 基准网点监测费 | 1.综合单价包含完成对应项监测工作所需的所有费用； 2.监测次数按通过专家评审和批准的监测方案、规范、图纸及工期要求执行。 | km | 15 | /
4 |  | 沉降观测 |  | 点•次 | 140 | 50
（二）小计（元）
（三）观测技术费小计（元）
合计（一）+（二）+（三）

## 高支模监测
高支模监测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 收费内容 | 具体工作内容 | 监测要求及说明 | 计量单位 | 监测数量 | 监测次数 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 材料费、埋设费 | 水平位移 | 1.按发包人、监理人批准的监测方案布设监测点； 2.根据现场的施工条件，自行负责布设监测点； 3.负责服务期内监测点的保护、修复工作； 4.其他：按图纸及合同要求执行。 | 点 | 160 | /
2 |  | 竖向位移 |  | 点 | 160 | /
3 |  | 轴力 |  | 点 | 160 | /
4 |  | 倾角 |  | 点 | 160 | /
（一）小计（元）
5 | 监测费 | 水平位移 | 1.综合单价包含完成对应项监测工作所需的所有费用； 2.监测次数按通过专家评审和批准的监测方案、规范、图纸及工期要求执行。 | 点•次 | 160 | 30
6 |  | 竖向位移 |  | 点•次 | 160 | 30
7 |  | 轴力 |  | 点•次 | 160 | 30
8 |  | 倾角 |  | 点•次 | 160 | 30
（二）小计（元）
（三）监测技术费小计（元）
合计（一）+（二）+（三）

## 地基基础及基坑支护检测
地基基础及基坑支护检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检测对象 |  | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 地基基础检测 | 管桩基础 | 低应变 | 完整性 | 总桩数30%，且不少于10根，每个承台不少于1根 | 根 | 500
2 |  |  | 高应变 | 承载力 | 总桩数20%，且不少于10根，每个承台不少于1根 | 根 | 20
3 |  |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 10kN | 8000
4 |  |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 根 | 15
5 |  |  | 单桩水平静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 根 | 15
6 |  | 灌注桩基础 | 低应变 | 完整性 | 1、对于桩径≥1500mm 的柱下桩，每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于该承台下桩总数的 30%且不少于 1 根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的 5% （复杂岩溶区域宜适当增加）； 2、对于桩径＜1500mm 的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的 30%且不少于 20 根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的 5%； 3、对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法检测 | 根 | 500
7 |  |  | 高应变 | 承载力 |  | 根 | 20
8 |  |  | 钻芯法 | 完整性 |  | m | 5000
9 |  |  | 声波透射法 | 完整性 |  | 管•米 | 20000
10 |  |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 地基承载力检测 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 10kN | 45000
11 |  |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 10kN | 1800
12 |  |  | 单桩水平静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 10kN | 1000
13 |  | 天然地基 | 轻型动力触探 | 地基土性状 | 抽检数量为每 200m2不少于 1 个孔，且总数不得少于 10 孔，每个独立柱基下不得少于 1 孔，基槽每 20 延米不得少于 1 孔。 | 孔 | 80
14 |  |  | 平板载荷试验 | 地基承载力检测 | 抽检数量为每 500m2不少于 1 个点，且总数不得少于 3 点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 30
15 |  |  | 标准贯入试验 | 地基土性状 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔。 | 孔 | 50
16 |  |  | 岩石地基钻芯 | 岩石性状 | 抽检数 量为每500m2不应少于1个孔，且不得少于6个孔 | 孔•m | 30
17 |  |  | 岩石地基载荷试验 | 承载力 | 抽检数量为每1000m2 不应少于1个点，且不得少于3点 | 点 | 3
18 | 基坑支护检测 | 基础锚杆 | 基础锚杆抗拔承载力检测 | 承载力检测 | 抽检数量不少于锚杆总桩数的 5%，且不少于 6 根。 | 根 | 30
19 |  | 桩墙合一排桩（荤桩） | 声波透射法 | 完整性检测 | 抽 检数量不宜少于总桩数的 20%，且不得少于 10 根 | 管•米 | 2400
20 |  | 桩墙合一排桩（素桩） | 钻芯法 | 完整性检测 | 抽 检数量不宜少于总桩数的 20%，且不得少于 10 根 | 孔•米 | 880
21 |  | 地下连续墙 | 声波透射法 | 完整性检测 | 抽检采用声波透射法或钻芯法检测，临时性地下连续墙的抽检数量不应少于总槽段数的 10%，且不得少于 3 个 槽段；永久性地下连续墙的抽检数量应为临时性地下连续墙抽检数量的 2 倍。 | 管•米 | 1600
22 |  | 地下连续墙 | 钻芯法 | 完整性检测 |  | 孔•米 | 1200
23 |  | 支护灌注桩 | 低应变 | 完整性 | 各单位工程总桩数的20%，且不少于10根。 | 根 | 120
24 |  | 搅拌桩 | 钻芯法 | 完整性 | 不少于总桩数的1%，且不得少于6根 | m | 2000
25 |  | 复合地基单桩静载 | 承载力 | 承载力 | 试验点数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3点 | 点 | 3
26 |  | 复合地基压板静载 | 承载力 | 承载力 | 试验点数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3点 | 点 | 3
27 |  | 止水帷幕 | 抽水试验 | 止水效果 | 不少于3点 | 点 | 10
28 |  | 喷射混凝土 | 钻孔法 | 厚度检测 | 每500㎡墙面积一组，每组不得少于3个点 | 组 | 40
29 |  | 支护锚杆 | 支护锚杆抗拔验收试验 | 承载力 | 支护锚杆总数的5%，且不少于6根 | 根 | 50
30 |  |  | 锚杆锁定力测试 | 锁定力 | 支护锚杆总数的5%，且不少于6根 | 根 | 50
31 |  | 土钉 | 抗拔验收试验 | 承载力 | 总数1%，同一土层不少于10根 | 根 | 30
32 |  | 土方回填 | 压实度 | 压实度 | 每层每50~100平方米抽检1点 | 点 | 450
合计

## 结构实体检测
结构实体检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检测参数 | 检测方法 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
一、主体结构检测
1 | 混凝土强度钻芯 | 混凝土强度 | 《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》（2019.9.24）每三层每个混凝土强度等级不少于1个构件，每个构件不少于3个芯样。 | 芯样 | 360
2 | 混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》（2019.9.24）每三层每个混凝土强度等级不少于1组。 | 点 | 120
3 | 钢筋配置 | 钢筋直径、数量 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）附录E 非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 构件 | 750
4 | 保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）附录E非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 构件 | 750
5 | 构件尺寸 | 构件截面尺寸偏差 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）附录F 梁柱、墙板抽检1%且不少于3个，层高抽检1%且不少于3间，垂直度抽检1%且不少于3个。 | 构件 | 540
6 | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 粘结强度 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2017,每500m2一组，每三层不少于一组。 | 组 | 60
7 | 抹灰砂浆粘结强度 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程，每5000平米应划分为一个检验批，每个检验批的应抽取一组进行试验，不足5000平米的也应抽取一组。 | 组 | 30
8 | 混凝土后锚固件（植筋、化学锚栓）抗拔试验 | 植筋抗拔力 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 附录C现场非破损检验的抽样数量，应符合下列规定： a、对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验； b、对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验； c、对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。 | 根 | 135
9 | 喷射混凝土厚度检测 | 喷层厚度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/ 15-60-2019，每500平米墙面检测1组，每组不少于3点。 | 组 | 30
10 | 混凝土强度回弹 | 混凝土强度 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 依据《GBT50344-2019建筑结构检测技术标准》表3.3.10中B类抽取。 | 构件 | 750
小计
二、装配式结构检测
1 | 混凝土强度回弹法检测 | 混凝土强度 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019），按构件数的30%进行抽检。 | 构件 | 120
2 | 钢筋配置 | 钢筋直径、数量 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019）非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 构件 | 240
3 | 混凝土保护层厚度 | 钢筋保护层厚度 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019）非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 构件 | 240
4 | 隔墙冲击试验 | 隔墙冲击试验 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019）预制内隔墙按每单位工程抽检一组。 | 组 | 9
5 | 预制构件性能试验 | 预制构件性能试验 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019）选取有代表性的阳台等悬挑构件，按单位工程、同一结构形式构件随机抽取1件。 | 构件 | 9
小计
三、人防结构检测
1 | 混凝土强度钻芯 | 混凝土强度 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽取不少于3个顶板进行检测。 | 芯样 | 135
2 | 回弹法检测 | 混凝土强度 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽取不少于3个柱、墙进行检测。 | 构件 | 30
3 | 钢筋配置 | 钢筋直径、数量 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽检数量不少于3个梁、板、墙进行检测。 | 构件 | 45
4 | 保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽检数量不少于3个梁、板、墙进行检测。 | 构件 | 45
5 | 构件尺寸 | 构件截面尺寸偏差 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽检数量不少于3个柱、梁、板、墙进行检测。 | 构件 | 45
小计
四、钢结构检测
1 | 超声波检测焊缝质量 | 超声波检测焊缝质量 | GB 50205-2020第5.2.4条规定，一级焊缝探伤比例为100%，二级焊缝探伤比例不应低于20%。 | 米 | 30000
2 | 钢结构防腐涂层厚度 | 涂层厚度 | GB 50205-2020第13.2.3条规定，按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。 | 构件 | 500
3 | 钢结构防火涂层厚度 | 涂层厚度 | GB 50205-2020第13.4.3条规定，按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。 | 构件 | 500
4 | 钢管混凝土柱 | 埋管法超声检测 | 抽检数量不少于应检构件数量的10%。 | 剖面．m | 1500
小计
合计（一+二+三+四）

## 人防设备检测
人防设备检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 类别 | 检测名称 | 取样批量规定 | 检测项目 | 检测为依据 | 广东省民房协会人防工程设备质量检测收费标准 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元)
1 | 手动钢结构防护、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 10
2 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 10
3 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  | 项 | 10
4 |  | 面板厚度偏差 |  |  | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006 | 樘 | 10
5 |  | 结构焊缝质量 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 10
6 |  | 漏气孔缝 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 10
7 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 10
8 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  | 项 | 10
9 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  | 一般项目 |  | 项 | 10
10 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) |  |  |  | 项 | 10
11 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) |  |  |  | 项 | 10
12 |  | 门扇启闭力 |  |  |  | 项 | 10
13 |  | 关锁操纵力 |  |  |  | 项 | 10
14 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  | 项 | 10
15 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 10
16 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 10
17 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 樘 | 10
18 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 樘 | 10
19 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 10
20 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 10
21 | 钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 100
22 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 100
23 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  | 项 | 100
24 |  | 漏气孔缝 |  |  |  | 项 | 100
25 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 100
26 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  | 项 | 100
27 |  | 门扇、门框贴合面中心线偏差 |  | 一般项目 |  | 项 | 100
28 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  |  |  | 项 | 100
29 |  | 门框左右角钢垂直度(前后 ) |  |  |  | 项 | 100
30 |  | 门框左右角钢垂直度(左右 ) |  |  |  | 项 | 100
31 |  | 门扇启闭力 |  |  |  | 项 | 100
32 |  | 关锁操纵力 |  |  |  | 项 | 100
33 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  | 项 | 100
34 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 100
35 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 100
36 |  | 漆膜厚度 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 100
37 |  | 漆膜附着力 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 100
38 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 100
39 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 100
40 | 悬摆式防爆波活门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 20
41 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 20
42 |  | 门扇(或底座)的厚度偏差 |  |  |  | 项 | 20
43 |  | 焊缝质量要求 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 20
44 |  | 通风量要求 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 20
45 |  | 悬摆板启闭力 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 20
46 |  | 门扇关闭力 |  |  |  | 项 | 20
47 |  | 闭锁锁紧力 |  |  |  | 项 | 20
48 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 20
49 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 20
50 |  | 漆膜厚度 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 20
51 |  | 漆膜附着力 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 20
52 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 20
53 | 防护密闭封堵板 | 设备型号 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 2
54 |  | 防冲击波方向 |  |  |  | 项 | 2
55 |  | 结构厚度偏差（封堵板） |  |  |  | 项 | 2
56 |  | 面板厚度偏差 |  |  |  | 项 | 2
57 |  | 焊缝厚度要求 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 2
58 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 2
59 |  | 封堵框左右角钢垂直度(前后 ) |  | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 2
60 |  | 封堵框左右角钢垂直度(左右 ) |  |  |  | 项 | 2
61 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 2
62 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 项 | 2
63 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 项 | 2
64 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 2
65 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 2
66 | 密闭阀门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 30
67 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 30
68 |  | 管壁厚度 |  |  |  | 项 | 30
69 |  | 密闭性能 |  |  |  | 项 | 30
70 |  | 通风量 |  |  |  | 项 | 30
71 |  | 阀门固定情况 |  | 一般项目 |  | 项 | 30
72 |  | 法兰螺栓连接情况 |  |  |  | 项 | 30
73 |  | 阀板启闭力 |  |  |  | 项 | 30
74 |  | 启闭运转性能要求 |  |  |  | 项 | 30
75 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 30
76 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 30
77 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 30
78 | 防爆地漏 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 30
79 |  | 地漏接口及管径偏差 |  |  |  | 个 | 30
80 |  | 密闭性能 |  |  |  | 项 | 30
81 |  | 地漏盖旋转灵活无卡阻 |  | 一般项目 |  | 项 | 30
82 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 30
83 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 30
84 | 防爆超压排气活门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 20
85 |  | 开启方向 |  |  |  | 个 | 20
86 |  | 阀盖/活门盘厚度 |  |  |  | 个 | 20
87 |  | 通风量 |  |  |  | 个 | 20
88 |  | 平衡锤连杆垂直度 |  | 一般项目 |  | 个 | 20
89 |  | 法兰连接 |  |  |  | 个 | 20
90 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 |  |  |  | 个 | 20
91 |  | 阀盖/活门盘锁紧力 |  |  |  | 个 | 20
92 |  | 表面观感 |  |  |  | 个 | 20
93 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 个 | 20
94 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 个 | 20
95 | 密闭观察窗 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 1
96 |  | 密闭观察窗厚度 |  |  |  | 个 | 1
97 |  | 密闭性能 |  |  |  | 个 | 1
98 |  | 螺栓与孔配合情况 |  | 一般项目 |  | 个 | 1
99 |  | 表面观感 |  |  |  | 个 | 1
100 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 个 | 1
101 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 个 | 1
102 | 通风管道 | 明确焊接外观质量 | 穗人防办{2023}1号附件2：有则需检 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 20
103 |  | 明确涂装外观质量及焊接形式
104 |  | 明确管道与设备连接情况 |  | 安装检测 |  | 个 | 20
105 |  | 检查风管安装构件是否符合标准或图纸要求
106 |  | 漆膜厚度 |  | 漆膜厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020 | 个 | 20
107 |  | 管道管壁厚度 |  | 金属风管钢板厚度 |  | 个 | 20
合计

## 材料检测
材料检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 105
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 100
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 60
4 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 同等级、同种类≤200t为一验收批(连续供应) | 组 | 60
5 | 混凝土膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率(水中7天、空气中21天)、抗压强度、细度、含水率 | 不大于200t为一批， | 组 | 9
6 | 外加剂 | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比 | 掺量≥1%时，100t为一验收批，掺量＜1%时，50t为一验收批 | 组 | 54
7 | 混凝土拌合用水 | PH值、可溶物、不溶物、凝结时间、胶砂抗压强度比、氯化物、碱含量、硫化物及硫酸盐 | 水质检验不少于5L，测定水泥凝结时间和胶砂强度不少于3L | 组 | 10
8 | 混凝土 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 90
9 |  | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次； | 组 | 5100
10 |  | 抗折强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组 | 组 | 300
11 |  | 抗渗 | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组； | 组 | 720
12 |  | 总碱含量 | 同一配合比、或需要验证时 | 组 | 10
13 |  | 硬化混凝土氯离子 | 同一配合比、或需要验证时 | 组 | 36
14 |  | 拌合物氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。 | 组 | 60
15 | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块 | 组 | 840
16 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 1800
17 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 255
18 | 钢筋焊接 | 抗拉强度、伸长率 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算 | 组 | 795
19 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。 | 组 | 300
20 |  | 残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。 | 组 | 165
21 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢材组成，不超过60t为一批 | 组 | 200
22 | 钢材型材 | 镀锌层 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 150
23 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批 | 组 | 135
24 | 硅钙板 | 密度、抗折强度、湿胀率 | 同类别，同规格，同强度的产品组成，每检验批为3000张为一批次，不足3000张，但大于200张也可以为一批 | 组 | 48
25 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度、干密度、结构性能 | 同规格、同等级1万块一批 | 组 | 78
26 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批 | 组 | 150
27 | 灰砂砖、实心砖 | 抗压强度、干密度 | 每10万块为一批，不足10 万块按一批计。 | 组 | 150
28 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸性能,干燥时间,固体含量,不透水性,粘结强度,撕裂强度,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 84
29 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能(无处理),固体含量,低温柔性,不透水性,粘结强度（无处理）,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 84
30 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批 | 组 | 168
31 | 橡胶止水带 | 拉伸强度、拉断伸长率、硬度 | B类S类止水带以同标记连续生产的5000m为一批(不足5000m 按一批计)，从外观质量和尺寸公差检验合格的样品中随机抽取足够的试样,进行橡胶材料的物理性能检验。J类止水带以每100m制品所需要的胶料为一批,抽取足够胶料单独制样进行橡胶材料的物理性能检验。 | 组 | 10
32 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 33
33 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 33
34 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 33
35 | 铝型材 | 韦氏硬度、膜厚、壁厚 | 型材应由同一合金号，供货状态，规格的型材组成，批重不限 | 组 | 195
36 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、硬度、抗拉强度、伸长率 | 每批应由同一品种、同一颜色、同一生产批次的铝单板组成，每3000㎡为一个检验批，不足3000㎡按一个检验批计算 | 组 | 108
37 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 120
38 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 30
39 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 60
40 | 岩板 | 尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、抗热震性、抗冻性、耐化学腐蚀性、耐污染性、湿膨胀、放射性、干态静摩擦系数 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 30
41 | 建筑涂料 | 耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观、施工性、耐水性、附着力、容器中状态、拉伸性能、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 69
42 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 90
43 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6
44 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6
45 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6
46 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 含水率、细度、施工性、28d抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-带涂层)、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-去除涂层) | 50t为一批 | 组 | 12
47 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 12
48 | 防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性、抗压强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 60
49 | 涂料 | 相容性 | 根据设计要求，每种配套检测一组。 | 组 | 12
50 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。 | 组 | 24
51 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。 | 组 | 24
52 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6
53 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。 | 组 | 84
54 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 12
55 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 12
56 | 焊接材料（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 18
57 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。 | 组 | 24
58 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级20000件为一批。 | 组 | 24
59 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 45
60 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 扭矩系数、楔负载、实物拉力荷载、屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批 | 组 | 45
61 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 18
62 | 锚具、夹片 | 硬度 | 按材料用量的3%抽检且不应少于6件。 | 个 | 90
63 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 每种规格取样一组。 | 孔 | 36
64 | 钢管脚手架构件 | 抗滑、抗破坏、扭转刚度、扭力矩试压 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 48
65 |  | 抗滑、抗破坏、扭力矩试压 |  | 套 | 48
66 |  | 抗拉、扭力矩试压 |  | 套 | 48
67 |  | 抗压 |  | 套 | 48
68 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 单侧抗剪强度、双侧抗剪强度、抗弯强度、抗拉强度 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 36
69 |  | 抗压强度 |  | 套 | 36
70 |  | 抗压强度 |  | 套 | 36
71 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的安全网，抽检一组。 | 组 | 36
72 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 坠落悬挂安全带（整体静态负荷、整体动态负荷）：同规格同批次送一组 | 组 | 18
73 | 安全帽 | 佩戴高度、垂直间距、下鄂带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 同规格同批次送一组 | 组 | 18
74 | 砂浆配合比 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 36
75 | 水泥基自流平砂浆 | 流动度、粘结强度、抗压、抗折 | 同一配料工艺条件、同一类型、同一强度等级产品100t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 12
76 | 无机耐磨地坪材料 | 抗折强度、抗压强度、耐磨 | 同类型产品50t为一批，不足50t按一批计。 | 组 | 24
77 | 透水混凝土配合比 | 配合比设计或验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 6
78 | 透水路面砖和透水路面板 | 抗折强度,透水系数,防滑性 | 以1000m2透水块材为一个批次 | 组 | 6
79 | 钢筋锚固板 | 抗拉强度 | 每组代表批量：同一施工条件下采用同一批材料的同类型、同规格的钢筋锚固板，螺纹连接锚固板应以500个为一个验收批进行检验和验收，不足500个也应作为一个验收批；焊接连接锚固板应以300个为一个验收批进行检验和验收，不足300个也应作为一个验收批。 | 组 | 12
80 | 灌浆料 | 凝结时间、可操作时间、流动度、泌水率、竖向膨胀率、抗压强度 | 在15d内生产的同配方、同批号原材料的产品应以50t作为一生产批号，不足50t也应作为 一生产批号。 | 组 | 6
81 | 钢材元素分析 | 化学五元素 | 每组代表批量：碳素结构钢、低合金高强度结构钢、建筑结构用钢板、桥梁用结构钢每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成，每批重量应不大于60t | 组 | 12
82 | 标线涂料 | 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、密度、耐水性、耐碱性、耐磨性 | 每批次进场检验一次 | 组 | 6
83 | 植筋胶 | 劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度、与混凝土正拉粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6
84 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量,外观,延伸性,粘结性能 | 同一类型10t为一批，不足10t也作为一批 | 组 | 12
85 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
86 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能（DN≤50mm）或压扁性能（DN＞50mm）、耐冷热循环 | 按规格批次抽一组 | 组 | 45
87 | 钢塑复合压力管用双热熔管件 | 尺寸、短期静液压 | 按规格批次抽一组 | 组 | 15
88 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材 | 外观、尺寸、静液压试验、爆破试验、受开压稳定性 | 按规格批次抽一组 | 组 | 15
89 | PVC给水管材 | 外观、密度、尺寸、纵向回缩率 维卡软化温度、静液压试验、 落锤冲击试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
90 | PVC给水管件 | 外观、密度、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静液压试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 45
91 | PP-R给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验、简支梁冲击试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
92 | PP-R给水管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 45
93 | PE给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、拉伸性能、静液压试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 20
94 | PE给水管件 | 外观、尺寸、静液压试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
95 | 金属阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
96 | PVC-U排水管材 | 外观、密度、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 60
97 | PVC-U排水管件 | 外观、密度、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 按规格批次抽一组 | 组 | 90
98 | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
99 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、环刚度、静液压试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
100 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、静液压试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 20
101 | 聚乙烯（PE）双壁波纹管 | 外观和尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性、落锤冲击试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
102 | 中空壁缠绕管 | 外观和尺寸、纵向回缩率、落锤冲击冲击、环刚度、环柔性 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
103 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 按规格批次抽一组 | 组 | 60
104 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、承受安全工作荷载时的相对挠度、耐撞击能力、保护电路连续性、防护层厚度、防护层附着力、表面电阻率、体积电阻率 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
105 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 每种规格抽检一组 | 组 | 10
106 | MPP实壁管 | 外观、尺寸、拉伸强度、落锤冲击试验、压扁试验、环刚度 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
107 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、弯曲性能、弯扁性能、冲击性能、跌落性能、耐热性能、氧指数、自熄时间、电气性能 | 按规格批次抽一组 | 组 | 60
108 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、氧指数、自熄时间、电气性能 | 按规格批次抽一组 | 组 | 60
109 | 电线槽 | 外观、尺寸、负载变形、外负载变形、冲击性能、氧指数、电气性能 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
110 | 电线槽配件 | 外观、负载变形、冲击性能、耐热性能、电气性能 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
111 | PE地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、扁平试验、环刚度、拉伸强度、纵向回缩率 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
112 | 通信电缆（网线） | 近端串音功率和、远端串音功率和、回波损耗、护套老化前拉力试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
113 | 光纤 | 光缆衰减 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取一组样品 | 组 | 12
114 | 电线电缆 | 标志、结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 100
115 | 漏电断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、试验装置动作特性、剩余电流动作特性、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
116 | 小型断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 40
117 | 塑壳断路器 | 标志检查、电气间隙、爬电距离、验证过载脱扣器、反时限脱扣试验、瞬时脱扣试验、温升、介电性能 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
118 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、通断能力、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 50
119 | 插头插座/带开关插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽一组 | 组 | 50
120 | 短纤针刺非织造土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、幅宽偏差率、纵横向撕破强力、顶破强力、垂直渗透系数、纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、等效孔径、刺破强力 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
121 | 玻璃纤维土工格栅 | 断裂强力（纵、横向）、断裂伸长率（纵、横向）、网眼目数、网眼尺寸 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
122 | 聚乙烯土工膜 | 拉伸断裂强度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、屈服伸长率、直角撕裂负荷、抗穿刺强力、厚度 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
123 | 塑料排水板 | 宽度、厚度、塑料排水板抗拉强度、滤膜抗拉强度（干拉、湿拉）、滤膜渗透系数、纵向通水量 | 同批次生产、用于同一工程的塑料排水板，每20万延米抽样检测不应少于1次，不足20万延米时应抽样检测1次；不同批次的塑料排水板应分批次检测。按同一规格批次抽一组。 | 组 | 10
124 | 排水板（杯状） | 凹凸高度、伸长率10%时拉力、最大拉力、断裂伸长率、撕裂性能、压缩性能 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
125 | 耐碱玻璃纤 维网布 | 单位面积质量、断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力、断裂伸长率、耐碱强力保留率、耐碱性 | 按规格批次抽一组 | 组 | 30
126 | 实木地板/ 实木复合地板 | 外观质量、尺寸、含水率、漆膜表面附着力、漆膜硬度、表面耐污染、静曲强度、弹性模量 | 按规格批次抽一组 | 组 | 5
127 | 防静电活动地板 | 外观、尺寸偏差、对地电阻 | 按规格批次抽一组 | 组 | 5
128 | 地坪涂料 | VOC；游离甲醛；苯；甲苯、乙苯、二甲苯总和；苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和；游离二异氰酸酯（TDI、HDI）；乙二醇醚及醚酯总和；邻苯二甲酸酯；游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）；可溶性铅；可溶性镉；可溶性铬；可溶性汞；TVOC释放量；甲醛释放量 | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批，每批次抽一组 | 组 | 5
129 | PVC地板 | 挥发物含量、可溶性铅、可溶性镉 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
130 | 地毯、地毯衬垫 | VOC、游离甲醛 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
131 | 高分子装饰材料 | 甲醛释放量（环境舱法）、TVOC释放量 | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
132 | 木家具 | 甲醛释放量(干燥器法)、可溶性重金属（汞）、可溶性重金属（铅）、可溶性重金属（铬）、可溶性重金属（镉） | 按规格批次抽一组 | 组 | 10
133 | 建筑用墙面涂料 | 游离甲醛、苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）、总铅含量、可溶性镉含量、可溶性铬含量、可溶性汞含量、VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、卤代烃总和含量 | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批，每批次抽一组 | 组 | 30
134 | 防火涂料 | 游离甲醛、可释放氨的量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、卤代烃总量、放射性、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞 | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批，每批次抽一组 | 组 | 20
135 | 建筑材料（墙砖） | 放射性 | 按规格批次抽一组 | 组 | 20
136 | 木板 | 甲醛释放量（环境舱法） | 按规格批次抽一组 | 组 | 20
137 | 胶粘剂 | 游离甲醛、VOC、苯、甲苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批，每批次抽一组 | 组 | 15
138 | 生活饮用水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群、pH、铁 | 一个水箱一组 | 个 | 20
139 | 回填材料 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 12
140 | 底基层及底基层 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 6
|  | 配合比设计 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 6
|  | 粗集料（筛分、表观相对密度 、吸水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、坚固性、细长扁平颗粒含量、压碎值、硫酸盐含量、洛杉矶磨耗损失） | 每种材料每批抽检一组（5-10、10-20、 10-30 三组碎石）共3组 | 组 | 18
|  | 细集料（筛分、表观相对密度 、含水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量）、坚固性、有机质含量、砂当量） | 每种材料一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 6
141 | 沥青混合料 | 沥青（标准密度、相对密度、针入度、延度、软化点、薄膜加热试验、） | 每一配比检一组/每100t为一批，每批抽检1组 | 组 | 3
|  | 改性沥青（标准密度、相对密度、针入度、延度、软化点、薄膜加热试验、） | 每一配比检一组/每50t为一批，每批抽检1组 | 组 | 3
|  | 粗集料（筛分、表观相对密度 、吸水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、坚固性、细长扁平颗粒含量、压碎值、硫酸盐含量、洛杉矶磨耗损失、） | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 24
|  | 细集料（筛分、表观相对密度 、含水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量）、坚固性、有机质含量、砂当量、） | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 18
|  | 矿粉（筛分、表观相对密度、亲水系数、含水量、） | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 6
|  | 配合比设计 | 每一配比一组 | 组 | 6
|  | 乳化沥青（破乳速度、粒子电荷、筛上残留物（1.18mm）、蒸发残留物（残留物含量）、蒸发残留物（针入度）、 蒸发残留物（延度）、与粗集料粘附性 | 100T检测1组 | 组 | 6
|  | 沥青混合料（马歇尔密度、油石比及矿料级配、马歇尔稳定度及流值、理论相对最大密度、沥青含量） | 每品种每摊铺日抽检1组 | 组 | 18
|  | 沥青混合料（车辙试验） | 每品种每摊铺日抽检1组 | 组 | 6
142 | 钢筋混凝土排水管 | 尺寸、外压荷载 | 每种类型每种管径每1000个抽签1组 | 组 | 12
143 | 井盖 | 承载能力、残余变形、安全和便利性 | 每种类型每100个抽检1组。 | 组 | 12
144 | 预制检查井 | 承载力，外观质量、尺寸偏差、井壁抗渗性能 | 同材料、同规格、同工艺生产的成品50套为一批 | 组 | 12
合计

## 室内环境、土壤氡检测
室内环境、土壤氡检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 土壤放射性 | 土壤氡浓度 | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:在工程地质勘察范围内布点时，应以10m作网格，各网格点应为测试点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个。测量布点应覆盖单体建筑基础工程范围。 | 点 | 300
2 | 室内空气污染物含量 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡气、TVOC | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间。其中，按标准6.0.14条规定，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。检测点数设置按房间使用面积分别计算：<50m2，1点、50～100m2，2点；100～500m2，不少于3点；500～1000m2，不少于5点；≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足≥1000㎡时按增加1000㎡计算 | 点 | 400
合计（元）

## 防雷及电气检测
防雷及电气检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 防雷检测 | 土壤电阻率、接地电阻、过渡电阻、SPD等 | 全检 | m2 | 176200
2 | 发电机组负载检测 | 发电机组负载检测 | 全检 | 台 | 4
3 | 发电机组 | 林格曼黑度 | 全检 | 点 | 4
4 |  | 厂界噪声 | 全检 | 点 | 12
合计（元）

## 园林绿化检测
园林绿化检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 种植土 | 水分、pH、EC值（土壤溶液电导率）、土壤质地、有机质、水解性氮、速效钾、有效磷 | 客土：每500m³为一个检验批，不少于2批次； 原土：每5000㎡为一个检验批，不少于2批次。 | 组 | 20
2 | 有机肥 | 有机质含量、全氮、全磷、全钾、酸碱度、水份 | 每批次每种规格取样2组。 | 组 | 10
3 | 乔灌木 | 植物病害、虫害、寄生性种子植物 | 乔灌木每100株检查10株，少于20株，全数检查。草坪、地被、花卉按面积抽查10%，4m²为一点，至少5个点，≤30m²全数检查。 | 点 | 500
4 | 地被 |  |  | 点 | 1000
合计（元）

## 市政和交通工程检测
市政和交通工程检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检验项目 | 类别 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 路基 | 路基 | 压实度 | 1000m2/3点 | 点 | 48
2 |  |  | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 36
3 | 级配碎石下基层 | 级配碎石下基层 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 4
4 |  |  | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 36
5 | 底基层 | 4%水泥稳定级配碎石 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 4
6 |  |  | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 36
7 |  |  | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组 | 组 | 2
8 | 基层 | 5%水泥稳定级配碎石 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 4
9 |  |  | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 36
10 |  |  | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组 | 组 | 2
11 | 机动车道 | AC-13C | 厚度 | 1000m2/点 | 点 | 4
12 |  | AC-13C | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 4
13 |  | AC-13C | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 36
14 |  | AC-20C | 厚度 | 1000m2/点 | 点 | 4
15 |  | AC-20C | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 4
16 |  | AC-20C | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 36
17 |  | AC-13C | 平整度 | 每20m检测3点 | 处 | 54
18 |  |  | 宽度 | 每40m检测1点 | 点 | 9
19 |  |  | 纵断面高程 | 每20m检测1点 | 点 | 18
20 |  |  | 横坡 | 每20m检测6点 | 点 | 108
21 |  |  | 中线偏位 | 每100m检测1点 | 点 | 8
22 |  |  | 构造深度 | 道路全长间距200m检测1点 | 点 | 4
23 |  |  | 摩擦系数 （抗滑性能) | 道路全长 间距200m检测1点 | 点 | 4
24 | 水泥混凝土面层 | 水泥混凝土面层 | 厚度 | 每1000m2检测1点 | 点 | 3
25 |  |  | 构造深度 | 每1000m2检测1点 | 点 | 3
26 | 交通工程 | 车道标线 | 标线厚度 | 测量范围小于或等于10km，3个100m核查区域，每个核查区域测10处 | 处 | 30
27 |  |  | 反光标线逆反射系数 |  | 处 | 30
28 |  | 反光标志 | 逆反射系数 | 每类型每10块板测1块，每块上检测2种反光膜颜色，每种颜色3处 | 处 | 18
29 |  |  | 厚度，长度宽度或直径 | 每类型每10块板测1块，每块2点 | 点 | 6
30 | 海绵城市 | 路面 | 渗水系数 | 道路全长 间距200m检测1点 | 点 | 4
31 |  | 土壤 | 土壤渗透系数 | 广东省绿色建筑检测标准DBJ/T234-2021 4.6.1 同一类型的透水铺装设施抽检不应少于2处。 | 处 | 4
32 | 给排水工程 | 承载力 | 轻型动力触探 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计2.1m | m | 128.1
33 |  |  | 重型动力触探 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计2.1m | m | 10
34 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/层/部位/3点 | 点 | 351
35 |  | CCTV | CCTV | 300管以上全检 | m | 820
36 |  | 闭水 | 闭水 | 700管以上抽检1/3，其他全检 | m | 820
37 |  | 水压试验 | 水压试验 | 全检 | m | 400
38 |  | 预制井 | 回弹 | 30%构件数，不少于10个构件 | 构件 | 10
39 |  |  | 混凝土保护层厚度检测 | 2%构件数，不少于5个构件 | 构件 | 5
合计

## 节能检测
节能检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 工程名称 | 检测类别 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 |  | 围护结构节能工程 | 蒸压加气混凝土砌块 | 导热系数、密度及抗压强度 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 5
2 |  |  | 保温砂浆 | 导热系数、密度及抗压强度 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 5
3 |  |  | 岩棉板 | 导热系数、密度、吸水率、燃烧性能 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 5
4 |  |  | 挤塑聚苯板 | 压缩强度、导热系数、密度、吸水率、燃烧性能 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 5
5 |  |  | 外墙饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 5
6 |  |  | 墙体 | 传热系数 | 每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处。 | 面 | 4
7 |  |  | 墙体 | 节能构造钻芯 | 每个单位工程的每种节能保温做法抽取1组（3个）芯样。 | 组 | 4
8 |  | 外门窗节能工程 | 中空玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比 | 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查1次。 | 组 | 5
9 |  |  | 中空玻璃 | 密封性能 | 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查1次。 | 组 | 5
10 |  |  | 单片玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比 | 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查1次。 | 组 | 5
11 |  |  | 外窗 | 外窗传热系数 | 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查1次。 | 樘 | 5
12 |  | 幕墙节能工程 | 幕墙玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比、传热系数 | 同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次，面积每增加3000m2应增加一次。 | 组 | 4
13 |  |  | 幕墙玻璃 | 密封性能 | 同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次，面积每增加3000m2应增加一次。 | 组 | 4
14 |  | 屋面节能工程 | 挤塑聚苯板 | 挤塑板导热系数、密度及压缩强度、燃烧性能 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 5
15 |  |  | 屋面外饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 5
16 |  | 通风空调节能工程 | 风管保温材料 | 导热系数、密度、吸水率、燃烧性能 | 同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。 | 组 | 4
17 |  |  | 水管保温材料 | 导热系数、密度、吸水率、燃烧性能 | 同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。 | 组 | 4
18 |  |  | 风机盘管性能 | 风量、输入功率、供冷量、供热量、噪声 | 同厂家的风机盘管机组数量在500台以下时，抽检2台，每增加1000台时应增加抽检1台。 | 台 | 4
19 |  | 配电系统节能工程 | 电线电缆 | 截面及每芯导体电阻值 | 同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 | 组 | 15
20 |  |  | 灯具 | 功率、功率因数、显色指数、色温、光通量 | 同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200 套（个）及以下时，抽检2 套（个）；数量在201 套（个）~2000 套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000 套（个）以上时，每增加1000 套（个）时应增加抽检1 套（个）。 | 套 | 10
21 |  | 通风与空调系统节能工程 | 通风系统 | 风口风量 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统。 | 个 | 100
22 |  |  |  | 系统总风量 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 10
23 |  |  |  | 风机单位风量耗功率 | 抽检比例不应少于风管系统数的10%，不同风量的机组检测数量不应少于1台。 | 台 | 10
24 |  |  |  | 风管漏风量及强度 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 10
25 |  |  | 空调系统 | 冷冻水总流量 | 全数检测。 | 系统 | 2
26 |  |  |  | 冷却水总流量 | 全数检测。 | 系统 | 2
27 |  |  |  | 水力平衡度 | 不少于一个系统。 | 系统 | 2
28 |  |  |  | 室内温度 | 按空调房间总数抽测10%。 | 点 | 20
29 |  |  |  | 室内湿度 | 按空调房间总数抽测10%。 | 点 | 20
30 |  |  |  | 冷水机组性能 | 2台以下（含2台）同型号机组，至少抽取一台机组；3台以上（含3台）同型号，至少抽取两台机组。 | 台 | 4
31 |  |  |  | 冷却塔性能 | 全数检测。 | 台 | 6
32 |  |  |  | 冷冻水泵效率 | 全数检测。 | 台 | 6
33 |  |  |  | 冷却水泵效率 | 全数检测。 | 台 | 6
34 |  |  |  | 空调机组供回水温差及水流量 | 按风管系统数量抽查20%，且不得少于1个系统。 | 台 | 2
35 |  | 配电与照明系统节能工程 | 照明系统 | 平均照度 | 每种功能区抽查不少于2处。 | 处 | 36
36 |  |  |  | 照明功率密度 | 每种功能区抽查不少于2处。 | 处 | 36
37 |  |  | 配电系统 | 三相照明配电干线各相负荷平衡比 | 全数抽查。 | 回路 | 6
38 |  |  |  | 电源质量 | 全数抽查。 | 系统 | 6
39 |  | 太阳能系统 | 太阳能热水性能热性能 | 日有用得热量 | 按系统数量抽查2%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 2
40 |  |  |  | 太阳能保证率 | 按系统数量抽查2%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 2
41 |  |  |  | 贮热水箱保温性能 | 按系统数量抽查2%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 2
42 |  |  | 太阳能光伏系统 | 系统光电转换效率 | 按系统数量抽查5%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 2
43 |  |  |  | 年发电量 | 按系统数量抽查5%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 2
44 |  |  |  | 组件背板最高工作温度 | 按系统数量抽查5%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 2
45 |  | 现场构件光学检测 | 现场构件光学检测 | 现场构件光学检测 | 可见光透射比、 传热系数和遮阳系数。 | 组 | 2
46 |  | 电磁环境与电磁骚扰 | 电磁环境与电磁骚扰 | 电场强度 | 全数检查。建筑物或构筑物4个方位各自布点，各方位不少于2个测点。 | 点 | 4
47 |  |  |  | 磁场强度 |  | 点 | 4
48 |  |  |  | 等效平面波功率密度 |  | 点 | 4
49 |  | 建筑隔声性能 | 建筑隔声性能 | 混响时间 | 每类功能房间不少于1处楼板和分户墙。 | 组 | 10
50 |  |  | 建筑隔声性能 | 楼板空气声隔声性能 | 每类功能房间不少于1处楼板和分户墙。 | 组 | 10
51 |  |  | 建筑隔声性能 | 隔墙空气声隔声性能 | 每类功能房间不少于1处楼板和分户墙。 | 组 | 10
52 |  |  | 建筑隔声性能 | 楼板撞击声隔声性能 | 每类功能房间不少于1处楼板和分户墙。 | 组 | 10
53 |  | 噪声 | 室内噪声 | 室内噪声 | 全数检查。每种典型功能的房间或场所抽检不应少于2处。 | 点.次 | 20
合计

## 智能化检测
智能检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 综合布线系统 | 双绞线信息点 | 抽样比例不低于10％，抽样点应包括最远布线点。 | 点 | 30
2 |  | 光纤特性 | 抽样比例不低于10％，抽样点应包括最远布线点。 | 芯 | 50
3 |  | 双绞线信息点 | / | 根 | 5
4 |  | 光纤特性 | / | 根 | 5
5 | 信息网络系统 | 交换机网络性能 | 按接入层设备总数的10％进行抽样测试，且抽样数不应少于10台；接入层设备少于10台的，应全部测试。 | 链路 | 5
6 |  | 网络管理功能 | 系统功能全数检测。 | 系统 | 2
7 | 视频监控系统 | 摄像头 | 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20％，且不少于3台。 | 台 | 60
8 |  | 系统管理功能 | 全数检测。 | 系统 | 2
9 | 电子巡查系统 | 巡更点 | 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20％，且不少于3台。 | 台 | 20
10 |  | 系统管理功能 | 全数检测。 | 系统 | 2
11 | 入侵报警系统 | 前端探测器/按钮 | 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20％，且不少于3台。 | 台 | 20
12 |  | 系统管理功能 | 全数检测。 | 系统 | 2
13 | 出入口控制系统 | 出入口控制器 | 前端设备（读卡器、识别器、控制器、电锁等）抽检的数量不应低于设备总数的20％，且不少于3台。 | 台 | 20
14 |  | 系统管理功能 | 系统功能全数检测。 | 系统 | 2
15 | 停车场管理系统 | 出入口前端设备 | 全数检测。 | 台 | 4
16 |  | 系统管理功能 | 全数检测。 | 系统 | 2
17 | 广播系统 | 广播系统性能 | 抽样比例不低于10％。 | 区域 | 5
18 |  | 广播系统功能 | 全数检测。 | 系统 | 2
19 | 无线对讲系统 | 无线对讲功能 | 对系统中主要设备的检验，应采取简单随机抽样法进行抽样；抽样率不应低于20%且不应少于3台；设备少于3台时应100%检测。 | 台 | 3
20 | 信息发布系统 | LED显示屏（全彩） | 抽样比例不低于10％。 | 平方米 | 10
21 |  | 系统控制功能 | 全数检测。 | 系统 | 2
22 | 能效监管系统 | 采集器 | 每类表具（电表、水表、传感器、流量计等）总数达到100个及以上的按10%抽检，少于100个的抽检10个。 | 台 | 10
23 |  | 系统管理功能 | 系统功能全数检测。 | 系统 | 2
24 | 通风与空调监控系统 | 送排风机 | 对每类机组应按总数的20％，且不得小于5台。 | 台 | 5 |  |  |  | 实际4900
25 |  | 空调机组 | 对每类机组应按总数的20％，且不得小于5台。 | 台 | 5 |  |  |  | 实际9600
26 |  | 传感器 | 每种类型抽检10％且不少于10台。 | 台 | 10
27 |  | 冷水主机 | 全数检测。 | 台 | 3
28 |  | 冷冻/却泵 | 全数检测。 | 台 | 3
29 |  | 冷却塔 | 全数检测。 | 台 | 3
30 | 给排水监控系统 | 潜污泵 | 对每类系统应按其数量的50％抽验，且不得少于5套。 | 台 | 5
31 | 照明监控系统 | 照明回路 | 按照明回来总数的20%抽检，且不得少于10路。 | 回路 | 10
32 | 电梯监控系统 | 电梯/扶梯 | 全数检测。 | 台 | 5
33 | 智能化集成系统 | 子系统接口检测，集中监视、储存和统计功能，报警监视和处理功能，控制和调节功能，联动配置及管理功能 | 全数检测。 | 系统 | 2
34 | 防雷与接地系统 | 系统功能 | 各智能化系统的防雷与接地应全数检测。 | 系统 | 2
35 | 不间断电源系统 | 电源系统 | 稳压、稳流、不间断电源装置和蓄电池组和充电设备应全数检测。 | 系统 | 2
36 | 机房工程 | 机房环境 | 智能化系统机房应全数检测。 | 间 | 2
37 | 光纤到户 | 光纤到户 | 全数检测。 | 芯 | 500
38 | 室内信号分布 | 室内信号分布 | 全数检测。 | 平方米 | 176200
合计

## 海绵城市
海绵城市
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 工程 名称 | 检测类别 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 海珠区三滘村启动区 | 海绵城市检测 | 下凹式绿地 | 渗透系数 | 同一类型的下凹式绿地抽检不应少于2处 | 组 | 5
2 |  |  | 透水铺装 | 渗透系数 | 同一类型的透水铺装设施抽检不应少于2处 | 组 | 5
3 |  | 海绵城市验收 | 1）前期海绵城市评估与施工指导；2）海绵城市验收咨询；3）《海绵城市建设效果评估报告》编制；4）协助完成海绵城市验收工作 |  |  | 项 | 1
合计

## 消防检测
消防检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 建筑消防设施检测 | 建筑消防设施检测 | 全检 | m2 | 176200
消防材料检测
1 | 建筑装修材料 | 燃烧性能A级 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 5
2 | 防火涂料 | 耐火试验 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 2
3 | 建筑装修材料 | 燃烧性能B级 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 5
4 | 防火门及相关配件 | 耐火性能 | 当使用耐火极限为乙级及以上等级防火门总数超过 50 樘时，同厂家宜随机选取一种型号、规格进行 1 次见证取样检验。当对特定型号规格的防火门质量存在异议时，宜进行 1 次见证取样检验。 | 组 | 4
5 | 防火窗 | 耐火极限 | 同厂家、同规格型号抽取1组 | 组 | 2
6 | 电线电缆 | 耐火性能 | 同厂家、同品种、同规格、同批次 ，至少复验 1 次。 | 组 | 10
7 | 消防水带 | 试验压力、最小爆破压力、附着强度 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 5
8 | 消防水枪 | 密封性能、耐水压强度 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 5
9 | 室内消火栓 | 水压强度、密封性能 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 5
10 | 洒水喷头 | 静态动作温度、水压密封和水压强度性能 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 5
11 | 应急照明灯具 | 基本功能试验、 充放电试验、恒定湿热试验 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 5
合计

## 幕墙检测
幕墙检测
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
1 | 幕墙 | 气密性、水密性、抗风压性能、层间变形性能 | 幕墙面积大于300平米或处于临街、人群密集场所的幕墙必须进行四性检测，不同型式、不同构造或不同材质的幕墙应分别单独送检 | 件 | 8
2 | 门窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | 按规范要求，3件为1组。按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。同种规格每200件为一个送检单元（不足200件为一送检单元） | 件 | 10
3 | 硅酮结构密封胶 | 相容性 | 不同厂家，不同型号，不同批次应分别送检，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 项 | 10
4 |  | 剥离粘结性 |  | 项 | 10
5 |  | 邵氏硬度、拉伸粘结性 |  | 项 | 10
6 | 硅酮耐候密封胶 | 剥离粘结性 | 不同厂家，不同型号，不同批次应分别送检，连续生产时每3吨为一批，不足8吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 项 | 8
7 |  | 拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率 |  | 项 | 8
8 | 建筑玻璃 | 外观质量、表面应力、碎片状态 | 不同厂家、不同厚度、不同类别的玻璃分别送检。 | 项 | 8
9 |  | 抗冲击性 |  | 件 | 20
10 | 防护栏杆 | 抗水平荷载 | 不同厂家、不同厚度、不同类别、不同安装方式的栏杆分别检测。 | 件 | 4
11 |  | 抗软重物撞击性能 |  | 组 | 4
合计

## 施工周边完损性鉴定
施工周边完损性鉴定
项目名称：广州市海珠区三滘村城中村改造项目启动区S4地块复建安置房建设项目第三方检测及监测服务
序号 | 检测参数 | 检测方法 | 检测频率 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价(元) | 备注
一、房屋施工周边完损性鉴定
1 | 施工周边完损性鉴定项目 | 房屋鉴定 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 两倍基坑范围房屋 | 平方米 | 30000
合计