# 广州东北部粮油储备综合体项目（一期）

# 设计任务书

## 一、本工程设计范围及总体要求

1.项目位置：广州市从化区鳌头镇聚宝二横街北面（广东从化经济开发区）。

2.地块用地状况：本项目建设地点位于广东省广州市从化区，地处广东从化经济开发区明珠工业园（以下简称明珠工业园区），拟建项目地址位于广州市从化区鳌头镇聚宝二横街北面，总用地规模约100.8亩（67200m2）。

3.规划用地性质：二类工业用地M2。

4.建设规划条件：

（1）总用地面积： 可建设用地 56685.05 平方米。

（2）建筑密度： ≥30%，≤80%。

（3）容积率： ≥1.2，≤3.5。

（4）计算容积率建筑面积：≥68022.06平方米，≤198397.68平方米。

（5）绿地率：≤20%。

（6）建筑控高：一般要求≤40%，有特殊生产工艺需求的，经论证后可适当提高。

- 建筑间距：按照《广州市城乡规划技术规定》执行，城市设计有特殊规定的按其执行。

- 建筑退让：按照《广州市城乡规划技术规定》执行，城市设计有特殊规定的按其执行。

- 停车配建：按照《广州市建设项目停车泊位配建指标规定》执行，城市设计有特殊规定的按其规定执行。

上述关键性指标仅供参考，详细指标以《建设用地规划条件》为准。

5.设计内容及规模：

设计人承担本项目的方案、初步、施工图设计服务，一期用地面积约30843.65㎡，建筑面积约22819㎡，仓容约10.2万吨（按小麦容重0.75t/m3）。主要设计内容包括：

（1）土建工程：一期拟建10.2万吨的高标准储备粮仓及配套，单项土建工程包含钢筋混凝土浅圆仓及配套的工作塔、汽车卸粮站等粮食接发设施，配套管理用房，倒班宿舍、食堂，配套建设辅助用房、消防水罐、雨水调蓄池、扦样器、地磅等生产辅助设施，配套消防、照明、防雷。

（2）总图配套工程：总平面、竖向、绿化、围墙、大门，室外给排水、室外电气工程、交通工程等，指标应满足当地土地规划要求。

（3）工艺设备、电气控制系统：

按照国家高标准储备粮库要求，配置粮仓工艺及设备、电控及设备配电。配套散粮扦样、计量、清理、输送、粮食检化验设备及布局，粮仓机械通风系统、粮面空调控温、谷物冷却工艺及设备、气调制氮、移动设施等设备。

按照初步设计，深化粮食工艺施工图设计，及设备选型，要求系统完整、配置合理、运行节能、便于维护。

散粮接收采用2×200t/h生产线（按小麦计），并满足小麦、稻谷散粮接发、储备，储备期小麦3年。稻谷2年。满足高标准粮仓功能要求，合理采用现有国内先进成熟的准低温、充氮气调等储粮技术及手段，实现低能耗、绿色储粮；仓房的气密性达到气调仓一级。

结合工艺及设备，粮食仓库设施应配置完善的电气控制系统，要求安全可靠、控制灵活、利于节能，满足相应区域防爆要求。

（4）库区变配电工程：满足工艺及其它设施不同工况的供电需求，安全可靠。

（5）智能化系统：按照国家高标准储备粮仓及相应规范要求，配置粮库智能化系统：智能粮情测控、智能安防、智能控温、智能通风、智能气调、智能出入库、智能仓储业务管理系统等。

6.设计工期：

（1）方案图纸：中标人应在中标通知书发出之日起7个日历天内完成方案设计，并完成方案确认。

（2）扩初图纸：中标人应在中标通知书发出之日起15个日历天内完成初步设计，并完成初步设计成果确认。

（3）施工图纸：中标人应在中标通知书发出之日起30个日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后5日历天内完成补充、修改。

（4）后期服务至工程竣工验收(暂定计划竣工验收日期为 2027年6月30 日)。

7.限额设计要求：

按发包人审批的设计概算中工程费用部分金额下浮10%，作为本合同设计限额，设计人需在设计过程中采取措施将施工图预算金额及设计原因造成的变更签证金额之和控制在设计限额范围内。

## 二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、施工图设计及后期服务四个阶段。

## 三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段：
（1）负责完成总体方案设计，含设计说明、投资估算、总体规划方案图、工艺流程图及平面布置图、单体建筑平面、立面、剖面方案图、能反映设计意图的分析图、效果图等。

（2）对涉及方案现场效果的控制点进行审核把控。

2.初步设计阶段：

（1）负责完成初步设计说明、工程概算书、主要设备及材料表、总图、建筑图、结构图、工艺图、暖通图、电气图、给排水图、智能化图、消防图等。

（2）负责进行深入设计，确定各专业的技术方案和主要设备材料选型，满足编制施工图设计和工程概算的需要。并负责报审和取得政府主管部门的批复。

3.施工图设计阶段:

（1）负责完成全套、完整的施工图设计文件（蓝图）。含图纸目录、施工图设计总说明、全套施工图纸，包括但不限于总图、建筑图纸、结构图纸、暖通电气图纸、智能化图纸、给排水图纸、装修图纸、园建绿化图纸、消防图纸、工艺图纸、工程预算书、粮仓机电、控制、智能化等全部专业的施工图设计文件（含相关深化设计、专项设计、技术规格书等）；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行招标控制价编制答疑和工程招标答疑。

4.后期服务阶段:

（1）负责工程设计现场交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

## 四、设计依据

（1）《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

（2）《粮食仓库建设标准》(建标 172-2016)

（3）《钢筋混凝土筒仓设计标准》(GB50077-2017)

（4）《粮食立筒库设计规范》(LS8001-2007)

（5）《高标准粮仓建设标准》（LS/T 8014-2023）

（6）《粮油储藏技术规范》（GB/T 29890-2013）

（7）《广东省粮食仓库建设指引（修订）》

（8）《储粮化学药剂管理与使用规范》 GB 46032-2025

（9）《粮食仓库安全操作规程》 GB 46033-2025

（10）《粮食工程设计文件编制深度规定》 LS8002-2007

（11）《食品安全国家标准粮食》 GB2715-2016

（12）《储粮机械通风技术规程》 LS/T1202-2002

（13）《谷物冷却机低温储粮技术规程》 GB/T 44744-2024

（14）《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》 GB17440-2025

（15）《粮食立筒仓粉尘防爆安装规范》 AQ4229-2013

（16）《氮气气调储粮技术规程》 LS/T 1225-2022

（17）建设单位提出的生产使用要求

（18）其它有关工程设计、防爆、电气控制、粮仓智能化现行有关国家标准及规范。

郑重声明：上述标准和技术规范仅是设计的最基本依据，并未包括设计中所涉及到的所有标准和技术规范，并且所用标准和技术规范应为设计合同签订之日为止时的最新版本。

## 五、项目概况

5.1  自然条件

拟建项目地址位于广州市从化区鳌头镇聚宝二横街北面。

广州市从化区位于广东省中部，广州市东北面。地理坐标东经113°17'～114°04'，北纬23°22'～23°56'。东邻龙门县，南与增城区、广州白云区接壤，西与广州花都区、清远市相连，北与佛冈县、新丰县毗邻。

从化区地处低纬度地带，属亚热带季风气候，北回归线横跨境内南端的太平镇，境内气候温和，雨量充沛。全年平均气温偏低，阶段性高温天气过程明显；年头年尾均遇强冷空气或寒潮影响，各地有不同程度的低温霜(冰)冻天气过程出现。年平均气温为21.2℃，比常年偏低0.4℃，最高气温36.7℃，最低气温-1.6℃；年降水量2176.3mm，比历年平均量1951.9mm偏多一成；年日照时数1175.0小时，比累年平均值少2成。

从化区雨量充沛，川流纵横，水资源丰富。根据已有调查资料，从化全区水源可采总量年均约27.55亿m3。其中地表水22.7亿m3，主要来源于三大河系，而河川径流主要由降雨量产生，属雨水补给型。流溪河总集雨面积1594 km2，平均年产水量18.2亿m3。潖江河总集雨面积316km2，平均年产水量3.6亿m3。连麻河总集雨面积75 km2，平均年产水量0.9亿m3。每年4～8月为丰水期，雨量占全年雨量的80%～85%。地下水4.85亿m3，其中温泉地下的储水约在200m深层。由于储量丰富，水压较高，表层的第四层沙砾比较薄，所以一般在3～5m就有水涌出，日自涌量达1400m3。

5.2 交通运输条件

项目位于广州从化区中心城区西北部，距香港180公里，境内京珠高速公路、街北高速公路、大广高速公路、105国道、106国道、355省道纵横贯穿，交通四通八达，是珠江三角洲通往粤北、华东中原地区的交通咽喉。从园区到广州白云国际机场仅需20分钟；到广州火车站、广州火车站北站、源潭火车站仅需40分钟；到花都、黄埔及南沙港仅需50分钟；在两小时内，从项目可以快速地到达香港、澳门、深圳、珠海、广州、东莞和大珠三角其它地区。

拟建区域地块西侧为25米宽的广韶路，南侧为20米宽的聚宝二横路，东侧为20米宽的广韶东路，北侧为20米宽的聚宝一横路。库址物流交通极为便利，库区到 106 国道不到公里，至京港澳高速鳌头出口12公里，至佛清从、广连交汇的五丰立交10公里，至铁路源潭站35公里，因此该项目公路、铁路交通运输极为便利，周边进出口交通便利。

5.3 公共基础设施

供电：本项目供电来自市政上一级供电站，采用10kV单回路供电，引入本工程1#变配电间（位于辅助用房内）。

供水：拟建项目从西侧广韶路引入DN100自来水管道一根，供本期生活、生产用水和消防水罐补水。

排水：地块西南侧红线范围外现状设有市政雨水接户井2个，管径DN600，均连接到广韶路DN1200市政雨水管。地块西南侧红线范围外现状设有市政污水接户井2个，管径DN500，均连接到广韶路DN600市政污水管。

通讯：场址周边通讯设施接驳点基本可满足建设需求。

5.4施工条件

本项目为新建工程，施工条件成熟。

## 六、总体设计原则

1.结合远期规划，合理处理建筑物的工艺、功能关系，满足国家高标准粮仓粮食储备的功能、以及防火需求。

2.平面设计做到布局完善、功能合理，符合项目功能特性，合理利用土地，充分考虑与周边环境关系，选择合理的设计方案，满足规划要求，方便施工。

3.外立面设计美观、简洁，与周边环境协调、相辅相成，使整个库区实现完美衔接。

4、粮库设计符合绿色储粮、节能、环保要求，设计满足散粮长期储备，生产、生活及生产辅助各专业配套齐全，均应满足当前现行各专业有关国家规范、标准、节能、环保。

5.考虑远期、近期规划，布置出入口位置交通流线，合理，满足人员、车辆进出分流、仓库之间机械设备作业的间距要求，消防通道设置满足消防规范要求。

6.按限额设计控制投资，各项具体技术经济指标合理。

## 七、单体设计

1.浅圆仓，按小麦（0.75t/m3容重）计算，结合当地特点及生产需求进行方案、初步、施工图设计，满足高标准粮仓的标准，满足粮食长期储备、物流运输生产工艺要求。

2.施工图设计需进一步完善其它各单体设计，控制单体规模，生产辅助及满足生产工艺、消防、防火、防爆要求，功能分区明确，各功能面积和空间配置合理。

3.设备布置考虑人流组织、竖向交通合理，营造人性化的通道空间，考虑后续检修及维护，减少维护费用。

4.建筑外立面应结合粮库及周边环境特点，统一协调、简洁实用，节约投资。

5.结合项目特点，结构设计布置合理，满足建筑功能要求。 结构型式合理，经济、安全、适用。

6.满足相关专业现有国家规范、标准，并通过当地第三方施工图审查。

## 八、工艺、电气控制、智能化设计

1.满足高标准粮仓功能要求，使用灵活，设施节能，环保，防爆。

2.设备布置考虑人流组织、竖向交通合理，营造人性化的通道空间，考虑后续检修及维护，减少维护费用。

## 九、设计成果要求

设计成果要求提供方案设计、初步设计及施工图设计各阶段纸质及电子版文件。

其中施工图设计包括:

1）各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防、装修、园建绿化等）设计图纸及说明；

建筑：包括且不限于总平面图、平面图、立面图、剖面图、详图（包括门窗表、室内外装修做法表、节能专篇等）。

结构：包括且不限于基础平面图、结构布置图、梁板柱配筋图、楼梯详图、节点详图、结构设计说明（含抗震专篇）等。

暖通空调：包括且不限于系统图、平面图、机房详图、剖面图、设计说明、设备表等。

给排水：包括且不限于系统图（生活给水、消防水、排水）、平面图、详图、设计说明、设备表等。

电气：包括且不限于高低压系统图、变配电所布置图、照明/动力平面图、防雷接地平面图、设计说明、设备材料表等。

智能化：包括且不限于系统图（安防、粮情测控、通信网络等）、平面图、机房布置图、设计说明、设备材料表等。

消防：包括且不限于消防设计专篇等。

工艺：包括且不限于粮食物流工艺流程、储藏工艺、检化验、平面图、剖面图、设计说明、设计详图、设备表及技术规格书等。

2）为表达设计意图的其他图纸和文件；

3）施工招标文件技术规格书（含工艺设备、电气控制、智能化部分）；

4）满足政府报批深度要求的其他图纸；

5）电子文件（包含全部投标设计文件内容，包含但不限于PDF版本和CAD版本图纸，所有图纸的电

子文件CAD版本应不高于2018版本，天正图纸需另存为T3格式以确保兼容性。图层、线型、颜色应按专业划分清晰。）。