## 整容手术室
四层外科整容手术室和皮肤科医气清单
项目名称：
序号 | 设备材料名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
A | 氧气管路系统
1 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ28×1.2 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 60.984
2 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 99.48
3 | 管道支架及制作 | 1.使用部分:管道 2.材质:碳钢（型钢综合） 3.形式：一般管架制作安装 4.按图纸设计要求完成 | kg | 96.2784
4 | 支架刷油 | 1.除锈级别:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg | 159.3
5 | 管道穿墙开孔 | / | 项 | 1
6 | 阀门箱 | 1.规格型号：氧气、吸引、空气 2.区域阀箱截止阀须采用三片式铜球阀和紫铜管钎焊连接而成，便于维护。 3.区域阀箱每一路气体须明确按照US或ISO32气体色标标准标识颜色。 4.截止阀两边的铜管须经过依照CEA4-1标准脱脂清洗；阀箱出厂前必须经100%气密性测试； 5.区域阀箱面盖不得带锁固封，须采用正常外力下迅速打开及关闭的设计结构。 | 台 | 10
7 | 区域报警器 | 1.支持RS-485远程通讯 2.支持每路气压/整机状态的开关量输出，支持5米以内的红外遥控器静音 3.支持声光报警,支持蜂鸣器静音，支持传感器故障检测 4、压力变送器具有-0.1-0 MPa压力范围、0.5级的检定合格证书 5、压力变送器具有-0.1-1 MPa压力范围、0.5级的检定合格证书 | 台 | 1
8 | 铜截止阀 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:Φ28 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 4
9 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2.规格:Φ10 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 11
10 | PVC套管 | DN20 | 米 | 30
11 | 屏蔽双绞线(通讯电缆） | RVVSP 2*0.75mm2 | 米 | 30
B | 真空吸引管路系统 |  |  |  |  | 0
1 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ42×1.5 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 60.984
2 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 99.48
3 | 铜截止阀 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:Φ42 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 1
C | 压缩空气管路系统 |  |  |  |  | 0
1 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ22×1.2 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 60.984
2 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 99.48
3 | 铜截止阀 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:Φ22 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 2
4 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2.规格:Φ10 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 11
D | 设备带终端系统 |  |  |  |  | 0
1 | 豪华型终端设备带 | 1.名称：设备带 2.规格：设备带整体高度不小于220mm；每床长度按2000mm；铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm；三腔以上设计； 3.每床配置3个五孔插座，1个信息插座 4.其他详见图纸说明及相关规范 | m | 5.4
2 | 医用氧气终端 | 1、按压自锁式，德标 2、终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、满足医气标准进行脱脂清洗 5、气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作 | 个 | 2
3 | 医用真空吸引终端 | 1、按压自锁式，德标 2、终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、满足医气标准进行脱脂清洗 5、气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作 | 个 | 2
4 | 医用压缩空气终端 | 1、按压自锁式，德标 2、终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、满足医气标准进行脱脂清洗 5、气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作 | 个 | 2
6 | 医气专用进户截止阀 | 1、TSJ1-4； 2、脱脂处理 | 个 | 33
7 | 手术室终端 | 1.材质：不锈钢箱体 含三气终端; | 台 | 10
8 | 床头灯 | 含灯罩，T4灯源 | 台 | 2
9 | 开关 | 86系列 | 个 | 2
11 | 电源线（红色） | 1.型号：2.5mm² 2.其他接线相关组件 | m | 5.4
12 | 电源线（绿色） | 1.型号：2.5mm² 2.其他接线相关组件 | m | 5.4
13 | 电源线（双色） | 1.型号：2.5mm² 2.其他接线相关组件 | m | 5.4
14 | 设备带堵头板 | PP环保塑料制作 | 块 | 2
15 | 医气终端装饰圈 | PP环保塑料制作 | 个 | 5
16 | 黄腊管 | φ10mm，白底红条 | m | 5.4
17 | 进房间支管墙体暗埋套管 | PVC套管 DN20 | m | 99
18 | 进户管墙面开槽及恢复 | 1、墙面开槽、抹灰、修复，含水泥砂浆。 2、开槽尺寸：100*30mm | m | 33
合计
183516.8829

## 皮肤科病房
医气系统
项目名称：
序号 | 设备材料名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
A | 氧气管路系统
1 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ22×1.2 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 114.984 | 129.15 | 14850.1836
2 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 192.6 | 67.13 | 12929.238
3 | 管道支架及制作 | 1.使用部分:管道 2.材质:碳钢（型钢综合） 3.形式：一般管架制作安装 4.按图纸设计要求完成 | kg | 184.5504 | 28.5 | 5259.6864
4 | 支架刷油 | 1.除锈级别:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg | 156.12 | 5.5 | 858.66
5 | 管道穿墙开孔 | / | 项 | 1 | 500 | 500
6 | 区域报警器 | 1.支持RS-485远程通讯 2.支持每路气压/整机状态的开关量输出，支持5米以内的红外遥控器静音 3.支持声光报警,支持蜂鸣器静音，支持传感器故障检测 4、压力变送器具有-0.1-0 MPa压力范围、0.5级的检定合格证书 5、压力变送器具有-0.1-1 MPa压力范围、0.5级的检定合格证书 | 台 | 1 | 9469.18 | 9469.18
7 | 铜截止阀 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:Φ22 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 8 | 122 | 976
8 | 铜球阀 | 1.名称:铜球阀 2.规格:Φ10 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 8 | 41.32 | 330.56
9 | PVC套管 | DN20 | 米 | 30 | 8.6 | 258
10 | 屏蔽双绞线(通讯电缆） | RVVSP 2*0.75mm2 | 米 | 30 | 6.2 | 186
B | 真空吸引管路系统 |  |  |  |  | 0
1 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ35×1.5 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 114.984 | 251.1 | 28872.4824
2 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 192.6 | 78.87 | 15190.362
3 | 铜截止阀 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:Φ28 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 8 | 128 | 1024
B | 空气管路系统 |  |  |  |  | 0
1 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ15×1.0 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 114.984 | 89.33 | 10271.5207
2 | 医疗级脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.材质：TP 3.处理方式：酸洗,脱脂，清洗,吹扫 4.焊接方式：银基钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医疗级脱脂紫铜管 7.管道连接件 | 米 | 192.6 | 67.13 | 12929.238
3 | 铜截止阀 | 1.名称:铜截止阀 2.规格:Φ15 3.连接形式:焊接 4.其他参数详见设计要求 5.完成本清单项目所需的一切工作 | 个 | 8 | 41.32 | 330.56
D | 设备带终端系统 |  |  |  |  | 0
1 | 豪华型终端设备带 | 1.名称：设备带 2.规格：设备带整体高度不小于220mm；每床长度按2000mm；铝合金型材表面喷塑处理，型材最小厚度2mm；三腔以上设计； 3.每床配置3个五孔插座，1个信息插座 4.其他详见图纸说明及相关规范 | m | 67.44 | 376.21 | 25371.6024
2 | 医用氧气终端 | 1、按压自锁式，德标 2、终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、满足医气标准进行脱脂清洗 5、气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作 | 个 | 29 | 321.32 | 9318.28
3 | 医用真空吸引终端 | 1、按压自锁式，德标 2、终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、满足医气标准进行脱脂清洗 5、气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作 | 个 | 29 | 321.32 | 9318.28
4 | 医用真空吸引终端 | 1、按压自锁式，德标 2、终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、满足医气标准进行脱脂清洗 5、气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作 | 个 | 11 | 321.32 | 3534.52
6 | 医气专用进户截止阀 | 1、TSJ1-4； 2、脱脂处理 | 个 | 8 | 69 | 552
7 | 床头灯 | 含灯罩，T4灯源 | 台 | 29 | 78 | 2262
8 | 开关 | 86系列 | 个 | 29 | 20.5 | 594.5
10 | 电源线（红色） | 1.型号：2.5mm² 2.其他接线相关组件 | m | 67.44 | 3.47 | 234.0168
11 | 电源线（绿色） | 1.型号：2.5mm² 2.其他接线相关组件 | m | 67.44 | 3.47 | 234.0168
12 | 电源线（双色） | 1.型号：2.5mm² 2.其他接线相关组件 | m | 67.44 | 3.47 | 234.0168
13 | 设备带堵头板 | PP环保塑料制作 | 块 | 22 | 6 | 132
14 | 医气终端装饰圈 | PP环保塑料制作 | 个 | 69 | 14 | 966
15 | 单口网络插座 | 网络(内网) | 个 | 29 | 36 | 1044
16 | 黄腊管 | φ10mm，白底红条 | m | 67.44 | 8.2 | 553.008
17 | 进房间支管墙体暗埋套管 | PVC套管 DN20 | m | 72 | 8.3 | 597.6
18 | 进户管墙面开槽及恢复 | 1、墙面开槽、抹灰、修复，含水泥砂浆。 2、开槽尺寸：100*30mm | m | 33 | 22 | 726
19 | 镀锌线管 | 1.材质：KBG镀锌管 1.规格型号：Φ20×1.0 | 米 | 120.36 | 13.24 | 1593.5664
20 | 金属线槽 | MT100 | 米 | 79.764 | 56 | 4466.784
21 | 网络线 | UTP6 | 米 | 1697.532 | 4.05 | 6875.0046
22 | 呼叫线 | RVVSP 2*0.75mm2 | 米 | 120.36 | 5.6 | 674.016
| 合计 |  |  |  |  | 183516.8829