南方医科大学南方医院旧外科楼四层装修改造设计施工总承包项目

需求书

目录

一、东侧半层皮肤科病房需求	1

（一）项目概述	1

（二）总体设计技术要求	1

（三）系统技术要求‌	2

二、西侧手术室专项工程需求	7

（一）项目概述	7

（二）总体技术要求	8

三、工程范围	9

（一）南方医科大学南方医院旧外科楼四层西侧：	9

（二）各净化单元洁净度划分情况	9

四、系统工程技术要求	10

(一) 建筑装饰工程技术要求	10

1、建筑系统设计：	10

2、建筑装饰材料技术、质量要求：	13

(二) 净化空调及自动化控制系统工程技术要求	16

1、整体要求：	16

2、洁净手术部主要技术指标：	16

3、净化空调系统配置要求：	18

4、气流组织设计要求：	18

5、净化空调系统节能技术设计要求：	19

6、净化空调自动化控制系统设计要求：	19

7、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求：	21

(三) 配电系统工程技术要求：	28

1、系统总体要求：	28

2、系统设计要求：	28

3、配电系统主要设备技术要求：	29

4、弱电系统工程技术要求	29

5、系统设计要求：	29

6、配电系统主要设备技术要求	30

(四) 弱电系统工程技术要求	30

1、系统设计总体要求：	30

2、四层专项手术室：	31

3、净化空调子系统软件	32

4、复合接口数据采集模组	33

5、UPS主机对接模块	33

(五) 给排水系统工程技术要求	34

1、系统设计总体要求：	34

（六）、消防系统	34

1、自动喷水系统‌	34

2、特殊区域灭火方案‌	34

3、报警系统‌	35

（七）、门禁系统技术要求	35

1、‌消防联动‌	35

2、‌多重认证方式‌	35

（八）医用气体系统工程技术要求：	36

1、医用气体系统设计：	36

2、医用气体技术参数：	36

一、东侧半层皮肤科病房需求

（一）项目概述

1、项目地点：广州市广州大道北1838号南方医院院区内。

2、项目概况：项目总建筑面积约1674平方米，位于旧外科大楼四层，西侧半层规划为专项手术室，建筑面积837平方米；东侧半层规划为皮肤科病房，建筑面积837平方米。装修改造内容包含建筑装饰、暖通空调系统、手术室净化系统、强电系统、弱电系统、给排水系统、建筑消防、消防门禁系统、医用气体系统工程等。

3、东侧半层皮肤科病房建设内容:六人间病房、三人间病房、GCP照相室、GCP物资室、GCP回访室、医生办公室、物资处置室、配药治疗室、交班室、示教室、治疗室、仪器设备室、处置室、光动力治疗室（男）、光动力治疗室（女）、污洗间兼垃圾暂存间、病理制片室、检验室、标本库、阅片室、主任办公室、医生值班室、护长办公室、高值耗材库房、护士值班室、更衣室、教授办公室、护士站。

4、项目工期：本项目自合同签订之日起4个月内完成。

（二）总体设计技术要求

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有合理性、经济性、实用性、可靠性，满足现代化医院的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范（如有更新以最新版本为准）：

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《民用建筑通用规范》GB 55031-2022

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014（2024年版）

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《医用气体管道系统》英国HTM2022

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

（三）系统技术要求‌

1、‌电气系统‌

（1）、一级负荷：手术室、ICU等需双回路供电+UPS，应急照明切换时间≤0.5s

（2）、弱电系统：集成呼叫对讲（响应时间≤2秒）、医疗设备专用接地（电阻≤1Ω）

2、‌生活水系统

（1）、水质标准‌

生活饮用水水质需符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)，包括微生物、重金属、消毒副产物等106项指标，其中浑浊度≤1NTU，总大肠菌群不得检出。

二次供水设施需满足《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-2025)，水箱容积不超过48小时用水量，并设置紫外线消毒器及防虫网。

（2）、‌供水压力‌

生活区供水压力宜为0.2-0.4MPa，病房冷热水压力需平衡，淋浴用水温度≤49℃。

超压区域需设置减压阀或节流装置，确保用水点压力≤0.2MPa。

（3）、‌管道材料‌

室内给水管推荐使用不锈钢管或铜管，室外主干管采用球墨铸铁管，需耐腐蚀且符合涉水产品许可。

管道敷设避免穿越洁净室、设备机房，必须穿越时需采取防漏措施。

（4）、‌非手动开关配置‌

公共卫生间的洗手盆、小便斗需采用感应式水龙头或自动冲洗阀；手术室、烧伤病房等区域必须使用感应自动水龙头。

护士站、治疗室等场所推荐肘动或膝动开关，防止交叉感染。

（5）、‌温度控制‌

生活热水温度≥60℃（回水温度≥50℃），手术室刷手池恒温30-35℃，洗婴池恒温35-40℃。

热水系统需分区设置，病房与手术室独立系统，并配备太阳能辅助加热。

（6）、‌防烫措施‌

淋浴及洗手盆需安装恒温混水阀，确保出水温度≤49℃。

（7）、‌排水系统‌

传染病区污水需单独收集预处理，放射性废水衰变达标后排放。

牙科、检验科含重金属废水需独立处理，防止污染主干管网。

（8）、‌污水处理‌

污泥处理需符合《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》，含水率≤60%，与生活垃圾混合比例≤8%

3、暖通系统‌

（1）、病房换气次数≥6次/h，新风量≥30m³/(h·人)，手术室压差梯度5-10Pa/4、‌智能化系统‌

（2）、呼叫系统：支持分级报警（普通呼叫55-65dB，紧急呼叫75dB）及180天数据追溯

（3）、智慧病房：配备床旁交互屏（集成呼叫、体征监测、医嘱查询）

4、消防系统

‌（1）、自动喷水系统‌

门诊楼/病房楼（＞1500㎡）强制安装，手术室禁用（改用气体灭火）‌。

喷头选型：普通区域68℃喷头，厨房等高温区域93℃喷头‌。

‌（2）、特殊区域灭火方案‌

‌手术室‌：七氟丙烷气体灭火（防护区≤800㎡），禁止喷淋‌。

‌放射科‌：高压细水雾系统（雾滴直径50-400μm），避免设备水损‌。

‌核磁共振室‌：无磁灭火器（因设备强磁场限制）‌

（3）、报警系统‌

火灾自动报警系统需覆盖全院，烟感/温感报警联动以下动作‌：

▸ 切断非消防电源

▸ 启动排烟系统（排烟口风速不大于20m/s）

- 5、装饰装修技术要求

（1）、墙面材料施工

‌抗菌涂料施工‌

基层处理：清除浮灰油污，加气块墙面需满挂镀锌钢丝网（网眼20×20mm，φ1.6mm），钢钉间距≤200mm固定。

界面处理：采用1:1:1.5界面剂水泥砂浆甩浆，养护24h后抹底灰，垂直度偏差≤3mm。

手术室墙面：优先采用电解钢板，安装时骨架立柱垂直偏差≤3mm，板缝预留10-15mm注耐候密封胶。

‌瓷砖铺贴‌

卫生间墙面采用湿贴法，瓷砖浸泡2h后阴干，胶粘剂厚度≤6mm，接缝宽度2-3mm并做防霉填缝。

医疗板墙面

基层处理：‌墙面平整度≤3mm/2m，含水率≤8%，混凝土基层需凿毛+涂刷界面剂（907型需与水泥拌合）。

弹放双控线：水平线误差≤1mm，垂直线作为龙骨基准。

‌龙骨安装：‌轻钢/钢龙骨间距≤600mm，膨胀螺栓固定间距≤800mm，龙骨垂直度偏差≤2mm/2m，潮湿区域需采用304不锈钢材质。

‌挂件与板材安装：‌‌挂件要求‌：金属挂件抗拔力≥1.5kN，木挂件需防腐处理，挂件距板边≥20mm，间距300~400mm。

‌板材固定‌：开槽深度=板厚1/3且≥5mm，槽内粉尘需彻底清理，板缝预留2~3mm，24小时后注防霉硅酮胶（弹性模量≥0.4MPa）。

（2）、地面材料施工

‌PVC地胶‌

基层处理：含水率≤10%，平整度≤2mm/2m，环氧胶泥找平后养护48h。

铺贴工艺：齿形刮板均匀涂胶，从房间中心向四周铺贴，焊枪温度控制在350-400℃焊接接缝。

‌防滑地砖‌

湿铺法施工，砂浆厚度15-20mm，坡度向地漏处倾斜≥1%，砖缝采用抗菌填缝剂。

（3）、吊顶系统施工

‌铝扣板吊顶‌

主龙骨间距≤1200mm，副龙骨间距≤600mm，灯具开口处需加装附加龙骨。

手术室采用10mm厚铝扣板，接缝处需打密封胶并做防菌处理。

（4）、特殊区域处理

‌放射科防护‌

墙面预埋3mm铅板，接缝处重叠≥50mm并用铅胶带密封。

（5）、‌无障碍设施‌

防撞扶手安装高度850mm，与墙面间隙≤10mm，末端做30°弯头处理。

施工过程中需严格执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）的验收标准，重点检查材料环保性（甲醛释放量≤0.08mg/m³）及抗菌性能

- 6、门禁系统技术要求

（1）、‌消防联动‌

火灾时门禁自动解锁，疏散门需徒手推开且无附加操作消防信号触发后15秒内解除门锁限制，控制器直连火灾报警系统。

所有疏散出口设置手动开启装置及"紧急出口"标识。

（2）、‌多重认证方式‌

支持人脸识别（误识率≤0.001%）、刷卡（IC/RFID）、密码、二维码等多模态验证手术室等高危区域需双因子认证（如人脸+刷卡）。

人脸识别设备需具备活体检测（防假体攻击准确率≥99.8%）及口罩识别功能（准确率≥98%）。

二、西侧手术室专项工程需求

（一）项目概述

1、项目地点：广州市广州大道北1838号南方医院院区内。

2、项目概况：项目总建筑面积约1674平方米，位于旧外科大楼四层，西侧半层规划为专项手术室，建筑面积837平方米；东侧半层规划为皮肤科病区，建筑面积837平方米。装修改造内容包含建筑装饰、暖通空调系统、手术室净化系统、强电系统、弱电系统、给排水系统、建筑消防、消防门禁系统、医用气体系统工程等。

3、西侧半层专项手术室建设内容:手术间、餐厅茶水间、男女值班室、男女更衣室、医护换鞋室、办公室、麻醉医生办、缓冲换床间、患者更衣室、护士站、脱包间、仓库、卫生间、洁具间、无菌库房、一次性物品间、药物间、器械间、污物清洗间、敷料打包间、污物暂存间、空调机房、UPS电源间、标本间、资料室、污物通道、洁净通道、弱电间。

4、核心设备：医用净化空气处理机组/医用净化新风机组。

5、手术间的内嵌式器械柜、麻醉柜、药品柜、恒温柜，手术间自动门、不锈钢洗手池、组合电源插座箱、医气终端、吊塔、无影灯等优先考虑使用现状手术间内未拆除的原有设施，需要对上述设施进行保护性拆除后安装使用。

6、项目工期：本项目自合同签订之日起4个月内完成。

（二）总体技术要求

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有合理性、经济性、实用性、可靠性，满足现代化医院的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《医用气体管道系统》英国HTM2022

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

三、工程范围

（一）南方医科大学南方医院旧外科楼四层西侧：

(1)四层专项手术室，层高3.6米，梁下2.9米；设置10间四级手术室及其相应配套辅助用房。包括以上净化单元的建筑装饰系统、净化空调、强电系统、弱电系统、给排水系统、消防系统。

（二）各净化单元洁净度划分情况

| ### 楼层 | ### 科室 | ### 级别 | ### 净化区域 | ### 数量 ### （间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 四层 | ### 手术部 | ### 洁净手术室 |  |  |
|  |  | ### 十万级 | ### 手术室OR-01 至OR-10 | ### 10 |
|  |  | ### 洁净辅助用房 |  |  |
|  |  | ### 三十万级 | ### 缓冲、应急消毒、备用间（高值耗材、无菌物品、一次性物品、手术仪器存放、药品制剂、一次品、无菌物品、预麻、备用间、麻醉库房、麻醉设备、设备间）、 |  |
|  |  |  | ### 洁净内走廊 |  |
|  |  |  | ### 洁净外走廊 |  |

四、系统工程技术要求

- 建筑装饰工程技术要求

- 1、建筑系统设计：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

四层专项手术室：

- 洁净手术室基本装备

| 装备名称 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 手术室集中控制屏 | 1套/间 | 常用普通开关控制，监控功能包括：时钟、计时钟、医气安全监测、照明系统控制、IT电源监控、空调系统监控、语音电话、语音群呼、背景音乐播放。 |
| 内嵌式器械柜 | 1套/间 | 1、优先考虑使用原有手术间的内嵌式器械柜。 2、不锈钢材料，1200*1700*350，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。 |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套/间 | 1、优先考虑使用原有手术间的内嵌式麻醉柜。 2、参数同上。 |
| 内嵌式药品柜 | 1套/间 | 1、优先考虑使用原有手术间的内嵌式药品柜。 2、带抽屉2个，其他要求同上。 |
| 微压计 | 1套/间 | 采用指针式设计，测量量程为±30Pa，测量精度为±1%。 |
| 组合电源插座箱 | 4组/间 | 3组治疗用电插座箱：3个220V 10A插座，1个220V 16A插座，2个接地端子；1组非治疗用电插座箱（用不易脱落文字特别标识）：1个三相380V 插座，3个220V 10A插座，2个接地端子。 |
| 藏墙医用气体 终端 | 1套/间 | - 1、优先考虑使用原有手术间的内嵌式气体终端 - 2、德制终端，符合DIN标准，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作；配相同数量插头。 |
| 手术室吊塔 | 1套/间 | - 优先考虑使用原有手术间吊塔 |
| 手术室无影灯 | 1套/间 | 优先考虑使用原有手术间无影灯 |

- 墙面：

  - 手术室墙体采用 采用1.0mm厚的600*1200的电解钢板，内填充石膏板加强，板材整体达到环保及抗菌要求，不上吊顶内在下面进行安装、拆卸，及整体防火等级是A级

  - 湿区辅房墙面采用土建墙或新砌砖墙贴300*600mm瓷砖,墙体砌筑至梁底或板底。墙面需采用1.5厚聚氨酯涂膜防水做防水处理（普通湿区辅房墙面防水高度为300mm，卫生淋浴间防水高度1800mm）。。

  - 医护办公辅助区域墙面面层装饰材料采用防潮防霉腻子分遍刮平刷抗菌涂料（底漆三遍+面漆二遍）；隔墙采用加气混凝土砌块或75轻钢龙骨，双层9.5mm厚耐火纸面石膏板。

  - 其他净化区域墙面均采用50厚玻镁彩钢板。

  - 洁净走廊、缓冲间均需按设计要求设置150mm厚不锈钢防撞带。

上述各区域各房间墙面材料防火等级要求为A级，提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告。

- 地面：

  - 手术室地面选用2mm国产品牌PVC卷材。

  - 湿区地面防水处理后铺贴600*600防滑地砖，并采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理。地面找平均向排水口找坡,坡度不小于 0.5％,以保证排水。

  - 凡是地面铺设PVC卷材的房间，该房间地面PVC卷材均上卷100mm铺设墙面踢脚线，地面与墙面阴角处均需按设计要求贴圆弧过渡条进行过渡。

  - 凡是铺设PVC地面的房间，地面材料防火等级要求为B1级；凡是铺设地砖的房间，地面材料防火等级要求为A1级。

  - PVC卷材之间所有拼缝均要求采用同质焊条处理成平整无缝连接。

- 天花：

  - 手术室按国家《规范》要求设置净化送风天花，周边区域材料及斜天花材料同墙面。

  - 办公区、湿区吊顶采用 600*600*0.8mm铝扣板吊顶.

  - 手术室吊顶高度为2.8m，其他区域吊顶高度为2.5m。

  - 上述各房间吊顶材料防火等级要求为A级。

- 门：

  - 手术室主门及洁净内走廊分区隔断门为感应式电动趟门，应同时具有感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1500×2100，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯。

  - 净化区内其他辅助用房均采用钢制气密门，门片由单张钢板整体制作，特制钢板喷塑门框，闭合面配有优质异型橡胶密封条，达到无缝隙密封要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

- 其他：

  - 换床、手术室前室、洁净内走廊墙面设置不锈钢防撞带。

  - 所有外窗均应设置20mm厚大理石窗台板及窗帘盒。

- 2、建筑装饰材料技术、质量要求：

### PVC胶地板：

### a、厚度：欧盟 EN428 标准，即≥2.0MM。

### b、尺寸：欧盟 EN426 标准，即≥2.0M*20M

### c、耐磨性：符合国标 GB/T 11982.1-2015 6.7  耐磨性 T 级标准，

### d、残留凹陷度：符合国标 GB/T 11982.1-2015 6. 10  标准要求，检测结果是≤0.03mm

### e、产品尺寸稳定性：符合国标 GB/T 11982.1-2015 6.5 标准，

### 纵向≤0.09%，横向≤0.10%。

### f、加热翘曲符合国标 GB/T 11982.1-2015 6.6 标准要求，,检测结果是 0mm

### g、防火性：符合国标 GB8624-2012 标准 燃烧性能达到 B1 级

### h、临界热辐射通量符合国标 GB/T 11785-2005  标准，检测结果是≥10.0kW/㎡

### i、产烟量符合国标 GB/T 11785-2005  标准，检测结果是＜236 %xmin

### g 、产烟毒性（t0）符合国标 GB/T 20285-2006  标准，达到 ZA1 级

### k、有害物质限量：符合中国 GB18586-2001 标准，

### 挥发物的限量（非发泡类其他基材）标准≤40g/m2 ，检测结果 0.47

### h 小时总挥发性有机物 TVOC 释放量，检测结果：未检出

### m 、抗菌性达到 99.99%,有检测报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）

### l、提供产品工厂的 ISO9001 国际产品生产管理质量认证和 ISO14001 国际环保认证。

### n、提供 ISO18001 职业健康安全生产管理认证。

### u、提供甲醛测试报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）

### v 、不含重金属，邻苯二甲酸盐类增塑剂53项

### s 、能提供抗碘酒检测报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）

### h 、能提供 Reach 211 项环保认证

### y 、能提供耐化学性检测报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）

### z 、能提供 28 天 TVOC 检测报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）

- 铝扣板：

- 厚度0.8mm，应具有良好的柔韧性与强度，防腐蚀、易清洁，色彩柔和。

- 无机涂料

- 应采用专业内墙漆，哑光效果；具有良好的耐洗擦性，安全环保；

- 耐洗刷性，1000次不露底；

- 有害物质限量应符合国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2001规定的限量指标；挥发性有机化合物的含量应符合国家标准《环境标志产品技术要求水性涂料》HJ/T 201-2005规定的限量指标；

- 气密封电动趟门自动门

## 自动门：

a．产品应具有官方关部门认证，具有ISO9001质量体系认证、ISO14000绿色环保体系认证、EMC电磁兼容性认证、高新技术企业证书、职业健康安全管理证书；

b．必须采用压铸成型工艺，门体表面门板不可以有接缝,观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整。同时满足门体防静电性能合格（表明电阻值应为1.0×107-1.0×1010Ω之间并提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）

c．手术室主门及洁净内走廊分区隔断门为感应式电动趟门，应同时具有感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1400×2100，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯，防X射线手术室另设“放射中”指示灯。

d．开闭门速度：开门最大速度可达到0.55米/扇/S，关门最大速度可达到0.475米/扇/S，可分别调整。

e．保持开启时间：2~20秒，可调。

f．所有证明材料需生产厂家复印件盖章证明；

- 不锈钢洗手池

### a.1.2厚304不锈钢台面，标准宽度600。

### b.带自动感应水龙头，出水口方向360度可调 .

### c.不锈钢下水器，配恒温热水器，自动皂液器，镜板及镜前灯，含热缩管+全铜管接头+管路全部接通调试完善+两个插头。

### d.全圆弧水斗,防溅水斜面设计。

- 净化空调及自动化控制系统工程技术要求

1、整体要求：

### 选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

2、洁净手术部主要技术指标：

| 房间名称 | 室内压力 | 最小换气次数 | 工作区平均风速 | 温度 | 相对湿度 | 最小新风量 | 噪声 | 最少术间自净时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次/h | m/s | ℃ | % | m3/h·m2 或次/h (仅指本栏括号中数据） | dB（A） | min |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | +5 | / | 0.20~0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤51 | 10 |
| Ⅲ级洁净手术室 | +5 | 18 | / | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | 20 |
| 四级洁净手术室 | 正压 | 12 | / | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | 30 |
| 体外循环室 | +5 | 12 | / | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | - |
| 无菌敷料室 | +5 | 12 | / | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品库和精密仪器存放室 | +5 | 10 | / | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | / |
| 护士站 | +5 | 10 | / | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤55 | / |
| 预麻醉室 | -5 | 10 | / | 23~26 | 30~60 | (2) | ≤55 | / |
| 手术室前室 | +5 | 8 | / | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | / |
| 洁净区走廊 | +5 | 8 | / | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤52 | / |
| 恢复室 | +5 | 8 | / | 22~26 | 25~60 | (2) | ≤48 | / |
| 脱包间 | 外脱包间 -5 | - | / | / | / | / | / | / |
|  | 内间暂存 +5 | 8 | / | / | / | / | / | / |

以上正压差指洁净室对相邻低级别房间或非净化区的压差，相邻相通同级别洁净室按照气流从里到外保持略有压差即可。以上负压差指负压洁净室对相邻洁净室的压差。

3、净化空调系统配置要求：

- 四层专项手术室：

- Ⅳ级手术室采用“一拖三”风柜模式。

- 洁净区内走廊及辅房配置风机盘管外加消毒机模式。

- 洁净区外走廊及辅房配置风机盘管模式。

- 各手术室、应急消毒、污物打包间、器械清洗、会议室、餐厅、卫生间等须设置排风系统的地方均设置排风系统。

- 非洁净办公区采用风机盘管加新风形式，设计新风机组集中供应新风。

4、气流组织设计要求：

- 四层专项手术室：

- 洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

- Ⅳ级洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

- 手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》的规定；其他级别手术室按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行设计。

- 洁净区内走廊为上送上回风。

- 无菌辅房为上送下回风，应采用双侧下部回风，在双侧距离不超过2.6米时，可在其中一侧下部回风。

- 专项手术室医务区：

- 医用净化空气处理机组过滤器配置要求参考医用净化空气处理机组的技术要求。

5、净化空调系统节能技术设计要求：

- 新风机组对新风集中深度除湿处理，节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。

- 所有空调机组均严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

- 所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

6、净化空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

- 新风机组与对应的循环机组实现联动启停功能。

- 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

7、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求：

### 1、空调设备总体要求：

### 1.1模块式风冷热泵机组、医用净化组合式空调机组、风机盘管机组、医用净化空调恒温恒湿控制柜等空调产品供应商在广州有维修机构，以便于后期售后服务。

### 1.2手术部新风采用集中处理或分区集中处理，在夏季工况，新风机组采用湿度优先控制原理，新风通过一级表冷盘管制冷除湿后，再通过二级氟利昂蒸发器制冷深度除湿，使得新风机组送风焓值小于室内空气状态点的焓值，过干的新风可以抵消室内散湿，循环机组只需承担室内升温和降温功能，循环机组盘管处于干工况方式运行，避免了循环机组产生大量冷凝水，细菌不易滋生，也避免了传统恒温恒湿处理方式中由于再热导致的大量冷热抵消的现象，整体能耗大大降低。

### 1.3 所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

### 1.4 所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

### 2、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求

### 2.1循环机组由混合段、风机段、均流段、初校过滤段（G4板式）、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

### 2.2集中新风机组由进风段、初校过滤段（G4板式）、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、亚高效过滤段（H10）、加热段、表冷段、深度除湿段、出风段等组成。

### 2.3设备制造商必须同时取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证（须在投标文件提供以上证书复印件或承诺中标后签订合同前提供以上证书复印件）；

### 2.4制造商获得TUV认证，同时洁净手术室空调机组、组合式空调机组均通过CRAA国家产品认证，提供国家空调设备质量监督检验中心依据EN1886标准出具的检测报告以保证产品安全性能及质量，否则视为无效（须在投标文件提供以上证书复印件或承诺中标后签订合同前提供以上证书复印件）；

### 2.5箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。依据EN1886-2007标准检测，机组箱体机械强度不低于D1（M）级，在压力为±1000Pa的条件下实测机组箱体的最大相对偏移量≤0.13mm/m，在压力为±2500Pa的条件下实测机组箱体的最大相对偏移量≤0.44mm/m；

### 2.6面板要求采用双面保温箱板结构保温层厚度不小于50mm，内充填聚氨脂发泡保温（密度≥48kg/m3）。外板采用彩色镀锌钢板,内板采用锌铝板。外壁板厚度≥1.0mm；内壁板厚度≥1.0mm。传热系数不大于0.75w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2 级。机组具有优秀的防火性能，空调制造商须通过根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 检测箱板燃烧性能不低于B1级且燃烧增长速率指数≤22W/s,600s内总热释放量≤1.3MJ；（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告或承诺中标后签订合同前提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）

### 2.7机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。密封性依据GB/T19569-2004或GB/T14294-2008标准, 机组保持700Pa漏风率≤0.008%；机组在静压100OPa条件下机组的最大漏风率不大于0.01%；机组在静压1500Pa条件下,机组的最大漏风率不大于0.05%；保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的冷桥因子不低于TB1级（投标需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告或承诺中标后签订合同前提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）；

- 在压力为-400Pa及700Pa的条件下实测机组的空气泄漏量符合L1级；要求且同时冷桥因子不低于TB1级。

- 当稳态的外部和内部温差为20K时，实测机组热传递系数≤0.39W/（㎡.K），符合T1级要求。当稳定状态的外部和内部温差为20K时，实测机组热桥因子≥0.93，保温性能符合TB1级要求

### 2.8空调机组具有良好的抗凝露性能，机组达到凝露工况后，连续运行12小时空调机组外表面无凝露滴下

### 2.9循环机组过滤器要求采用“初效+中效”两级过滤方案，中效安装于出风侧的正压段；初效过滤采用铝合金框架板式过滤器（G4），过滤材料无纺布；中效过滤器采用金属框架袋式过滤器（F8），滤料为进口化纤；过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便。机组在过滤器旁通泄露量在压力为 ±400帕的条件下实测机组过滤器(风机上、下游)的旁通漏风量均≤0.002%。符合F9类过滤器要求；

### 2.10加湿器要求：加湿器电极式加湿器，机电一体化设计，可接受机组控制器控制，实现加湿量连续控制；采用可更换或可拆洗式加湿桶；配水质调理器，可适应各种不同水质条件下的加湿需要；

### 2.11机组加热采用PTC电加热器，表面温度＜65℃，无火灾隐患，含高温保护开关。

### 2.12空调机组内部具有优秀的抗菌性能：①机组专用水盘采用304不锈钢材质具有抗菌功能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率均达到99.9%以上，抗菌活性值均＞5.2；对铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上，抗菌活性值均＞5.8；②机组箱体具有抗菌功能：内板对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率＞99.99%。③机组采用密封胶为食品级专用密封材料，符合FDA认证标准，具有抗菌性能：综合落菌总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、蜡样芽孢杆菌、产气荚膜梭菌均不大于10CFU/g，沙门氏菌、志贺氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌为Neg/25g，粪大肠菌群测试结果<3.0MPN/g，克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）为Neg/100g。（①②提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告或承诺中标后签订合同前提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告，③提供TUV检测报告扫描件或承诺中标后签订合同前提供TUV检测报告扫描件）

### 2.13新风机组采用具有节能效果的制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗。新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调。；

### 2.14所投品牌具有内冷式双冷源新风机组控制软件的著作权（投标单位须提供加盖制造商公章的复印件为证）；

2.15制造商须通过组合式空调智能控制柜电气强度试验和接地连续性试验并试验合格，确保使用过程中避免在工作温度下电流泄露和电气强度出现击穿，并具有良好的接地保护措施（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）；

### 2.16机组配紫外线杀菌灯。紫外线可有效杀灭驻留于机组内表面的各类细菌。

### 3、模块式风冷热泵机组

### 3.1机组适用于-10℃ ～ +43℃环境温度。制冷运行范围5℃～43℃，制热运行范围-10℃～25℃。

### 3.2机组单个模块要求采用双路独立制冷/制热系统。

### 3.3机组单个模块的并联压缩机的排气总管和回气总管分别与每台压缩机的排气管和回气管连接，使得压缩机并联连接，每台压缩机设置回油口和油平衡接口，且其回气管上设回油泵，以保证机组的回油顺爽。

### 3.4机组采用R410A环保冷媒。

### 3.5机组采用国际知名品牌的全封闭高效涡旋压缩机，并配置排气单向阀。

### 3.6机组节流部件采用知名品牌的500步线性精准调节电子膨胀阀，可根据系统运行中的负荷需求精确调整阀开度。

### 3.7机组的水侧换热器采用高效壳管式换热器。

### 3.8散热风扇采用金属扇叶＋金属网罩＋金属导风筒结构，材质经久耐用；风机采用IP54及以上防尘和防水等级的电机。

### 3.9机组自带水流开关。

### 3.10机组采用智能的除霜逻辑，控制系统根据制热运行的环境温度、蒸发温度及运行时间等参数进行除霜条件的综合判定，确保机组有霜时高效除霜，无霜时稳定制热。

### 3.11机组对风机进行分级控制，单模块机组可根据环境温度，自动加减载风机数量，使机组风量变化与负荷变化进行最优匹配，不会出现风机频繁启停的现象，以使系统压力稳定、水温波动小。

### 3.12机组自带多项程序保护功能，包括通讯故障保护、排气温度过高保护、压缩机过流保护、出水温度过高过低保护、断电记忆保护、自动防冻保护、频繁启动保护、高低压保护、均衡磨损等。

### 3.12外部联锁接口（用于空调末端联锁）、远程线控开关/模式切换联锁接口、RS485通讯接口，开放Modbus通讯协议，支持楼宇自控系统BA。

### 3.14机组配置按键式7寸触摸屏，可设置多种功能，如定进开关机、断电记忆、多重密码、周末/假日运行等功能。

### 3.15实现模块化控制，最多可并联16个模块，主机每个模块具有独立的多冷媒回路系统，当某个回路系统出现故障时，另外一个正常的系统可进行应急运转，多模块组合时，即使某个模块出现故障，其它正常的模块仍可继续进行后备运转，以实现故障应急运转功能。

### 3.16产品的制冷量、制冷消耗总功率、性能系数、制热量、制热消耗总电功率、水侧压力损失、低温工况制冷量、低温工况运行6h、气密性试验、绝缘电阻、耐电压、噪声、振动、接地装置等符合GB/T 18430.1、GB25131-2010国家标准。其中，水侧压力损失低于机组额定值、绝缘电阻≥155MΩ、试验电压AC1760V 1min无击穿和闪络、噪声＜72dB（A）、振动≤6.5um。

### 4、医用净化空调自控系统

### 4.1整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

### 4.4净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。

### 4.5远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

### a.	机组启、停。

### b.	值班运行/全风量运行转换。

### c.	温度的设定。

### d.	室内温、湿度的显示。

### e.	机组启、停指示。

### f.	机组值班状态指示。

### g.	机组运行指示。

### h.	机组故障指示。

### i.	高效过滤器堵塞报警指示。

### 4.6机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

### a.	室内控制面板实现的全部功能。

### b.	风机运行频率显示。

### c.	中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等。

### d.	手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定。

e.	冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态。

### f	试灯和功能切换。

### g.各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

- 配电系统工程技术要求：

1、系统总体要求：

  - a.总包负责将双电源线分别引至各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱内，冷热源总配电箱进线电缆及桥架由中标单位完成。双路切换功能及各层洁净单元（包括洁净空调机组）总配电箱由净化施工方负责提供。各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由净化施工方采购、安装（疏散指示灯、应急照明灯、空调机房的照明、插座配电、总配电箱消防联动除外）。

  - b.电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

2、系统设计要求：

②.四层专项手术室：

  - a.手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

  - b.每间手术室的非治疗用电总负荷不应少于3KVA，治疗用电总负荷不应少于6KVA。

  - c.手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

  - d.手术室设计最低照度应在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上，均设LED灯具，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成,有治疗功能的房间至少有1个灯具应有应急照明电源。

  - e.每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

  - f.洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

3、配电系统主要设备技术要求：

a.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

b.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

c.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

d.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

e.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

4、弱电系统工程技术要求

a.各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由净化施工方采购、安装（疏散指示灯、应急照明灯、空调机房的照明、插座配电、总配电箱消防联动除外）。

b.电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

c.电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

d.监控线路施工范围，手术室范围内到楼层的弱电井分机或者接线端。

5、系统设计要求：

1.四层专项手术室

a.手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

b.每间手术室的非治疗用电总负荷不应少于3KVA，治疗用电总负荷不应少于6KVA。

c.手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

d.手术室设计最低照度应在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上，均设LED灯具，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成,有治疗功能的房间至少有1个灯具应有应急照明电源。

  - e.每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

  - f.洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

6、配电系统主要设备技术要求

1、配电箱及箱内主要元件：

a.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

b.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

c.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

d.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

e.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- 弱电系统工程技术要求

- 1、系统设计总体要求：

所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

- 2、四层专项手术室：

①.背景音乐系统：

- 手术室、洁净走廊、功能房、辅房、办公室等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。手术室、功能房、辅房内可单独控制。

- 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

- 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

- 系统主机设备设置于手术部护士站，系统通过受控多功能数字播放器可连续播放各种格式的音乐文件、通过分区话筒寻呼器可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

- 该系统应包含天花喇叭、音控器、功放机、播放器、矩阵分区器、话筒等。

- 系统支持消防信号接入。

②.计算机网络系统：

- 手术部每间手术室每面墙设置六类网络终端（插座）两个，另外每个吊塔上设置六类网络终端（由吊塔预留）四个，相应功能房、办公房、护士站等应按使用要求设置网络终端。

- 网络系统布线应采用六类非屏蔽线，其传输性能应符合TIA/EIA 568C.2六类标准。

③.电话系统：

- 每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，相应功能房、办公室、护士站等按使用要求设置电话插座。

- 电话系统所有布线预留至弱电间，由医院信息中心负责接入该层语音配线架并与院内电话系统连接，电话系统主机设备由医院信息中心提供。

- 电话系统布线应采用六类非屏蔽线，其传输性能应符合TIA/EIA 568C.2六类标准。

3、净化空调子系统软件

#### a.净化空调机组：室内温度、湿度数据显示；运行、故障状态显示；电加热高温故障报警、初中高效过滤器堵塞更换报警、冷热水工况显示；送风量显示及低风量报警；

#### b.新风机组：送风温度、湿度数据显示；新风温度、湿度数据显示；运行、故障状态显示；电预热、电再热高温故障报警、初中亚高效过滤器堵塞更换报警；送风压力显示及低风量报警；

#### c.其他：冷冻水温度显示及偏离正常范围（＞8℃）报警、采暖热水温度显示及偏离正常范围（＜40℃）报警、冷冻水供回水压力显示、采暖热水供回水压力显示；

#### d.净化空调系统启停控制、值班控制、温度设定(此功能仅在护士站触摸屏上体现)；

#### e.净化空调系统定时启停控制(此功能仅在护士站触摸屏上体现)；

#### f.净化空调系统一键全部关机(此功能仅在护士站触摸屏上体现)；

#### 3)对净化空调系统实现以下维护提醒功能：

#### a.针对空调机组、新风机组、室内回风口中效过滤器、排风口中效过滤器、新风机组百叶铝网、空调水系统过滤器、加湿器供水管路过滤器、加湿器作出定期维护检查提醒；

#### b.净化空调系统各种过滤器规格数量查询：提供每台机组、室内各种风口的过滤器规格数量查询。

4、复合接口数据采集模组

#### 1)同时支持4路MODBUS TCP连接和1路的TCP连接；

#### 2)2路485接口；

#### 3)8路数字量输入和8路数字量输出接口；

#### 4)6路模拟量输入；

#### 5)支持状态灯；

#### 6)支持MODBUS TCP、MODBUS RTU以及TCP协议；

#### 7)支持浪涌保护：600W；

#### 8)安装方式：35mm DIN导轨安装；

#### 9)电磁兼容性：符合GB/T18268工业设备应用要求（IEC 61326-1）。

5、UPS主机对接模块

#### 1)速率：1200-230400bps；

#### 2)通讯距离：9600/2.1km，19200/0.5km，38400/0.1km；

#### 3)安装方式：35mm DIN导轨安装；

#### 4)功耗：2W；

#### 5)电磁兼容性：符合GB/T18268工业设备应用要求（IEC 61326-1）；

#### 6)可直接对接主流品牌UPS主机，实现数据采集。

- 给排水系统工程技术要求

1、系统设计总体要求：

- 建设方负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源至四层，并预留管道接口，其后的管道及水表（水表应支持智能信息采集）等阀门、配件均由投标方负责。招标范围内排水管道由投标方负责。

- 洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

- 招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

- 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

- 热水管应采用橡塑保温材料进行保温。

- 洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置, 其水封高度不得小于50mm。

（六）、消防系统

1、自动喷水系统‌

门诊楼/病房楼（＞1500㎡）强制安装，手术室禁用（改用气体灭火）‌。

喷头选型：普通区域68℃喷头，厨房等高温区域93℃喷头‌。

2、特殊区域灭火方案‌

‌手术室‌：七氟丙烷气体灭火（防护区≤800㎡），禁止喷淋‌。

‌放射科‌：高压细水雾系统（雾滴直径50-400μm），避免设备水损‌。

‌核磁共振室‌：无磁灭火器（因设备强磁场限制）‌

3、报警系统‌

火灾自动报警系统需覆盖全院，烟感/温感报警联动以下动作‌：

▸ 切断非消防电源

▸ 启动排烟系统（排烟口风速不大于20m/s）

（七）、门禁系统技术要求

1、‌消防联动‌

火灾时门禁自动解锁，疏散门需徒手推开且无附加操作消防信号触发后15秒内解除门锁限制，控制器直连火灾报警系统。

所有疏散出口设置手动开启装置及"紧急出口"标识。

2、‌多重认证方式‌

支持人脸识别（误识率≤0.001%）、刷卡（IC/RFID）、密码、二维码等多模态验证手术室等高危区域需双因子认证（如人脸+刷卡）。

人脸识别设备需具备活体检测（防假体攻击准确率≥99.8%）及口罩识别功能（准确率≥98%）。

## （八）医用气体系统工程技术要求：

### 1、医用气体系统设计：

- ①　病房要求配置设备带每床一组医用气体管道（氧气、负压吸引、压缩空气）管道接口及阀门。

- ②　手术室要求配置医气终端数量如下：

氧气            （墙面和各吊塔各1个）；

负压吸引        （墙面和各吊塔各1个）；

压缩空气         （墙面和各吊塔各1个）；

麻醉废气         （头部吊塔1个）；

- ③　麻醉废气采用高强度UPVC管，粘接连接；氧气、压缩空气、负压吸引气体管道采用医用脱脂无缝紫铜管，硬钎焊连接（氮气保护）。

- ④　科室内的医气管道必须接地，按现行行业标准《医用气体工程技术规范》GB50751-2012的有关规定进行接地，接地电阻≤10Ω。

- ⑤　医用气体末端支管上的管道阀门均采用医气维修阀（针阀）；医用气体水平干管（氧气管道规格＞DN25除外）上的管道阀门均采用球阀；氧气管道规格DN＞25时管道阀门采用截止阀。医用氧气管道不应使用折皱弯头，医用脱脂无缝紫铜管配套采用铜质阀门。

- ⑥　区域报警器需要医疗器械注册证。

### 2、医用气体技术参数：

| 气体类别 | 使用科室 | 额定压力（MPa） | 典型使用流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用氧气 | 所有其他病房用点 | 0.4 | 6 |
| 医用空气 | 其他病房床位 | 0.4 | 10 |
| 医用真空 | 小手术室、所有病房床位 | 0.04真空压力 | 15~40 |
| 麻醉废气或呼吸废气排放 | 手术室 | 0.015（真空压力） | 50~80 |