110kV白云机场变电站全站综自改造项目

技术需求书

广州白云国际机场股份有限公司动力保障分公司

2025年11月

目录

110kV白云机场变电站全站综自改造项目技术需求书	1

第一部分  总则	7

第二部分  技术要求	8

2.1被改造设备型号及技术参数	8

2.2改造施工要求	18

2.2.1安全生产、文明施工要求	18

2.2.2技术要求	18

2.2.2.1 总的技术要求	18

2.2.2.2置换式改造实施流程	19

2.2.2.3涉及土建部分的一般技术要求	19

2.2.2.4 安装工程的一般技术要求	20

2.2.2.5其他施工要求	20

2.3 改造采用的二次设备及材料的技术要求	20

2.3.1  自动化系统（包括五防系统）	20

2.3.1.1  原屏改造技术要求	20

2.3.1.2  自动化系统额定电气参数	21

2.3.1.3  自动化系统技术性能	21

2.3.1.4  制造工艺的一般要求	25

2.3.1.5  功能要求	27

2.3.1.6  试验	43

2.3.2  110kV电缆跳闸主变保护	43

2.3.2.1  额定电气参数	43

2.3.2.2  技术性能要求	44

2.3.2.3  电磁兼容性能	44

2.3.2.4  绝缘性能	45

2.3.2.5  耐湿热性能	45

2.3.2.6  机械性能	45

2.3.2.7  连续通电	45

2.3.2.8  安全要求	45

2.3.2.9  继电器设计要求	45

2.3.2.10 屏柜改造要求	46

2.3.2.11 功能要求	49

2.3.2.12 试验	59

2.3.3  110kV电缆跳闸分段保护	60

2.3.3.1 额定电气参数	60

2.3.3.2技术性能要求	60

2.3.3.3电磁兼容性能	61

2.3.3.4绝缘性能	61

2.3.3.5耐湿热性能	61

2.3.3.6机械性能	61

2.3.3.7连续通电	62

2.3.3.8安全要求	62

2.3.3.9继电器设计要求	62

2.3.3.10屏柜要求	63

2.3.3.11 功能要求	66

2.3.3.12试验	74

2.3.4  智能录波装置	75

2.3.4.1基本要求	75

2.3.4.2管理单元通信能力	76

2.3.4.3采集单元	77

2.3.4.4网络通信接口	79

2.3.4.5 设备硬件要求	81

2.3.4.6屏柜要求	82

2.3.4.7功能要求	85

2.3.4.8网络安全要求	98

2.3.4.9试验	99

2.3.5  时间同步对时系统	99

2.3.5.1 使用条件	100

2.3.5.2 技术要求	100

2.3.5.3 制造工艺的一般要求	109

2.3.5.4 试验和验收	110

2.3.6  0.4kV低压柜	111

2.3.6.1 基本要求	111

0.4kV低压配电屏的选型应综合环境条件、安全可靠供电、维修方便和运行要求等因素予以确定, 采用抽屉式低压配电屏，进线侧采用框架式开关、馈线侧采用塑壳开关。抽屉式配电屏应设有电气联锁和机械联镇,具有功能分隔室、以限制事故扩大。每个空气开关宜采用独立隔室,装置小室、母线小室及电缆小室之间采用钢板或高强度阻燃塑料功能板隔离,上下层抽屈之间有带通风孔的金属板隔离,分隔板应具有抗放障电弧的性能。	111

2.3.6.2 技术要求	111

2.3.6.2 接线端子的要求	112

2.3.6.3站用电设备的布置	113

2.3.6.4站用电系统防雷保护要求	113

2.3.6.5 站用电备用电源自动投入装置的要求	113

2.3.6.6现场安装要求	113

2.3.6.7站用电源系统试验规范	115

2.3.7  UPS交流不间断电源系统	115

2.3.7.1变电站的不间断电源配置规范	115

2.3.7.2 系统接线方式	116

2.3.7.3系统馈线网络配置原则	116

2.3.7.4 UPS电源功能要求	116

2.3.7.5 UPS电源技术指标要求	118

2.3.7.6 UPS电源主断路器、母联开关及交流馈线开关配置规范	120

2.3.7.7 测量表计及监控告警	120

2.3.7.8屏柜配置规范	120

2.3.7.9不间断电源现场安装要求	121

2.3.7.10标志及贮存	121

2.3.7.11变电站不间断电源典型接线方式	122

2.3.7.12 UPS电源主断路器计算方法	123

2.3.7.13 变电站交流不间断电源I/O表	123

2.3.7.14 UPS电源检验要求	124

2.3.8  控制电缆	134

2.3.8.1额定电气参数	134

2.3.8.2技术性能要求	134

2.3.8.3试验	135

2.3.8.4包装、运输、贮存和质量保证	136

2.3.9  安全可控设备要求	136

第三部分  标准与规范	138

3.1 二次系统设备应遵循的现行标准	138

3.2设备安装部分应遵循的现行标准	140

第四部分  供货范围及设备材料响应	141

4.1 工程概况	141

本技术规范书采购的设备适用的工程概况	141

4.2 设备详细技术要求	141

4.2.1 标准技术特性参数表	141

4.2.1.1  自动化标准技术特性参数表（投标人填写）	141

4.2.1.2  110kV电缆跳闸主变保护标准技术特性参数表（投标人填写）	142

4.2.2 主要元器件来源	142

4.2.2.1   自动化设备主要元器件来源一览表  （投标人填写）	142

4.2.2.2   110kV主变保护货物需求及供货范围一览表（投标人填写）	145

4.2.2.3   110kV分段保护货物需求及供货范围一览表（投标人填写）	145

4.2.2.4  智能录波屏货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）	147

4.2.2.5   时间同步对时系统货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）	148

4.2.2.6   0.4kV低压屏货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）	149

4.2.2.7   不间断电源屏货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）	150

4.2.2.8   直流馈线屏货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）	151

4.2.2.9   电缆货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）	151

4.3投标人技术偏差	152

4.4.1 投标人技术偏差	152

4.4 投标人需说明的其他问题	153

第一部分  总则

1.1 本技术规范书适用于广州白云国际机场股份有限公司动力保障分公司110kV白云机场变电站全站综自改造项目采购、施工总承包工程。

1.2 投标人成套供货的设备与材料应是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。属于本项目特有的设备和材料，投标人应按本技术规范书要求提供。

1.3 投标人应充分理解“置换式”原屏改造的定义，并在改造方案中阐述执行过程。

本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规范书和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如接受或同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；投标期间，投标人所发澄清答复，须经过认真、慎重考虑，对于同一澄清，所做的多次答复，均以首次答复为准，其余澄清答复均不作为以后签订技术协议的依据。由于投标人勘查不细出现的一切偏差，都由投标人承担。若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。同时应清楚的表示在“差异表”中。如投标人未对本规范书提出书面异议，招标人则可认为投标人提供的产品完全满足本规范书的要求。如投标人有超出本技术规范书以外的其他要求，应在投标书后附说明。

1.4 如投标人有超出本技术规范书以外的其他要求，应在投标书后附说明。

1.5 设备及技术采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在投标报价中，投标人应保证招标人不承担有关专利、专有技术的一切责任。

1.6 本技术规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与定货合同正文具有同等效力。

1.7 在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程、电网结构发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

1.8 投标人所采用的工艺技术成熟可靠，技术先进的产品，有电网的相关案例或业绩。投标人选用或推荐的机械设备、电气仪表、材料等除了能满足工艺性能要求外，应做到质量优良，设备结构简单，易于维修。投标人应提供高质量的设备。投标人考虑装置在广州地区气候条件下,装置的满负荷、长周期、安全、稳定运行的可靠性。

1.9 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.10 合同签订后，投标人立即来现场进行核实数据勘查现场。合同签订后两周内，按本招标文件的要求，投标人提出合同设备的制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

1.11 投标人须执行本招标文件所列标准，有矛盾时，按较高标准执行。投标人在设备制造与施工中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.12 投标人应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品。设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.13 若本规范书所有条款兼容性解释权属于招标人。

1.14 规范书未尽事宜，由投标人解决。

1.15 本技术需求书与设计文件存在不一致时 以设计图纸为准。

1.16 投标人提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。不论在合同谈判还是签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文，应同时附中文说明。

1.17 投标书使用语言为中文。投标人应在投标书技术部分的首页,简要说明投标设备的名称、型号、特点。

1.18 投标商应对本招标书进行逐条应答。应答为“满足”，则不应与招标书有任何差异，否则即应详细说明。

1.19 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.20  工程概况一览表

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 110kV白云机场变电站全站综自改造工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 广州白云国际机场股份有限公司动力保障分公司 |
| 3 | 工程规模 | - 交直流电源系统部分：新增交流不间断电源系统1套，新增直流馈线屏1面，更换交流系统1套。 自动化专业部分：更换站内综合自动化系统1套（含10kV保护测控装置），10kV 保护测控装置结合更换高压室开关柜面板改造，采用自主可控设备；更换主控室、高压室同步对时系统1套。 - 保护专业部分：更换#1、#2、#3主变保护(采用主后合一)各2套，更换100A、100B分段保护各1套，采用自主可控设备；新增智能故障录波系统1套。 - 二次回路辅助设备更换：改造原有10kV PT柜，上面板及面板元件更换保护绕组空开为单相专业空开，改造原有站用变柜（51T、52T）、分段隔离柜（500A2、500B3）及变低进线开关柜（501、502A、502B、503）上面板及面板元件；配合二次改造内容完成更换设备的接地，并完成相应控制电缆敷设、防火封堵工作。 |
| 4 | 工程地址 | 广东省广州市白云区110kV白云机场变电站 |
| 5 | 运输条件 | 陆运 |

第二部分  技术要求

2.1被改造设备型号及技术参数

2.1.1本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表

| 序号 |  | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 |  | 投标人响应值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 环境温度 |  | ℃ | -25℃～+55℃ |  |  |  |
| 2 |  | 大气压力 |  | kPa | 80kPa～106kPa |  |  |  |
| 3 |  | 相对湿度 |  | % | 5%~95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰） |  |  |  |
| 4 |  | 周围环境 |  |  | 使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动 |  |  |  |
| 5 |  | 设备运输条件 |  |  | (1).装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%； (2).在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化 |  |  |  |
| 2.1.2 110kV变电站继保自动化需原屏改造设备参数清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电压等级 |  | 间隔 | 设备名称 | 设备类型 | 原设备型号 | 技术参数 | 投运日期 |
| 1 | 10kV |  | #1A电容器组 | #1A电容器保护 | 电容器保护 | eDCAP-605A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 2 | 10kV |  | #1B电容器组 | #1B电容器保护 | 电容器保护 | eDCAP-605A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 3 | 10kV |  | #2A电容器组 | #2A电容器保护 | 电容器保护 | eDCAP-605A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 4 | 10kV |  | #2B电容器组 | #2B电容器保护 | 电容器保护 | eDCAP-605A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 5 | 10kV |  | #3A电容器组 | #3A电容器保护 | 电容器保护 | eDCAP-605A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 6 | 10kV |  | #3B电容器组 | #3B电容器保护 | 电容器保护 | eDCAP-605A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 7 | 10kV |  | F1线路 | F1线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 8 | 10kV |  | F2线路 | F2线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 9 | 10kV |  | F3线路 | F3线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 10 | 10kV |  | F4线路 | F4线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 11 | 10kV |  | F5线路 | F5线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 12 | 10kV |  | F6线路 | F6线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 13 | 10kV |  | F7线路 | F7线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 14 | 10kV |  | F8线路 | F8线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 15 | 10kV |  | F9线路 | F9线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 16 | 10kV |  | F10线路 | F10线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 17 | 10kV |  | F11线路 | F11线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 18 | 10kV |  | F12线路 | F12线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 19 | 10kV |  | F13线路 | F13线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 20 | 10kV |  | F14线路 | F14线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 21 | 10kV |  | F15线路 | F15线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 22 | 10kV |  | F16线路 | F16线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 23 | 10kV |  | F17线路 | F17线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 24 | 10kV |  | F18线路 | F18线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 25 | 10kV |  | F19线路 | F19线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 26 | 10kV |  | F20线路 | F20线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 27 | 10kV |  | F21线路 | F21线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 28 | 10kV |  | F22线路 | F22线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 29 | 10kV |  | F28线路 | F28线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 30 | 10kV |  | F29线路 | F29线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 31 | 10kV |  | F30线路 | F30线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 备用 |
| 32 | 10kV |  | F31线路 | F31线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 33 | 10kV |  | F33线路 | F33线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 34 | 10kV |  | F34线路 | F34线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 35 | 10kV |  | F35线路 | F35线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 36 | 10kV |  | F36线路 | F36线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 37 | 10kV |  | F37线路 | F37线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 38 | 10kV |  | F38线路 | F38线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 39 | 10kV |  | F39线路 | F39线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 40 | 10kV |  | F40线路 | F40线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 41 | 10kV |  | F41线路 | F41线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 42 | 10kV |  | F42线路 | F42线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 43 | 10kV |  | F43线路 | F43线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 44 | 10kV |  | F46线路 | F46线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 45 | 10kV |  | F47线路 | F47线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 46 | 10kV |  | F48线路 | F48线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 47 | 10kV |  | F49线路 | F49线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 48 | 10kV |  | F50线路 | F50线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 49 | 10kV |  | F51线路 | F51线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 50 | 10kV |  | F52线路 | F52线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 51 | 10kV |  | F53线路 | F53线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 52 | 10kV |  | F54线路 | F54线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 53 | 10kV |  | F55线路 | F55线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 54 | 10kV |  | F57线路 | F57线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 55 | 10kV |  | F61线路 | F61线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 56 | 10kV |  | F62线路 | F62线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 57 | 10kV |  | F63线路 | F63线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 58 | 10kV |  | F64线路 | F64线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 59 | 10kV |  | F65线路 | F65线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 60 | 10kV |  | F66线路 | F66线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 61 | 10kV |  | F67线路 | F67线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 62 | 10kV |  | F68线路 | F68线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 63 | 10kV |  | F69线路 | F69线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 64 | 10kV |  | F70线路 | F70线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 65 | 10kV |  | F71线路 | F71线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 66 | 10kV |  | F72线路 | F72线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 67 | 10kV |  | F73线路 | F73线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 68 | 10kV |  | F82线路 | F82线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 69 | 10kV |  | F83线路 | F83线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 70 | 10kV |  | F84线路 | F84线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 71 | 10kV |  | F85线路 | F85线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 72 | 10kV |  | F86线路 | F86线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 73 | 10kV |  | F87线路 | F87线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 74 | 10kV |  | F88线路 | F88线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 75 | 10kV |  | F89线路 | F89线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 76 | 10kV |  | F90线路 | F90线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 77 | 10kV |  | F98线路 | F99线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 备用 |
| 78 | 10kV |  | F99线路 | F99线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 79 | 10kV |  | F100线路 | F100线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 80 | 10kV |  | F101线路 | F101线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 81 | 10kV |  | 备用1线路 | 备用1线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 备用 |
| 82 | 10kV |  | 备用2线路 | 备用2线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 备用 |
| 83 | 10kV |  | 备用3线路 | 备用3线路保护 | 线路保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 备用 |
| 84 | 10kV |  | #3站用变 | #3站用变保护 | 站用变保护 | eDCAP-601A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2023 |
| 85 | 10kV |  | 分段500A开关 | 分段500A开关保护 | 分段保护 | eDCAP-607A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |
| 86 | 10kV |  | 分段500B开关 | 分段500B开关保护 | 分段保护 | eDCAP-607A | 微机型，直流电源电压220V，额定交流电流5A，额定交流电压57.73V。 | 2014 |

2.2改造施工要求

2.2.1安全生产、文明施工要求

有关施工过程中的安全管理工作，应严格执行南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》的有关要求文件执行。投标人应根据招标人制定的安全文明施工总体策划做好二次策划，由此产生的费用应在报价中考虑。投标人应对110kV变电站“置换式”改造项目做出安全文明施工承诺，并由投标人总经理和项目经理在承诺书上签字。

投标人在签订合同前必须与招标人签订安全协议。

2.2.2技术要求

2.2.2.1 总的技术要求

（1）在本工程的施工安装全过程中，投标人应遵守合同及技术协议提出的各项技术要求、相关设计文件规定的技术要求(包括现场设计变更)及本工程采用的各相关规范和标准所规定的技术要求。

（2）凡是需防潮湿、防腐蚀的设备或材料均应采取防护措施，保证设备不发生损坏事件。

（3）现场接卸和安装使用的起重、运输机械、仓库等均应由投标人负责提供，费用应包括在总价内。

（4）投标人在施工过程中，应遵循《电力建设施工及验收技术规范》及《电力建设安全工作规程》。在工程施工前应严格执行施工图纸会审制度。

（5）投标人应根据施工条件，遵守先土建后安装，先地下后地上的施工顺序，严格执行土建工程与安装工程的交接制度，禁止有危险的土建与安装交叉施工。

（6）投标人应配合招标人完成工程竣工验收，提交招标人要求的竣工验收资料。

（7） 投标人为满足招标人所提的技术要求，而采取的一切措施及由此产生的费用，均认为已包含在投标报价中，将来不得以此为理由要求招标人额外付款。

（8） 招标人成立此项目的组织机构，委托相关人员对本项目全过程管理，招标人主要负责控制本工程建设工期、工程质量和现场安全文明施工管理，但无权免除合同规定的投标人的任何义务。投标人则应按招标人批准的施工组织设计和招标人依据合同发出的指令、要求组织施工。

（9）提供工程范围内的总体施工方案，分析各类设备的特点，综合考虑先进性、安全性、时效性、经济性等因素，需对各类设备施工内容的特点制定方案，包括施工流程步骤、工期计划、安全风险评估及措施、应急预案、施工组织措施等。

（10）提供继电保护和自动化设备“置换式”原屏改造施工方案。分析原屏改造的工艺特点、重点、难点，并提出投标人的解决方法；分析“置换式”原屏改造施工的危险点，执行应对的施工安全措施；提供“置换式”原屏改造的工期评估，对前期准备、停电施工等时间要求作出评估。

（11）提供除继保自动化设备外设备改造的施工方案，包括交流系统、智能录波器、二次回路辅助设备，施工方案需包括各类设备更换的施工流程步骤、工期评估、安全措施要求等。

★（12）中标人须依据本技术规范书的工作范畴，完整提供所有涉及保护装置、测控装置的整定定值单，并同步提交与各定值相对应、计算逻辑严谨且符合规范要求的定值计算书。

2.2.2.2置换式改造实施流程

（1）现场勘测收资：投标人现场勘测主要针对被改造屏柜、开关柜进行现场勘察，勘察内容主要包含：原组屏配置、原设备型号配置、原设备所属间隔、原柜体元器件配置情况、原柜体结构参数、原柜内外回路情况等。资料及需求收集主要包含：改造目标要求、改造过程要求、前期图纸资料。

（2）制定“置换式”改造方案：根据前期勘测情况，对被改造对象进行“置换式”改造方案编制，主要涉及“置换式”改造的可行性说明、改造差异比对、限制条件论述等。

（3）屏柜反配线设计：依据前期图纸资料和现场勘测数据，进行原屏柜的反配线设计，即在保障原电缆回路功能不做改变、原电缆和端子排不做变动的前提下，对屏柜内部设备、元器件进行更换，并进行相关反措调整等。同时，设备厂家给出屏柜内部设计图纸。

（4）根据设计白图生产置换式改造设备及其配件。

（5）变电站现场进行配件安装，配合施工单位进行设备调试，确保设备正常投产使用。

2.2.2.3涉及土建部分的一般技术要求

（1）投标人全面负责所有有权留在现场上人员的安全，保持其管辖范围内的现场、尚未完工的和招标人尚未占用的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

（2） 在需要的时间和地点，或根据有关方面要求，自费提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号和值班守卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

（3）投标人应做设置临时围挡，防止对周围生产设施产生影响。涉及 110kV GIS 室的二次电缆沟开挖工作，投标人在施工期间必须全方位落实完善的防震、防尘及防水措施。具体而言，施工前使用全封闭木板对施工区域进行围蔽，并采用塑料薄膜进行密封处理，以此构建独立的施工微环境。同时，在围蔽空间内合理配备性能良好的送风设备和排风设备，保障空气流通，且确保围蔽设施的设置不会对运行人员操作运行设备造成任何阻碍，不影响设备正常运维。

（4）本着文明施工的要求，投标人在施工中应做到“工完料净场地清”，施工垃圾由投标人运到指定的地点。

（5）在施工楼面涉及开展挖打孔作业时，应优先选用水钻（或采用人工凿的方式）等低震动设备，严格控制施工过程中的震动幅度，最大程度降低对运行设备的震动影响，确保设备稳定运行，避免因施工震动引发设备故障或安全隐患 。

2.2.2.4 安装工程的一般技术要求

（1）投标人应按设备制造厂商的要求对所有设备进行维护、保管和保养。直至移交为止。

（2）当安装高中低压配电设备和控制柜类等，必须按电气设备制造厂的要求，严格地对上述电气设备进行设备的防潮和保养。例如在上述电气设备就位后必须马上接通加热器等的临时电源对其进行干燥，并定期测量记录绝缘情况，直至移交为止。对于仪表罩壳等易损坏部件，应在施工中采取措施以防止损坏。

上述的电气设备防潮和保养措施的施工文件必须在设备到达现场一月前移交招标人备案。在招标人认为有必要时，将对部分投标人编制的“电气设备防潮和保养措施的施工文件”进行审查。

上述电气设备的绝缘防潮和保养措施是非常重要的,由于投标人的管理漏洞而造成的电气设备损坏,招标人有权拒绝上述已经损坏的电气设备的移交,并有权要求投标人作出赔偿。

（3）电缆在做头之前必须用塑料薄膜或其它优质材料密封,以避免电缆受潮和受到外伤；仪表柜、就地动力箱必须采取遮盖或防雨和防尘措施，防止碰坏损伤和受潮；各种容器不准许脚手架与外壁接触，也不准在其部件上吊挂钢丝绳。

（4）电缆敷设必须遵守规定的的施工要求；电缆敷设时的排列必须按照设计的要求从上到下为高压动力电力电缆；低压动力电力电缆；控制电缆和通讯电缆等。通讯电缆的敷设应根据有关设计规程和施工规范的要求与动力电缆的敷设保持距离，以免动力电缆影响通讯电缆的正常工作，或造成干扰和产生危害。

（5）所有的电缆敷设必须在电缆的起点、终点和沿途设置可以长期识别的电缆标识。

（6）所有电缆的敷设应严格按设计的路径进行。电缆的充裕度必须符合设计的要求，如发现充裕度超过规定，投标人有责任向招标人工程师提出。

（7）应按照设计的要求和有关规定，进行电缆的防火封堵，电缆防火封堵的主要部位包括所有的电缆进出口和孔洞(穿越楼板或建筑物墙体或设备的所有孔洞)、每隔40m长度段的电缆桥架或电缆沟道也必须进行防火封堵。

（8）对于仪表罩壳等易损坏部件，应在施工中采取措施以防止损坏。

（9）在设备安装前，必须严格按照制造厂商的安装要求编写施工作业指导书，并按作业指导书进行施工。投标人编制的施工作业指导书必须在施工前一个月提交招标人工程师进行审核。

（10）未经招标人方许可、签字同意，仪控电缆不应中间转接。

（11）电缆屏蔽层必须保留到接线端子处，严禁进入机柜（控制箱）后就剥除。

（12）电缆清单必须与实际相符。

（13）验收移交时，把施工蓝图、设备供应商提供的资料、调试设备、专用工器具、随机备品备件完整的移交作为验收签字的一个条件。

2.2.2.5其他施工要求

对施工工艺、标签张贴、方案编写、台账移交、二次安全措施单填写的详细要求，以工程实施单位的专业管理部门规定为准。

2.3 改造采用的二次设备及材料的技术要求

2.3.1  自动化系统（包括五防系统）

2.3.1.1  原屏改造技术要求

2.3.1.1.1 原屏改造范围包括保护测控装置。

2.3.1.1.2 原屏改造方式

2.3.1.1.2.1二次回路预接线方式

不改变原屏柜外部二次电缆接线位置及功能，厂家在设备出厂前预先完成装置侧配线，现场将原屏柜旧设备拆除后换上新装置并进行接线。适合厂家设备与旧设备尺寸规格不一致，例如10kV需更换开关柜面板工程。

2.3.1.1.2.2二次回路利旧，现场配线方式

不改变原屏外部二次电缆接线位置及功能，厂家设备与旧设备尺寸相同，不用更换屏柜面板或重新开孔，现场配线。新旧设备背板端子布置差异较小，原二次回路可以实现利旧或仅需改动少量回路。

2.3.1.1.3原屏改造宜不更换屏柜屏体及外回路控制电缆和辅助设备，采用原屏改造的装置、屏内配线、把座及其附属件由设备供应商整体预制提供，现场直接置换。

2.3.1.1.4 由厂家负责敷设新上设备的屏内配线（涉及面板上的所有配线），配线应整齐，走向合理、布线美观。

2.3.1.2  自动化系统额定电气参数

2.3.1.2.1交流工频电量测量应采用交流采样方式。

(1)额定交流输入：电流5A，电压100V(线电压)；57.735V(相电压)；频率50Hz；

(2)输入回路应有电气隔离；

(3)电压互感器回路应有快速小开关保护；

(4)电流、功率满量程应有200%的裕度，电压满量程应有线电压的120%的裕度，频率采样范围为45~55Hz，满量程后数据不能归零，以带溢出品质标志的满量程值送出；

(5)在谐波干扰条件下测量功能应满足GB/T13729要求。

2.3.1.2.2非电气量直流输入回路

非电气量信号宜采用直流采样。

模拟量输入：4～20mA/0～20mA/1～5V/0～5V和0～220V；可通过插件内部跳线设置。

2.3.1.2.3开关量(包括BCD码)输入回路

(1)输入方式：无源空接点，并经光电隔离；

(2)输入回路应有防抖动的滤波回路，除特殊需求外防抖时间默认设置为10ms；；

(3)户外开关量的工作输入电压为DC220V。

2.3.1.2.4开关量输出回路

(1)输出方式：空接点、配置遥控出口硬压板。

(2)断路器、隔离开关等电气设备控制出口回路均应经硬压板才连至端子排上, 以方便运行人员投退；断路器分、合出口分别设置出口压板；隔离开关分、合出口共用出口压板，当刀闸遥控回路串接逻辑闭锁节点时，出口压板应设置在逻辑闭锁节点前，即遥控正电先经出口压板再经逻辑闭锁等节点最后到机构。

(3)压板应采用普通分立式。连接片的开口端应装在上方，并满足以下要求：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过测控屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。

2.3.1.2.5每套测控(装置)交流电压回路功耗: 不大于1VA/相(保护)

2.3.1.2.6每套测控(装置)交流电流回路功耗: 不大于0.5VA/相(保护)In=5A

2.3.1.2.7设备工频耐压

交流回路对地					2kV/分

直流回路对地					1.5kV/分

交流回路对直流回路			  	2kV/分

浪涌电压冲击试验			    5kV  1.2/50s

2.3.1.3  自动化系统技术性能

2.3.1.3.1  系统结构

2.3.1.3.1.1变电站计算机监控系统由站控层和间隔层两部分组成，并用分层、分布、开放式网络系统实现连接。本招标技术文件要求投标人按IEC61850(DL/T860)方案投标。

2.3.1.3.1.2系统结构的分布性必须满足系统中任一装置故障或退出都不应影响系统的正常运行；站控层设备及网络发生故障而停运时，不能影响间隔层的正常运行。

2.3.1.3.2  网络结构

2.3.1.3.2.1监控系统的站控层和主控楼间隔层设备应采用以太网方式组网，高压室的监控设备宜采用以太网方式组网，也可采用1Mbps及以上传输速率的现场总线组网，并采用冗余通信网络结构。冗余组网方式宜采用双星型网方式，双网均应同时进行数据通信，能实现网络无缝切换；继电保护信息系统与监控系统共同组网。

2.3.1.3.2.2应具备合理网络架构和信息处理机制，保证在正常运行状态及事故状态下均不会出现因为网络负荷过重而导致系统死机或严重影响系统运行速度的情况。

2.3.1.3.2.3 变电站计算机监控系统必须具有与电力调度数据网连接的能力，按要求实现站内调度自动化、保护、管理等多种信息的远程传送。

2.3.1.3.3  硬件设备

变电站计算机监控系统的硬件设备由站控层设备、间隔层设备两部分组成。

2.3.1.3.3.1硬件设备总体要求：

(1)硬件设备应采用模块化结构和选用方便扩展、配套、运行维护的标准化、系列化产品，并应具有较强的适应能力。

(2)硬件设备必须具备抗强电场、强磁场、静电干扰的能力，并应有防止雷电冲击和系统过电压措施。

(3)硬件系统应配有必要的备品备件及专用维修仪器和工具。

(4)自动化装置应有明确标识以表明其运行状态。

(5)冗余配置的智能远动机应采用辐射供电方式，其直流供电电源应分别取自不同段直流母线；交换机等网络设备采用直流供电电源时，按A、B网应分别采用辐射供电方式。A、B双网的交换机等网络设备应取自不同段直流母线。

(6)后台监控系统宜支持交、直流电源。

2.3.1.3.3.2 站控层设备

本招标技术文件中所指的站控层设备包括主机/操作员/五防工作站、智能远动机、打印机等。

(1)主机/操作员/五防工作站

主机具有主处理器及服务器的功能，为站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，管理和显示有关的运行信息，供运行人员对变电站的运行情况进行监视和控制。操作员工作站是站内计算机监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等。主机/操作员/五防工作站采用冗余配置，操作员站、五防工作站与主机在计算机硬件上合并设置。

主要技术性能：PC服务器

处理器：     	≥2 颗，主频≥1.8GHz，每颗 4 核

内存：			≥8GB DDR-4 ECC

硬盘/固态硬盘：	≥500 GB SAS (10000 rpm)*2； (SR320BC阵列卡,512MB缓存)

RAID：			支持RAID0、1、10

网卡：			10/100/1000M

操作系统：		符合POSIX和OSF标准的LINUX系列操作系统，且未停止服务及厂家未发布停服计划

每套主机/操作员/五防工作站至少应包括：1台PC服务器，含2个网络接口、2个串口、1个并口，1台显示器，1个键盘，1个鼠标、1台音响等。

(2)智能远动装置

智能远动装置以信息共享方式与监控系统进行数据交换，实现变电站的数据综合采集、数据处理、数据统一远方交换等远动通信功能，智能远动装置通信接口的配置必须满足调度、集控对电网运行监视控制的需求。

每台智能远动装置至少包括：1台工作站(采用嵌入式装置)、7个及以上100M/1000M网络接口、6个串口、6个远动通信防雷保护器、MODEM 3只等。

(3)打印机

网络激光打印机：1台，A3、A4幅面任选，分辨率≥600bpi。

(4)KVM延长器

监控主机在继电器室组屏安装，键盘、鼠标及显示器放置于监控台上，通过KVM延长器进行连接。主要技术参数：

输入接口：		≥1路

输出接口：		≥1路

有效传输距离：	≥25米

支持分辨率：	≥1920*1200

音频传输：		支持

服务器接口类型：PS-2、USB

抗压差：		发射端使用UPS机柜用电，接收端使用市电时不出现黑屏

操作系统：		支持LINUX系统

(5)插座

监控台上布置2个交流防雷插座，技术参数为：

额定电流：		≥10A

标称放电电流：	≥10kA（8/20µs）

保护电压：		≤1.4kV

插孔数量：		≥5，插孔形式须与设备兼容

防雷保护模式：	要求采用相线对地（L-PE）、相线对中性线（L-N）、中性线对地(N-PE)全保护模式

2.3.1.3.3.3  间隔层设备

2.3.1.3.3.3.1  测控装置

间隔层的测控单元应面向对象设计，采用统一的硬件平台、软件平台和数据库管理，实现多态数据的统一采集。装置应采用32位及以上CPU或16位及以上DSP硬件平台，采用可靠性高、抗干扰强的嵌入式实时软件操作系统。测控单元应按电气单元独立配置，母线设备和站用电设备的监控单元应单独配置。线路测控单元按线路配置；主变测控单元按侧分别配置，组成主变测控屏；五防系统应具备检修隔离功能。

应满足以下基本要求：

(1)各间隔测控单元的I/O回路数量应满足本间隔信号数量的要求，并预留备用。

(2)测控单元应是模块化、标准化的，易维护和更换，且模块允许带电插拔的。任何一个模块故障(MCU和电源除外)，应不影响其它模块的正常工作。测控单元应配备诊断、维护、编程接口。

(3)测控单元应选用强电I/O模块，能在静电、高频、强磁场干扰的环境中正常工作而不降低精度和处理能力，抗干扰能力满足变电站运行环境要求。

(4)应保证在接点抖动(单点防抖时间可设置)以及存在外部干扰情况下不误发信号、遥控命令。

(5)测控单元应具备断路器合闸同期检测功能和“捕捉”同期功能，并支持通过监控主机、智能远动机遥控改变同期方式，支持监控主机、智能远动机带同期方式合闸指令，具备检测PT二次回路断线能力，PT二次回路断线时，不能造成非同期合闸；间隔层设备的五防闭锁功能应不依赖于站控层设备，当站控层发生故障而停运时（交换机除外），不能影响间隔层设备的正常五防闭锁控制操作。测控单元应能实时反映本间隔一次设备的分、合状态，宜有该电气单元的实时模拟接线状态图。

(6)测控单元应具备记录详细遥信变位和SOE的功能，包括值的变位信息和变位的时间，每种记录的条数应不少于256条，应具备防存储溢出机制。

(7)测控单元控制回路应采用控制操作电源出口回路和出口接点回路两级开放式抗干扰回路。

(8)间隔层设备人机界面友好，装置面板具备LED、液晶、按键，全部菜单支持中文显示。

(9)具有IRIG－B对时接口，装置的实时时钟具有掉电不丢失功能。

(10)测控单元在进行遥控操作或传动试验时，必须进行密码确认，不允许密码缺省。

(11)如果在测控屏内二次回路布置端子排式光隔，光隔启动电压应高于额定电压的70%，返回电压不低于50%，持续时间约300ms。

(12)测控装置遥信防抖时间设置必须满足保护装置合闸不成功跳闸的全过程，遥信防抖时间要求可调，出厂默认设置为10ms，宜支持一键式修改防抖时间设置。

(13)测控装置同期软压板、同期量测上送监控中心，满足调控一体化远方遥控操作同期方式选择需求

(14)测控装置运维配置应参数统一、功能统一、界面统一和流程统一。测控装置应具备以下运维配置功能：

1）测控装置应开放运维配置参数的液晶修改权限和远程召唤、修改权限。

2）测控装置运维配置模型应写入装置能力描述（ICD）文件中。

3）测控装置硬接点的信号名称应写入装置能力描述（ICD）文件中。

4）硬接点信号名称应在测控装置液晶界面的遥信、遥控、遥测监视菜单中显示。

5）测控装置液晶界面应具备独立的运维配置菜单，运维配置菜单下应含且仅含有一体化运维配置参数，其它配置参数应放置于厂商私有配置菜单下。运维配置菜单应含有装置参数、同期参数、遥信参数、遥控参数、遥测参数5个子菜单。

2.3.1.3.2  软件系统

2.3.1.3.2.1软件总体要求：

(1)系统的开发应遵循软件工程的方法，经过充分测试，程序运行稳定可靠，系统软件平台应选择可靠和安全的版本；

(2)系统应能够隔离故障，切除故障应不影响其它各节点的正常运行，并保证故障恢复过程快速而平稳；

(3)系统应遵循共同的国际或国内标准，以保证不同产品组合一起能可靠地协调工作；

(4)系统使用的全部软件为正版软件，提供全套使用授权。

(5)系统应遵循国际标准，满足开放性要求，选用通用的或者标准化的软硬件产品，包括计算机产品、网络设备、操作系统、网络协议、商用数据库等均遵循国际标准和电力工业标准。

(6)系统应采用开放式体系结构，提供开放式环境，能支持多种硬件平台，支撑平台应采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一，支持用户应用软件程序的开发，保证能和其它系统互联和集成一体，或者很方便的实现与其他系统间的接口；

(7)系统具有良好的可扩展性，可以逐步建设、逐步扩充、逐步升级，以满足电网监控与运行管理不断发展的要求；

(8)系统应具备图模库一体化技术，方便系统维护人员画图、建模、建库，保证三者数据的同步性和一致性；

(9)系统的管理上应采取各种措施防止内部人员对系统软、硬件资源、数据的非法利用，严格控制各种计算机病毒的侵入与扩散，当入侵发生时系统能及时报告、检查与处理，系统万一被入侵成功或发生其它情况导致数据服务崩溃时要能有良好的恢复机制

2.3.1.3.2.2系统软件宜以中间件为系统集成框架，采用开放式体系结构，可分为操作系统层、支撑平台层和应用层共三个层次(具体产品可根据设计需要和技术的发展，细分为更多的层次)。

(1)操作系统层：采用符合POSIX和OSF标准的LINUX操作系统。

(2)支撑平台层：是整个体系结构的核心，一般情况可将其分类为集成总线层、数据总线层、公共服务层等三层，集成总线层提供各公共服务元素、各应用系统以及第三方软件之间规范化的交互机制，数据总线层为它们提供适当的数据访问服务，公共服务层为各应用系统实现其应用功能提供各种服务，比如图形界面、告警服务、网络管理监视等。

(3)公共服务层：为各应用系统实现其应用功能提供各种服务，包括图模库一体化的图形管理工具、系统管理、报表管理、权限管理、告警服务、数据通信服务、网络管理监视等。

2.3.1.3.3  系统性能指标

(1)模拟量测量误差                                  		≤1.0%

(2)电网频率测量误差                                		±0.01Hz

(3)站内事件顺序记录分辨率(SOE)                     		≤2ms

(4)遥测信息响应时间

从遥测量越死区至智能远动机向远方调度发出报文的延迟时间  ≤4s

总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间            ≤2s

从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间                    ≤2s

(5)遥信变化响应时间

从遥信变位至智能远动机向远方调度发出报文的延迟时间      ≤4s

从遥信变位至站控层显示的延迟时间            		    ≤2s

(6)从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应≤4s(扣除回路和设备的动作时间)

(7)画面实时数据更新周期模拟量                           ≤3s

(8)控制操作正确率                                       100%

(9)遥控动作成功率                                       ≥99.99%

(10)遥测合格率                                          ≥98%

(11)事故时遥信年正确动作率                              ≥99%

(12)系统可用率                                          ≥99.9%

(13)系统平均故障间隔时间(MTBF)                          ≥20000h

(14)各工作站的CPU平均负荷率：

正常时(任意30min内)                                    ≤30%

电力系统故障(10s内)              						≤50%

(15)监控系统网络平均负荷率：

正常时(任意30min内)                                    ≤20%

电力系统故障(10s内)    									≤40%

(16)模数转换分辨率                                		≥14位

(17)测控装置对时精度                              		≤1ms

(18)事故追忆

事故前：1min

事故后：2min

(19)模拟输入信号容量                               		≥10000

(20)开关量输入信号容量                             		≥32768

(21)开关量输出信号容量                             		≥1024

(22)主机及智能远动机双机切换时间                 		≤30s

(23)动态画面响应时间                               		≤2s

2.3.1.3.6  间隔层性能指标

1) 间隔层测控单元平均无故障间隔时间					  	≥30000h

2) 监控单元的CPU负荷率：正常时≤30%；故障时≤50%。

3) 交流采样测量误差       ≤0.2％(U、I)；0.5％(P、Q、COSθ)其中母线电压≤0.1％

4) 采样模数转换分辨率≥14位(带1位符号位)

5) 实时数据扫描周期                                     ≤2s

6) 实时数据循环上送周期                                 ≤5分钟

7) 模拟量死区整定值                                     ≤0.2％

8) 系统的可用率                                         ≥99.9％

9) 开关量输出接点容量：接点闭合容量（不断弧）：8A 250V AC，5A DC220V；接点开断容量：8A 250V AC，60W DC220V；输出继电器接点闭合自保持时间：20ms～10s可调；开关量输出回路容量应与接点容量匹配。

2.3.1.3.7  间隔层及网络设备的抗干扰能力

对静电放电     符合GB/T17626-4-2   4级

对辐射电磁场   符合GB/T17626-4-3   3级(网络要求4级)

对快速瞬变     符合GB/T17626-4-4   4级

对冲击(浪涌)    符合GB/T17626-4-5  3级

对电磁感应的传导符合GB/T17626-4-6  3级

对工频电磁场   符合GB/T17626-4-8   5级

对脉冲电磁场   符合GB/T17626-4-9   5级

对阻尼振荡磁场 符合GB/T17626-4-10  5级

对振荡波       符合GB/T17626-4-12  2级(信号端口)

2.3.1.3.8  网络性能指标

网络通信负荷率：变电站运行正常时通信负荷率≤30％；一次设备发生故障时通信负荷率≤40％。

2.3.1.4  制造工艺的一般要求

2.3.1.4.1 柜体

2.3.1.4.1.1柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB3046.1的规定。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。

2.3.1.4.1.2屏柜下方应设置专用的不与柜体绝缘的接地铜排母线，其截面不得小于50 mm2（推荐使用40×3mm2），屏间铜排应方便首尾互连。

2.3.1.4.1.3柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。用于安装有风扇设备的柜体必须采用前后网门结构，网孔的大小、位置应满足设备散热量的要求。

2.3.1.4.1.4所有端子的额定值为1000V、10A，压接型阻燃端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应留有20％的备用端子，直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏内配接线端子采用优质可靠端子。遥信、遥控端子排分段设置并相互隔开。

2.3.1.4.1.5前后开门柜体结构尺寸为2260×800×600mm，前开门旋转式柜体结构2260×800×800mm，端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色在合同签订后由招标人最终决定。引线应该加套, 这些套的颜色就作为相序的代号:

交流回路中的相序是：

(1)A相          黄色

(2)B相          绿色

(3)C相          红色

(4)中性线		淡蓝色

在直流回路中:

(1)＋ (正极)    棕色

(2)－ (负极)    蓝色

2.3.1.4.1.6屏柜均有足够的支撑强度，应提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。

2.3.1.4.1.7屏内的顶板上不宜装设照明灯。

2.3.1.4.1.8屏面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污识别。

2.3.1.4.1.9屏上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别，铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方, 铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注，铭牌的尺寸：400×60mm。

2.3.1.4.1.10主机服务器组屏安装，屏前、后门及屏项端应有足够的通风孔，屏内具有良好通风散热性；其它屏柜也应考虑散热功能是否良好。2台监控主机/操作员站及1台五防工作站合组一面屏，不应影响各主机的正常应用。

2.3.1.4. 1.11 由厂家负责敷设的网线应整齐，走向合理、布线美观；

2.3.1.4.2 电子回路

2.3.1.4.2.1为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

2.3.1.4.2.2电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

2.3.1.4.2.3 电子电路的外部连接应该用连接器进行。

2.3.1.4.2.4应该用电线槽进行布线, 如果采用其他的布线系统则应由招标人审批这种布线系统。

2.3.1.4.2.5为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

2.3.1.4.2.6每块印刷电路板应该整个涂上漆以防潮气和灰尘侵入。

2.3.1.4.3 防雷与接地

2.3.1.4.3.1控制室远动屏至通信屏的语音线或RS232等信号线，应在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。

2.3.1.4.3.2变电站计算机监控系统与其他系统的通信线（如RS232、RS485等）应在两端安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。

2.3.1.4.3.16变电站二次系统应采用共用接地方式，接地电阻满足R≤2000/I。

2.3.1.4.3.17二次系统的所有屏柜内应设置专用的接地铜排，其截面不得小于100mm2(推荐使用40×3mm2)，且屏内的接地铜排应就近用不小于50mm2铜导线接到二次接地铜排上。各种SPD的接地线就近引接至屏内的接地铜排。

2.3.1.4.3.18所有屏柜内设备的金属外壳应可靠接地，屏（柜）的门等活动部分应与屏（柜）体良好连接。

2.3.1.5  功能要求

2.3.1.5.1  站控层功能要求

监控系统功能在逻辑上形成智能数据中心、智能监视中心、智能控制中心和智能管理中心。

2.3.1.5.1.1  数据采集和处理

变电站计算机监控系统应能实现数据采集和处理功能，其数据采集范围必须满足现场和远方集控中心、调度对电网运行监视、控制的需求，监控系统数据一般分为模拟量、开关量、电能量以及其它装置的运行数据等。

2.3.1.5.1.1.1  信息采集原则

(1) 监控系统通过I/O测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接受来自其他智能装置的数据。

(2) 非数字化变电站的信息采集装置应保持与保护装置的相对独立：配电装置的断路器、隔离开关、接地开关、操作机构的运行状态均直接由测控单元采用硬接点方式采集，全站交直流工频电量测量均应采用交流采样方式，凡涉及控制的一次设备位置信号应按双态位置采集，对分相断路器位置信号应采集分相分、合位置信号。

(3) 宜采用网络通信方式采集继电保护设备、电能计量装置、UPS电源、站用直流电源、通信设备和机房动力环境等变电站运行设备的运行状态信息、动作报告、保护装置的复归和投退、定值的设定和修改等信息，并对故障录波的信息实现监视。重要的保护信号、设备运行状态信息和无法通过通信接口输出的设备运行状态信号和报警信息等宜采用硬接点的方式采集。

2.3.1.5.1.1.2  信息量配置

各变电站采集数据要满足供电可靠性、设备可用率、电压合格率、线损、电能电量等生产管理的要求，做到全方位、实时监控，确保电网、设备安全运行。

2.3.1.5.1.2  同步对时

监控系统设备应从站内时间同步系统获得授时(对时)信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求。

站控层设备从时间同步信号扩展装置接受以下标准同步时钟信号之一来满足对时需求： IRIG-B码（优先）、脉冲信号（空接点、TTL电平）、时间报文（串口）、以太网对时信号。

当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。监控系统站控层设备优先采用SNTP对时或更高精度的对时方式。

2.3.1.5.1.3  监视

变电站所有的一次、二次设备的运行状态信号都必须归入监控系统的监视范围，监控系统设主机/操作员工作站，具有主处理器及服务器的功能，为站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，是站内自动化系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等。通过操作员站，运行值班人员能够实现全站设备的运行监视和操作控制，主机/操作员工作站采用双机互为热备的工作方式。

2.3.1.5.1.3.1监控系统应能提供满足现场运行所需要的监视画面，如：电气主接线图、设备实时运行状态图、动态棒型图、动态曲线、历史曲线等和满足运行管理所需要的统计表格。

2.3.1.5.1.3.2  电气设备的监视画面应具有电网拓扑着色功能。

2.3.1.5.1.3.3  屏幕显示、制表打印、图形画面中的画面名称、设备名称、告警提示信息等均应采用中文。

2.3.1.5.1.3.4  监控信息能根据运行要求进行分类、分层、分级、分流显示和统计。

2.3.1.5.1.3.5  电气主接线图的图元、颜色、命名等应符合南方电网一体化电网运行智能系统技术规范要求。

2.3.1.5.1.3.6  监控系统画面上的实时信息(遥测、遥信)的显示应能根据信息的当前品质状态使用不同的显示颜色。当前品质状态至少包括：

采集失败

越高限

越低限

无刷新(在一定的时间内没有收到，时间可设)

死数(在一定的时间内数据没变化，时间可设)

检修态

人工置数

2.3.1.5.1.4  报警

监控系统应具有对告警信息进行综合分类管理和信号过滤，实现全站信息的分类告警功能。根据告警信息的级别，实行优先级管理，方便重要告警信息的及时处理，有助于变电站应对各类突发事件。具备条件的，可根据预先设定的逻辑和推理模型，对变电站的运行状态进行在线实时分析和推理，自动报告变电站异常并提出故障处理指导意见。

2.3.1.5.1.4.1 告警显示/驱动

1)应可以配置告警的动作、显示、确认方式等行为，报警应采用不同颜色，不同音响予以区别：

a)动作行为包括电笛、电铃、语音、打印、存储、推图、以及是否显示等。

b)显示行为，包括告警信息的字体、颜色、背景色、闪烁方式，以及告警确认前图标、确认后图标，报警确认前后是否闪烁等。

c)确认方式包括人工确认、自动确认以及延时自动确认，延时自动确认时间可配置。

2)除默认告警类型外，对于遥信、遥测告警，应可自定义告警类型。

3)应可按照告警类型，自定告警显示组，可按告警显示组检索、过滤、显示告警。

2.3.1.5.1.4.2 功能要求

1)根据设备的运行状态，应能对设备的运行状态进行分析、统计，触发计时计次等二次告警功能。自动化后台条件具备时，形成运行报告，提醒巡视人员重点巡视诸如重负荷、频繁打压等需关注设备。

2)现场告警（SOE、开关变位、保护事件等）发生时，如果技术条件成熟，可进行故障推理，从而生成故障诊断事件及处理报告，能为事故的快速诊断及故障后处理等功能提供依据。

3)应具备告警信息分层、分类、分级处理功能，应具备分流功能，便于值班人员监盘和查询，便于检修调试信息分流显示。可按变电站（间隔）名称、时间段、优先级、COS（SOE）、未（已）确认、未（已）复归等分类列表。

4)各类告警信息应保存历史记录备查，保存时间一般不少于3年。

5)事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），运行工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

6)事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止。第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。

7)报警应能分层、分级、分类处理，起到事件的过滤作用，能现场灵活配置报警的处理方式。告警画面应能分级显示告警信息。

8)对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。遥测越限告警的复归处理应有动作值和返回值，应支持每一遥测点均能独立设置。以防止告警/复归在“越限值”附近波动时不断动作。

9)采用DL/T860标准的应具备MMS网络通信状态和GOOSE网络通信状态异常告警。

10)重复报警不能互相屏蔽，宜具备同一报警内容的当天次数自动统计功能。

11)应具有报警管理功能，可对报警信息分类（事故报警、预告报警、异常报警、SOE）记录、存储。可对历史报警信息进行分类（事故报警、预告报警、异常报警、时段、关键字）检索、查询和打印。

2.3.1.5.1.4.3 告警类型

根据重要性和对电网运行影响的程度不同，将变电站所有信号分为：事故、异常、越限、变位、告知五类。级别分别对应为：事故-1级，异常-2级，越限-3级，变位-4级，告知-5级。

本规范各级信号具体含义如下：

1）第1级为事故信号：为电网故障、设备故障等，包括开关跳闸（包含非人工操作的跳闸）、保护装置动作出口跳合闸、安自装置动作的信号以及影响全站安全运行的远动业务中断等其他信号。是需实时监控、立即处理的重要信号。

2）第2级为异常信号：为各种反映一、二次设备故障或异常情况的报警信号，影响设备遥控操作的信号，直接威胁电网安全与设备运行，包括各类设备异常、VQC闭锁、装置通讯中断等。是需要实时监控、及时处理的重要信号。

3）第3级为越限信号：为反映重要遥测量超出报警上下限区间的信息。重要遥测量主要有设备有功、无功、电流、电压等。是需实时监控、及时处理的重要信号。

4）第4级为变位信号：为开关类设备正常状态（分、合闸）改变的信息。该类信息直接反映电网运行方式的改变，是需要实时监控的重要信息。

5）第5级为告知信号：为反映电网设备运行情况、状态监测的一般信息。主要包括隔离开关、接地刀闸位置信号、主变运行档位，以及设备正常操作时的伴生信号（如测控装置远方/就地）。该类信号需定期查询。

2.3.1.5.1.4.4 告警方式设置

1)告警方式主要采用自动推报警画面、自动推报警窗口、画面闪烁、登录报警窗口、音响报警等方式。

2)自动推报警画面指运行工作站应能将具体的间隔画面推出置顶，具备推出画面一键关闭、一键最小化、一键主画面置顶功能，防止推出画面过多影响监盘。

3)自动推报警窗口指运行工作站应能将报警窗口推出置顶，相关报警事项闪烁示警。

4)画面闪烁指具体的变电站或间隔画面中相应设备、光字牌闪烁示警。

5)登录报警窗口指报警事项登录报警窗口，可按需分层、分类、分级查询。

6)音响报警可分为报警铃音和自动语音两种，应根据报警优先级采用不同音响予以区别，可根据值班人员需要设置。

7)确认报警可分为手动确认和自动确认两种方式：手动确认需要值班人员点击设备、光字牌或报警事项进行确认，具备分界面确认及全部确认的功能；自动确认可根据需要设置一定延时后自动确认，不需要人工干预。

8)事故报警、异常报警应同时设置画面闪烁、登录报警窗口、音响报警方式，应采用手动方式进行确认，并可同时选配其它报警方式。

9)宜具备对单个告警信号进行屏蔽功能，屏蔽后，该告警信号出现时不再发出告警声音，但是必须对屏蔽操作进行人员身份认证，记录操作人员、屏蔽时间、恢复时间等信息。

10)应具备工作站（服务器）数据库同步异常发出告警并将告警信息通过远动装置上送至调度的功能，告警信息级别为2级。

2.3.1.5.1.5  人机界面

2.3.1.5.1.5.1  变电所计算机监控系统应能通过各工作站为运行人员提供灵活方便的人机联系手段，实现全变电站的监测和控制。

2.3.1.5.1.5.2  人机界面的所有交互式操作通过显示器、键盘和鼠标进行。界面应采用面向对象技术，具备图、模、库一体化技术，生成单线图的同时，自动建立网络模型和网络库。具备全图形人机界面，画面可以显示来自不同分布节点的数据，所有应用均采用统一的人机界面，显示和操作手段统一。变电所计算机监控系统图形界面应满足变电站监控系统的功能可视及操作要求。一次设备图元设计应符合GB/T 4728和GB/T 20063的相关要求，二次设备图元、标志牌图元等其它图元设计应适应南方电网运行要求。图形界面中窗口、标注、按钮、菜单等要素应选用符合视觉辨识要求的颜色进行静态及动态显示，显示应准确、连贯、一致和清晰。图形界面的安全设计应符合GB/T 28452—2012的相关要求。

2.3.1.5.1.5.3  能根据运行要求对各种参数、日志和时钟进行设置，并按一定权限对模拟量限值及开关量状态进行修改及投退。

2.3.1.5.1.5.4  所有静态和动态画面应存储在画面数据库内，用户可方便和直观地完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并能与其他工作站共享修改或生成后的画面。

2.3.1.5.1.5.5  监控系统应可在线修改和增减画面上的动态数据，能方便的编辑、修改、生成画面。

2.3.1.5.1.5.6  监控后台运维配置应参数统一、功能统一、界面统一和流程统一。监控后台一体化运维配置工具均应符合一体化运维配置功能的要求，应具备以下运维配置功能：

1）监控后台一体化运维配置工具应部署在监控后台，通过“开始—一体化运维配置工具—监控后台一体化运维配置工具”菜单启动。监控后台登陆、发布配置应进行权限校验，对无权限不允许用户不允许相应操作。

2）监控后台一体化运维配置工具应能对配置参数进行保存，保存后工具将数据存储到配置库，且与完整配置工具保持同步更新。在主界面、属性窗口进行配置后未保存配置的，切换窗口或关闭工具时应弹出对话框提示配置人员进行配置保存。

3）监控后台一体化运维配置工具应具备发布功能，配置选项修改保存后点击发布能将数据存储到数据库，且画面显示对应调度编号能同步更新。

4）监控后台一体化运维配置工具应具备备份功能。

5）监控后台一体化运维配置工具应具备查找替换功能。

6）监控后台一体化运维配置工具应具备配置检查功能，不对合法的配置项在输出窗口中告警显示。

7）监控后台一体化运维配置工具应具备在线校核功能，比对发布后实时库参数与配置工具参数，确认是否发布成功。

8）监控后台一体化运维配置工具应具备导出功能，导出文件应包含xml、pdf两种格式，导出参数应包含当前监控后台一体化运维配置工具对应的全部配置参数。

9）监控后台一体化运维配置工具应具备日志记录功能，用户可根据时间段查询日志记录，日志记录路径对用户隐藏，不允许修改日志。

2.3.1.5.1.6  控制与操作

监控系统控制功能应包括两种：自动调节控制，人工操作控制。

自动调节控制：由站内操作员站或远方控制中心设定其是否采用。它可以由运行人员投入/退出，而不影响手动控制功能的正常运行。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。自动调节控制常见有：电压—无功自动调节控制。

人工操作控制：操作员可对需要控制的电气设备进行控制操作。监控系统应具有操作监护功能，允许监护人员在不同的操作员站上实施监护，避免误操作；当一台工作站发生故障时，操作人员和监护人员可在另一台工作站上进行操作和监护。操作遵守唯一性原则，应能根据运行人员输入的命令实现设备的远程或就地控制操作。

2.3.1.5.1.6.1  控制范围：对所有具备电动操作的开关(断路器)、隔离开关、接地刀闸、主变有载调压开关、无功功率补偿装置、交直流站用电及其辅助设备等实现控制。对具备条件的保护设备重合闸软压板、备自投装置软压板等实现控制。

2.3.1.5.1.6.2  控制方式：可采用点对点的单对象控制和特定逻辑的批量顺序控制，同时，控制方式还应具备手动应急控制功能，当站控层设备停运时，应能在间隔层对断路器进行手动控制。手动应急控制应具备同期功能。

2.3.1.5.1.6.3  控制应包括下列各级控制，控制级别由低至高的顺序为：

1)远方控制：调度或集控中心远方控制；

2)站控层当地控制：变电站的监控系统后台控制；

3)间隔层应急控制：间隔层测控屏上的手动开关对断路器进行一对一控制；

4)设备层就地控制：配电装置处的就地手动开关一对一控制。

2.3.1.5.1.6.4  高一级在操作时，低级操作均应处于闭锁状态，并对被闭锁的控制应提供告警信息。

2.3.1.5.1.6.5  唯一性原则：同一时间应仅允许一个控制级别、一种控制方式、一个控制对象进行控制。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，方可进行下步操作。

2.3.1.5.1.6.5  高可靠性原则：在控制指令发出时，应可靠地执行，即不能拒动也不能误动；要有完善的闭锁措施，确保操作正确、可靠。对正确动作、拒动和误动应有相应的告警信息提示。

2.3.1.5.1.6.6  安全原则

1)设置操作权限：依据操作员权限的大小，规定操作员对系统及各种业务活动的范围，操作员应事先登录，并应有密码措施。操作人员名单应可根据人员变动情况由具备管理权限的人员如安全员、站长等实时增加或删除。

2)监护人措施：具有操作监护功能，监护人应事先登录，并应有密码措施，允许监护人员在操作员工作站上实施监护功能，防止误操作，应具备在一台操作员站操作时在另一台操作员站进行监护的功能。

3）操作应具备选择、返验、五防闭锁、执行的步骤进行。

4）操作必需在具有控制权限的工作站上进行。

2.3.1.5.1.6.7  提供详细的记录文件记录操作人员和监护人员姓名、操作对象、操作内容、操作时间、操作结果等，可供调阅和打印，可供远方和就地调阅。

2.3.1.5.1.6.8  具备设备检修挂牌功能，可以在断路器、隔离开关、接地刀闸操作处挂检修牌，检修挂牌时禁止对挂牌设备的控制。具备按照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》设置电子标示牌功能，电子标示牌应设置为背景透明，避免遮挡设备信息，图样如下：

2.3.1.5.1.6.9  自动控制应包括程序化控制(顺控)和调节控制，由站内设定其是否采用，主要包括电压无功自动控制、主变联调控制、以及操作顺序控制等。

2.3.1.5.1.6.10  程序化控制和调节控制功能管理应相对独立。它可以由运行人员投入/退出，而不影响正常运行。

2.3.1.5.1.6.11  系统应能支持程序化控制操作，各类程序化操作应逐次通过五防校验后方可执行。

2.3.1.5.1.6.12  操作员站应提供间隔操作画面，在其中显示与间隔有关的信息，包括间隔有关的动作事件、光字牌等，控制操作宜在间隔画面实现。

2.3.1.5.1.6.13  对运行人员的任何操作，计算机都将做命令合法性检查和闭锁条件检查。

2.3.1.5.1.6.14  对不满足联锁及闭锁条件的操作，监控系统应闭锁操作，并给出报警提示。

2.3.1.5.1.6.15时钟跳变时，监控系统不应误调误控。

2.3.1.5.1.7  智能远动功能

2.3.1.5.1.7.1  远动基本功能

（1）变电站远动功能由监控系统的远动信息远传通信装置(简称：智能远动机)完成，包括：向各级调度和集控中心发送遥测、遥信信息，接受遥控、遥调命令及召唤请求等功能，远动信息应满足调度和集控中心对信息内容、精度、实时性和可靠性等的要求。

（2）智能远动机应直接从间隔层测控单元获取调度所需的数据，实现远动信息的直采直送，智能远动机和站控层主机的运行互不影响。

（3）远动通信必须具备同时与多个相关调度/集控站进行远动数据通信的能力，支持链路数应不小于16个，并且与不同调度/集控站通信的实时数据库具有相对独立性，不相互影响数据的刷新，且应同时支持网络通道和专线通道两种方式与各级调度连接，并可根据实际需要灵活配置。通信接口的型号、数量、处理能力及智能远动机的存储、CPU处理等能力应满足接入各级调度（含主备调）要求。

（4）智能远动机可根据调度端的要求采用双主机并机工作方式或主、备机热备工作方式，主、备机状态应能上送到调度端。智能远动机在故障、重启及切换的过程中不应引起误操作及数据重发、误发、漏发，并且不能出现抢主机的现象。双机运行的智能远动机应具备双机数据同步等措施，保证远动数据的一致性。在主、备机热备工作方式时，主、备机状态应能上送到调度端。主备机的切换策略应当考虑对侧的闭锁状态以及网络通讯状态。智能远动机应能正确体现主备状态。

（5）当智能远动机采集不正常时，传送调度端的信息必须保留原数据并在品质标志位打上品质标志。此处品质变化的上送应作为变化数据主动上送。当遥测数据发生过载时，品质位应置为溢出。

（6）远动通信规约必须满足《DL634.2.3.1.5.104-2002远动协议 南方电网实施细则》和《DL634.2.3.1.5.101-2002远动协议 南方电网实施细则》核实的要求，同时必须能适应各级调度的现有通信规约。当智能远动机应用104规约与调度主站通信时，如果检测出通讯错误，应按照104规约规定关闭原有通讯链路，等待主站建立新的通讯链路，并记录相应的日志文件；在104链路保持过程中，如收到主站新建链路连接请求，应能够尽快关闭原有链路，释放相关Socket链路资源，重新响应来自该主站的104链路连接请求，建立新的104链路。远动重启与主站建立链接时不应发误数据，且响应总召上送数据正确。

（7）具备SOE、遥控操作事件记录保存功能且SOE和遥控操作事件应分开存放。其中SOE事件保存时间≥14天。遥控操作事件记录每次控制指令的接收时间、控制内容、控制结果、指令来源，保存时间≥14天。

（8）具备遥信、遥测转发数据手动模拟设置并转发功能。

（9）支持逐点设置遥测死区值，以满足重要遥测的实时性要求。

（10）具备对遥信信息的逻辑组合功能，如事故总信号、断路器分相信号组合等，且在逻辑组合时，应当考虑品质状态和时标。

（11）智能远动机宜具备将变电站电网模型直接传送至调度端的功能，以满足电网模型源端维护的要求。

（12）传送各级调度的通信模块应独立配置，且应支持热插拔，不应该存在单点故障导致系统全部失效的隐患，并配置可监视智能远动机运行状态报警的空接点。

（13）智能远动机采用嵌入式装置的基于工业控制的32位及以上多处理器通信装置，采用可靠性高、抗干扰强的嵌入式操作系统，无风扇、硬盘等机械转动部件，硬件采用模块化结构，便于维护和扩展。各级通信缓冲存储区的容量必须满足电网事故时各级调度对远动信息的实时性、准确性和正确性的要求。

（14）智能远动机应支持网络通信、数字接口通信和四线模拟接口等多种通信方式，其中远动通信接口数量的最低要求：每台智能远动机的远动接口不少于：7个及以上100M/1000M网络接口、6个串口、6个远动通信防雷保护器、MODEM 3只等。

（15）能够接受厂站时钟源对时、主站对时，对时方式支持差分秒脉冲、IRIG-B码。

（16）软件应具有可靠性、开放性、可维护性和可扩展性，操作系统应采用安全性高、实时性好、成熟可靠的操作系统。

（17）站内监控后台运行情况应支持通过远动上送信息至调度主站，无人值班站可在主站监视到监控后台状态。同时远动状态也应当支持送到监控后台，可辅助监视远动状态以便查找故障。

（18）智能远动机应支持站内、各级调度控制权切换功能。

（19）智能远动机的组态工具应具备报文查看功能。

（20）智能远动机宜具备将变电站电网模型直接传送调度端的功能，以满足电网模型源端维护的要求。

（21）智能远动机应具备显示间隔层装置传输至远动机的遥测、遥信当前值的功能，在远动机上查看或者通过软件登陆远动机进行查看。

（22）智能远动机对下接入装置数量不少于200台。

（23）智能远动机各项功能应满足南方电网公司相关反措要求。

1）“事故总”信号应按照各级调度调管范围要求采用保护跳闸出口瞬动接点信号（能自动复归）,优先采用软件合成方式提供逻辑结点(可以采用硬结点方式合成)。

2）远动版本满足南网总调调自【2011】1号文关于厂站智能远动机104链路重建的有关要求；

3）满足南网总调调自【2012】3号文关于修改智能远动机配置并重启不得误发通道切换命令的有关要求；

4）远动机主、备机切换后备机应关闭TCP/IP链路。

5）每台远动机的每个通道（包括专线或网络）应配备独立的变化数据缓冲区，缓冲区的容量应足够大(不少于1024条变位遥信)，以满足在短时间内发生大量变化数据的缓存要求。

6）网络中断或掉电重启，远动机能自恢复，且装置启动在数据接收完整前暂时屏蔽上送各级调度，无异常信号上送。

7）当智能远动机数据采集异常（网络中断或退出测控单元），传送主站数据保留原值且置无效品质位，品质位变化采取的上送方式不应产生误遥信和数据跳变。

（24）智能远动机运维配置应参数统一、功能统一、界面统一和流程统一。智能远动机一体化运维配置工具应至少支持以下启动方式中的一种：

1）集成在监控后台，通过监控后台的“开始—一体化运维配置工具—远动机一体化运维配置工具”菜单调用远动设备一体化运维配置工具，通过站内网络连接至智能远动机进行配置操作；

2）安装于第三方笔记本电脑，连接至智能远动机进行配置操作。

2.3.1.5.1.7.2  主要功能

2.3.1.5.1.7.2.1 数据处理、存储与传输功能

智能远动机对数据处理、存储与传输的总体要求如下：

1）	数据处理

a)	智能远动机应直接从间隔层装置采集信息，智能远动机和站控层设备之间的数据交换通过站控层网络进行；

b)	支持变电站各类运行数据的综合采集功能，可采集测控数据、PMU数据、保护数据、电能量数据、故障录波数据、设备状态在线监测数据、环境监测数据等运行数据，以及直流屏、消弧线圈等辅助设备数据；

c)	应具备数据采集的扩展能力；

d)	支持公式计算、信号合成、人工置数功能；

e)	支持基于变电站内冗余数据进行量测量和状态量合理性分析的功能；

f)	数据采集的通信协议应支持DL/T357、 DL/T860等规范。

2）	数据存储

a)	支持变电站数据模型的存储；

b)	支持变电站重要数据的存储；

c)	支持控制（操作）命令的存储；

d)	支持运行日志、装置自检信息的存储，该类信息应能设置所占空间的大小，能够循环删除；

e)	存储容量应满足各业务应用需求，不宜小于128G。

3）	数据传输

a)	支持变电站和主站之间的数据传输，包括远动、保护信息、电能量、在线监测、PMU等数据；

b)	与主站之间的数据传输可通过不同的通道或者不同的通信协议来实现；

c)	应支持DL/T 634.5101、DL/T 634.5104、DL/T 719、DL/T476、GB/T 26862.3.1.5.2等协议；

d)	应具备与主站之间通信协议的扩展能力。

（1）远动数据

远动数据的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）	支持断路器、隔离开关、接地刀闸、主变分接头的位置等数据的采集及远传。

2）	支持电流有效值、电压有效值、有功功率有效值、无功功率有效值、功率因数、频率、直流量等数据的采集及远传。

3）	支持辅助设备状态数据、量测数据的采集及远传，主要包括：交直流电源的各项电压、电流、状态量、设备工况、异常及告警信号；安防、消防、门禁告警信号；环境温度和湿度、环境监测量异常告警信号等。

4）	支持保护动作及告警信息的采集及远传。

5）	支持电能量数据的采集及远传。

6）	支持装置告警信号的采集及远传。

7）	支持间隔层装置、过程层装置通信状态的采集及远传，支持SNMP协议。

8）	支持主站对站内设备的控制与操作，包括遥控、同期、遥调、人工置数、计划曲线接收、闭锁和解锁等操作。

9）	支持遥信变位、遥测越限、控制（操作）命令的存储功能。

10）模拟量越死区传送整定最小值应小于额定值0.1%，并逐点可调。

11）支持多个主站的连接，连接数根据需要可扩展。

12）能够判断设备的检修状态，既能带检修品质上送信息，也能屏蔽检修设备信息的上送。

13）装置对遥测响应时间不大于1000ms。

14）装置对遥信变化的响应时间不大于200ms。

15）装置对控制命令的响应时间不大于200ms。

（2）保护信息

保护信息的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）	支持保护装置的动作、告警、自检等信息的采集、处理、存储及远传。

2）	支持保护模拟量召唤。

3）	支持保护硬压板、保护告警、一般遥信等状态量召唤。

4）	支持远方查看、修改保护定值以及定值区的切换。

5）	支持软压板的查看和投退。

6）	支持保护装置的信号复归。

7）	支持装置参数的召唤。

8）	支持主站对历史动作、告警、遥信变位等事件查询和召唤。

9）	支持保护装置、故障录波器的录波文件采集、存储及远传，支持主站对历史故障录波文件列表、故障录波文件的查询和召唤。

10）支持按时间、装置检索故障报告功能。

11）支持多个主站的连接，连接数根据需要可扩展。

12）支持保护动作事件、自检、告警、压板、保护装置和故障录波器的故障波形的存储，存储时间应不小于1个月。

（3）在线监测（可选功能）

设备在线监测数据采集、处理、存储及传输应满足如下要求：

1）	监测信息对象包括变压器、电抗器、组合电器(GIS/HGIS)、断路器、避雷器等。

2）	监测信息包括油中溶解气体、局放频率、局放峰值、局放噪声水平、局放类型、套管绝缘、油温油位、绕组温度、铁心接地电流、夹件接地电流、中性点接地电流、变压器有载调压分接开关、机械特性、SF6气体压力、SF6气体微水、避雷绝缘、放电次数、泄漏电流、阻性电流、开关柜温度、断路器动作次数、断路器油泵打压次数等。

3）	支持在线监测设备定值、定值区号的召唤和修改功能。

4）	支持在线监测设备参数的召唤功能。

5）	支持量测量、状态量、告警量的召唤和主动上送功能。

6）	支持量测量阈值告警以及告警信号主动上送功能。

7）	支持图谱文件、录波文件、趋势文件的召唤以及文件列表召唤功能。

8）	支持按时间段查询历史信息功能。

9）	支持二次设备在线监测功能。

（4）电能量（可选功能）

电能量的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）	功能满足DL/T 743-2001中4.3的要求。

2）	性能满足DL/T 743-2001中4.4.1、4.4.4、4.4.5、4.4.6的要求。

（5）同步相量数据（可选功能）

同步相量数据的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）	能实现实时数据、离线文件与WAMS主站之间的传输。

2）	能够接入并动态记录至少256个相量（电压、电流的各相分量和正序分量）、256个模拟量（有功功率、无功功率，频率，频率变化率）、256个开关量。

3）	可进行动态数据记录，记录速率为100次/秒，保存时间应不少于14天。

4）	与主站之间的实时数据传送速率可由主站设定，至少支持100、50、25、1次/秒的可选速率，应按时间顺序逐次、均匀地转发。

5）	能响应主站的离线召唤命令，可传输动态录波文件、暂态录波文件等离线文件。

6）	支持转发远程触发录波命令。

7）	支持多个主站的连接，连接数根据需要可扩展。

8）	与不同WAMS主站之间的通信应相互独立、互不影响，可采用GB/T 26862.3.1.5.2规定的通信规约。

9）	具备上送PMU次同步振荡主导功率分量的幅值、频率，以及连续录波等功能。

2.3.1.5.1.7.2.2 远程浏览

应具备远程浏览功能，并满足以下要求：

1）	支持主站通过远程浏览服务直接浏览变电站实时监控画面。

2）	应具备图形格式转换功能，能够将变电站端图形文件转换成为DL/T 1230规定的CIM/G、SVG等标准格式，并建立转换后图形文件与智能远动机实时数据之间的映射。

3）	应在安全认证的基础上建立与主站的数据链路，实现主站和变电站之间图形文件与远程浏览数据的传输。

4）	宜具备远程浏览图形文件版本管理功能，当本地图形发生变化时，能够自动完成文件格式转换并主动通知主站重新召唤、更新图形文件。

2.3.1.5.1.7.2.3 源端维护

应具备源端维护功能，并满足以下要求：

1）	应支持主站和变电站之间的模型/图形转换、源端维护与数据订阅发布功能，实现主站对变电站模型、数据的灵活配置和动态管理。

2）	应能建立变电站数据模型、变电站图形、主站数据模型、主站图形、远动通信协议的信息点之间的对应关系。

3）	应支持模型对应关系的校验功能。

4）应具备同一调度多个通道且转发表相同条件下的MAP文件自动同步及初始化。

5）应具备源端维护全过程信息及日志记录功能。

2.3.1.5.1.7.2.4 顺序控制（可选）

应支持顺序控制的功能，并满足以下要求：

1）	智能远动机和主站配合实现顺序控制功能。

2）	顺序控制的范围包括：

a)	一次设备（包括主变、母线、断路器、隔离开关、接地刀闸等）运行方式转换；

b)	保护装置定值区切换、软压板投退。

3）	顺序控制宜通过辅助接点状态、量测值变化等信息自动完成每步操作结果的检查，包括设备操作过程、最终状态、操作引起的保护装置状态变化（如重合闸、备自投充放电、母差）等。

4）	支持操作过程的可视化，能够向主站上送操作票中每步操作的内容，能够向主站上送当前步骤和执行状态。

5）	操作过程中应检查防误逻辑，操作应通过防误校验。

6）	应支持操作票的编辑、修改功能。

7）	应支持仿真、预演功能。

8）	应支持顺序控制的暂停、启动功能。

9）	应支持急停功能。

2.3.1.5.1.7.2.5 防误闭锁

宜具备防误闭锁功能，并满足以下要求：

1）	控制命令经过防误检查后方能发至间隔层，如发现错误应闭锁该操作。

2）	具备出错报警、提示闭锁原因的功能。

3）	具备解除闭锁功能，支持解除闭锁的权限管理。

2.3.1.5.1.7.2.6 监控终端

宜具备监控终端功能，用于实现对变电站的就地监控，并满足以下要求：

1）	支持画面展示功能，能够通过主接线图、画面分图等展示站内一次设备实时状态，还能够展示遥信点、遥测点、电能量、档位等测点实时状态。

2）	支持画面操作功能，能够在画面上进行设备控制、人工置数、挂牌等操作。

3）	支持变位信息、告警信息、操作信息等分类展示，支持历史信息检索。

4）	支持保护信息查看，能够以界面形式展示保护的定值信息、故障信息、故障录波文件等。

5）	监控终端应支持即插即用。

2.3.1.5.1.8  电压无功自动调节

目前变电站对的电压无功自动控制有变电站独立VQC装置、监控系统VQC功能、远方AVC系统直控等三种实现方式。

2.3.1.5.1.8.1  变电站电压无功调节功能宜通过与计算机监控系统配套的软件来实现，可根据远方调度或站内操作员设置的电压或无功目标值自动控制无功补偿设备，调节主变分接头，实现电压无功自动控制。

2.3.1.5.1.8.2  电压无功自动控制应具有三种模式：闭环(主变分接头和无功补偿设备全部投入自动控制)、半闭环(主变分接头退出自动控制，由操作员手动调节，无功补偿设备自动调节)和开环(电压无功自动控制退出，只作调节指导)，可由操作员选择投入或退出。

2.3.1.5.1.8.3  运行电压控制目标值应能在线修改，并可根据电压曲线和负荷曲线设定各个时段不同的控制参数。

2.3.1.5.1.8.4  能自动适应系统运行方式的改变，并确定相应的控制策略。

2.3.1.5.1.8.5  应能实现遥控/自动就地控制之间的切换，并把相应的遥信量上传到调度/集控站。

2.3.1.5.1.8.6  电压无功自动控制可对主变分接头和无功补偿设备的调节时间间隔进行设置。

2.3.1.5.1.8.7  电压无功自动控制可根据电容器/电抗器的投入次数进行等概率选择控制，并可限制变压器分接头开关和电容器/电抗器开关的每日动作次数。

2.3.1.5.1.8.8  操作员可以对每台VQC设备(主变、电容器)进行启/退操作，来独立控制某一设备是否参与VQC调节。

2.3.1.5.1.8.9  应有完善的VQC动作纪录可以查询，纪录的内容包括操作的设备对象、性质、操作时的电压和无功、操作时的限值等。

2.3.1.5.1.8.10  系统出现异常时应能自动闭锁。当系统输出闭锁时，应提示闭锁原因。

2.3.1.5.1.8.11  电压无功自动控制程序模块的异常不能影响计算机监控系统后台的正常工作。

2.3.1.5.1.8.12  具备AVC控制防误功能：在远动装置收到主站的电容器、电抗器投切命令以及变压器档位升降控制命令后，不是无条件地执行主站的控制命令而是对可能出现的误操作进行判断，闭锁可能的误操作，例如在相应的远方控制压板位置为就地时应闭锁控制；在本地装置中由于通信、数据采集等系统故障时闭锁自动控制；在目标母线电压越限时应闭锁加剧电压越限的调节等。

2.3.1.5.1.9  继电保护信息采集

2.3.1.5.1.9.1  各种保护的跳闸信号、重要告警信号和装置主要故障信号应采用硬接点的方式接入测控装置。

2.3.1.5.1.9.2  故障录波装置和保护装置(含保护测控一体化)的管理由继电保护故障信息管理系统实现，监控系统如需直接调用保护信息，应有权限设置。

2.3.1.5.1.10  事件顺序记录及事故追忆

2.3.1.5.1.10.1  可将变电站内重要设备的状态变化列为事件顺序记录(SOE)，至少应包括：

(1)断路器、隔离开关动作信号及其操作机构各种监视信号；

(2)继电保护装置、安全自动装置、备自投装置、VQC系统等的动作信号、故障信号。

2.3.1.5.1.10.2  事件顺序记录的任何信息都不可被修改，但可对多次事件中的某些记录信息进行选择、组合，以利于事后分析。

2.3.1.5.1.10.3  事件顺序记录的分辨率应不大于2ms。

2.3.1.5.1.10.4  事故追忆的时间跨度和记录点的时间间隔应能方便设定。

2.3.1.5.1.10.5  事故追忆范围为事故前1分钟到事故后2分钟的所有相关的遥测、遥信量，采样周期与实时系统数据刷新周期一致，并能自动存储事故前后的必要的电力系统数据和接线方式。

2.3.1.5.1.10.6  事故追忆应由定义的事故源起动，也可设置为由人工触发。

2.3.1.5.1.10.7  应具备当定义的关键数据跳变≥30%当前值时触发事故追忆的功能。

2.3.1.5.1.11  统计及计算

2.3.1.5.1.11.1  应能按运行要求，对电流、电压、频率、功率及电量和一、二次设备的运行情况等进行统计、分析，包括停用时间、停运次数、动作情况、不平衡及合格率、平衡率、负荷率、损耗、安全运行天数累计等。

2.3.1.5.1.11.2  存储的周期可按分、时、日、月、年来设定。

2.3.1.5.1.12  变电站五防

2.3.1.5.1.12.1  变电站五防系统应由三层构成，分别是站控层五防、间隔层测控装置防误以及现场布线式电气闭锁。站控层防误应实现面向全站设备的综合操作闭锁功能；间隔层测控装置防误应实现本单元所控制设备的操作闭锁功能；现场布线式电气闭锁实现对本间隔电动操作的隔离开关和接地开关的防误操作功能，任一层防误功能故障不应影响其他层正常防误功能的实现。

2.3.1.5.1.12.2  监控系统的所有操作均应经防误闭锁，并有出错报警和判断信息输出，显示闭锁原因。在特殊情况下应能实现一定权限的解除闭锁功能，但禁止全站设备同时解除闭锁。应配备可选择操作对象和面向全站操作对象的解锁工具各一套，确保在紧急情况下对各类锁具进行强制解锁。微机防误闭锁装置应具备检修隔离功能，即在检修期间（特别是多工作面作业时），闭锁检修隔离面一次设备操作功能，以防止误向检修设备送电；同时检修工作面设备的操作则不受闭锁。检修隔离管理功能退出时，应不影响防误闭锁软件的正常运行。微机防误闭锁装置应配置检修隔离管理器、检修隔离授权钥匙以及实现检修隔离管理的软件系统。应实现对解锁钥匙的管理功能。

2.3.1.5.1.12.3  五防子系统系统宜采用与监控系统一体化模式，指在逻辑意义上五防子系统与计算机监控系统融为一体，要求：

(1)五防子系统系统与监控系统具有统一的数据总线，五防模块与计算机监控系统的其他应用模块一样从同一个实时库获得数据；

(2)五防子系统系统与监控系统具有统一的数据库组态，五防数据直接从计算机监控系统数据中挑选测点，编辑五防属性，如合分规则，操作术语的等；

(3)五防子系统与计算机监控系统具有统一的画面编辑，可以直接采用监控系统的画面作为五防的画面，不用重新制作；

(4)五防子系统系统与间隔层联锁共享五防规则库，但各自独立完成相应闭锁功能，系统应具备检查两层防误闭锁规则是否一致的功能；

(5)五防子系统工作站应能实现与操作员站切换/互为备用功能，具备完善的自诊断和自恢复功能。

2.3.1.5.1.12.4  户外的锁具应具备足够的抗干扰能力、防潮防锈，能满足在-10到70摄氏度以及在沿海盐雾腐蚀环境下长期稳定运行的要求。

2.3.1.5.1.12.5  测控装置必须能提供由测控装置闭锁逻辑自动控制的是否允许操作的继电器输出接点以便接入电气二次回路，该闭锁继电器输出接点与遥控继电器输出接点应设置在不同的开关量输出板件上，以降低继电器或输出板件故障带来的误出口风险。

2.3.1.5.1.12.6 对于站内原有独立配置的五防系统保留的变电站，在监控系统整体改造中必须实现间隔层五防功能，设备的工厂验收前必须能完成相应配置。

2.3.1.5.1.13  制表打印

2.3.1.5.1.13.1  应能按要求定时打印值报表、日报表、月报表及年报表。

2.3.1.5.1.13.2  事故时能自动打印报警记录、测量值越限记录、开关量变位记录、事件顺序记录、事故指导提示和事故追忆记录等，并能实现显示器画面硬拷贝功能。

2.3.1.5.1.13.3  各种表格应具有显示、生成、编辑、打印等功能。各种报表数据应能转换为EXCEL格式，以利于数据的二次应用。

2.3.1.5.1.14  自诊断与自恢复

2.3.1.5.1.14.1  系统在线运行时，应对本系统的软硬件定时进行自诊断，当诊断出故障时应能自动闭锁或退出故障单元及设备，并发出告警信号。自诊断的范围包括：测控装置、主机、操作员站、保信子站、智能远动机、各种通信装置、网络及接口设备、通道、对时系统等。

2.3.1.5.1.14.2  自诊断与自恢复内容宜包括：

(1)各设备的工作状态，正确判断出故障的内容，指出故障的设备及插件，并使其自动退出在线运行，以便能迅速更换；

(2)双机系统其中一台主机发生软硬件故障时，应能自动切换至另一台机工作。双机切换从开始至功能恢复时间应不大于30s。各类有冗余配置的设备应能自动切换至备用设备；应用功能(如VQC，五防子系统等)随主备机切换同步切换，切换时数据不能丢失，并且要保证主、备机数据库的一致性，切换过程不应对系统稳定运行产生扰动；

(3)发生电源掉电故障时，系统应及时报警；电源恢复时，系统应能重新启动；

(4)一般性的软件异常时，应能自动恢复正常运行；

(5)测控装置应具备在线自诊断、自恢复功能，宜具有带电插拔更换模块的功能。

2.3.1.5.1.14.3  计算机监控系统应具备一定的容错性，任一装置、部件、软件故障或退出不能影响系统的正常运行，运行人员的任何操作失误均不能引起系统的功能丢失和崩溃。

2.3.1.5.1.14.4 计算机监控系统宜具备快速修复功能，在系统软件进行杀毒过程中导致系统出现问题时能快速修复。

2.3.1.5.1.15  管理功能

2.3.1.5.1.15.1  变电站计算机监控系统应能根据运行要求，实现各种管理功能。宜包括：运行操作指导、事故分析检索、在线设备管理、操作票功能、模拟操作、其它日常管理等。

2.3.1.5.1.15.2  运行操作指导：应能对典型的设备异常或事故提出操作指导意见，编制设备运行技术统计表，并推出相应的操作指导画面。

2.3.1.5.1.15.3  事故分析检索：应能对突发事件所产生的大量报警信息进行筛选和分析。对典型的事故可直接推出相应的操作指导画面。

2.3.1.5.1.15.4  在线设备管理：应能对主要设备的运行记录和历史记录数据进行分析，提出设备运行情况报告和检修建议，并能保存设备的检修和故障处理记录。

2.3.1.5.1.15.5  操作票功能：可根据运行要求完成操作票的生成、预演、打印、执行、记录。（可选）

2.3.1.5.1.15.6  模拟操作：应能提供电气一次系统及二次系统有关布置、接线、运行、维护及电气操作前的预演，并能通过相应的操作画面对运行人员进行操作培训。（可选）

2.3.1.5.1.15.7  其它日常管理：能进行操作票、工作票、运行记录及交接班记录的管理，还应包括设备运行状态、缺陷管理、维修记录、规章制度管理等。

2.3.1.5.1.15.8  应能实现各种文档的存储、检索、编辑、显示、打印功能。

2.3.1.5.1.16  基于IEC61850标准的变电站计算机监控系统配置及模型要求

2.3.1.5.1.16.1  应提供系统配置工具和装置配置工具，配置工具应能对导入导出的配置文件进行合法性检查，生成的配置文件应能通过SCL的schema验证，并生成和维护配置文件的版本号和修订版本号。

2.3.1.5.1.16.2  配置工具能自动正确识别和导入不同制造商的模型文件。

2.3.1.5.1.17数据质量辨识

应能自动识别变电站一次设备网络模型与参数错误。

1)对于量测数据，应进行粗检测，并列出可疑量测。

2)对于量测坏数据，应能进行辨识并告警提示。

3)对于错误的开关、刀闸信息，应能判断并告警提示。

4)应根据站内多源数据的数据质量情况，综合多源数据信息，实现站内状态估计，并给出上送数据的数据质量标记。

5)应能给出实时断面的估计结果，包括: 站内断路器的三相功率、变压器和出线的三相电流幅值、变压器和出线的三相功率、母线的三相电压幅值、出线的三相电压幅值、所有断路器和隔离开关的三相分合状态、变压器档位。

6)根据辨识结果，应实时统计坏数据、可疑数据、正常数据，并定期生成统计报表，为站内数据维护提供统计资料。

7)数据辨识宜具备参数界面，应能规避人工操作对数据辨识的影响。

应能方便设置状态估计的收敛判据、执行周期、最大迭代次数、遥测粗检测的门槛值及可疑数据的门槛值。

2.3.1.5.1.18时间同步监测（可选）

时间同步监测按《南方电网时间同步规范化管理技术方案》执行，时间同步由授时端和被授时端共同配合完成，需要将时钟装置、被授时系统/设备的时间同步工作状态纳入监测范围，形成包括对时钟装置、业务装置的闭环监测。相关设备应满足以下技术要求：

1)时间同步状态管理模块宜在监控系统中集成。

2)变电站时间同步状态管理模块基于NTP乒乓原理（四时标）实现对时钟装置以及保护、安自、测控、智能录波器等间隔层设备的时间同步监测。

3)站内时间同步装置、间隔层设备、过程层设备等业务装置采用DL/T 860协议将自身时间同步状态信息传送至时间同步状态管理模块，能响应时间同步状态管理模块的对时状态探询指令。

4)时钟同步监测信息包括对时信号状态、对时服务状态、跳变侦测状态、时钟同步偏差（毫秒），监测信息支持以光字牌列表方式展视。

2.3.1.5.1.19智能告警

2.3.1.5.1.19.1监控系统宜具备智能告警功能：采用统一的信息描述格式接收和汇总各类告警信息，并根据各自的特征对告警信息进行综合分类管理和信号过滤，通过预先设定的逻辑和推理模型得出智能告警推理结果并生成告警简报，以形象、直观的方式进行综合展示，并供其他应用系统（或模块）调用；宜支持采用DL476规约输出智能告警推理结果和告警简报。

2.3.1.5.1.19.2智能告警宜支持对变电站一次系统故障、二次系统状态故障、通信异常、数据异常及开关、刀闸状态异常等应用场景的智能告警。宜支持对伴随信号、抖动信号的预处理，以及非运行态信息过滤。

2.3.1.5.1.19.3宜支持在规范信号命名的基础上，建立变电站智能告警基准信号类。基准信号类的组成，应由用户根据信息类型进行选择，并具备模糊搜索及自动识别功能，可从变电站全站参数库表中自动或手动匹配信息点。基准信号及基准信号组成因子对用户透明，以便根据运行情况更新维护。智能告警知识库基于基准信号类建立推理规则，基准信号类的划分支持导入、导出。

2.3.1.5.1.19.4 智能告警推理规则宜开放、透明，支持用户自定义。推理规则宜与基准信号类一样，具备空间属性，即推理规则适应对象（线路、变压器、母线等）。推理规则宜包含定义电压等级、故障（告警）等级、故障（告警）结论、处理措施等属性。推理规则宜能实现遥信、遥测量的基本与、或、非及条件运算等逻辑。推理规则的实例化宜能根据其空间属性及电压等级范围自动模糊匹配，同时提供手动匹配功能。推理规则宜具备导入/导出功能。导出形式可包括但不限于csv，xml等文件形式，文件中应能体现推理规则与基准信号类的关系，以及基准信号类之间的逻辑运算关系。

2.3.1.5.1.19.5智能告警推理结果、智能告警简报宜以标准Syslog格式，通过DL476规约输出给其他系统或模块。

2.3.1.5.1.19 .6故障信息综合分析决策

在故障情况下应对包括事件顺序记录信号及保护装置、故障录波等数据进行数据挖掘、多专业综合分析，形成故障分析结果（内容包括故障设备名称、故障时间、故障序号、故障区域、故障相别、开关动作信息、保护动作信息等）进行可视化展示或上送调度（监控）中心。

2.3.1.5.2  间隔层功能要求

2.3.1.5.2.1  数据采集和处理

监控系统通过间隔层的测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接受来自其他智能装置的数据，对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率，功率因数等各种电网运行的实时数据，并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。

数据处理应包含以下内容：

1)模拟量输入信号处理应包括数据有效性、正确性判别、越限判断及越限报警、数字滤波、误差补偿(含精度、线性度、零漂校正等)、工程单位变换、信号抗干扰等功能；

2)开关量输入信号处理应包括光电隔离、接点防抖动处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性、正确性判别等功能。

3)装置应支持常规电缆开入开出及跳闸方式或GOOSE开入开出及跳闸方式。当采用GOOSE开入开出及跳闸方式时，装置应具备GOOSE接口，满足状态量采集与处理要求。

2.3.1.5.2.2  同期

2.3.1.5.2.2.1  变电站计算机监控系统应具有同期功能，应能检测和比较断路器两侧PT二次电压的幅值、相角和频率，自动捕捉同期点，发出合闸命令，以满足断路器的同期合闸要求。

2.3.1.5.2.2.2 同期功能应满足如下要求：

1）应含有能反应并网对象可能影响同期功能的异常状态的闭锁功能。

2）应满足可靠性和准确性的要求。可靠性是指装置不误发、也不拒发合闸指令；准确性是指装置能正确的发出合闸指令，在差频并网方式下，在不考虑断路器合闸时间离散性的情况下，保证合闸角度误差不应超过±1°。

3）应实现就地信息显示和在线自动检测。在装置运行期间，能实时显示并网过程中的两侧的电压、频率、角度等信息，宜具备显示差值；当装置中模块或部件（出口继电器除外）损坏时，装置不应误发合闸指令，且应发出装置异常信号。

4）应具有同频和差频并网功能，并自动补偿同期点两侧电压固有相位角差功能。

5）应具有以时间顺序记录的方式记录正常运行及操作过程中的各种信息，如开关量变位、合闸成功、合闸失败、失败原因等。

6）宜具有合闸录波功能，符合COMTRADE 格式，记录装置合闸的动作过程，包含并网两侧电压、频率、压差、频差、角差、开关位置、合闸指令等。

2.3.1.5.2.2.3 同期主要技术性能

1）测量误差

电压采样：±0.01UN（49.5Hz～50.5Hz 范围内）； 频率：不超过±0.01Hz（48Hz～52Hz 范围内）。

2）允许发出合闸脉冲的频差

检测运行系统与待并系统之间的频率差，在合闸脉冲发出时，频率差的误差不应超过整定值的±10%。

3）允许发出合闸脉冲的压差

检测运行系统与待并系统之间的电压差，在合闸脉冲发出时，电压差的误差不应超过整定值的±10%。

4）差频并网合闸角差

不考虑开关动作时间误差的情况下，装置合闸误差角度不应超过±1°。

2.3.1.5.2.2.5 同期功能在间隔层完成，站控层应能对同期操作过程进行监测和控制。

2.3.1.5.2.2.6站控层应能对需要同期操作的断路器进行“检无压”、“检同期”、“检合环”及“不检”四种功能的选择，四种功能的选择不允许由测控装置自行判别切换，应在操作员工作站上人工设定。

2.3.1.5.2.2.7 对于3/2断路器接线，应实现断路器合闸操作同期电压“近区优先”的电压选择。

2.3.1.5.2.2.8 不同断路器的同期指令间应相互闭锁，以满足一次只允许一个断路器同期合闸。

2.3.1.5.2.2.9 同期功能应能进行状态自检和设定，同期成功与失效均应有信息输出。

2.3.1.5.2.2.10 同期功能应可对同期电压的有压、无压、幅值差、相角差、频差、频差加速度的设定值进行修改，并可对断路器合闸本身具有的时滞进行补偿。

2.3.1.5.2.2.11 同期操作过程应有发令、参数计算及显示、确认等交互形式。操作过程及结果应予以记录。

2.3.1.5.2.2.12同期应能实现远方控制检无压/同期功能，支持软压板上送和远方控制。

2.3.1.5.2.2.13 同期功能应具备同频合闸和差频合闸功能。同频合闸和差频合闸可设置为根据待并网两侧频差大小自动转换，当频差值小于设定门槛值时（一般为0.02Hz），按同频合闸逻辑合闸，如果频差值大于设定门槛值，则按差频合闸逻辑合闸。。

2.3.1.5.2.2.14 间隔层的手动合闸应具备同期功能的解除/投入选择，且必须同时具备软压板（或控制字）和硬压板（或者把手）两种解除方式，现场可根据需要选择其中一种解除方式，两种解除方式为或的关系。

2.3.1.5.2.2.15 监控系统应能根据电气接线状态，自动选择同期检测的对象，同时应具有检测PT断线的功能，防止有压作无压合闸处理。

2.3.1.5.2.3  测控单元就地显示及操作

2.3.1.5.2.3.1  测控单元操作面板应可监视整个间隔串电气回路的单线模拟接线图，并可实时显示该电气回路的运行状态。

2.3.1.5.2.3.2  面板的操作应包括断路器、隔离开关的就地分、合控制，所有分、合控制必须经过本间隔防误闭锁。

2.3.1.5.2.3.3  面板的控制操作应遵守“先选择后控制”的原则。

2.3.1.5.2.3.4  面板的参数设置、修改和控制操作应具有权限闭锁。

2.3.1.5.2.3.5  测控单元应具备控制远方/就地模式的把手，具备遥控出口压板，方便一次设备处于运行状态下的远方不出口遥控调试。

2.3.1.5.2.4  控制

2.3.1.5.2.4.1  间隔层应实现站控层和远方遥控对一次设备的控制操作功能。

2.3.1.5.2.4.2  间隔层应提供在站控层设备停运或其它紧急情况下的手动操作功能。

2.3.1.5.2.5开关量输出信号

2.3.1.5.2.2.4.1.5.1 间隔层设备输出开关量信号应具有严密的返送校核措施，并设置专用的执行继电器，其输出触点容量应满足受控回路电流容量的要求，输出触点数量应满足受控回路数量要求。

2.3.1.5.2.2.4.1.5.2 110kV开关在测控屏上单独配置开关遥控分闸、合闸出口压板。

2.3.1.5.2.6  通信功能

2.3.1.5.2.6.1  间隔层各设备应通过网络通信方式，将采集的信息上送站控层和远动通信工作站。

2.3.1.5.2.6.2  间隔层的测控单元的物理通信接口应冗余配置，满足双网通信要求。

2.3.1.5.2.6.3  间隔层各设备上电重启时不应误发数据。

2.3.1.5.2.6.4  测控单元应能设置本间隔的检修状态，检修状态下应屏蔽远动信息上送各级调度主站或后台监控。

2.3.1.5.2.7  时间同步对时

间隔层设备应能接收标准授时信号，进行时钟校正。

2.3.1.5.2.7.1  间隔层各设备应能满足IRIG-B码、空接点秒同步对时功能。

2.3.1.5.2.7.2  间隔层各设备对时误差应不大于1ms。

2.3.1.5.2.8  测控保护一体化装置（常规站）

一体化装置应满足独立测控单元的遥测回路数和测量精度、遥信响应时间和接点回路数量、控制操作、时间同步等功能指标要求。一体化装置的保护功能及性能要求、智能终端的功能及性能要求分别按南方电网公司《10kV~110kV线路保护技术规范》、《10kV~110kV元件保护技术规范》执行。

2.3.1.5.2.8.1 装置分类说明：

1)电缆跳闸装置：适用于常规电缆连接方式进行采样、开入、开出等回路连接的保护装置或保护测控集成装置。

2.3.1.5.2.8.2 装置通用要求：

1) 10kV电缆跳闸装置压板设置方式：

a）保护功能压板：软、硬压板应一一对应，采用“与门”逻辑。但线路保护的“停用重合闸”采用软压板和硬压板两者为“或门”逻辑；

b）“远方操作”压板：保护测控集成装置的“远方操作”只设置硬开入，在操作的屏（柜）上设置转换开关，用于远方操作断路器、刀闸等；保护远方操作经远方操作硬压板控制，“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，上述三个软压板只能在装置本地操作；三者功能相互独立，分别与“远方操作”开入采用“与门”逻辑。当收到“远方操作”开入后，上述三个软压板远方功能才有效；

c）检修状态压板：只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。

2) 10kV保护装置的零序CT测量范围为0.05～20A。

3）测控保护一体化装置的定值设置方式：

a）保护装置的定值应按定值清单标准格式设置，定值清单标准格式按南方电网公司《10kV~110kV线路保护技术规范》及《10kV~110kV元件保护技术规范》相关要求执行；

b）保护装置电流、电压和阻抗定值应采用二次值，并输入电流互感器（CT）和电压互感器（PT）的变比等必要的参数；

c）控制字采用二进制方式显示，遵循功能投退灵活的原则设置。运行中基本不变的、保护分项功能宜设置控制字，如“距离保护Ⅰ段”采用控制字投退；

d）保护总体功能投/退，如“距离保护”，可由运行人员就地投/退硬压板或远方操作投/退软压板实现；

e）保护装置的定值范围应包含南方电网公司《10kV~110kV线路保护技术规范》及《10kV~110kV元件保护技术规范》中规定的上下限。

4）测控保护一体化装置应具备以下接口：

a）过程层接口按南方电网公司《10kV~110kV线路保护技术规范》及《10kV~110kV元件保护技术规范》相关要求执行；

b）对时接口：应支持接收对时系统发出的IRIG-B对时码；

c）间隔层通信接口：应具备3组相互独立的以太网通信接口；

d）其它接口：调试接口、打印机接口。

5）保护装置在正常运行时应能显示电流、电压等必要的参数及运行信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。装置应可选择显示系统的一次值。

6）保护装置输出的基础信息，可供继电保护在线监测、信息可视化、智能诊断、运维人员选择应用。

7）保护装置动作后，装置打印出的动作信息报告和动作行为应符合南方电网公司《10kV~110kV线路保护技术规范》及《10kV~110kV元件保护技术规范》的相关要求。

8）保护装置模型文件应符合南方电网公司《10kV~110kV线路保护技术规范》及《10kV~110kV元件保护技术规范》的相关要求。

9）保护装置应能记录相关保护动作信息，保留16次及以上最新动作报告。每个动作报告最少应包含故障前2个周波、故障后6个周波的数据。

10）保护装置记录的所有数据应能转换为GB/T 22386规定的电力系统暂态数据交换通用格式。

11）宜通过站控层网络传输五防联闭锁信息。

12）远方控制要求

a）远方控制功能应参照《继电保护通用技术规范》中的要求执行；

b）为方便远方控制功能，软压板的状态变化以SOE方式实时上送。

13）不停电条件下传动断路器功能：

保护测控集成装置应具备远方执行不停电传动功能。远方不停电传动采用使能、控制两个节点，均采用直控模式；操作前需先使能，使能开放时间默认初始值30分钟，超过开放时间应自动关闭使能；同时增设“远方不停电传动软压板”，仅允许装置就地修改；仅当远方操作硬压板、远方不停电传动软压板均投入时，才允许进行远方不停电操作。

14）测控装置及保护测控集成装置应能具备间隔层直接输出一次浮点值遥测，且CT、PT变比必须可设置，更改变比时只需更改装置参数里面的变比即可更改装置输出的一次浮点值。

15）测控保护一体化装置的三相操作插件应含在装置内。

16）常规采样的装置应坚持双A/D结构设计，防止单一A/D损坏导致保护不正确动作。

17）装置除出口继电器外，任一元件损坏时，不应误动作跳闸。

18）10kV装置保护功能和通讯功能应相对独立且互不影响，保护功能和通讯功能采用独立内核或独立的CPU芯片。

19）装置应具备内存软错误的防控措施，内存发生单Bit位翻转时能够可靠防止装置误动。

20）测控保护一体化装置遥信开入量和遥控接点数量

a）不少于20个可自定义遥信开入量；

b）不少于3对遥控分合接点和2对遥分接点，用于小车和地刀复归操作。

2.3.1.5.2.8.2  10kV线路保护

10kV线路配置过纵联电流差动保护（仅适用于纵联电流差动保护测控集成装置）、过电流保护、零序过流保护、重合闸、低频减载、过频解列、低压解列、过压解列、零序过压解列、过负荷告警功能。

2.3.1.5.2.8.3  10kV电容器保护

电容器宜采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内，保护应采用三相电流互感器。

10kV电容器配置过电流保护、不平衡保护、零序过流保护、过电压保护、低电压保护、闭锁简易母线保护(可选)、闭锁VQC及非电量保护。

2.3.1.5.2.8.4  10kV站用变、接地变保护

10kV站用变、接地变宜采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内。配置电流速断保护、过电流保护、零序过流保护、过负荷告警及非电量保护。

2.3.1.5.2.8.5  10kV母联(分段)断路器宜采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内；户外布置的35 kV保护、测控装置可独立配置，三相操作插件含在保护装置内。

1) 配置两段过电流保护，每段电流和时间定值可分别整定。作为母线充电保护，并兼作新设备投运时的辅助保护。

2) 母联(分段)保护应具备同期检测功能。

2.3.1.5.2.9  测控单元的自检功能

测控单元应具有对本身的硬件和软件故障进行自检和故障告警功能。

2.3.1.5.2.9.1  测控单元应能通过编程口对本身的硬件和软件故障进行诊断。

2.3.1.5.2.9.2  测控单元应能通过编程口对参数进行设置和修改，并能记录相关信息。

2.3.1.5.2.9.3  测控单元应具有硬件和软件故障告警功能。

2.3.1.5.2.9.4  测控单元应能对电源和通信故障进行诊断告警。

2.3.1.5.2.9.5  对间隔层设备的在线诊断应至电路板级。

2.3.1.5.2.10  其他通信接口及协议

监控系统为保证变电站设备运行信息采集的完整性，应配置足够的通信接口装置，采集站内其它智能装置的运行信息，不满足IEC61850标准的应采用RS485或以太网连接，通信协议推荐采用DL/T357-1999。至少应具备以下通信接口：交、直流电源系统监控装置、站内电度采集装置、通信机房动力环境监视系统、安全稳定控制装置、低频低压减载装置、小电流接地选线装置、消防及火灾自动报警系统、图像监视系统、继电保护与故障录波信息管理子站系统、设备在线监测系统等。

2.3.1.5.3  PT并列装置

实现10kV母线PT并列功能。根据变电站各电压等级母线的实际情况(双母线、双母双分段等)配置。

2.3.1.6  试验

变电站计算机监控系统的验收划分型式试验、工厂试验、现场试验、整体考核试验。应通过工厂验收测试(FAT)以及现场验收（SAT）。FAT不通过，招标人有权拒绝接收设备，SAT不通过不予验收。由此产生的所有相关责任由投标人承担。

2.3.1.6.1	型式试验

(1)投标人应提供装置的型式试验报告。

(2)对于保护装置投标人还应提供动模试验报告。

2.3.1.6.2	工厂试验(FAT)

(1)根据本招标技术文件引用标准的有关规定及功能要求和技术要求,在设备出厂之前,必须对系统所有设备进行FAT。

(2)投标人应提供招标人或招标人委托的测试方出具的FAT测试报告；投标人应在申请FAT时提交自验收测试报告。

(4)工厂检验的要求为: 所有硬件设备同时投入运行, 连续运行72小时, 测试合同技术规范的功能和技术性能指标以及合同的FAT条款、FAT测试大纲全部满足要求。

(5)FAT的全部仪器、仪表由投标人负责提供。

(6)FAT的测试报告需有双方技术人员签字才能生效。

(7)投标人需提供完整的FAT测试报告给招标人。

(8)针对工厂测试的最终意见，如各方认为有必要进行复测时，应在厂家完成针对性改动后重新进行工厂试验。

2.3.1.6.3	现场调试和现场试验（SAT）

2.3.1.6.3.1现场调试

(1)设备运到现场安装完毕,招标人会通知投标人人员到场参加设备调试。

(2)在调试过程中,若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标人应负责更换。

2.3.1.6.3.2现场试验

(1)现场验收应在所有设备安装调试完毕, 且设备准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。

(2)现场验收应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。

(3)在验收开始前二周相应的安装调试单位应提出SAT验收大纲供招标人认可，投标人予以配合。所有经工厂试验的设备版本应与南方电网公司发布的版本检测合格清册中版本一致。如需更改程序，需向招标人提交申请。

(4)现场验收(SAT)时，要求测控装置和监控后台的软件版本应与工厂试验(FAT)时的最终软件版本一致。

2.3.1.6.4	整体考核验收

整体考核验收是变电站计算机监控系统投运且稳定运行三个月后，由整体考核验收组织部门组织成立整体考核验收工作组对现场验收遗留问题及三个月连续运行期间发现的问题进行的考核验收。

投标人需协助招标人完成编制整体考核验收大纲、协助测试变电站计算机监控系统的各项功能，并及时解决存在问题。

2.3.2  110kV电缆跳闸主变保护

2.3.2.1  额定电气参数

2.3.2.1.1直流电源

a)额定电压：220V、48V（放在通信机房的保护相关设备）；

b)允许偏差：-20%～+15%；

c)纹波系数：不大于5%；

d)开入电压：弱电开入额定电压不低于24V，强电开入220V。

2.3.2.1.2交流回路

a) 常规采样

1)交流电流（In）： 5A；

2)交流电压Un： 100/V ；

b) 频率：50Hz。

2.3.2.2  技术性能要求

2.3.2.2.1交流回路精确工作范围

a)相电压：(0.01～1.5)Un；

b)装置中测量元件的准确度和变差要求应满足DL/T 478-2013中4.3的规定。

2.3.2.2.2测量元件特性准确度

装置中测量元件的准确度和变差要求应满足DL/T 478-2013中4.3的规定。

2.3.2.2.3开关量输入和输出

对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。

2.4.2.2.4装置采样

a)采用常规互感器和二次电缆实现采样的保护装置的采样回路应使用双A/D结构（公用一个电压或电流源），应有防止单一A/D损坏导致保护不正确动作的措施，采样频率不应低于1000 Hz。

b)保护装置A/D采样环节应有抗频率混叠处理措施。

2.3.2.2.5对时接口

采用电IRIG-B码对时方式时，采用直流B码，通信介质为屏蔽双绞线。

2.3.2.2.6打印接口

a) 保护装置应具备RS-232接口能力；

b) 宜具备网络打印接口。

2.3.2.2.7以太网电接口

a) 传输介质：五类及以上屏蔽双绞线；

b) 接口类型：RJ-45电接口；

c) 接口数量：3个。

d) 规约设置：与变电站自动化系统及智能录波器（保信子站设备）通信时，各接口应能分别采用103和DL/T 860标准的规约，即支持同时采用103、或同时采用DL/T 860标准的规约，以及一个采用103，另一个采用DL/T 860等多种方式。

2.3.2.2.8调试接口

调试接口应采用以太网接口

2.3.2.2.9功率消耗

装置各回路的功率消耗应符合 DL/T 478-2013中2.4.2.7的规定。

2.3.2.2.10过载能力

a)交流电流回路：2倍In时连续工作，50倍In时允许1s；

b)交流电压回路：

1)对于中性点直接接地系统的装置：

——1.4倍额定电压，保护装置长期连续工作；

——2倍额定电压，允许10s。

2)对于中性点非直接接地系统的装置：

—— 140V，长期连续工作；

—— 200V，允许10s。

3）零序电压回路的过载能力由产品标准或制造商产品文件规定。

c)装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。

2.3.2.2.11逆变电源

装置所使用的逆变电源应满足DL/T 527-2013中规定的各项要求。此外，同一厂家同一系列保护装置的电源模块应能互换，逆变电源故障不应导致保护误动，具有失电闭锁功能。逆变电源装置的平均无故障时间不低于100000小时(11.4年)。

2.3.2.3  电磁兼容性能

装置的电磁兼容性能应符合DL/T 478-2013中4.8的规定。

2.3.2.4  绝缘性能

装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。

2.3.2.5  耐湿热性能

装置的温湿度环境性能应符合DL/T 478-2013中7.3的规定。

2.3.2.6  机械性能

2.3.2.6.1装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。

2.3.2.6.2结构、外观

a)机箱的尺寸。机箱、插件的尺寸应符合GB/T 19520.12的规定。

b)表面涂覆。装置表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无沙粒、趋皱和流痕等缺陷；

c)插件的插拔性能。插件结构的装置中插件应插拔灵活、互换性好。交流插件拔出后，装置应能通过机械的方式自动短接电流回路。

2.3.2.6.3外壳

a)外壳应满足装置在变电站基本环境条件下使用、维护和修理的要求；

b)为满足更高的防护要求，允许在装置原有防护基础上，采取辅助措施，提高防护等级，如置于屏柜之中。

2.3.2.6.4接地

装置应有安全地以满足装置安全、电磁兼容等要求。

2.3.2.6.5振动

装置能承受GB/T 11287规定的I级振动响应和振动耐受试验。

2.3.2.7  连续通电

装置完成调试后，出厂前应进行连续通电试验。试验期间，装置工作应稳定可靠，动作行为、信号指示正确，无元器件损坏、软件运行异常或其他异常情况出现。

2.3.2.8  安全要求

装置的安全性能应满足DL/T 478-2013中6的要求。

2.3.2.9  继电器设计要求

2.3.2.9.1直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于0.09mm，如用线圈线径小于0.09mm的继电器时，其线圈须经密封处理，以防止线圈断线；如果用低额定电压规格(如220V电源用于110V的继电器)的直流继电器串连电阻的方式时，串联电阻的一端应接于负电源。

2.3.2.9.2直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下列要求的消弧回路：

2.3.2.9.2.1不得在它的控制触点上并接电容、电阻回路实现消弧。

2.3.2.9.2.2用电容或反向二极管并在中间继电器线圈上作消弧回路，在电容及二极管上都必须串入数百欧的低值电阻，以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。消弧回路应直接并在继电器线圈的端子上。

2.3.2.9.2.3选用的消弧回路所用反向二极管，其反向击穿电压不宜低于1000V，禁止低于600V。

2.3.2.9.2.4注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。

2.3.2.9.3跳闸出口继电器的起动电压在直流额定电压的55%-70%之间。对于动作功率较大的中间继电器(例如5W以上)，如为快速动作的需要，则允许动作电压略低于额定电压的50%，此时必须保证继电器线圈的接线端子有足够的绝缘强度。由电抗器瓦斯保护动作的中间继电器，因连线长，电缆电容大，为避免电源正极接地误动作，应采用较大起动功率的中间继电器，但不要求快速动作。

2.3.2.9.4断路器跳（合）闸线圈的出口触点控制回路，必须设有串联自保持继电器，并保证：

2.3.2.9.2.3.2.1跳（合）闸出口继电器的触点不断弧。

2.3.2.9.2.3.2.2断路器可靠跳、合闸。

2.3.2.9.5对于单出口继电器，可以在出口继电器跳（合）闸触点回路中串入电流自保持线圈，并满足如下条件：

2.3.2.9.5.1自保持电流不应大于额定跳（合）闸电流的50%，线圈压降小于额定值的5%。

2.3.2.9.5.2出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。

2.3.2.9.5.3电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流1000V、1min的试验标准（出厂试验应为交流2000V、1min）。

2.3.2.9.5.4电流自保持线圈接在出口触点与断路器控制回路之间。

2.3.2.9.5.5电流型防跳继电器应为快速动作的继电器，其动作电流小于跳闸电流的50%，线圈压降小于额定值的10%。电压型防跳继电器动作电压在直流额定电压的55%-70%之间。

2.3.2.9.6不得采用可控硅跳闸出口的方式。

2.3.2.9.7两个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时，应先并联，然后经公共连线引出。检查测试带串连信号继电器回路的整组起动电压，必须保证在80%直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。

2.3.2.9.8用隔离开关辅助接点控制的电压切换继电器，应有一对电压切换继电器触点作监视用。

2.3.2.10 屏柜改造要求

2.3.2.10.9对屏柜现场改造结构件的要求

2.3.2.10.9.1所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。

2.3.2.10.9.2所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

2.3.2.10.9.3制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。

2.3.2.10.10 涂漆和防锈

2.3.2.10.10.1除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

2.3.2.10.10.2 所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

2.3.2.10.10.3 改造用结构件上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。

2.3.2.10.10.4 改造用结构件上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。

2.3.2.10.11 保护屏柜改造要求

2.3.2.10.11.1 根据资产全生命周期管理要求，所有供应物资必须进行标签管理。各供应

商必须承诺按照相关要求，对所供应的物资进行标签贴标工作，将相关信息在出厂前写入标

签。

2.3.2.10.11.2 安装在继电保护室的保护屏采用柜式，前后开门结构尺寸为 2260800600mm，

前开门旋转式结构 2260800800mm。正面应采用带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，

背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。门与屏体之

间应采用截面不小于 4mm2 的多股软铜线可靠连接。新建变电站应采用前后开门结构。前后柜

门配置锁具。

2.3.2.10.11.3 保护屏不同回路两带电导体之间以及带电导体与裸露不带电导体之间的最

小距离，均应符合 DL/T 720 中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。

2.3.2.10.11.4 保护屏采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于

90°， 门锁可靠。保护屏采用前开门旋转式结构时，保护装置装于旋转面板上，旋转面板的旋

转角度不小于 135°。

2.3.2.10.11.5 外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于 150 毫米。

端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于 350 毫米。

2.3.2.10.11.6 柜体框架及柜内承重部分的钢板厚度不小于 2mm。

2.3.2.10.11.7 屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式，并且应安装容易，便于控

制电缆的进出连接、检查和维护。

2.3.2.10.11.8 为了提高运行的可靠性, 设备应采用成套插入式结构。

2.3.2.10.11.9 安装在继电保护室的屏体防护等级不低于 IP30，户外安装的屏体防护等级

不低于 IP55。

2.3.2.10.11.10 试验部件、连接片、切换片，安装中心线离地面不宜低于 300 毫米。

2.3.2.10.11.11 各类按钮、开关等操作件的操作寿命不应少于 10000 次。

2.3.2.10.11.12 对于具有整定机构的元器件的操作寿命不少于 10000 次，整定操作时不应

出现发卡或操作失灵等现象。

2.3.2.10.12端子排布置

2.3.2.10.12.1同一屏上布置多套保护装置时，端子排采用按装置分区，按功能分段原则。柜内每侧底端集中预留备用端子。

2.3.2.10.12.2每个装置区内端子排按功能段独立编号。

2.3.2.10.12.3公共端、同名出口端采用端子连线，配置足够连接端子。

2.3.2.10.12.3端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘, 端子排应根据功能分段排列 ，屏内左右两侧各侧至少留有不少于10个的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用。

2.3.2.10.12.5各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离。端子排间应留有足够的空间, 便于外部电缆的连接。

2.3.2.10.12.6端子排布置应按《10kV～110kV元件保护技术规范附录O：110kV变压器保护屏面机柜端子排布置示意图》执行（调继[2018] 9号文）。

2.3.2.10.12.7装置外壳应在易接线的地方设置装置外壳接地，并设有接地标识。

2.3.2.10.13保护压板、转换开关及按钮

2.3.2.10.13.1保护出口回路和起动回路均应经压板才连至端子排上，压板应装在保护屏正面。

2.3.2.10.13.2如采用分立式连接片，连接片的开口端应装在上方，接到断路器的跳闸线圈回路。并满足：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过保护屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。

2.3.2.10.13.3压板布置应遵循“按装置分排，按功能分区”的原则，并适当简化。

2.3.2.10.13.4压板一般不宜超过5排，每排设置不超过9个，不足一排时，用备用压板补齐。压板在屏正面从左至右、自上而下依次排列。

2.3.2.10.13.5保护跳合闸出口压板和失灵起动回路压板采用红色，功能压板采用黄色，备用压板采用浅驼色。为了便于区分正常运行时压板的投退，正常运行退出的压板（如保护检修状态压板）可采用与备用压板一致的颜色，宜将备用压板拆下或封死。其中红、黄、浅驼色分别推荐国标GSB05-1426-2001中R02 朱红、Y08深黄和Y13淡黄灰。

2.3.2.10.13.6压板可采用普通分立式、线簧式和其他样式。普通分立式和其他样式压板的底座色采用浅驼色，压板头采用红、黄色，禁止取下压板头以防混淆颜色。线簧式压板颜色通过压板上内嵌的标签纸底色来体现。

2.3.2.10.13.7标签宜设置在压板下方，同一个站内标签设置的位置应统一。压板按装置设置分隔框，边框线宽3～5mm。为了便于分辨，也可每排端子之间加一个分隔线，分隔线与分隔框线宽应一致。同一个站内分隔框的颜色应一致。

2.3.2.10.13.8压板自左至右排列顺序为跳闸出口、失灵起动和功能压板。

2.3.2.10.13.9同一面保护屏上的保护压板分装置自上而下排列。

2.3.2.10.13.10三相跳闸保护的出口压板宜按断路器三相设置一个。

2.3.2.10.13.11功能压板设置遵循必要和适当简化的原则, 每种功能宜设置一块总功能压板。

2.3.2.10.13.12按钮宜布置在保护屏正面前门打开时方便操作的一侧，转换开关宜布置在屏正面另一侧。

2.3.2.10.13.13压板布置应按《10kV～110kV元件保护技术规范附录 O：110kV变压器保护屏面机柜端子排布置示意图》执行（调继[2018] 9号文）。

2.3.2.10.14 屏柜内布线

2.3.2.10.14.1布线

a)内部配线的额定电压应不低于450V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.0 mm2，但对于PT回路的截面应不小于1.5 mm2，CT回路的截面应不小于2.5 mm2。

b)元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。

c)导线应无划痕和损伤，应提供配线槽以便于固定电缆, 并将电缆连接到端子排。

d)应保证所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性。

e)所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

f)若屏内具有加热器，端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此, 应该采用瓷管套着的裸导线, 或使用耐热的导线。

g)在进行屏的内部布线时，不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。

h)对长期带电发热的元器件，安装位置应靠上方，与周围元器件及导线束应保持不小于20mm的间隙距离。

i)在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施。

j)连接导线的中间不允许有接头。装置内部配线侧每一个端子的一个端口不允许连接超过两根的导线，并保证可靠连接。外部接线侧一个端子的一个端口只允许接入一根导线。

k)绝缘导线束不允许直接紧贴金属构件敷设。穿越金属构件时，应有保护导线绝缘不受损伤的措施。

l)各保护装置对时接口的配线应连接至端子排，且端子排上应有明确的标识，以方便外部对时信号缆线的接入。

2.3.2.10.14.2更换或新增的接线端子

a)所有端子为额定值1000V、10A的压接型阻燃端子。端子应满足南网调继[2018] 9号《保护屏柜及端子箱接线端子排技术规范（2018年试行版）》要求。

b)装置出口段端子采用红色端子。

c)元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好。

d)电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。

e)装置内部配线侧每一个端子的一个端口不允许连接超过两根的导线，并保证可靠连接。外部接线侧一个端子的一个端口只允许接入一根导线。

f)端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。

2.3.2.10.14.3颜色

a)在交流回路中：

A相          黄色

B相          绿色

C相          红色

中性线        淡蓝色

b)在直流回路中：

＋(正极)      棕色

－(负极)      蓝色

2.3.2.10.15电子回路

2.3.2.10.15.1为了预防外部或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

2.3.2.10.15.2电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

2.3.2.10.15.3电子电路的外部连接应该用连接器进行。

2.3.2.10.15.4应采用电线槽进行布线，若采用其他的布线系统则应由相关部门审批此布线系统。

2.3.2.10.15.5为了防止误动作或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路均应有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

2.3.2.10.15.6每块印刷电路板应经防潮气和灰尘侵入处理。

2.3.2.10.16 改造或增设接地

2.3.2.10.16.1交流电源输入的二次屏柜应有工作接零，供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。

2.3.2.10.16.2当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合相关规范的要求。

2.3.2.10.16.3二次屏柜下部应设有截面不小于100mm2(推荐使用40×3mm2)的专用的接地铜排母线，铜排应提供两排螺丝连接孔，每排不少于20个孔。螺丝孔径为Ф5.2mm，孔中心纵向至铜排长边距离为10mm，还应配套提供铜螺丝组件(含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳)。外界地网接地点采用两个Ф10mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件，分别布置在铜排两端，距铜排端部50mm。

2.3.2.10.17保护屏温升

保护屏各部位温升不应超出DL/T 720的规定。

2.3.2.10.17.1保护屏绝缘性能

2.3.2.10.17.2用开路电压为直流500V的测试仪测量各回路之间的绝缘电阻，应满足：

a) 所有带电回路(或与地有良好接触的金属框架之间的绝缘电阻应不小于5MΩ；

b)无电气联系的各带电回路之间的绝缘电阻应不小于10MΩ；

c)介质强度满足DL/T 720的规定。

2.3.2.10.18空气开关配置要求

2.3.2.10.18.1保护屏内PT回路所使用的空气开关技术要求如下：

a)三相式MCB ；

b)额定电流1A，跳闸电流2.5A～3A；

c)跳闸时间20毫秒。

2.3.2.10.18.2每套保护装置应采用独立的直流型空气开关。

2.3.2.10.18.3控制电源和保护电源采用独立的直流型空气开关。

2.3.2.10.19照明

保护屏内不装设照明灯。

改造用面板结构件颜色

改造用面板结构件颜色统一为RAL7035。

2.3.2.11 功能要求

2.3.2.11.1基本要求

a)装置中任一元件损坏时，相关设备应告警，不应造成装置误动作。

b)保护装置应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动。在直流电源恢复（包括缓慢地恢复）到80%UN时，直流逆变电源应能自动起动。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应误动作。

c)装置应设有自复位电路，在正常情况下，装置不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出异常信号或信息，而装置不应误动作。

d)装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。

e)保护装置应设有就地汉字信息显示功能和信息输出接口。

f)保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应发出告警信号，并闭锁可能误动的保护；

g)在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下,保护应能正确动作。

h)保护在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，应能正确动作；保护范围外发生故障时不应误动作。

i)装置应具有独立性、完整性、成套性，应具有能反映被保护电力系统和电力设备各种故障及异常状态的保护功能。

j)保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时，应能发告警信号。

k)保护装置在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下，应能正确动作。

l)装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

m)保护装置实现其保护功能不应依赖外部对时系统。

n)保护性能指标遵循GB/T 14285、GB/T 15145、DL/T 478、DL/T 670和DL/T 770相关要求执行。

o)装置中不同保护功能应具备独立投退功能。

p)装置所有外接电路不应与装置的弱电电路有直接电气上的联系。针对不同电路，应采用隔离措施。

q)装置应提供友好的人机交互界面。

r)装置应提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶面板查看，应能按Q/CSG 1203045-2017的建模方式输出设备识别代码。

s)装置的插件应支持通过扫码获取插件信息，插件信息宜包含插件型号、序列号、硬件版本号、生产日期（或批次）等相关信息。对于交流插件，宜提供1A/5A等规格信息。插件的硬件版本号应能反映PCB设计、元器件参数变化。

o)保护装置宜支持通过XML格式形成定值文件、档案文件、状态文件和告警文件，实现定值读写、档案信息上送、保护状态以及告警信息上送等功能；

1）定值文件应包含定值文件描述、定值分组、更新配置等信息，并应支持通过文件读写实现定值读取及整定；

2） 档案文件应包含设备识别代码、装置型号、软件版本、程序生成时间及校验码等装置基本信息，并应支持增加投运时间、插件更换情况等运维信息；

3） 状态文件应包含装置的保护遥信（dsRelayDin）、保护遥测（dsRelayAin）等数据集中保护状态量及模拟量信息；

4） 告警文件应包含告警信息原因分类及具体告警原因信息，通过动态文件almDynamicInfo和静态文件almStaticInfo两种方式组合上送。

5） 各类文件的格式要求及示例见《南网调继[2018] 9号：南方电网 继电保护通用技术规范（2018年试行版）》附录A、B、C、D。

p)装置应提供反映本身健康状态的信息，包括工作环境、硬件工作状况、软件运行状况、通信状况（包括内部通信状况和设备间的通信状况）等。

q)装置上电、重启过程中，不应发送与外部开入不一致的信息。

r)装置软件版本构成方案

1)基础软件由：“基础型号功能”和“选配功能”组成；

2)基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变；

3)基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成；

4)装置软件版本描述方法如图2.3.2.1所示：

图2.3.2.1软件版本描述示意图

s)装置具备以下针对内存软错误的防控措施：

1)上电后对内存中不变的数据具备监视功能。

2)采用“保护+保护”双CPU架构的，宜具备并使用内存ECC/EDC校验功能；采用“保护+启动”双CPU架构的，应具备并使用内存ECC/EDC校验功能。

3)装置监视到内存数据异常时，应能记录异常，且能够自恢复，或闭锁装置并告警。

2.3.2.11.2开入开出要求

a)保护装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为：

1）“1”肯定所表述的功能；

2）“0”否定所表述的功能。

b)保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为：

1）“1”肯定所表述的功能；

2）“0”否定所表述的功能；或根据需要另行定义；

3）不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。

c)压板开入量采用正逻辑，即压板合上为“1”，表示投入该压板所对应的功能，压板打开为“0”，表示退出该压板所对应的功能。

d)装置应保存软压板投退状态，并掉电不丢失，可查看或通过通信上送。

e)保护装置需从高压开关场取开关量的开入应采用220V强电平。

f)保护装置应输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点。

g)保护装置强电开入回路启动电压值应不大于0.7倍额定电压值，且不小于0.55倍额定电压值。

h)保护装置所有输出接点应是无源接点。

2.3.2.11.3自动恢复

装置应设有自复位电路，在正常情况下，装置不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出异常信号或信息，而装置不应误动作。

2.3.2.11.4自动检测

1)装置应具有在线自动检测功能，包括保护硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。

2)保护装置应能根据保护被闭锁的情况给出准确的相关报警信息。

3)自动检测必须是在线自动检测，不应由外部手段起动；并应实现完善的检测，做到只要不告警，装置就处于正常工作状态，但应防止误告警。

4)装置内的任一元件损坏时，自动检测回路应能发出告警或装置异常信号，并给出有关信息指明损坏元件的所在部位，在最不利情况下应能将故障定位至模块（插件）。

2.3.2.11.5定值要求

a)定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。

b)定值形式及内容

1）保护装置定值采用二次值；

2）保护装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变；

3）保护装置的定值清单应按以下顺序排列：

①参数（装置参数、设备参数）；

②保护装置数值型定值部分；

③保护装置控制字定值部分。

c)保护装置电流定值下限应不大于0.05In

d)控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。

e)保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为：

1)“1”肯定所表述的功能；

2)“0”否定所表述的功能；或根据需要另行定义；

3)不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。

f)110kV及以下元件保护装置应有不少于四组可切换的定值区。定值区号从1开始。

g)保护装置通信参数应包含装置本机网络IP地址及白名单IP地址，这些IP地址应支持通过通信方式及定值文件方式上送。

表2.3.2.11保护装置通信参数

| 定值名称 | 备注 |
| --- | --- |
| A网IP地址 |  |
| B网IP地址 |  |
| C网IP地址 | 装置应支持至少3个本机IP地址 |
| …… |  |
| 白名单IP地址1 | 未使用的白名单IP地址应设置为0.0.0.0 |
| 白名单IP地址2 |  |
| …… |  |
| 白名单IP地址16 | 白名单IP地址定值数量应与装置可连接客户端能力相符 |
| …… |  |

2.3.2.11.6事件记录

保护装置应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如保护动作元件、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换、装置复位、装置告警、装置异常等，事件记录时间分辨率不大于1ms。

装置应掉电存储不少于1000条日志记录，超出装置记录容量时，应循环覆盖最早的日志记录。

2.3.2.11.7装置控制字要求

控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。

2.3.2.11.8装置显示要求

a)采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。

b)装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。

c)装置应能分类显示保护动作报告。

d)保护装置面板指示灯按指示、告警和动作分类，包括装置自身状态灯（如运行、异常等），保护状态（如保护跳闸等）指示灯。保护装置面板指示灯宜分“亮”和“灭”两个状态。各信号灯的显示颜色如下：

1)动作信号灯采用红色；

2)运行指示灯采用绿色；

3)异常指示灯采用红色；

4)主保护闭锁指示灯采用红色；

5)装置检修指示灯采用红色。

2.3.2.11.9故障录波

保护装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。

保护装置应具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力，分别存放动作录波、启动录波文件、检修录波文件和事件记录报文，避免互相影响，确保启动录波不会覆盖动作录波。人机界面及通讯召唤中录波列表按时间顺序排序。

保护装置应至少具备动作录波文件和启动录波文件各8次的记录能力，记录保护动作和保护启动全过程的所有信息，其中线路保护至少具备16次动作录波能力，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息：

a)故障简报：故障相别、最大故障相电流、最大故障零序电流、动作元件、动作时间。

b)保护启动、跳闸出口等全过程录波，录波中应记录电流、电压等模拟量和断路器位置信息、外部保护动作输入信息、各保护内部动作信息等开关量。故障录波应详细记录保护启动、跳闸出口前2个周波及后5个周波。

c)具有数字和图形打印输出功能。

d)记录时间分辨率不小于20点/周波。

e)记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999(COMTRADE99)格式输出，并上送给智能录波器（继电保护信息系统子站）。

f)装置发生故障时不应丢失故障记录信息。

g)在装置直流电源消失时不应丢失已记录信息，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。

h)保护打印的故障录波文件，模拟量的标尺应与故障电流的大小相适应，通常标尺的大小不应超过故障量的2倍。

2.3.2.11.10通信规约

a)保护装置等应支持上送采样值、开关量、压板状态、设备参数、定值区号及定值、自检信息、异常告警信息、动作事件及参数、录波报告信息、装置硬件信息、装置软件版本信息、装置日志信息等数据。同时支持远方投退压板、修改定值、切换定值区、远方复归功能，并具备权限管理功能。

b)保护装置应支持不小于16个客户端的TCP/IP访问连接，应支持不小于12个报告实例。

c)保护功能版本的升级不应涉及通信规约的变化。

d)装置与智能录波器（保信子站设备）通信发生了异常或中断，在重新建立连接后保护装置应能接受智能录波器（保信子站设备）的召唤，将全部历史波形列表上送。

e)保护装置与智能录波器（保信子站设备）通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。

f)继电保护装置采用DL/T 860(IEC 61850)标准规约时，还应按DL/T 860(IEC 61850)标准及《南方电网变电站IEC 61850通用应用模型》建模，装置厂商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。

g)保护装置应设置白名单IP地址定值，并仅响应通信白名单IP地址列表内客户端的通信服务请求。

2.3.2.11.11远方控制要求

2.3.2.11.11.1软压板远方控制技术要求

a) 保护装置软压板支持以遥控方式进行投入和退出操作，并支持以遥信方式上送软压板状态；

b) 保护装置软压板远方投退成功时，应返回遥控成功信息；远方投退不成功时，应返回遥控失败信息；

c) 无论遥控成功与否，遥控记录均应可在装置上记录、查询，遥控记录至少应包括操作时间、操作对象、操作命令来源、操作内容等必要信息；

d) 保护装置校核并通过远方投退软压板操作的选择指令后，应返回返校结果；

e) 在读取或修改软压板过程中，保护装置的功能应正常运行。

2.3.2.11.11.2远方修改定值技术要求

a) 保护装置应支持远方召唤各定值区的定值文件；

b) 保护装置应支持以遥测方式上送运行定值区号；

c) 保护装置应支持远方修改非运行定值区内容，不允许远方直接修改运行定值区定值内容；

d) 保护装置应支持远方召唤、修改运行定值预备区定值及将该区定值投入实际运行；

e) 在读取定值、定值区号的过程中，保护装置的功能应正常运行；

f) 在切换定值区或修改定值的过程中，继电保护装置不应误动，允许装置短时（≤1min）闭锁保护功能。

2.3.2.11.11.3保护装置任一时刻仅允许唯一客户端具备编辑定值区的操作权限。装置的编辑定值区权限管理机制：

a) 编辑定值区号为0时表示编辑定值区权限未被任何客户端占用；

b) 某一客户端将编辑定值区号写为非0合法值时，该客户端将独占编辑定值区的设置权限；

c) 获得编辑定值区权限的客户端可以对编辑定值区进行相关的读写操作，包括：写编辑定值区号、读编辑定值区定值、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务；

d) 编辑定值区权限被某一客户端占用期间，应拒绝其它客户端对编辑定值区的写操作，包括：写编辑定值区号、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务；

e) 占用编辑定值区权限的客户端将编辑定值区号写为0，表示释放对该编辑定值区的权限；

f) 占用编辑定值区权限的客户端再次将编辑定值区号写为非0合法值时，权限计时应重新开始；

g) 占用编辑定值区权限的客户端执行完确认执行编辑定值区定值命令（表示控制已经结束），装置将收回该客户端对编辑定值区的权限；

h) 装置超过180s未收到客户端的定值写操作时将收回其编辑定值区权限；

i) 客户端通讯中断时装置自动收回编辑定值区权限；

j) 装置收回编辑定值区权限后，自动将编辑定值区号修改为0。

2.3.2.11.11.4原则上要求继电保护装置具备对控制指令的安全认证功能。

2.3.2.11.11.5在复归的过程中，继电保护装置的功能应正确运行，不应影响任何动作、告警逻辑及相应记录。

2.3.2.11.11.6当继电保护装置处于遥控对象被选择状态、远方切换定值区或远方修改定值操作指令未完成状态，均不应响应其它客户端的同类远方操作指令。

2.3.2.11.11.7继电保护装置应设置“远方操作”硬压板以及“远方投退压板”、“远方切换定值区”、“远方修改定值”软压板，用于远方操作功能的投退管理，功能投退逻辑见图3。

a) “远方操作”硬压板与“远方修改定值”、“远方切换定值区”、“远方投退压板”均为“与门”关系；当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效。

b) “远方修改定值”软压板只能在装置本地操作。“远方修改定值”软压板投入时，保护装置应支持远方在线修改装置定值，修改过程中保护不应误动。

c) “远方切换定值区”软压板只能在装置本地操作。“远方切换定值区”软压板投入时，装置定值区可远方切换。定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。

d) “远方投退压板”软压板只能在装置本地操作。“远方投退压板”软压板投入时，装置功能软压板方可远方投退。

图2.3.2.11.11.7远方操作功能投退逻辑

2.3.2.11.11.8保护装置就地（含调试工具）执行定值区号、定值、软压板及参数的设置操作或不停电传动操作时等应拒绝响应远方客户端的远方操作指令。

2.3.2.11.11.9保护装置处于保护动作状态时应拒绝响应远方客户端的远方操作指令；同时应确保保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致。

2.3.2.11.12通讯接口

保护装置应具备的通信接口包括3个以太网接口、调试接口、打印机接口和对时接口。

2.3.2.11.13时钟与时钟同步

a)保护装置能接收IRIG-B码同步对时信号，保护装置的对时精度误差应不大于±1ms。

b)装置应装设硬件时钟电路，直流电源消失后，硬件时钟应能正常工作，24小时误差不大于±5秒。

c)保护装置应能通过NTP服务提供装置时钟信息。

d)保护装置时钟对时信号异常后，应发相应告警报文。

e)保护装置宜支持时间同步管理功能，支持装置时钟可被监测，并能实现对对时信号的监测功能。

f)保护装置上送站控层数据所带的时标，应采用标准零时区，不应采用当地时区，人机界面应采用当地时区。

2.3.2.11.14网络技术原则

2.3.2.11.14.1数据网络应采用100 Mbps接口，交换机之间宜采用1000Mbps的级联口。

2.3.2.11.14.2保护、就地控制、录波等功能不应受站控层网络失效的影响。

2.3.2.11.15 信息交换

2.3.2.11.12.3.2.11.1采用DL/T 860标准时，保护等设备应该支持在线和离线获取模型，离线获取和在线召唤的模型应保持一致。定值模型应包含描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。

2.3.2.11.15.2检修处理机制

2.3.2.11.15.2.1装置检修状态

检修状态通过装置压板开入实现，检修压板应只能就地操作，当压板投入时，表示装置处于检修状态。装置应通过LED状态灯、液晶显示、告警报文或报警接点提醒运行、检修人员装置处于检修状态，“检修告警”报文放入dsWarning数据集中（对应“检修报警”品质q的“Test位”不应置1）。

2.3.2.11.15.2.2 MMS报文检修处理机制

a)装置应将检修压板状态上送客户端；

b)当装置检修压板投入时，本装置上送的所有报文中信号的品质q的Test位应置1（对应检修压板的遥信中品质q的“Test位”不应置1）；

c)保护装置检修压板投入时，上送带品质位信息，保护装置应有明显显示（面板指示灯或界面显示）。参数、配置文件仅在检修压板投入时才可下装；

d)当装置检修压板退出时，经本装置转发的信号应能反映GOOSE信号的原始检修状态；

e)客户端根据上送报文中的品质q的Test位判断报文是否为检修报文并作出相应处理。

2.3.2.11.15.3MMS双网冗余机制

采用双重化MMS通信网络的情况下，应遵循如下规范要求：

a)双重化网络的IP地址应分属不同的网段，不同网段IP地址配置采用双访问点描述，第二访问点宜采用“ServerAt”元素引用第一访问点。在站控层通信子网中，对两个访问点分别进行IP地址等参数配置。

b)冗余连接组等同于DL/T 860标准中的一个连接，服务器端应支持来自冗余连接组的连接；

c)冗余连接组中只有一个网的TCP连接处于工作状态，可以进行应用数据和命令的传输；另一个网的TCP连接应保持在关联状态，只能进行读数据操作；

d)由客户端控制使用冗余连接组中的哪一个连接进行应用数据的传输；

e)来自于冗余连接组的连接应使用同一个报告实例号同一个缓冲区映像进行数据传输；

f)客户端可以通过冗余连接组的任何一个连接对属于本连接组的报告实例进行控制，但在注册报告控制块过程的一系列操作应由同一个连接完成；

g)客户端应通过发送测试报文，如读取某个数据的状态，来监视冗余连接组的两个连接的完好性；

客户端检测到处于工作状态的连接断开时，应通过冗余连接组另一个处于关联状态的连接清除本连接组的报告实例的使能位，写入客户端最后收到的本连接组的报告实例的EntryID，然后重新使能本连接组的报告实例的使能位，恢复客户端与服务器的数据传输。

2.3.2.11.16 数据交换记录

a)数据交换记录包括报文监视记录和故障数据记录。

b)报文监视记录应对系统通信网络的全过程进行报文记录（带绝对时标的完整网络通信报文），包括MMS通信网络。

c)报文监视记录采用单向数据采集方式，对原有通信网络不应产生任何影响，也不应产生任何附加报文。同时，在出现故障、死机或断电的情况下，也不应对原有通信网络产生任何影响。

d)报文监视记录应确保监视的报文全部信息不漏记、不丢失。

e)装置声明的MMS服务与装置支持的MMS服务要一致。

2.3.2.11.17具备不停电传动功能保护装置的技术要求

2.3.2.11.17.1保护装置应配置“南网传动”菜单，允许通过人机界面进行操作，实现在被保护设备不停电条件下传动断路器的功能。进入人机界面操作传动时应采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作；

2.3.2.11.17.2保护装置应采取必要措施（如自动计时）防止操作人员频繁进行传动操作，两次传动间隔时间应大于1分钟；

2.3.2.11.17.3传动的出口继电器闭合脉宽时间为40~100ms，同时点亮装置面板跳闸动作指示灯；

2.3.2.11.17.4不停电传动断路器操作期间，保护装置应能正确输出相应的状态变位、动作等信息。传动后，保护装置应能报告提示事件报文；

2.3.2.11.17.5不停电传动断路器操作应形成对应的动作报告和录波文件（非检修状态时录波文件后缀为“_f”），录波开关量中应含有不停电传动跳闸的开关量，用于区分本次跳闸是保护跳闸或是不停电传动跳闸；

2.3.2.11.17.6保护装置处于不停电传动操作状态时，应不影响装置保护功能正常运行；

2.3.2.11.17.7装置在发出保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，保护装置应闭锁不停电传动功能，禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动断路器操作，并在界面报告闭锁传动的提示性报文。同时要求：

1)当前操作界面在闭锁传动时应能自动返回到主界面，即进入南网传动前的界面。

2)若在闭锁期间操作“南网传动”菜单时，应禁止操作，并弹出提示界面，如“闭锁传动，请查明原因”等。

3)在异常或启动等返回后应按分钟级延时开放不停电传动功能。

2.3.2.11.17.8在正常的不停电传动过程中，无异常情况下装置不应点告警灯触发告警接点。

2.3.2.11.18动态模拟

保护装置应进行动态模拟试验，在各种故障条件下，装置动作应正确，信号指示应正常，其主要功能应符合GB/T 15145、DL/T 670和DL/T 770等标准的规定。

2.3.2.11.19保护的功能要求

2.3.2.11.19.1差动保护的功能要求

a）具有防止励磁涌流引起保护误动的功能；

b）具有防止区外故障保护误动的制动特性；

c）具有差动速断功能，且不经CT断线闭锁；

d）具有CT断线告警功能，应能通过控制字选择是否闭锁比率差动保护。该控制字选择不闭锁时，开放比率差动保护；该控制字选择闭锁时，差电流大于等于1.2倍额定电流开放比率差动保护，小于1.2倍额定电流时闭锁比率差动保护；

e）具有差流越限告警功能；

f）电流采用“Y形接线”接入保护装置，其相位和电流补偿应由保护装置软件实现。

g）保护整组动作时间：差动速断保护大于等于2倍电流定值时整组动作时间应不大于30ms；比率差动保护大于等于2倍电流整定值时整组动作时间应不大于40ms。

h）各组交流电流回路的输入应相互独立并与CT一一对应。

i）CT饱和检测时间应不大于5ms。

j）具有自动校正各侧电压等级不同和CT变比不同带来的幅值不平衡。

2.3.2.11.19.2(复压)过流保护的功能要求

a）“电压压板”投入表示本侧（或本分支）电压投入，“电压压板”退出表示本侧（或本分支）电压退出；

b）在电压较低的情况下应保证方向元件的正确性，可通过控制字选择方向元件指向母线或指向变压器。方向元件取本侧电压，灵敏角固定不变，具备电压记忆功能；

c）主后合一保护应具有PT断线告警功能。高压侧PT断线应解除该侧复合电压闭锁元件对各侧复压闭锁过流保护的开放作用，本侧过流保护可由控制字选择经其它侧电压闭锁；中、低压侧PT断线，应开放该侧复合电压闭锁元件对各侧复压闭锁过流保护的开放作用；当各侧电压均PT断线或电压退出后，各侧复压过流保护变为纯过流。本侧电压退出时，不发本侧PT断线告警信号；当某侧“电压压板”退出后，应解除该侧复合电压闭锁元件对其它侧复压闭锁过流保护的开放作用，本侧过流保护“经其它侧电压闭锁”不投入时，本侧为纯过流保护；当“经其它侧电压闭锁”投入时，由其它侧复压元件开放。具体保护逻辑参见表2.3.2.2；

表2.3.2.11.19.2 主后合一主变保护复压功能逻辑列表

| 保护功能 | 经其它侧复压闭锁 | 高压侧 | 中压侧 |  | 低压侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高压侧PT断线 /压板退出 | 中压侧PT断线 | 中压侧压板退出 | 低压侧PT断线 | 低压侧压板退出 |
| 高压侧复压方向过流 | 1 | （不开放各侧复压） 高压侧复压过流保护，可经中或低压侧开放复压 | （开放各侧复压） 高压侧复压过流保护开放复压 | （不开放各侧复压） 高压侧复压过流保护，可经高或低压侧开放复压 | （开放各侧复压） 高压侧复压过流保护开放复压 | （不开放各侧复压） 高压侧复压过流保护，可经高或中压侧开放复压 |
|  | 0 | 高压侧复压过流变为纯过流 | 与中压侧电压、压板无关 |  | 与低压侧电压、压板无关 |  |
| 中压侧复压方向过流 | 1 | （不开放各侧复压） 中压侧复压过流保护，可经中或低压侧开放复压 | （开放各侧复压） 中压侧复压过流保护变为纯过流 | （不开放各侧复压） 中压侧复压过流保护，可经高或低压侧开放复压 | （开放各侧复压） 中压侧复压过流保护开放复压 | （不开放各侧复压） 中压侧复压过流保护，可经高或中压侧开放复压 |
|  | 0 | 与高压侧电压、压板无关 | 中压侧复压过流变为纯过流 |  | 与低压侧电压、压板无关 |  |
| 低压侧复压方向过流 | 1 | （不开放各侧复压） 低压侧复压过流保护，可经中或低压侧开放复压 | （开放各侧复压） 低压侧复压过流保护开放复压 | （不开放各侧复压） 低压侧复压过流保护，可经高或低压侧开放复压 | （开放各侧复压） 低压侧复压过流保护变为纯过流 | （不开放各侧复压） 低压侧复压过流保护，可经高或中压侧开放复压 |
|  | 0 | 与高压侧电压、压板无关 | 与中压侧电压、压板无关 |  | 低压侧复压过流保护变为纯过流保护 |  |
| 注1：各侧PT均正常且“经其它侧复压闭锁”为“1”时，任一侧复压元件动作，即开放该侧复压方向过流保护的复压元件。 注2：当各侧电压均PT断线或电压退出后，各侧复压方向过流保护变为纯过流。 注3：任一侧方向元件仅取自身电压。 |  |  |  |  |  |  |

d）主后独立后备保护应具有PT断线告警功能。高压侧PT断线或退出“电压压板”，应解除该侧复合电压闭锁元件对本侧复压闭锁过流保护的开放作用，本侧过流保护可由控制字选择经其它侧电压闭锁；中、低压侧PT断线或退出“电压压板”，中、低压侧后备保护应开放该侧复合电压闭锁元件对本侧复压闭锁过流保护的开放作用，并发出复压动作信号。本侧“电压压板”退出，不发本侧PT断线告警信号。当保护不采用复压和方向元件时，PT断线不应报警，复压闭锁条件满足不应发信。

2.3.2.11.19.3  零序过流保护的功能要求

a）高压侧零序过流保护的方向元件采用本侧自产零序电压和自产零序电流，过流元件宜采用中性点CT的零序电流；

b）高压侧PT断线或电压退出后，本侧零序过流保护退出方向元件。

2.3.2.11.19.4  中性点间隙零序过流保护和零序过电压保护(以下简称间隙保护)的功能要求

a）考虑到间隙击穿过程中，间隙零序过流和零序过电压可能交替出现，因此间隙零序过流和零序过电压元件组成“或门”逻辑共用时间元件，展宽不大于40ms，展宽期间动作元件暂停计时，间隙零序过流、零序过电压宜各按2时限配置；

b）零序过电压保护仅与零序电压有关，采用独立时间元件；

c）零序电压应取PT开口三角电压。

d）间隙零序电流应取中性点间隙专用CT。

2.3.2.11.19.5低压中性点零序电流保护

主后合一的变压器电气量保护应具备低压中性点零序电流保护功能。

2.3.2.11.19.6  非电量保护的功能要求

a）非电量保护动作应有动作报文和硬接点信号输出；

b）作用于跳闸的非电量保护，启动功率应大于5 W，动作电压在额定直流电源电压的(55%～70%)范围内，额定直流电源电压下动作时间为20 ms～35 ms，应具有抗220 V工频电压干扰的能力；

c）非电量保护装置的输入量不少于12路，其中前5路可选择是否跳闸；第1路为本体重瓦斯，第2路为调压重瓦斯，其余非电量输入可根据工程实际情况自由定义；

d）作用于跳闸的非电量保护设置功能压板，当该压板投入时作用于跳闸，退出时仅作用于信号。

2.3.2.11.19.7  过负荷启动冷却器

返回系数固定取0.85～0.9。

2.3.2.11.19.8  其他相关要求

a）后备保护动作跳分段的同时闭锁本侧备自投；

b）保护出口采用跳闸矩阵方式，可灵活整定。

2.3.2.11.20操作箱(插件)的功能要求

2.3.2.11.20.1  操作箱(插件)的防跳功能应方便取消，跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开，端子按合闸回路与跳闸位置监视依次排列；合闸位置监视与跳闸回路应固定连接，端子按跳闸回路监视与合闸位置依次排列；

2.3.2.11.20.2  操作箱(插件)中的断路器跳、合闸压力闭锁功能应方便取消；

2.3.2.11.20.3  操作电源的自动空气开关(以下简称空开)应设在操作箱(插件)所在屏内；

2.3.2.11.20.4  元件保护采用与线路保护完全相同的操作箱(插件)；

2.3.2.11.20.5  操作箱(插件)应具备以下功能：

a)手合、手跳回路；

b)保护跳闸回路(启动重合闸)；

c)永跳回路(闭锁重合闸)；

d)控制回路断线闭锁重合闸；

e)断路器压力闭锁回路；(仅用于110kV操作箱)

f)断路器防跳回路；

g)与相关保护配合的断路器位置；

h)跳闸及合闸位置监视回路；

i)控制回路断线信号(含直流电源监视功能)；

j)事故总信号。

2.3.2.11.21电压切换箱(插件)的功能要求

a)隔离刀闸辅助接点采用双位置输入方式；

b)电压切换回路采用保持继电器的接点；

c)切换继电器同时动作信号，应采用保持继电器接点；切换继电器回路断线或直流消失信号，应采用隔离刀闸常开接点启动的不保持继电器接点。

2.3.2.11.22 主变保护的配置要求

110 kV变压器电缆跳闸装置宜配置两套主后合一的电气量保护和配置一套非电量保护，也可按主保护、非电量保护、各侧后备保护各一套分机箱独立配置。

2.3.2.11.23网络通信及身份鉴别要求

2.3.2.11.23.1装置应具备MMS报文容错及自恢复能力

a)装置对MMS协议应有足够的健壮性，对畸形帧、超长帧、超短帧应具备一定的容错能力，具备持续、稳定运行的能力。

b)在极端异常情况下，允许MMS通信进程重启，装置应具备MMS自恢复能力，恢复过程中不得影响保护功能，不得改变保护定值、配置等重要参数。

2.3.2.11.23.2装置配置文件上传和下装使用的网口及协议要求

a)保护装置运行口禁止采用telnet、ftp、sftp、http、https协议。保护装置配置文件的上传和下装应使用调试口，保护装置仅在投入检修压板时开启调试口的文件上传及下装功能，退出检修压板时自动关闭调试口的telnet、ftp、sftp、http、https协议。

b)多余、无用的服务和端口应关闭。

2.3.2.11.23.3保护装置用户身份鉴别要求

保护装置应具备用户身份标识和鉴别功能。保护装置支持用户数量不低于3个，至少包含管理员，操作员1（用于修改定值、参数、配置、软压板），操作员2（用于不停电传动）。操作员进入装置进行参数修改前需要输入密码进行身份鉴别，操作完成保存时需再次输入密码实现二次鉴别。不停电传动输入密码进行使能允许操作时视作一次鉴别，选择传动相（侧）输入密码视作第二次鉴别。

2.3.2.11.24保护信息文件化相关要求

2.3.2.11.24.1文件要求

a)装置接收到生成定值文件的直控命令后，生成的定值文件内容应与装置当前定值保持一致，且应包含所有区（含定值预备区）定值。

b)装置上电重启时可自动删除动态告警文件、状态文件、定值文件。

c)装置定值发生变化且固化后，应立即自动删除定值文件。

2.3.2.11.24.2装置操作控制

a)定值文件的生成及上传操作不受远方修改定值软压板、远方操作硬压板控制。

b)档案文件、告警文件及状态文件的生成及上传操作不受远方操作硬压板控制。

c)远方复归不受远方操作硬压板控制。

d)应有相关的闭锁机制，防止网络异常时频繁生成文件影响保护装置正常运行，至少应具备以下措施：

①动态告警文件或状态文件每天仅允许执行3次的生成文件直控命令；装置重启后可重新计时计次。

②在不大于3分钟的间隔时间内，装置仅允许执行一次生成定值文件的直控命令，每小时执行不多于20次的生成定值文件直控命令；装置重启后可重新计时计次。

③当满足闭锁机制时，装置接收到相关文件生成的直控命令时应拒绝执行，并反馈该类文件生成失败报告。

2.3.2.11.24.3远方修改定值要求

远方修改定值应符合《继电保护远方操作技术要求 (试行)》。通过定值文件校核时，为确保上送为最新定值文件，客户端应先发生成定值文件的直控命令，待保护装置生成定值文件成功后，客户端再召唤定值文件。

2.3.2.12 试验

试验方法按《继电保护通用技术规范（2018年试行版）》中10、11的规定进行。

2.3.2.12.1  型式试验

在下列任一情况下, 装置须进行型式试验：

2.3.2.12.1.1  新产品研发或定型前。

2.3.2.12.1.2  产品正式投产后，如遇设计、工艺材料、元器件有较大改变，经评估影响装置性能或安全性时。

2.3.2.12.1.3  当装置软件有较大改动时，应进行相关的功能试验或模拟试验。

2.3.2.12.1.4  执行有关规定时。

2.3.2.12.1.5  正常试验大气条件：a）环境温度：+15℃～+35℃；b）相对湿度：45%~75%；c）大气压力：80kPa～106kPa。

在上述正常试验大气条件下，应对如下项目逐条进行型式检验：

a）温度影响；

b）温度贮存；

c）功率消耗；

d）过载能力；

e）主要功能、技术性能；

f）静态模拟；

g）动态模拟；

h）电磁兼容性能；

i）直流电源影响；

j）绝缘性能；

k）耐湿热性能；

l）连续通电；

m）机械性能；

n）结构与外观；

o）安全（仅测量保护接地连续性和安全标志检查）

2.3.2.12.2  出厂试验

每套装置均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

投标人应提供同类设备加盖质量检验部门检验专用章的出厂检验报告。

在设备交货之前在投标人厂内进行下列工厂试验项目, 以表明设备符合本技术条件书规定的要求。招标人代表参加作为试验见证。

微机保护装置工厂试验项目如下：

2.3.2.12.2.1  结构和外观检查

2.3.2.12.2.2  基本功能试验

装置中各种原理保护的定值试验

各种原理保护的动作时间试验

各种原理保护的动作特性试验

逻辑回路及联合动作正确性检查

数据采集系统的精度和线性度范围试验

硬件系统自检

硬件系统时钟校核

通信检查

开关量输入输出回路检查

以上试验的结果应满足以上三～五的各项技术要求

2.3.2.12.2.3  连续通电试验

2.3.2.12.3  现场试验及调试

装置运到工地安装完毕, 招标人会通知投标人专家到场参加设备调试, 保护定值由招标人提供。投标人按该保护定值进行调试工作, 并进行模拟故障时开关传动试验, 证实保护与其他设备工作正常。

调试完毕后, 投标人应向招标人提供设备调试报告。

在调试过程中, 若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标人应负责更换。

2.3.3  110kV电缆跳闸分段保护

2.3.3.1 额定电气参数

2.3.3.1.1直流电源

a)额定电压：220V、48V（放在通信机房的保护相关设备）；

b)允许偏差：-20%～+15%；

c)纹波系数：不大于5%；

d)开入电压： 弱电开入额定电压不低于24V，强电开入220V。

2.3.3.1.2交流回路

a) 常规采样

1）交流电流（In）： 5A；

2）交流电压Un：100/V ；

b) 频率：50Hz。

2.3.3.2技术性能要求

2.3.3.2.1交流回路精确工作范围

a)相电压：(0.01～1.5)Un；

b)检同期电压：（0.01～1.8）Un；

c) 装置中测量元件的准确度和变差要求应满足DL/T 478-2013中4.3的规定。

2.3.3.2.2测量元件特性准确度

装置中测量元件的准确度和变差要求应满足DL/T 478中4.3的规定。

2.3.3.2.3开关量输入和输出

对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。

2.3.3.2.4装置采样

a)采用常规互感器和二次电缆实现采样的保护装置的采样回路应使用双A/D结构（公用一个电压或电流源），应有防止单一A/D损坏导致保护不正确动作的措施，采样频率不应低于1000 Hz。

b)保护装置A/D采样环节应有抗频率混叠处理措施。

2.3.3.2.5对时接口

a)采用光纤IRIG-B码对时方式时，宜采用ST接口；

b)采用电IRIG-B码对时方式时，采用直流B码，通信介质为屏蔽双绞线。

2.3.3.2.6打印接口

a) 保护装置应具备RS-232接口能力；

b) 宜具备网络打印接口。

2.3.3.2.7以太网电接口

a) 传输介质：五类及以上屏蔽双绞线；

b) 接口类型：RJ-45电接口；

c) 接口数量：3个。

d) 规约设置：与变电站自动化系统及智能录波器（保信子站设备）通信时，各接口应能分别采用103和DL/T 860标准的规约，即支持同时采用103、或同时采用DL/T 860标准的规约，以及一个采用103，另一个采用DL/T 860等多种方式。

2.3.3.2.8调试接口

调试接口应采用以太网接口

2.3.3.2.9功率消耗

装置各回路的功率消耗应符合 DL/T 478-2013中4.7的规定。

2.3.3.2.10过载能力

1）交流电流回路：2倍额定电流，长期连续工作；50倍额定电流，允许1s；

2）交流电压回路：

——1.4倍额定电压，保护装置长期连续工作；

——2倍额定电压，允许10s。

3）零序电压回路的过载能力由产品标准或制造商产品文件规定。

4）装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。

2.3.3.2.11逆变电源

装置所使用的逆变电源应满足DL/T 527-2013中规定的各项要求。此外，同一厂家同一系列保护装置的电源模块应能互换，逆变电源故障不应导致保护误动，具有失电闭锁功能。逆变电源装置的平均无故障时间不低于100000小时(11.4年)。

2.3.3.3电磁兼容性能

装置的电磁兼容性能应符合DL/T 478-2013中4.8的规定。

2.3.3.4绝缘性能

装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。

2.3.3.5耐湿热性能

装置的温湿度环境性能应符合DL/T 478-2013中7.3的规定。

2.3.3.6机械性能

2.3.3.6.1装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。

2.3.3.6.2结构、外观

a)机箱的尺寸。机箱、插件的尺寸应符合GB/T 19520.12的规定。

b)表面涂覆。装置表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无沙粒、趋皱和流痕等缺陷；

c)插件的插拔性能。插件结构的装置中插件应插拔灵活、互换性好。交流插件拔出后，装置应能通过机械的方式自动短接电流回路。

2.3.3.6.3外壳

a)外壳应满足装置在变电站基本环境条件下使用、维护和修理的要求；

b)为满足更高的防护要求，允许在装置原有防护基础上，采取辅助措施，提高防护等级，如置于屏柜之中。

2.3.3.6.4接地

装置应有安全地以满足装置安全、电磁兼容等要求。

2.3.3.6.5振动

装置能承受GB/T 11287规定的I级振动响应和振动耐受试验。

2.3.3.6.6冲击和碰撞

装置能承受GB/T 14537规定的I级冲击响应和冲击耐受试验，以及I级碰撞试验。

2.3.3.7连续通电

装置完成调试后，出厂前应进行连续通电试验。试验期间，装置工作应稳定可靠，动作行为、信号指示正确，无元器件损坏、软件运行异常或其他异常情况出现。

2.3.3.8安全要求

装置的安全性能应满足DL/T 478-2013中6的要求。

2.3.3.9继电器设计要求

2.3.3.9.1 直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于0.09mm，如用线圈线径小于0.09mm的继电器时，其线圈须经密封处理，以防止线圈断线；如果用低额定电压规格(如220V电源用于110V的继电器)的直流继电器串连电阻的方式时，串联电阻的一端应接于负电源。

2.3.3.9.2直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下列要求的消弧回路：

2.3.3.9.2.1不得在它的控制触点上并接电容、电阻回路实现消弧。

2.3.3.9.2.2用电容或反向二极管并在中间继电器线圈上作消弧回路，在电容及二极管上都必须串入数百欧的低值电阻，以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。消弧回路应直接并在继电器线圈的端子上。

2.3.3.9.2.3选用的消弧回路所用反向二极管，其反向击穿电压不宜低于1000V，禁止低于600V。

2.3.3.9.2.4注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。

2.3.3.9.3跳闸出口继电器的起动电压在直流额定电压的55%-70%之间。对于动作功率较大的中间继电器(例如5W以上)，如为快速动作的需要，则允许动作电压略低于额定电压的50%，此时必须保证继电器线圈的接线端子有足够的绝缘强度。由变压器、电抗器瓦斯保护动作的中间继电器，因连线长，电缆电容大，为避免电源正极接地误动作，应采用较大起动功率的中间继电器，但不要求快速动作。

2.3.3.9.4断路器跳（合）闸线圈的出口触点控制回路，必须设有串联自保持继电器，并保证：

2.3.3.9.4.1跳（合）闸出口继电器的触点不断弧。

2.3.3.9.4.2断路器可靠跳、合闸。

2.3.3.9.5对于单出口继电器，可以在出口继电器跳（合）闸触点回路中串入电流自保持线圈，并满足如下条件：

2.3.3.9.5.1自保持电流不应大于额定跳（合）闸电流的50%，线圈压降小于额定值的5%。

2.3.3.9.5.2出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。

2.3.3.9.5.3电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流1000V、1min的试验标准（出厂试验应为交流2000V、1min）。

2.3.3.9.5.4电流自保持线圈接在出口触点与断路器控制回路之间。

2.3.3.9.5.5电流型防跳继电器应为快速动作的继电器，其动作电流小于跳闸电流的50%，线圈压降小于额定值的10%。电压型防跳继电器动作电压在直流额定电压的55%-70%之间。

2.3.3.9.5.6不得采用可控硅跳闸出口的方式。

2.3.3.9.5.7两个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时，应先并联，然后经公共连线引出。检查测试带串连信号继电器回路的整组起动电压，必须保证在80%直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。

2.3.3.9.5.8用隔离开关辅助接点控制的电压切换继电器，应有一对电压切换继电器触点作监视用。

2.3.3.10屏柜要求

2.3.3.10.1对结构的要求

2.3.3.10.1.1所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。

2.3.3.10.1.2所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

2.3.3.10.1.3制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。

2.3.3.10.2涂漆和防锈

2.3.3.10.2.1除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

2.3.3.10.2.2所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

2.3.3.10.2.3屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。

2.3.3.10.2.4屏上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。

2.3.3.10.3保护屏柜要求

2.3.3.10.3.1根据资产全生命周期管理要求，所有供应物资必须进行标签管理。各供应商必须承诺按照相关要求，对所供应的物资进行标签贴标工作，将相关信息在出厂前写入标签。

2.3.3.10.3.2安装在继电保护室的保护屏采用柜式，前后开门结构尺寸为2260800600mm，前开门旋转式结构2260800800mm。正面应采用带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。门与屏体之间应采用截不小于4mm2的多股软铜线可靠连接。新建变电站应采用前后开门结构。

2.3.3.10.3.3保护屏不同回路两带电导体之间以及带电导体与裸露不带电导体之间的最小距离，均应符合DL/T 720规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。

2.3.3.10.3.4保护屏采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠。保护屏采用前开门旋转式结构时，保护装置装于旋转面板上，旋转面板的旋转角度不小于135°。

2.3.3.10.3.5外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350毫米。

2.3.3.10.3.6前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。前开门旋转式结构屏体用厚度为3.2毫米的钢板制作。

2.3.3.10.3.7屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式，并且应安装容易，便于控制电缆的进出连接、检查和维护。

2.3.3.10.3.8为了提高运行的可靠性, 设备应采用成套插入式结构。

2.3.3.10.3.9安装在继电保护室的屏体防护等级不低于IP30，户外安装的屏体防护等级不低于IP55。

2.3.3.10.3.10试验部件、连接片、切换片，安装中心线离地面不宜低于300毫米。

2.3.3.10.3.11各类按钮、开关等操作件的操作寿命不应少于10000次。

2.3.3.10.3.12对于具有整定机构的元器件的操作寿命不少于10000次，整定操作时不应出现发卡或操作失灵等现象。

2.3.3.10.3.13为满足“屏体更换、外部电缆利旧”的功能需求，屏柜后下部横梁可采用螺丝固定方式与屏柜左右框架连接固定，方便屏柜拆卸。可拆卸屏柜按照额定的静载荷，户内和户外机柜应符合GB/T 18663.1-2008中5.2.1和表3中SL5或SL6等级的提吊试验要求，以及相应的刚度试验要求；户内机柜的动载荷性能应符合GB/T 18663.1-2008中表8规定的DL4和表12规定的K2等级要求；户外机柜的动载荷应符合IEC 61969.3-2011中表5规定的1级试验要求；机柜的抗地震性能应符合GB/T 18663.2-2007中规定的A型和B型合成波形的要求，并由制造厂指明。

2.3.3.10.4端子排布置

2.3.3.10.4.1同一屏上布置多套保护装置时，端子排采用按装置分区，按功能分段原则。柜内每侧底端集中预留备用端子。

2.3.3.10.4.2每个装置区内端子排按功能段独立编号。

2.3.3.10.4.3公共端、同名出口端采用端子连线，配置足够连接端子。

2.3.3.10.4.4端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘, 端子排应根据功能分段排列 ，屏内左右两侧各侧至少留有不少于10个的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用。

2.3.3.10.4.5各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源至少间隔1个空端子。端子排间应留有足够的空间, 便于外部电缆的连接。

2.3.3.10.4.6端子排布置应按Q/CSG 1204079-2020《10kV～110kV线路保护技术规范（试行）》执行。

2.3.3.10.5保护压板、转换开关及按钮

2.3.3.10.5.1保护出口回路和起动回路均应经连接片才连至端子排上，连接片应装在保护屏正面。

2.3.3.10.5.2如采用分立式连接片，连接片的开口端应装在上方，接到断路器的跳闸线圈回路。并满足：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过保护屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。

2.3.3.10.5.3压板布置应遵循“按装置分排，按功能分区”的原则，并适当化。

2.3.3.10.5.4压板一般不宜超过5排，每排设置不超过9个，不足一排时，用备用压板补齐。压板在屏正面从左至右、自上而下依次排列。

2.3.3.10.5.5保护跳合闸出口压板和失灵起动回路压板采用红色，功能压板采用黄色，备用压板采用浅驼色。为便于区分正常运行时压板的投退，正常运行退出的压板(如保护检修状态压板)可采用与备用压板一致的颜色，宜将备用压板拆下或封死。其中红、黄、浅驼色分别推荐国标GSB05-1426-2001中R02 朱红、Y08深黄和Y13淡黄灰。

2.3.3.10.5.6压板可采用普通分立式、线簧式和其他样式。普通分立式和其他样式压板的底座色采用浅驼色，压板头采用红、黄色，禁止取下压板头以防混淆颜色。线簧式压板颜色通过压板上内嵌的标签纸底色来体现。

2.3.3.10.5.7标签宜设置在压板下方，同一个站内标签设置的位置应统一。压板按置设置分隔框，边框线宽3～5mm，分割框颜色推荐国标GSB05-1426-2001中Y08深黄。为了便于分辨，也可每排端子之间加一个分隔线，分隔线与分隔框线宽应一致。同一个站内分隔框的颜色应一致。压板分隔线框的型式和颜色须符合具体运行单位的规定。

2.3.3.10.5.8压板自左至右排列顺序为跳合闸出口、失灵起动和功能压板。同一组回路的三个分相出口压板应布置同一排中。

2.3.3.10.5.9同一面保护屏上的保护压板分装置自上而下排列。

2.3.3.10.5.10三相跳闸保护的出口压板宜按断路器三相设置一个。

2.3.3.10.5.11功能压板设置遵循必要和适当简化的原则, 每种功能宜设置一块总功能压板。双通道保护的每个通道宜分别设置一块通道投入或纵联保护投入压板。

2.3.3.10.5.12按钮宜布置在保护屏正面前门打开时方便操作的一侧，转换开关宜布置在屏正面另一侧，且按钮或转换开关宜按功能与装置水平排列。

2.3.3.10.5.13压板布置应按Q/CSG 1204079-2020《10kV～110kV线路保护技术规范（试行）》执行。

2.3.3.10.6屏柜内布线

2.3.3.10.6.1布线

a)内部配线的额定电压不低于450V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.0 mm2，但对于PT回路的截面应不小于1.5 mm2，CT回路的截面应不小于2.5 mm2。

b)元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。

c)导线应无划痕和损伤，应提供配线槽以便于固定电缆, 并将电缆连接到端子排。

d)应保证所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性。

e)所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

f)若屏内具有加热器，端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此, 应该采用瓷管套着的裸导线, 或使用耐热的导线。

g)在进行屏的内部布线时，不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。

h)对长期带电发热的元器件，安装位置应靠上方，与周围元器件及导线束应保持不小于20mm的间隙距离。

i)在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施。

j)连接导线的中间不允许有接头。装置内部配线侧每一个端子的一个端口不允许连接超过两根的导线，并保证可靠连接。外部接线侧一个端子的一个端口只允许接入一根导线。

k)绝缘导线束不允许直接紧贴金属构件敷设。穿越金属构件时，应有保护导线绝缘不受损伤的措施。

l)各保护置对时接口的配线应连接至端子排，且端子排上应有明确的标识，以方便外部对时信号缆线的接入。

2.3.3.10.6.2接线端子

a)所有端子为额定值1000V、10A的压接型阻燃端子。端子应满足《保护屏柜及端子箱接线端子排技术规范（2018年试行版）》”相关要求。

b)装置出口段端子采用红色端子。

c)元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好。

d)电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。

e)端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。

2.3.3.10.6.3颜色

1）在交流回路中：

A相          黄色

B相          绿色

C相          红色

中性线        淡蓝色

2）在直流回路中：

＋(正极)      棕色

－(负极)      蓝色

2.3.3.10.7电子回路

2.3.3.10.7.1为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

2.3.3.10.7.2电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

2.3.3.10.7.3电子电路的外部连接应该用连接器进行。

2.3.3.10.7.4应采用电线槽进行布线，若采用其他的布线系统则应由相关部门审批此布线系统。

2.3.3.10.7.5为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路均应有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

2.3.3.10.7.6每块印刷电路板应经防潮气和灰尘侵入处理。

2.3.3.10.8接地

2.3.3.10.8.1交流电源输入的二次屏柜应有工作接零，供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。

2.3.3.10.8.2当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合相关规范的要求。

2.3.3.10.8.3二次屏柜下部应设有截面不小于100mm2(推荐使用40×3mm2)的专用的接地铜排母线，铜排应提供两排螺丝连接孔，每排不少于20个孔。螺丝孔径为Ф5.2mm，孔中心纵向至铜排长边距离为10mm，还应配套提供铜螺丝组件(含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳)。外界地网接地点采用两个Ф10mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件，分别布置在铜排两端，距铜排端部50mm。

2.3.3.10.8.4装置外壳应在易接线的地方设置装置外壳接地，并设有接地标识。

2.3.3.10.9 保护屏温升

保护屏各部位温升不应超出DL/T 720的规定。

2.3.3.10.10保护屏绝缘性能

2.3.3.10.10.1用开路电压为直流500V的测试仪测量各回路之间的绝缘电阻，应满足：

所有带电回路(或与地有良好接触的金属框架)之间的绝缘电阻应不小于5MΩ；

无电气联系的各带电回路之间的绝缘电阻应不小于10MΩ；

2.3.3.10.10.2介质强度满足DL/T 720的规定。

2.3.3.10.11空气开关配置要求

2.3.3.10.11.1保护屏内PT回路所使用的空气开关技术要求如下：

三相式MCB ；

额定电流1A，跳闸电流2.5A～3A；

跳闸时间20毫秒。

2.3.3.10.11.2每套保护装置应采用独立的直流型空气开关。

2.3.3.10.11.3控制电源和保护电源采用独立的直流型空气开关。

2.3.3.10.12照明

保护屏内不装设照明灯。

2.3.3.10.13铭牌

保护屏的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

2.3.3.10.14柜体颜色

柜体颜色统一为RAL7035。

2.3.3.11 功能要求

2.3.3.11.1基本要求

a)装置中任一元件损坏时，相关设备应告警，不应造成装置误动作。

b)保护装置应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动。在直流电源恢复（包括缓慢地恢复）到80%UN时，直流逆变电源应能自动起动。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应误动作。

c)装置应设有自复位电路，在正常情况下，装置不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出异常信号或信息，而装置不应误动作。

d)装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。

e)保护装置应设有就地汉字信息显示功能和信息输出接口。

f)保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应发出告警信号，并闭锁可能误动的保护；

g)在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下,保护应能正确动作。

h)保护在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，应能正确动作；保护范围外发生故障时不应误动作。

i)装置应具有独立性、完整性、成套性，应具有能反映被保护电力系统和电力设备各种故障及异常状态的保护功能。

j)保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时，应能发告警信号。

k)保护装置在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下，应能正确动作。

l)装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

m)保护装置实现其保护功能不应依赖外部对时系统。

n)保护性能指标遵循GB/T 14285、GB/T 15145、DL/T 478、DL/T 670和DL/T 770相关要求执行。

o)装置中不同保护功能应具备独立投退功能。

p)装置所有外接电路不应与装置的弱电电路有直接电气上的联系。针对不同电路，应采用隔离措施。

q)装置应提供友好的人机交互界面。

r)装置应提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶面板查看，应能按Q/CSG 1203045-2017的建模方式输出设备识别代码。

s)装置的插件应支持通过扫码获取插件信息，插件信息宜包含插件型号、序列号、硬件版本号、生产日期（或批次）等相关信息。对于交流插件，宜提供1A/5A等规格信息。插件的硬件版本号应能反映PCB设计、元器件参数变化。

o)保护装置宜支持通过XML格式形成定值文件、档案文件、状态文件和告警文件，实现定值读写、档案信息上送、保护状态以及告警信息上送等功能；

1）定值文件应包含定值文件描述、定值分组、更新配置等信息，并应支持通过文件读写实现定值读取及整定；

2） 档案文件应包含设备识别代码、装置型号、软件版本、程序生成时间及校验码等装置基本信息，并应支持增加投运时间、插件更换情况等运维信息；

3） 状态文件应包含装置的保护遥信（dsRelayDin）、保护遥测（dsRelayAin）等数据集中保护状态量及模拟量信息；

4） 告警文件应包含告警信息原因分类及具体告警原因信息，通过动态文件almDynamicInfo和静态文件almStaticInfo两种方式组合上送。

5） 各类文件的格式要求及示例见《南网调继[2018] 9号：南方电网 继电保护通用技术规范（2018年试行版）》附录A、B、C、D。

p)装置应提供反映本身健康状态的信息，包括工作环境、硬件工作状况、软件运行状况、通信状况（包括内部通信状况和设备间的通信状况）等。

q)装置上电、重启过程中，不应发送与外部开入不一致的信息。

r)装置软件版本构成方案

1)基础软件由：“基础型号功能”和“选配功能”组成；

2)基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变；

3)基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成；

4)装置软件版本描述方法如图2.3.2.1所示：

图2.3.2.1软件版本描述示意图

s)装置具备以下针对内存软错误的防控措施：

1)上电后对内存中不变的数据具备监视功能。

2)采用“保护+保护”双CPU架构的，宜具备并使用内存ECC/EDC校验功能；采用“保护+启动”双CPU架构的，应具备并使用内存ECC/EDC校验功能。

3)装置监视到内存数据异常时，应能记录异常，且能够自恢复，或闭锁装置并告警。

2.3.3.11.2开入开出要求

a)保护装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为：

1)“1”肯定所表述的功能；

2)“0”否定所表述的功能。

b)保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为：

1）“1”肯定所表述的功能；

2）“0”否定所表述的功能；或根据需要另行定义；

3）不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。

c)压板开入量采用正逻辑，即压板合上为“1”，表示投入该压板所对应的功能，压板打开为“0”，表示退出该压板所对应的功能。

d)装置应保存软压板投退状态，并掉电不丢失，可查看或通过通信上送。

e)电缆跳闸装置应配置功能硬压板。保护检修和母联检修状态开入仅设置硬压板，不设软压板。

f)保护装置需从高压开关场取开关量的开入应采用220V强电平。

g)保护装置应输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点。

h)保护装置强电开入回路启动电压值应不大于0.7倍额定电压值，且不小于0.55倍额定电压值。

i)保护装置所有输出接点应是无源接点。

2.3.3.11.3自动恢复

装置应设有自复位电路，在正常情况下，装置不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出异常信号或信息，而装置不应误动作。

2.3.3.11.4自动检测

a)装置应具有在线自动检测功能，包括保护硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。

b)保护装置应能根据保护被闭锁的情况给出准确的相关报警信息。

c)自动检测必须是在线自动检测，不应由外部手段起动；并应实现完善的检测，做到只要不告警，装置就处于正常工作状态，但应防止误告警。

d)除出口继电器外，装置内的任一元件损坏时，自动检测回路应能发出告警或装置异常信号，并给出有关信息指明损坏元件的所在部位，在最不利情况下应能将故障定位至模块（插件）。

2.3.3.11.5定值要求

a)定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。

b)定值形式及内容

1）保护装置定值采用二次值；

2）保护装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变；

3）保护装置的定值清单应按以下顺序排列：

①参数（装置参数、设备参数）；

②保护装置数值型定值部分；

③保护装置控制字定值部分。

c)保护装置电流定值下限应不大于0.05In

d)控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。

e)保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为：

1)“1”肯定所表述的功能；

2)“0”否定所表述的功能；或根据需要另行定义；

3)不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。

f)110kV及以下元件保护装置应有不少于四组可切换的定值区。定值区号从1开始。

g)保护装置通信参数应包含装置本机网络IP地址及白名单IP地址，这些IP地址应支持通过通信方式及定值文件方式上送。

表2.3.2.1保护装置通信参数

| 定值名称 | 备注 |
| --- | --- |
| A网IP地址 |  |
| B网IP地址 |  |
| C网IP地址 | 装置应支持至少3个本机IP地址 |
| …… |  |
| 白名单IP地址1 | 未使用的白名单IP地址应设置为0.0.0.0 |
| 白名单IP地址2 |  |
| …… |  |
| 白名单IP地址16 | 白名单IP地址定值数量应与装置可连接客户端能力相符 |
| …… |  |

2.3.3.11.6事件记录

保护装置应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如保护动作元件、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换、装置复位、装置告警、装置异常等，事件记录时间分辨率不大于1ms。

装置应掉电存储不少于1000条日志记录，超出装置记录容量时，应循环覆盖最早的日志记录。

2.3.3.11.7装置控制字要求

控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每分项功能宜设置一个控制字。

2.3.3.11.8装置显示要求

a)采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。

b)装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。

c)装置应能分类显示保护动作报告。

d)保护装置面板指示按指示、告警和动作分类，包括装置自身状态灯（如运行、异常等），保护状态（如保护跳闸、重合闸等）及回路状态监视（刀闸告警、母线互联等）的指示灯。保护装置面板指示灯宜分“亮”和“灭”两个状态。各信号灯的显示颜色如下：

1)动作信号灯采用红色；

2)合闸位置灯采用红色；

3)跳闸位置灯采用绿色；

4)运行指示灯采用绿色；

5)异常指示灯采用红色；

6)电压切换指示灯采用绿色；

7)主保护闭锁指示灯采用红色；

8)装置检修指示灯采用红色。

2.3.3.11.9故障录波

保护装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。

保护装置应具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力，分别存放动作录波、启动录波文件、检修录波文件和事件记录报文，避免互相影响，确保启动录波不会覆盖动作录波。人机界面及通讯召唤中录波列表按时间顺序排序。

保护装置应至少具备动作录波文件和启动录波文件各8次的记录能力，记录保护动作和保护启动全过程的所有信息，其中线路保护至少具备16次动作录波能力，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息：

a)故障简报：故障相别、最大故障相电流、最大故障零序电流、动作元件、作时间。

b)保护启动、跳闸、重合闸出口等全过程录波，录波中应记录电流、电压等模拟量和断路器位置信息、外部保护动作输入信息、各保护内部动作信息等开关量。故障录波应详细记录保护启动、跳闸或重合闸出口前2个周波及后5个周波。

c)具有数字或图形打印输出功能。

d)记录时间分辨率不小于20点/周波。

e)记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999(COMTRADE99)格式输出，并上送给智能录波器（继电保护信息系统子站）。

f)装置发生故障时不应丢失故障记录信息。

g)在装置直流电源消失时不应丢失已记录信息，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。

h)保护打印的故障录波文件，模拟量的标尺应与故障电流的大小相适应，通常标尺的大小不应超过故障量的2倍。

2.3.3.11.10通信规约

a)保护装置等应支持上送采样值、开关量、压板状态、设备参数、定值区号及定值、自检信息、异常告警信息、动作事件及参数、录波报告信息、装置硬件信息、装置软件版本信息、装置日志信息等数据。同时支持远方投退压板、修改定值、切换定值区、远方复归功能，并具备权限管理功能。

b)保护装置应支持不小于16个客户端的TCP/IP访问连接，应支持不小于12个报告实例。

c)保护功能版本的升级不应涉及通信规约的变化。

d)装置与智能录波器（保信子站设备）通信发生了异常或中断，在重新建立连接后保护装置应能接受智能录波器（保信子站设备）的召唤，将全部历史波形列表上送。

e)保护装置与智能录波器（保信子站设备）通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。

f)继电保护装置采用DL/T 860(IEC 61850)标准规约的，还应按DL/T 860(IEC 61850)标准及《南方电网变电站IEC 61850通用应用模型》建模，装置厂商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。

g)装置厂商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。

h)保护装置应设置白名单IP地址定值，并仅响应通信白名单IP地址列表内客户端的通信服务请求。

2.3.3.11.11远方控制要求

2.3.3.11.11.1软压板远方控制技术要求

a)保护装置软压板支持以遥控方式进行投入和退出操作，并支持以遥信方式上送软压板状态；

b)保护装置软压板远方投退成功时，应返回遥控成功信息；远方投退不成功时，应返回遥控失败信息；

c)无论遥控成功与否，遥控记录均应可在装置上记录、查询，遥控记录至少应包括操作时间、操作对象、操作命令来源、操作内容等必要信息；

d)保护装置校核并通过远方投退软压板操作的选择指令后，应返回返校结果；

e)在读取或修改软压板过程中，保护装置的功能应正常运行。

2.3.3.11.11.2远方修改定值技术要求

a)保护装置应支持远方召唤各定值区的定值文件；

b)保护装置应支持以遥测方式上送运行定值区号；

c)保护装置应支持远方修改非运行定值区内容，不允许远方直接修改运行定值区定值内容；

d)保护装置应支持远方召唤、修改运行定值预备区定值及将该区定值投入实际运行；

e)在读取定值、定值区号的过程中，保护装置的功能应正常运行；

f)在切换定值区或修改定值的过程中，继电保护装置不应误动，允许装置短时（≤1min）闭锁保护功能。

2.3.3.11.11.3保护装置任一时刻仅允许唯一客户端具备编辑定值区的操作权限。装置的编辑定值区权限管理机制：

a)编辑定值区号为0时表示编辑定值区权限未被任何客户端占用；

b)某一客户端将编辑定值区号写为非0合法值时，该客户端将独占编辑定值区的设置权限；

c)获得编辑定值区权限的客户端可以对编辑定值区进行相关的读写操作，包括：写编辑定值区号、读编辑定值区定值、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务；

d)编辑定值区权限被某一客户端占用期间，应拒绝其它客户端对编辑定值区的写操作，包括：写编辑定值区号、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务；

e)占用编辑定值区权限的客户端将编辑定值区号写为0，表示释放对该编辑定值区的权限；

f)占用编辑定值区权限的客户端再次将编辑定值区号写为非0合法值时，权限计时应重新开始；

g)占用编辑定值区权限的客户端执行完确认执行编辑定值区定值命令（表示控制已经结束），装置将收回该客户端对编辑定值区的权限；

h)装置超过180s未收到客户端的定值写操作时将收回其编辑定值区权限；

i)客户端通讯中断时装置自动收回编辑定值区权限；

j)装置收回编辑定值区权限后，自动将编辑定值区号修改为0。

2.3.3.11.11.4原则上要求继电保护装置具备对控制指令的安全认证功能。

2.3.3.11.11.5在复归的过程中，继电保护装置的功能应正确运行，不应影响任何动作、告警逻辑及相应记录。

2.3.3.11.11.6当继电保护装置处于遥控对象被选择状态、远方切换定值区或远方修改定值操作指令未完成状态，均不应响应其它客户端的同类远方操作指令。

2.3.3.11.11.7继电保护装置应设置“远方操作”硬压板以及“远方投退压板”、“远方切换定值区”、“远方修改定值”软压板，用于远方操作功能的投退管理，功能投退逻辑见图3。

“远方操作”硬压板与“远方修改定值”、“远方切换定值区”、“远方投退压板”均为“与门”关系；当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效。

“远方修改定值”软压板只能在装置本地操作。“远方修改定值”软压板投入时，保护装置应支持远方在线修改装置定值，修改过程中保护不应误动。

“远方切换定值区”软压板只能在装置本地操作。“远方切换定值区”软压板投入时，装置定值区可远方切换。定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。

“远方投退压板”软压板只能在装置本地操作。“远方投退压板”软压板投入时，装置功能软压板方可远方投退。

图3远方操作功能投退逻辑

2.3.3.11.11.8保护装置就地（含调试工具）执行定值区号、定值、软压板及参数的设置操作或不停电传动操作时等应拒绝响应远方客户端的远方操作指令。

2.3.3.11.11.9保护装置处于保护动作状态时应拒绝响应远方客户端的远方操作指令；同时应确保保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致。

2.3.3.11.12通讯接口

保护装置应具备的通信接口包括3个以太网接口、调试接口、打印机接口和对时接口。

2.3.3.11.13时钟与时钟同步

a)保护装置能接收IRIG-B码同步对时信号，保护装置的对时精度误差应不大于±1ms。

b)装置应装设硬件时钟电路，直流电源消失后，硬件时钟应能正常工作，24小时误差不大于±5秒。

c)保护装置应能通过NTP服务提供装置时钟信息。

d)保护装置时钟对时信号异常后，应发相应告警报文。

e)保护装置宜支持时间同步管理功能，支持装置时钟可被监测，并能实现对对时信号的监测功能。

f)保护装置上送站控层数据所带的时标，应采用标准零时区，不应采用当地时区，人机界面应采用当地时区。

2.3.3.11.14 信息交换

2.3.3.11.14.1采用DL/T 860标准时，保护等设备应该支持在线和离线获取模型，离线获取和在线召唤的模型应保持一致。定值模型应包含描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。

2.3.3.11.14.2检修处理机制

2.3.3.11.14.2.1装置检修状态

检修状态通过装置压板开入实现，检修压板应只能就地操作，当压板投入时，表示装置处于检修状态。装置应通过LED状态灯、液晶显示、告警报文或报警接点提醒运行、检修人员装置处于检修状态，“检修告警”报文放入dsWarning数据集中（对应“检修报警”品质q的“Test位”不应置1）。

2.3.3.11.14.2.2 MMS报文检修处理机制

a)装置应将检修压板状态上送客户端；

b)当装置检修压板投入时，本装置上送的所有报文中信号的品质q的Test位应置1（对应检修压板的遥信中品质q的“Test位”不应置1）；

c)保护装置检修压板投入时，上送带品质位信息，保护装置应有明显显示（面板指示灯或界面显示）。参数、配置文件仅在检修压板投入时才可下装；

d)当装置检修压板退出时，经本装置转发的信号应能反映GOOSE信号的原始检修状态；

e)客户端根据上送报文中的品质q的Test位判断报文是否为检修报文并作出相应处理。

2.3.3.11.14.3MMS双网冗余机制

采用双重化MMS通信网络的情况下，应遵循如下规范要求：

a)双重化网络的IP地址应分属不同的网段，不同网段IP地址配置采用双访问点描述，第二访问点宜采用“ServerAt”元素引用第一访问点。在站控层通信子网中，对两个访问点分别进行IP地址等参数配置。

b)冗余连接组等同于DL/T 860标准中的一个连接，服务器端应支持来自冗余连接组的连接；

c)冗余连接组中只有一个网的TCP连接处于工作状态，可以进行应用数据和命令的传输；另一个网的TCP连接应保持在关联状态，只能进行读数据操作；

d)由客户端控制使用冗余连接组中的哪一个连接进行应用数据的传输；

e)来自于冗余连接组的连接应使用同一个报告实例号同一个缓冲区映像进行数据传输；

f)客户端可以通过冗余连接组的任何一个连接对属于本连接组的报告实例进行控制，但在注册报告控制块过程的一系列操作应由同一个连接完成；

g)客户端应通过发送测试报文，如读取某个数据的状态，来监视冗余连接组的两个连接的完好性；

客户端检测到处于工作状态的连接断开时，应通过冗余连接组另一个处于关联状态的连接清除本连接组的报告实例的使能位，写入客户端最后收到的本连接组的报告实例的EntryID，然后重新使能本连接组的报告实例的使能位，恢复客户端与服务器的数据传输。

2.3.3.11.15数据交换记录

a)数据交换记录包括报文监视记录和故障数据记录。

b)报文监视记录应对系统通信网络的全过程进行报文记录（带绝对时标的完整网络通信报文），包括MMS通信网络的报文记录。

c)报文监视记录采用单向数据采集方式，对原有通信网络不应产生任何影响，也不应产生任何附加报文。同时，在出现故障、死机或断电的情况下，也不应对原有通信网络产生任何影响。

d)报文监视记录应确保监视的报文全部信息不漏记、不丢失。

e)装置声明的MMS服务与装置支持的MMS服务要一致。

2.3.3.11.16配置文件

2.3.3.11.16.1保护装置宜能显示工程文件的CRC校验码和文件生成时间。

2.3.3.11.17不停电传动功能要求

2.3.3.11.17.1 保护装置应配置“南网传动”菜单，允许通过人机界面进行操作，实现在被保护设备不停电条件下传动断路器的功能。进入人机界面操作传动时应采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作；

2.3.3.11.17.2保护装置应采取必要措施（如自动计时）防止操作人员频繁进行传动操作，两次传动间隔时间应大于1分钟；

2.3.3.11.17.3传动的出口继电器闭合脉宽时间为40~100ms，同时点亮装置面板跳闸动作指示灯；

2.3.3.11.17.4不停电传动断路器操作期间，保护装置应能正确输出相应的状态变位、动作等信息。传动后，保护装置应能报告提示事件报文；

2.3.3.11.17.5不停电传动断路器操作应形成对应的动作报告和录波文件（非检修状态时录波文件后缀为“_f”），录波开关量中应含有不停电传动跳闸的开关量，用于区分本次跳闸是保护跳闸或是不停电传动跳闸；

2.3.3.11.17.6保护装置处于不停电传动操作状态时，应不影响装置保护功能正常运行；

2.3.3.11.17.7装置在发出保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，保护装置应闭锁不停电传动功能，禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动断路器操作，并在界面报告闭锁传动的提示性报文。同时要求：

1)当前操作界面在闭锁传动时应能自动返回到主界面，即进入南网传动前的界面。

2)若在闭锁期间操作“南网传动”菜单时，应禁止操作，并弹出提示界面，如“闭锁传动，请查明原因”等。

3)在异常或启动等返回后应按分钟级延时开放不停电传动功能。

2.3.3.11.17.8在正常的不停电传动过程中，无异常情况下装置不应点告警灯触发告警接点。

2.3.3.11.18动态模拟

保护装置应进行动态模拟试验，在各种故障条件下，装置动作应正确，信号指示应正常，其主要功能应符合GB/T 15145、DL/T 670和DL/T 770等标准的规定。

2.3.3.11.19过负荷保护

过负荷告警，设一段一时限。

2.3.3.11.20操作箱(插件)功能要求

a) 操作箱（插件）的防跳功能应方便取消，跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开；跳闸回路与合闸位置监视应方便在外部固定连接；

a）操作箱(插件)中的断路器跳、合闸压力闭锁功能应方便取消；

b）保护装置先上电而操作箱(插件)后上电时，不应误启动重合闸；

c）操作电源的自动空气开关(以下简称空开)应设在操作箱(插件)所在屏内；

d）操作箱(插件)应具备以下功能：

手合、手跳回路；保护跳闸回路(启动重合闸)；永跳回路(闭锁重合闸)；断路器压力闭锁回路；断路器防跳回路；与相关保护配合的断路器位置；跳闸及合闸位置监视回路；控制回路断线闭锁重合闸回路及信号(含直流电源监视功能)(注：具有弹簧未储能闭锁重合闸功能)；事故总信号。

e）具有合后接点和手跳接点提供给备自投装置。

2.3.3.11.21网络通信及身份鉴别要求

2.3.3.11.21.1装置应具备MMS报文容错及自恢复能力

a）装置对MMS协议应有足够的健壮性，对畸形帧、超长帧、超短帧应具备一定的容错能力，具备持续、稳定运行的能力。

b）在极端异常情况下，允许MMS通信进程重启，装置应具备MMS自恢复能力，恢复过程中不得影响保护功能，不得改变保护定值、配置等重要参数。

2.3.3.11.21.2装置配置文件上传和下装使用的网口及协议要求

a）保护装置运行口禁止采用telnet、ftp、sftp、http、https协议。保护装置配置文件的上传和下装应使用调试口，保护装置仅在投入检修压板时开启调试口的文件上传及下装功能，退出检修压板时自动关闭调试口的telnet、ftp、sftp、http、https协议。

b）多余、无用的服务和端口应关闭。

2.3.3.11.21.3保护装置用户身份鉴别要求

保护装置应具备用户身份标识和鉴别功能。保护装置支持用户数量不低于3个，至少包含管理员，操作员1（用于修改定值、参数、配置、软压板），操作员2（用于不停电传动）。操作员进入装置进行参数修改前需要输入密码进行身份鉴别，操作完成保存时需再次输入密码实现二次鉴别。不停电传动输入密码进行使能允许操作时视作一次鉴别，选择传动相（侧）输入密码视作第二次鉴别。

2.3.3.11.22保护信息文件化相关要求

保护装置宜支持通过XML格式形成定值文件、档案文件、状态文件和告警文件，实现定值读写、档案信息上送、保护状态以及告警信息上送等功能：

a) 定值文件应包含定值文件描述、定值分组、更新配置等信息，并应支持通过文件读写实现定值读取及整定；

b) 档案文件应包含设备识别代码、装置型号、软件版本、程序生成时间及校验码等装置基本信息，并应支持增加投运时间、插件更换情况等运维信息；

c) 状态文件应包含装置的ICD文件保护遥信（dsRelayDin）、保护遥测（dsRelayAin）等数据集中保护状态量及模拟量信息；

d) 告警文件应包含告警信息原因分类及具体告警原因信息，通过动态文件almDynamicInfo和静态文件almStaticInfo两种方式组合上送；

e) 各类文件的格式要求及示例见Q/CSG 1201029-2020《南方电网继电保护通用技术规范》附录A、B、C、D。

2.3.3.11.22.1文件要求

a)装置接收到生成定值文件的直控命令后，生成的定值文件内容应与装置当前定值保持一致，且应包含所有区（含定值预备区）定值。

b)装置上电重启时可自动删除动态告警文件、状态文件、定值文件。

c)装置定值发生变化且固化后，应立即自动删除定值文件。

2.3.3.11.22.2 装置操作控制

a)定值文件的生成及上传操作不受远方修改定值软压板、远方操作硬压板控制。

b)档案文件、告警文件及状态文件的生成及上传操作不受远方操作硬压板控制。

c)远方复归不受远方操作硬压板控制。

d)应有相关的闭锁机制，防止网络异常时频繁生成文件影响保护装置正常运行，至少应具备以下措施：

1、动态告警文件或状态文件每天仅允许执行3次的生成文件直控命令；装置重启后可重新计时计次。

2、在不大于3分钟的间隔时间内，装置仅允许执行一次生成定值文件的直控命令，每小时执行不多于20次的生成定值文件直控命令；装置重启后可重新计时计次。

3、当满足闭锁机制时，装置接收到相关文件生成的直控命令时应拒绝执行，并反馈该类文件生成失败报告。

2.3.3.11.22.3远方修改定值要求

远方修改定值应符合《继电保护远方操作技术要求 (试行)》。通过定值文件校核时，为确保上送为最新定值文件，客户端应先发生成定值文件的直控命令，待保护装置生成定值文件成功后，客户端再召唤定值文件。

2.3.3.11.23保护的功能要求

2.3.3.11.23.1  分段保护技术要求

2.3.3.11.23.1.3.1分段过流保护设置不经电压闭锁的两段相过流和一段零序过流，每段相过流和零序过流保护延时分别整定，动作后启动失灵。过流保护经保护投入压板和整定值中相应段保护投入控制字投退。

2.3.3.11.23.1.3.2分段保护应具有CT断线报警功能。

2.3.3.11.23.2  110kV分段保护技术要求

2.3.3.11.23.2.1 分段断路器配置相电流和零序电流保护，保护应具备瞬时和延时跳闸的回路，作为母线充电保护，并兼作新设备投运时的辅助保护，保护宜与测控分开。110kV分段断路器保护装置基础型号代码为A，无选配功能。

2.3.3.11.23.2.2 设置带延时的两段相电流和两段零序电流保护功能。每段相电流和零序电流保护，可经控制字独立投退，其延时可分别整定。

2.3.3.11.23.2.3 相电流和零序电流保护共用一个功能压板。

# 2.3.3.12试验

试验方法按Q/CSG 1201029-2020《南方电网继电保护通用技术规范》中10、11的规定进行。

2.3.3.12.1  型式试验

在下列任一情况下, 装置须进行型式试验：

2.3.3.12.1.1  新产品研发或定型前。

2.3.3.12.1.2  产品正式投产后，如遇设计、工艺材料、元器件有较大改变，经评估影响装置性能或安全性时。

2.3.3.12.1.3  当装置软件有较大改动时，应进行相关的功能试验或模拟试验。

2.3.3.12.1.4  执行有关规定时。

2.3.3.12.1.5  正常试验大气条件：

a) 环境温度：+15℃～+35℃；

b)相对湿度：45%~75%；

c)大气压力：80kPa～106kPa。

在上述正常试验大气条件下：应对如下项目逐条进行型式检验：

a) 温度影响；

b) 温度贮存；

c) 功率消耗；

d) 过载能力；

e) 主要功能、技术性能；

f) 静态模拟；

g) 动态模拟；

h) 电磁兼容性能；

i) 直流电源影响；

j) 绝缘性能；

k) 耐湿热性能；

l) 连续通电；

m) 机械性能；

n) 结构与外观；

o) 安全（仅测量保护接地连续性和安全标志检查）

2.3.3.12.2  出厂试验

每套装置均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

卖方应提供同类设备加盖质量检验部门检验专用章的出厂检验报告。

在设备交货之前在卖方厂内进行下列工厂试验项目, 以表明设备符合本技术协议书规定的要求。买方代表参加作为试验见证。

微机保护装置工厂试验项目如下：

2.3.3.12.2.1 结构和外观检查

2.3.3.12.2.2  基本功能试验

装置中各种原理保护的定值试验

各种原理保护的动作时间试验

各种原理保护的动作特性试验

逻辑回路及联合动作正确性检查

数据采集系统的精度和线性度范围试验

硬件系统自检

硬件系统时钟校核

通信检查

开关量输入输出回路检查

以上试验的结果应满足以上三～五的各项技术要求

2.3.3.12.2.3  连续通电试验

2.3.3.12.3  现场试验及调试

装置运到工地安装完毕, 买方会通知卖方专家到场参加设备调试, 保护定值由买方提供。卖方按该保护定值进行调试工作, 并进行模拟故障时开关传动试验, 证实保护与其他设备工作正常。

调试完毕后, 卖方应向买方提供设备调试报告。

在调试过程中, 若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，卖方应负责更换。

2.3.4  智能录波装置

2.3.4.1基本要求

2.3.4.1.1  智能录波器应具备变电站配置文件管控、二次设备状态在线监视、二次虚回路在线监视、二次过程层光纤回路在线监视、二次检修辅助安措、二次回路故障诊断定位、保护综合管理与远方操作、网络报文分析、故障录波、信息交互等功能。信息采集范围涵盖智能终端、合并单元、保护装置、过程层交换机及构成保护控制系统的二次联接回路。

2.3.4.1.2  智能录波器应能基于SCD等文件，以直观的方式将变电站保护控制系统的运行状况反映给变电站运检人员和调控机构继电保护专业人员，为二次系统的日常运维、异常处理、检修安措及电网事故智能分析提供技术手段和辅助决策依据。

2.3.4.1.3  采集单元应采用嵌入式平台，管理单元应采用服务器。

2.3.4.2管理单元通信能力

2.3.4.2.1与调度机构或区控（集控）主站通信能力

管理单元通信能力应满足以下要求：

支持调度数据网、2M方式接入；

管理单元响应主站端召唤的成功率不小于95%。

2.3.4.2.2站内网络端口带宽≥100Mbps。

2.3.4.2.3可同时接入装置不小于255台.

2.3.4.2.4管理单元应支持以太网通信，宜使用TCP/IP协议。

2.3.4.2.5信息传输时间

在管理单元满负荷情况下，信息传输时间应满足以下要求：

事件报告传输时间：包括起动、告警、动作、复归等事件信息，由装置到管理单元传输时间不大于5秒，管理单元到主站的传输时间不大于5秒；

录波文件传输时间：由装置到管理单元传输时间一般不大于30秒；

查询响应时间：模拟量及开关量由装置到管理单元的传输时间一般不大于5秒，定值由装置到管理单元的传输时间一般不大于30秒；

故障简报：由管理单元到主站的传输时间不大于10秒；

通信状态：由管理单元到主站的传输时间不大于5秒；

站控层网络通信状态变化能在 1min 内正确反应。

2.3.4.2.6系统资源

管理单元系统资源应满足以下要求：

管理单元硬件资源应满足表2.3.4.1的要求：

表2.3.4.1管理单元硬件资源要求

| 硬件要求 | 技术参数 |
| --- | --- |
| CPU | 单颗CPU：≥4核，主频≥3.0GHz 或者 多颗CPU：≥4核，主频≥2.2GHz |
| 内存 | ≥16GB |
| 硬盘 | ≥2个，单个容量≥1TB |

系统可用率：不小于99%；

CPU负荷率：正常情况下不大于25%（5 分钟间隔），大批量数据处理情况下不大于50%（5 分钟间隔）；

网络负荷率：正常情况下平均负荷不大于5%，电网事故情况下不大于 30%；

画面整幅调用时间：不大于5s。

2.3.4.2.7工作电源

管理单元工作电源应满足以下要求：

额定电压：DC220V、AC220V；

允许偏差：-20%～＋15%；

纹波系数：不大于5%。

2.3.4.2.8时间同步

管理单元时间同步性能应满足以下要求：

对时能力：应能接受SNTP网络对时；

守时精度：24h守时误差不大于±5s。

2.3.4.2.9管理单元应采用安全的操作系统。

2.3.4.2.10管理单元记录的运行日志、操作日志和维护日志各条目数≥10000条。

2.3.4.2.11管理单元历史数据存储能力当采用服务器时，管理单元历史数据存储时间≥300天。

2.3.4.2.12管理单元平均故障间隔时间（MTBF）≥ 30000h。

2.3.4.3采集单元

2.3.4.3.1采集单元基本要求

2.3.4.3.1.1直流工作电源

采集单元的直流工作电源应满足以下要求：

额定电压：220V；

允许偏差：-20%～+15%；

纹波系数：不大于5%。

2.3.4.3.1.2数字采样

采集单元的数字采样应满足以下要求：

保护交流额定电流数字量为：采样值通信规约为GB/T 20840.8时，额定值为0x01CF或0x00E7；采样值规约为DL/T 860.92时，0x01表示1mA；

测量交流额定电流数字量为：采样值通信规约为GB/T 20840.8时，额定值为0x2D41；采样值规约为DL/T 860.92时，0x01表示1mA；

交流额定电压数字量为：采样值通信规约为GB/T 20840.8时，额定值为0x2D41；采样值规约为DL/T 860.92时，0x01表示10mV；

系统频率：50Hz。

2.3.4.3.1.3模拟采样

采集单元的模拟采集应满足以下要求：

额定相电压：57.735V；

交流额定电流：5A；

系统频率：50Hz；

直流电压：DC 220V；

模拟采样A/D位数：不低于16 位。

2.3.4.3.1.4技术性能要求

2.3.4.3.1.4.1采样回路准确度

准确度应采用在基准条件下连续5次测量中最大相对误差或绝对误差表示，应满足本标准、产品标准或制造商产品文件规定。除特别声明指出外，本标准中准确度指固有准确度。

2.3.4.3.1.4.2电压、电流回路零漂准确度

采集单元记录的电压零漂值不应超过±0.05V范围内，电流零漂值不应超过±0.01IN。

2.3.4.3.1.4.3交流回路采样准确度

交流电压回路的准确度应满足表2.3.4.2的要求：

表2.3.4.2交流电压回路准确度要求

| 输入电压 | 0.05UN | 0.1UN | 0.5UN | 1.0UN | 1.5UN | 2.0UN | 3.0UN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅值相对误差 | ≤5.0% | ≤2.5% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤5.0% | ≤7.5% |

交流电流回路的准确度应满足表2.3.4.3的要求：

表2.3.4.3交流电流回路准确度要求

| 输入电流 | 0.1 IN | 0.2 IN | 0.5 IN | 1.0 IN | 5.0 IN | 10 IN | 20 IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅值相对误差 | ≤5% | ≤2.5% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.5% | ≤5% |

2.3.4.3.1.4.4直流电压回路采样准确度

直流电压回路准确度应满足表2.3.4.4的要求（取UdN =220V）：

表2.3.4.4 直流电压回路准确度要求

| 输入电压 | 0.1UdN | 0.5UdN | 1.0UdN | 1.5UdN | 2.5UdN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对误差 | ≤5% | ≤2.5% | ≤1% | ≤2.5% | ≤5% |

2.3.4.3.1.4.5数字采样转换准确度

采集单元的数字采样转换准确度应满足以下要求：

电压通道不应超过0.02UN；

电流通道不应超过0.005IN。

2.3.4.3.1.4.6开关量分辨率

采集单元测量的开关量闭合、断开时间误差不应大于1ms。

采集单元开关量输出应满足DL/T 478中规定的输出继电器触点性能要求。

采集单元的交流模拟量与GOOSE的同步偏差应不大于1ms。

2.3.4.3.1.4.7非周期分量的记录准确度

非周期分量衰减时间常数为0.1s，装置所记录的测量误差不应大于10%。

2.3.4.3.1.4.8相位一致性

采集单元记录的各路电压和电流波形相位应一致，相互之间的相位误差不应大于2°。

2.3.4.3.1.4.9频率测量准确度

采集单元应能记录暂态及动态过程中的频率变化过程，额定电压下，频率在40Hz~55Hz时，测量误差不应超过±0.01Hz。

2.3.4.3.1.4.10功率测量准确度

输入额定电压、额定电流时，采集单元在功率因数角为0°、45°、90°的有功功率、无功功率测量误差不大于1.5%的视在功率。

2.3.4.3.1.4.11功率损耗

每台采集单元直流电源回路：正常工作时宜不大于100W。

2.3.4.3.1.4.12记录量配置

装置的记录量配置应满足以下要求：

每面采集单元屏应能接入不少于96路模拟量（含直流电源电压采集不少于4路）；

常规站每面采集单元屏应能接入不少于128路开关量；

智能站每面采集单元屏应能接入不少于64个GOOSE控制块，经过挑选的GOOSE信号不少于512路；可根据工程需要选配常规开关量采集通道；

当采集SV报文时，应根据工程需要合理布置采集单元。

2.3.4.3.1.5数据记录

2.3.4.3.1.6暂态记录

采集单元的暂态记录功能应满足以下要求：

采样频率：应不小于10000Hz或不低于MU标称采样率；

应有足够的存储容量能够满足多次记录的要求，存储介质应为失电保持的静态存储器。各路采集量同时工作时，完整的数据记录的次数不小于2500次；

异常报文事件记录：≥10000条；

异常报文记录：≥5000条；

当装置工作电源消失时，应能完整存储停电时刻前2s的暂态数据，宜能存储停电时刻后100ms的暂态数据。

2.3.4.3.1.7连续报文记录

装置的连续记录报文功能应满足以下要求：

连续记录时间：在平均流量不大于200Mbps情况下（其中非SV报文所占比例不应大于10%），SV报文≥3天，非SV报文≥7天；

记录报文的分辨率：≤1μs。

2.3.4.3.1.8稳态录波

装置的稳态录波功能应满足如下要求：

采样率不低于2000Hz；

记录时间不少于7天。

2.3.4.3.1.9对时与守时精度

采集单元的对时与守时精度应满足以下要求：

使用光纤通信接口接收IRIG-B码时，误差应不大于±1μs。如对时信号异常则采用装置自身时钟，装置在24h内的守时误差应不大于±500ms；

暂态记录数据和稳态记录数据应带有绝对时标，精确到微秒。在外部时钟同步状态下，录波数据的绝对时标误差不应大于±500μs，报文数据绝对时标误差不应大于±1μs。

2.3.4.3.1.10直流电源

采集单元所使用的直流电源应满足DL/T 527-2013中规定的各项要求。此外，同一厂家同一系列装置的电源模块应能互换。直流电源的平均故障间隔时间不低于100000小时（11.4年）。

2.3.4.3.1.11采集单元的电磁兼容、绝缘、机械性能等要求应符合南方电网《继电保护通用技术规范》的相关要求。

2.3.4.4网络通信接口

2.3.4.4.1基本要求

2.3.4.4.1.1智能录波器应具备的通信接口应包括通信网络接口、采集接口、调试接口、打印机接口。

2.3.4.4.1.2 智能录波器接入变电站过程层与站控层的网络接口应采用相互独立的数据接口控制器，在任何情况下上述各网络接口之间均不应出现数据渗透。

2.3.4.4.1.3 管理单元与保护装置之间通信应采用DL/T 860协议，管理单元应按Q/CSG1204014-2016的要求与主站及智能远动机通信。

2.3.4.4.1.4 管理单元与采集单元之间通信应优先采用私有协议，也可采用DL/T 860协议。

2.3.4.4.1.5 管理单元与主站之间的通信采用调度数据网传输，不具备调度数据网条件的采用协议转换器+2M通道接入。条件允许的地区，也可同时采用调度数据网和2M通道传输。如有录波远传需求的，采集单元可采用专用通道，经远传交换机、经纵向加密与主站通信。

2.3.4.4.1.6 智能录波器功能版本的升级不应涉及通信规约的变化。

2.3.4.4.2采集单元

1) 过程层报文采集接口

采集单元的过程层采集接口应满足以下要求：

a)	传输介质：850/1310nm多模光纤；

b)	接口类型：100Mbps应支持ST或LC接口，1000Mbps应支持LC接口；

c)	接口数量：每台采集单元的过程层采集插件数≥2，每个过程层采集插件的接口数≥2；

d)	采集接口光纤发送功率和接收灵敏度应满足南方电网《继电保护通用技术规范》要求。

2) 站控层报文采集接口

采集单元的站控层采集接口应满足以下要求：

a)	传输介质：宜采用五类及以上屏蔽双绞线，也可采用850/1310nm多模光纤；

b)	接口类型：宜采用RJ45接口，也可采用光纤接口；

c)	接口数量：每套智能录波器的站控层报文采集接口数≥3。

3)  数据上送接口

采集单元的数据上送接口应满足以下要求：

a)	传输介质：宜采用五类及以上屏蔽双绞线；

b)	接口类型：宜采用100M/1000M自适应RJ-45电以太网接口，也可采用光纤接口；

c)	接口数量：应不少于4个。

2.3.4.4.3管理单元

1)管理单元的通信接口应满足以下要求：

a)	传输介质：五类及以上屏蔽双绞线；

b)	接口类型：宜采用100M/1000M自适应RJ-45电以太网接口，也可采用光纤接口；

c)	接口数量：应不少于6个。

2.3.4.4.4通信网络压力要求

2.3.4.4.4.1采集单元接入100Mbps网络负荷时，装置性能不应受影响，要求装置运行正常，且性能满足指标要求。

2.3.4.4.4.2当网络报文负荷突增≤50Mbps，持续时间不超过30min时，应不影响采集单元的存储记录和报文解析功能。

2.3.4.4.4.3采集单元单个记录文件的召唤平均响应速度应≥20Mbps。

2.3.4.4.4.4变电站内部通信模式

智能录波器的管理单元与采集单元及站内其他装置通信模式，参见图2.3.4.1。

图2.3.4.1 智能录波器站内通信模式示意图

2.3.4.4.4.5管理单元信息交互

a) 保护装置通过站控层C1网接入管理单元，采集单元通过站控层C2网接入管理单元。

b)  管理单元与保护装置之间信息交互：如 MMS报文、文件（录波文件、定值文件、档案文件、告警文件和CID文件等）。

c)  管理单元与采集单元之间交互信息内容见表5；

表2.3.4.4.4.5 管理单元信息交互

| 序号 | 接入对象 | 接入方式 | 通信规约 | 交互信息（包括但不限于以下信息） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护装置 | 站控层C1网 | MMS | 保护装置的MMS报文、文件（录波文件、定值文件、档案文件、告警文件和CID文件等） |
| 2 | 采集单元 | 站控层C2网 | 私有协议/MMS | 采集单元的定值信息、告警信息、文件【录波文件、定值文件、状态文件、档案文件、告警文件、异常报文记录文件和CID文件】等 |
| 3 | 站控层交换机 | 站控层C1/C2网 | MMS | 交换机装置模型CID文件、交换机配置文件、工作状态和告警信息 |

2.3.4.4.4.6 采集单元信息交互

a) 保护装置、智能终端报文通过过程层网络接入采集单元，站控层报文通过站控层交换机镜像端口接入采集单元。

b) 过程层交换机可通过过程层网络或独立网络接入采集单元，采集单元与过程层交换机之间可通过GOOSE报文获取交换机工作状态、告警等信息，也可通过MMS报文获取交换机装置模型、配置文件、工作状态和告警等信息。

c) 采集单元应通过不同的通信插件分别接入过程层网络和站控层网络，采集单元与站内其他装置间交互的信息见表6。

表2.3.4.6 采集单元信息交互

| 序号 | 接入对象 | 接入方式 | 通信规约 | 采集信息（包括但不限于以下信息） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护装置 | 过程层A1/A2/B1/B2网 | GOOSE | 保护装置动作等GOOSE信息 |
| 2 | 智能终端 | 过程层A1/A2/B1/B2网 |  | 断路器刀闸位置等GOOSE信息 |
| 3 | 电压、电流模拟量 | 电缆 | / | 母线、线路、变压器等电压、电流模拟量 |
| 4 | 常规开关量 |  | / | 保护动作、刀闸位置等开关量 |
| 5 | 过程层交换机 | 过程层A1/A2/B1/B2网或独立网络 | GOOSE或MMS | 交换机工作状态、告警等GOOSE信息或装置模型、交换机配置文件、工作状态和告警等信息 |
| 6 | 站控层交换机 | 站控层C1网 | MMS | 保护装置告警等MMS信息 |

2.3.4.4.5与主站通信模式

2.3.4.4.4.1管理单元通信模块实现变电站继电保护及相关设备与主站通信，把变电站内各个物理IED映射为管理单元的虚拟IED，虚拟IED的数据模型和物理IED保持一致，所有IED具备同一个IP地址实现与主站客户端的数据访问服务。

主站-管理单元的通信模式如图2.3.4.2所示：

图2.3.4.2 主站-管理单元数据上送模块通信模式示意图

2.3.4.4.5.2主站与管理单元的关联、目录、报告、定值、文件传输服务参照Q/CSG 1204014-2016要求执行。

2.3.4.4.5.3管理单元与主站之间交互信息，如保护装置信息，采集单元信息、管理单元自身信息等。

2.3.4.5 设备硬件要求

2.3.4.5.1电磁兼容性能及环境要求

嵌入式装置电磁兼容性能及周围环境应满足DL/ T 553及QCSG 1204005.67.3的要求。

2.3.4.5.2绝缘性能

2.3.4.5.2.1绝缘电阻

在正常试验大气条件下，嵌入式装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及电气上无联系的各独立电路之间，用电压为直流500V的测试仪器测定嵌入式装置的绝缘电阻值不小于100MΩ。

2.3.4.5.2.2介质强度

在正常试验大气条件下，嵌入式装置能承受GB/T14598.3规定的交流电压为2kV（强电回路）或500V（弱电回路）、频率为50Hz历时1min的介质强度试验，而无击穿和闪络现象，嵌入式装置能正常运行。

2.3.4.5.3冲击电压

在正常试验大气条件下，嵌入式装置的交直流输入回路、输入输出触点等各电路对地，以及电气上无联系的各独立电路之间，应能承受GB/T14598.3规定的峰值为5kV（强电回路）或1kV（弱电回路）的1.2/50μs标准雷电波的冲击电压试验。试验后，嵌入式装置应无绝缘损坏，性能应符合本规范中的各项规定。

2.3.4.5.4机械性能

2.3.4.5.4.1嵌入式装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中2.10的规定。

2.3.4.5.4.2结构、外观

机箱的尺寸。机箱、插件的尺寸应符合GB/T 19520.12的规定。

表面涂覆。嵌入式装置表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无沙粒、趋皱和流痕等缺陷；

插件的插拔性能。插件结构的嵌入式装置中插件应插拔灵活、互换性好。交流插件拔出后，嵌入式装置应能通过机械的方式自动短接电流回路。

2.3.4.5.4.3外壳

外壳应满足嵌入式装置在变电站基本环境条件下使用、维护和修理的要求；

为满足更高的防护要求，允许在嵌入式装置原有防护基础上，采取辅助措施，提高防护等级，如置于屏柜之中。

2.3.4.5.4.4接地

嵌入式装置应有安全地以满足嵌入式装置安全、电磁兼容等要求。

嵌入式装置能承受GB/T 11287规定的I级振动响应和振动耐受试验。

2.3.4.5.4.5连续通电能力

嵌入式装置的机箱、插件尺寸应符合GB/T 19520.12的规定；

嵌入式装置应采取必要的抗电气干扰措施，嵌入式装置的金属外壳应在电气上连成一体，并设置可靠的接地点。

嵌入式装置的机箱应采用免风扇设计，满足发热元器件的散热要求。

2.3.4.5.4.6安全要求

嵌入式装置应有安全标志，并应符合GB 14598.27-2008中9.1的规定；

嵌入式装置的外壳防护等级至少应为GB14598．27-2008中规定 的IP30级，并达到I类电击防护要求；

嵌入式装置的着火危险防护不应低于GB14598．27-2008中规定的V2级；

金属结构应有防锈蚀措施。所有紧固件应拧紧，不松动。

2.3.4.5.4.7结构要求

对结构的要求

所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。

所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。

2.3.4.5.4.8涂漆和防锈

除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外，其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆，使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。

屏上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。

2.3.4.6屏柜要求

2.3.4.6.1根据资产全生命周期管理要求，所有供应物资必须进行标签管理。各供应商必须承诺按照相关要求，对所供应的物资进行标签贴标工作，将相关信息在出厂前写入标签。

2.3.4.6.2安装在继电保护室的屏采用柜式，前后开门结构尺寸为2260800600mm，管理单元屏配置服务器时前开门旋转式结构2260800800mm。正面应采用带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。门与屏体之间应采用截面不小于4mm2的多股软铜线可靠连接。新建变电站应采用前后开门结构。

2.3.4.6.3屏柜不同回路两带电导体之间以及带电导体与裸露不带电导体之间的最小距离，均应符合DL/T 720中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。

2.3.4.6.4屏柜采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠。屏柜采用前开门旋转式结构时，装置装于旋转面板上，旋转面板的旋转角度不小于135°。

2.3.4.6.5外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350毫米。

2.3.4.6.6前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。前开门旋转式结构屏体用厚度为3.2毫米的钢板制作。

2.3.4.5.7屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式，并且应安装容易，便于控制电缆的进出连接、检查和维护。

2.3.4.6.8为了提高运行的可靠性，设备应采用成套插入式结构。

2.3.4.6.9屏体防护等级不低于IP30，户外安装的屏体防护等级不低于IP55。

2.3.4.6.10试验部件、连接片、切换片，安装中心线离地面不宜低于300毫米。

2.3.4.6.11各类按钮、开关等操作件的操作寿命不应少于10000次。

2.3.4.6.12对于具有整定机构的元器件的操作寿命不少于10000次，整定操作时不应出现发卡或操作失灵等现象。

2.3.4.6.13端子排布置

2.3.4.6.13.1同一屏上布置多套装置时，端子排采用按装置分区，按功能分段原则。柜内每侧底端集中预留备用端子。

2.3.4.6.13.2每个装置区内端子排按功能段独立编号。

2.3.4.6.13.3公共端、同名出口端采用端子连线，配置足够连接端子。

2.3.4.6.13.4端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，屏内左右两侧各侧至少留有不少于10个的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用。

2.3.4.6.13.5各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源至少间隔1个空端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。

2.3.4.6.13.6屏柜端子排设置原则：

按照“功能分区，端子分段”的原则，根据屏柜端子排功能不同，分段设置端子排；

端子排按段独立编号，每段应预留备用端子；

公共端、同名出口端采用端子连线；

交流电流和交流电压采用试验端子。

2.3.4.6.13.7屏柜背面端子排设计原则

左侧端子排，自上而下依次排列如下：

直流电源段（ZD）：本屏柜所有装置直流电源均取自该段；

集中备用段（1BD）。

右侧端子排，自上而下依次排列如下：

交流电压段（UD）：交流电压按照Ua、Ub、Uc、U0依次排列；

交流电流段（ID）：交流电流按照Ia、Ib、Ic、I0依次排列；

直流电压段（ZUD）：直流电压输入按照ZUD+，ZUD-依次排列；

信号段（YD）：至少提供录波启动、装置异常、装置失电三组不保持硬接点；

对时段（TD）：IRIG-B（DC）码对时；

交流电源段（JD）：本屏柜所有装置交流电源均取自该段；

集中备用段（2BD）。

如端子分段布置不能满足a)、b)要求时，UD和ID在左右两侧灵活布置。

2.3.4.6.14屏内装置及屏端子编号

编号以同屏内不同装置编号不重复为原则，其定义见表7、表8。同一屏柜内有多台相同类型的装置时，采用相关编号前加“*-”的原则。如当同一屏柜内有两台ODF配线架时编号分别为：1-11n、2-11n。

表2.3.4.6.7 采集单元屏柜内装置编号

| 序号 | 装置类型 | 装置 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集单元 | 1n |
| 2 | 就地显示装置（与采集单元合并时，可不占用编号） | 4n |
| 3 | 打印机（可选） | 7n |
| 4 | ODF配线架 | 11n |
| 5 | 传感器箱1~n（接入SV报文时可不配置，不占用编号） | 15n |

表2.3.4.6.8 管理单元屏柜内装置编号

| 序号 | 装置类型 | 装置 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理单元 | 1n |
| 2 | 液晶显示（键盘/鼠标） | 4n |
| 3 | 打印机（可选） | 7n |
| 4 | 站控层C1网交换机 | 11n |
| 5 | 站控层C2网交换机 | 15n |
| 6 | ODF配线架（可选） | 19n |

2.3.4.6.15屏柜内的布线

2.3.4.6.15.1布线

内部配线的额定电压不低于450V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.0 mm2，但对于PT回路的截面应不小于1.5 mm2，CT回路的截面应不小于2.5 mm2。

元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。

导线应无划痕和损伤，应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。

应保证所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性。

所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

若屏内具有加热器，端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此，应该采用瓷管套着的裸导线，或使用耐热的导线。

在进行屏的内部布线时，不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。

对长期带电发热的元器件，安装位置应靠上方，与周围元器件及导线束应保持不小于20mm的间隙距离。

在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施。

连接导线的中间不允许有接头。装置内部配线侧每一个端子的一个端口不允许连接超过两根的导线，并保证可靠连接。外部接线侧一个端子的一个端口只允许接入一根导线。

绝缘导线束不允许直接紧贴金属构件敷设。穿越金属构件时，应有保护导线绝缘不受损伤的措施。

各装置对时接口的配线应连接至端子排，且端子排上应有明确的标识，以方便外部对时信号缆线的接入。

2.3.4.6.15.2接线端子

所有端子为额定值1000V、10A的压接型阻燃端子。端子选择优质可靠端子。

装置出口段端子采用红色端子。

元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好。

电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。

端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。

2.3.4.6.15.3颜色

在直流回路中：

＋（正极）棕色

－（负极）蓝色

2.3.4.6.16电子回路

2.3.4.6.16.1在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

2.3.4.6.16.2电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

2.3.4.6.16.3电子电路的外部连接应该用连接器进行。

2.3.4.6.16.4应采用电线槽进行布线，若采用其他的布线系统则应由相关部门审批此布线系统。

2.3.4.6.16.5在屏内应该有消除过电压发生的电路，交流回路和直流回路均应有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

2.3.4.6.16.6每块印刷电路板应经防潮气和灰尘侵入处理。

2.3.4.6.17接地

2.3.4.6.17.1交流电源输入的二次屏柜应有工作接零，供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。

2.3.4.6.17.2当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合相关规范的要求。

2.3.4.6.17.3二次屏柜下部应设有截面不小于100mm2（推荐使用40×3mm2）的与屏体连接良好的二次专用接地铜排母线，铜排应提供两排螺丝连接孔，每排不少于20个孔。螺丝孔径为Ф5.2mm，孔中心纵向至铜排长边距离为10mm，还应配套提供铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳）。外界地网接地点采用两个Ф10mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件，分别布置在铜排两端，距铜排端部50mm。

2.3.4.6.18屏柜温升

屏柜各部位温升不应超出DL/T 720的规定。

2.3.4.6.18.1屏柜绝缘性能

2.3.4.6.18.2用开路电压为直流500V的测试仪测量各回路之间的绝缘电阻，应满足：

所有带电回路（或与地有良好接触的金属框架）之间的绝缘电阻应不小于5MΩ；

无电气联系的各带电回路之间的绝缘电阻应不小于10MΩ；

介质强度满足DL/T 720的规定。

2.3.4.6.19空气开关配置要求

每套装置应采用独立的直流型空气开关。

2.3.4.6.20照明

屏内不装设照明灯。

2.3.4.6.21铭牌

屏柜的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

2.3.4.6.22柜体颜色

柜体颜色统一为RAL7035。

2.3.4.7功能要求

2.3.4.7.1基本要求

2.3.4.7.1.1智能录波器应能完成线路和主变压器各侧断路器、隔离开关及继电保护的开关量和模拟量的采集和记录、故障启动判别、信号转换等功能。3/2接线方式下，智能录波器具有信号合并能力，可将边、中开关电流合成线路电流。

2.3.4.7.1.2智能录波器应设有自复位电路，在正常情况下，不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成宕机时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出告警信息，且不应误动作。

2.3.4.7.1.3智能录波器应具有在线自动检测功能，包括硬件损坏、功能失效的自动检测。自动检测应为在线自动检测，不应由外部手段启动；并应实现完善的检测，处于正常工作状态时，不应误告警。

2.3.4.7.1.4智能录波器应具备防病毒和网络攻击能力；不应因病毒感染影响正常记录或丢失已记录的数据；不应成为病毒二次传播平台。

2.3.4.7.1.5智能录波器的站控层通信接口应受控于安全操作系统，不应发送非法报文。

2.3.4.7.1.6智能录波器软件版本构成方案

智能录波器软件版本构成方案要求如下：

软件版本由：智能录波器型号、基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成；

智能录波器软件版本描述方法如图2.3.4.3所示：

图2.3.4.3 智能录波器软件版本描述方法

注1：③和④之间为1个空格，④和⑤之间为1个空格，⑤和⑥之间为1个空格。

注2：示例“XX-XX-DA-N V1.00 20170920 1234ABCD”。

2.3.4.7.1.7智能录波器宜提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶查看，并支持上送。“装置设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。

2.3.4.7.1.8录波召唤要求

2.3.4.7.1.8.1保护装置、采集单元应根据启动性质对录波文件进行标记，管理单元应支持按照优先级响应召唤录波文件。

保护装置、采集单元应能按以下录波性质对文件进行标记：

保护装置：故障录波（“F”）、检修录波（“M”）、启动录波（“S”）；

采集单元：故障录波（“F”）、手动录波（“H”）、启动录波（“S”）；

管理单元召唤录波文件的优先级为：保护装置故障录波（“F”）＞采集单元故障录波（“F”）＞保护装置检修录波（“M”）＞采集单元手动录波（“H”）＞保护装置启动录波（“S”）＞采集单元启动录波（“S”）。

2.3.4.7.1.8.2自动召唤要求

管理单元自动召唤功能应满足以下要求：

保护装置新生成保护装置故障录波文件（“F”）时，管理单元应自动召唤；

管理单元应具备自动召唤采集单元故障录波（“F”）、保护装置检修录波（“M”）、保护装置启动录波（“S”）功能，该功能可投退（默认为投入），当投入时自动召唤，优先级：采集单元故障录波（“F”）＞保护装置检修录波（“M”）＞保护装置启动录波（“S”）；

管理单元自动召唤上述录波后，应在管理单元本地存储；

管理单元对于其他性质的录波一般不采用自动召唤。

2.3.4.7.1.8.3召唤源选择要求

管理单元召唤源选择功能应满足以下要求：

管理单元应支持主站下发命令中的召唤源选择，即可以选择从管理单元召唤对应文件列表（文件）或通过管理单元从装置或采集单元召唤对应文件列表（文件）；

对召唤服务的扩展遵循Q/CSG 1204014-2016第7.7.3节的要求；

对于直接从装置或采集单元召唤的文件，如在管理单元本地已有保存，则不应覆盖本地保存的文件，直接上送主站；如在管理单元本地没有，召唤后应在管理单元本地存储，并上送主站。

2.3.4.7.2管理单元

2.3.4.7.2.1基本要求

2.3.4.7.2.1.1管理单元应支持接入变电站内所有采集单元以及保护装置等二次设备。

2.3.4.7.2.1.2管理单元应对自身信息进行建模。

2.3.4.7.2.1.3管理单元应具备用户权限管理功能，支持管理员根据需要设置某个用户具有所有允许权限的某几项的组合权限。

2.3.4.7.2.2二次系统可视化模块

2.3.4.7.2.2.1二次虚回路在线监视

二次虚回路在线监视功能应满足以下要求：

应以清晰、简洁的图形方式完整展示变电站内所有二次虚回路的构成、逻辑和状态，实现二次虚回路的可视化展示和实时监视；

二次虚回路的可视化宜包含采样回路、跳闸回路、合闸回路、失灵启动回路、联闭锁回路、相应软压板状态、虚端子及回路功能描述等；

二次虚回路的可视化中装置命名可在IED名称与调度命名间灵活切换；

应具备图、模、库一体化技术，宜根据交换机和装置端口物理连接信息，自动构建网络拓扑模型；

二次虚回路的状态由二次虚回路的通信链路状态、二次虚回路的关联软压板工况和二次虚回路网络报文状态等几部分综合判断形成；

应能实时分析收集到的保护、合并单元、智能终端、采集单元、交换机等设备的数据，并根据数据对保护设备及二次虚回路的运行状态进行监测；

应用箭头明确显示虚端子的发布和订阅方向；

应支持以选定的保护设备为中心，显示该设备发布和订阅的虚端子连接情况，宜显示模拟量信息；

应按照层级关系对智能变电站全站虚回路进行展示，包括各间隔、各IED设备；

应能实现二次虚回路状态的在线监视，并能通过不同方式表示二次虚回路不同的状态；

基于采集过程层数据信息，应能实时显示二次虚回路的开关量，宜支持显示模拟量数值；

发现异常时，应及时推送告警、点亮光字牌、发送告警报文至主站等客户端，应能通过清晰、直观、可视化的图形方式展示并提示异常信息；

二次虚回路在线监视功能是二次回路故障定位的基础，与过程层光纤回路在线监视功能相互对应，一起构成二次虚实回路的完整监视；

二次虚回路在线监视结果应成为巡视、定检等功能模块的判据输入和历史数据。

2.3.4.7.2.3过程层光纤回路在线监视

过程层光纤回路在线监视功能应满足以下要求：

应以清晰、简洁的图形方式完整展示变电站内过程层光纤及与其物理连接设备的构成、逻辑、链路和状态，实现过程层光纤回路的可视化展示和实时监视；

应根据SCD文件及过程层光纤设置资料实现自动配置，根据实际的过程层光纤网络规模、结构自动成图；

过程层光纤回路的状态由过程层光缆、与其物理连接设备的光纤接口、所承载的虚链路状态等几部分综合判断形成；与其物理连接的设备至少包括保护、合并单元、智能终端、采集单元、交换机等设备；

应以图形方式完整展示过程层光纤回路的连接状态；

应能在过程层光纤回路上查看所对应的虚链路及虚链路的状态；

应能查看虚链路所对应的物理光纤回路；

应能查看保护装置物理端口所对应的输入、输出虚链路及其状态；

应能根据保护装置、交换机等设备的光纤接口监测信息，以及链路异常告警信息进行过程层光纤回路故障定位；

发现异常时，应及时推送告警、点亮光字牌、发送告警报文至主站等客户端，应能通过清晰、直观、可视化的图形方式展示并提示异常信息；

过程层光纤回路在线监视功能是二次回路故障定位的基础，与二次虚回路在线监视功能相互对应，一起构成二次虚实回路的完整监视；

二次虚回路在线监视结果应成为巡视、定检等功能模块的判据输入和历史数据。

2.3.4.7.2.4二次回路故障诊断定位

二次回路故障诊断定位功能应满足以下要求：

应能对告警信息进行分类和相关性分析，准确诊断引发告警的根本原因（根告警）、影响范围，实现对二次虚、实回路故障的快速诊断定位，并通过清晰的图形化方式以及信息描述进行展示；

二次虚实回路故障、异常发生之后，一般应在3分钟之内完成故障诊断定位，对于复杂故障的诊断定位最多也不应超过10分钟；

发生设备故障时应清晰、准确的定位到故障设备以及相关接口，发生纯粹的虚链路故障时应给出最小的故障范围（相连不超过2级物理设备范围），短时发生多次故障时应清晰、准确的实现多个故障位置的定位和展示；

完成故障定位后，应及时推送故障定位信息（根告警等）、点亮光字牌、发送告警报文（含故障定位、处理建议等）至主站等客户端，应能通过清晰、直观、可视化的图形方式展示，并提示故障定位信息，包括但不限于以下几项：

1)二次虚回路故障时，应能根据保护装置、交换机等设备的光纤接口监测信息，以及链路异常告警信息进行综合分析，根据二次虚回路所对应的过程层光纤回路，进行故障定位，并能通过图形化的方式标识二次虚回路对应的故障位置；

2)应具备可视化展示网络拓扑关系，在网络拓扑图上展示光纤回路状态，当光纤回路发生故障时，能够根据网络链路物理拓扑关系，辅助定位故障点或故障区域，给出提示信息；

3）故障定位信息应在相关的故障告警信息最前面显示（或者单独显示），点击故障定位信息或者相关的告警信息能够快速链接打开图形化展示界面；

4）图形界面展示故障点时，应将实回路和虚回路在同一张图中显示，不应笼统展示整个二次回路可视化界面，应该以合适的比例展示故障点位置的局部图形；

5）展示图形还应突出显示故障设备和故障影响范围，应包括实回路和虚回路，例如光纤回路故障时应突出显示故障光纤，同时展示受影响的光纤以及虚回路等；

二次回路故障定位的结果应成为巡视等功能模块的判据输入和历史数据。

2.3.4.7.3二次设备状态监测

2.3.4.7.3.1在线监视

在线监视功能应满足以下要求：

应能为运维人员提供灵活方便的人机交互手段，实现对测量信息、设备状态信息的实时监视；

应具备全站二次设备状态监视总览画面，监视全站二次设备的告警状态、动作状态、通信状态，并能实现二次设备状态监视预警；

在单台保护装置的状态监视界面上应能显示装置名称、生产厂家、装置版本等设备台账信息；

应能接收保护装置动作、告警信息、状态变位、监测信息、压板状态、定值区号、运行工况、装置面板指示灯等各种信息并能可视化在线监视；

应能通过饼图、棒图、曲线、仪表盘等多种可视化手段，实现二次设备状态监视预警的可视化展示；

宜具备交换机端口通信状态、端口流量等信息的可视化展示；

2.3.4.7.3.2一、二次设备运行状态不对应监视功能

应实时识别一、二次设备运行状态及其变化，准确分析判断一、二次设备状态是否对应，防止保护定值、压板等二次设备状态与一次设备运行不适应，及时发现不对应的情况、防控运行风险；

本功能应涵盖全部一次设备及其相关的二次设备；

应根据SCD文件、主接线信息等资料实现一、二次设备自动对应关联配置；

应该根据开关、刀闸、地刀位置、电流、电压等信息自动判断一次设备运行状态，应根据二次设备压板状态、运行信息、告警信息等自动判断二次设备运行状态；建立与一次运行状态相对应的二次状态及逻辑库，当实时采集的二次状态与二次状态逻辑库不一致时进行预警。具体一二次设备状态应：

1)按不同的一次主接线方式，确定各种一次间隔的运行状态，包括：线路间隔状态、母线间隔状态、主变间隔状态、母联间隔状态；

2)根据各类型间隔状态，定义该状态下开关、隔刀、地刀应处于的分合位置；

3)根据各类型间隔状态，定义二次设备运行状态，含保护、合并单元、智能终端的对应状态；

4)根据各类型间隔状态，定义二次设备运行状态下的二次压板状态集，包括功能软压板状态、SV输入软压板状态、GOOSE输入软压板状态、GOOSE输出软压板状态、智能终端出口硬压板状态、运行/检修硬压板状态、运行/接地硬压板状态；

5)建立一次间隔运行状态、二次设备运行状态、二次压板状态的对应关系，存于数据库；

6)在线获取开关、隔刀、地刀位置状态，自动确定一次设备状态，并根据对应关系，确定其对应的二次设备应处于的状态，以及其二次压板应处于的状态；

7)在线获取二次压板状态，与数据库中保存的对应关系进行比对，状态不一致进行预警；

发生一、二次设备运行状态不对应后，应及时推送告警信息、点亮光字牌、发送告警报文至主站等客户端，应能通过清晰、直观、可视化的图形方式展示；

展示界面应包含设备列表，主体展示图形宜以完整的一次设备间隔为对象，至少包含一次设备及其开关、刀闸、地刀等信息（以主接线方式展示），至少包含二次设备及其压板信息展示，至少包括一次设备运行状态监视结论、二次设备运行状态监视结论以及一、二次设备运行状态对应性分析结论；

一、二次设备运行状态不对应监视的结果应成为巡视等功能模块的判据输入和历史数据。

2.3.4.7.3.3设备异常定位

设备异常定位功能应满足以下要求：

应能根据装置异常告警、告警文件等信息，进行装置故障定位，给出处理措施建议，提高现场消缺工作效率；

应能实现装置告警信息、告警原因与故障处理措施的自动关联；

故障定位应明确到设备板块、接口、软件等，提示的处理建议应准确、尽量保证一次进站即可完成故障处理；

完成故障定位后，应及时推送完整故障定位信息（含告警原因、处理建议等）、点亮光字牌、发送告警报文（含告警原因、处理建议等）至主站等客户端；

应能根据保护装置和智能终端的跳/合闸报文及接点反校报文信息实现跳/合闸回路诊断功能；

异常、故障定位不确定时，应列出各可能异常的所有装置、回路信息，可支持自定义排序查找；

结合告警文件等信息，对于装置故障或异常给出处理建议；

设备异常定位结果应成为巡视、定检等功能模块的判据输入和历史数据。按照故障定位进行了相关设备更换后应及时重置设备定检期限等信息。

2.3.4.7.3.4监视预警

监视预警功能应满足以下要求：

应具备保护装置温度、装置电源电压、过程层端口发送/接收光强和光纤纵联通道光强监测信息的统计和历史数据查询功能，可根据同期数据比对、变化趋势、突变监测进行故障预警，预警值可现场设定；

应具备保护装置差流的越限告警和历史数据查询功能，并以图形方式展示，预警值根据现场进行设置；

监视预警的异常定位应至少到装置级、回路级。

2.3.4.7.3.5同源数据比对

应能通过对相同一、二次物理特征的模拟量（电压、电流）、开关量进行数据比对分析，实现采样值、开关量等数据的动态监视和校验。

同源比对应至少涵盖线路保护、变压器保护、母线保护、开关保护、合并单元、智能终端等保护类设备，并宜以采集单元的数据为比对基准。

应能实现同源数据通道的自动查找、识别，自动或者人工完成同源数据比对的配置，并完成同源数据自动比对；

同源数据比对主要包括稳态同源数据比对和暂态同源数据比对。

暂态同源数据比对应在一、二次系统故障或扰动等情况下启动，校验保护装置在故障启动或跳闸情况下采样和开关量数据的变化是否一致。还应：

比对数据应基于采集单元、保护装置的故障录波文件，比对的数据通道应包括但不限于电流、电压开关分合状态、保护出收发信和出口跳闸等；

应能分别对启动前和启动后的数据，并能对短时间内的多次故障或扰动（数据在同一个录波文件或在多个录波文件中）前后的数据进行精确的区分和准确的比对分析；

按比对分析需要，比对分析项目包括但不限于幅值、相位、瞬时值、突变量、差流、谐波含量（至少2、3、5、7次谐波）、序分量、波形特征、接收时间、传输延时等。

稳态同源数据比对应在一二次系统平稳运行情况下启动，校验保护装置在未启动的状态下采样和开关量数据是否一致。还应：

比对数据应基于采集单元、保护装置的数据报文，比对的数据通道应包括但不限于保护装置的模拟量、开关量通道、纵联通道信息；

应按照设定的时间周期持续比对及保护上送变位信息时进行比对；

按比对分析需求，比对分析项目包括但不限于模拟量的幅值、相位，开关量的状态以及变位时间，纵联通道的延时、误码以及需通过比对双套保护才能校验的差流值。应基于历史信息比对纵联通道的运行变化情况。

比对分析结果应推送告警、形成报告、支撑巡视、定检等功能模块，具体包括：

比对分析发现异常时，应及时推送告警、点亮光字牌、发送告警报文至主站等客户端，应能通过清晰、直观、可视化的图形方式展示并提示异常信息。

应支持将同源比对结果生成同源比对报告文件，支持主站召唤；

同源比对数据分析的结果应成为巡视、定检等功能模块的判据输入和历史数据。

2.3.4.7.4智能运维管理模块

2.3.4.7.4.1配置文件管控

配置文件管控功能应满足以下要求：

应支持SCD可视化展示功能，支持以选择的装置为中心，展示该装置与其他装置的逻辑连接关系，宜显示该装置的报文接收端口号、APPID等信息；

应具备SCD一致性检查与模型合法性校验功能；

应具备SCL Schema检查，根据Schema检查SCL文件语法，Schema文件可变更。工具应按照DL/T 860和南方电网《智能变电站IEC61850工程通用应用模型》中的要求检测模型文件是否符合SCL语法，并显示检查校验结果，同时可定位到相应的问题文本；

应具备SCD版本管理功能，支持查询、监视SCD的所有版本；

应具备SCD版本比对和提示功能，应提供可视化技术展示SCD变更的影响范围，GOOSE变更范围应能定位到DA 级，SV变更范围应能定位到DO级，并以图形和报告的方式展示，宜具备基于间隔的多个IED外部虚连接、过程层通信参数比对等功能；

应能通过SCD中保护装置的CRC与对应装置CCD文件的CRC进行在线比对，实现SCD文件与装置CCD配置文件的一致性校验；

应支持从保护装置调取CCD、CID文件；

保护装置重启后，应能从保护装置调取CCD和CID文件，并向主站上送模型文件更新报告；

应能根据实时报文发现与模型不匹配的异常，并向主站上送模型异常报告；

应能导入过程层交换机输出的配置文件。

2.3.4.7.4.2保护设备智能巡视

保护装置智能巡视功能应满足以下要求：

保护设备智能巡视应充分利用保护及相关二次设备运行、配置等信息，自动巡视检查保护及二次设备是否存在异常，及时、准确的发现异常情况，实现支撑运维单位减少或者代替人工巡视的目的；

智能巡视范围应至少涵盖各种保护装置、合并单元、智能终端、采集单元、过程层交换机等设备及其二次回路；

应通过严密的、可验证的因果逻辑保证智能巡视结论准确、科学、可信，检验效果满足替代人工巡视的要求；

保护设备智能巡视包括定期巡视和动态巡视；

定期巡视按一个可设置的间隔时间自动开展，默认间隔为一天。定期巡视范围可设置，缺省为全站所有保护及相关二次设备。定期巡视的内容应包括但不限于全部人工巡视（含专业巡视）的内容。定期巡视应充分利用一次、二设备的运行信息以及定值、压板、版本、配置文件等配置信息，充分应用同源数据比对、虚回路监视、配置文件管控、一二次状态与定值不对应等在线监视和比对分析功能逻辑和结果，确保完整、准确的发现保护及二次设备异常。

动态巡视由设备状态变化触发、保证及时发现可能出现的异常。动态巡视范围应包括发生状态变化的设备可能影响到的全部设备，确保发现全部的异常情况。动态巡视的内容的要求与上一条定期巡视的内容要求一致。动态巡视的典型示例包括但不限于：保护设备重新上电后，应对该保护设备运行信息以及版本、定值、CCD配置文件等配置信息的动态巡视；一次设备复电后，应启动与一次设备对应保护及相关二次设备的运行、配置等信息的动态巡视；

应支持将巡视结果生成巡视报告文件；

应支持巡视报告的展示，展示自动巡视项目的结果和以曲线、棒图等方式展示可设置周期内的巡视历史统计结果，且应支持报告预览打印和导出；

当巡视完成无异常时，仅生成巡视报告文件、记录事件，不告警、不点亮光字牌；

当巡视结果有异常时，应推送告警信息、点亮光字牌，应上送异常告警信息，并能响应主站召唤巡视报告文件请求；

当巡视未能正常完成时，应推送告警信息、点亮光字牌，应上送异常告警信息；

二次虚实回路在线监视、同源数据比对、一二次设备运行状态不对应等全部智能录波器高级功能生成的结论都应成为巡视功能模块的判据输入和历史数据。

2.3.4.7.4.3保护设备智能定检

保护设备智能定检功能应满足以下要求：

智能运检应利用在线和历史数据全部或部分校验定检所需的各子项目，通过对项目和时间等多个维度的细分和简洁、清晰的展示与提示，实现支撑按运维单位简化或替代人工定检的目的。

智能定检应至少涵盖线路保护、变压器保护、母线保护、开关保护、合并单元、智能终端等保护类设备。

智能定检应能实现保护装置与录波、报文间的逻辑关联、和同源数据比对、虚回路监视等功能模块结果输入的自动关联，并完成项目检验；

智能定检主要包括自动定检和人工补充定检。

自动定检应利用一次、二设备的运行信息，通过同源数据比对、虚回路监视、配置文件管控、一二次状态与定值不对应等在线监视和比对分析功能，以及装置开入开出的逻辑关系校验，实现对应的保护定检子项目的实时智能校验。还应：

应按照在线监视和比对分析功能结果输入的颗粒度，设置自动定检子项目。如：220kV线路保护的采样值检查、开关位置检查和出口跳闸检查子项目应按相设置；

自动定检的项目包括但不限于：模拟量检验、开关量检验、CCD、CID文件检查、定值检查、软压板检查、通道检验、开出及出口传动检验等；

应通过严密的、可验证的因果逻辑保证自动定检结论准确、科学、可信，检验效果满足替代人工定检的要求（如失灵启动开出应与对应装置的开入形成逻辑关联）；对于因果逻辑不充分的，应只对充分的部分出具检验结论（如：线路故障跳闸时无法确定是否是另一套保护跳闸的，只应根据智能终端回采的goose信号出具保护至智能终端的出口虚回路正常的结论。而在不停电传动时才可校验对应组别的智能终端的出口回路是否正常）；

应充分预留与将来可实现的自动定检项目接口（例如外观检查的图形识别系统、直流电源检测系统等）；

无法通过自动定检实现的检验项目，应允许人工补充定检后手工录入。还应：

人工补充检验项目应依照检验规程和相关作业文件自动设置，还可由运行需求手工补充添加；

人工补充定检后的手工录入应分别记录检验时间、检验结果及备注，同时自动记录录入人和录入时间；

自动定检和人工定检的项目应合理分类配置；

应按照定检子项目动态管理保护设备的定检周期，满足精准检修的要求。包括：

应分别为每个定检子项目设置检验周期，上次检验时间、下次检验期限。每一个定检子项目检验完成并通过后应更新检验记录，并按检验周期重置下次检验期限；未通过的不更新记录。

定检周期默认为三年，应支持人工设置定检周期；

装置的下次检验期限应取定检子项目中距离当前最近的下次检验期限。

智能定检结果应推送告警和待办任务、形成报告，上送主站，具体包括：

定检结果发生异常或近3个月有人工补充定检任务的，应及时推送告警和待办任务、点亮光字牌、发送告警报文至主站等客户端，应能通过清晰、直观、可视化的图形方式展示并提示异常信息。

应支持定检报告的展示，展示自动定检项目的结果和定检周期内的定检历史信息，还应列出人工定检项目，并支持人工输入检查结果，且应支持报告预览打印和导出。每项定检项目均应列出与定检周期到达时间的倒计时时间，并按倒计时时间由短到长排序。

2.3.4.7.4.4二次检修辅助安措

二次设备检修辅助安措功能应满足以下要求：

应支持以图形化方式直观显示安全措施的状态，包括GOOSE 虚回路连线、SV 虚回路连线、检修压板状态、GOOSE 压板状态、SV 压板状态等；

应支持根据选择检修设备和检修范围，提供受影响的虚回路、光纤回路以及压板；

可实现一、二次设备运行状态监视、检修设备安全措施执行结果的校核及告警等功能；一二次设备间、不同二次设备间关联关系可参照二次设备调度命名原则予以实现。

2.3.4.7.4.5信息管理和综合分析

信息管理和综合分析功能应满足以下要求：

宜支持读取保护装置与采集单元以XML格式生成的定值文件、档案文件、告警文件、状态文件、CID文件和CCD文件，实现档案信息、告警信息、状态信息和配置信息显示与定值管理等功能；

应能正确读取并显示定值文件中的定值文件描述、定值分组等信息；

应能正确读取并显示档案文件中的装置型号、软件版本、程序生成时间及校验码等装置基本信息，以及投运时间、插件更换情况等运维信息；

应能正确读取并显示告警文件中的告警信息原因分类及具体告警原因信息；

应能正确读取并显示状态文件中装置状态信息；

应能以全站列表方式生成、显示保护设备档案信息和CCD文件CRC码信息，并及时更新。

所有保护装置故障录波文件应以COMTRADE格式传送及存储；

应能对保护装置动作报告进行展示。

应能对故障录波文件进行波形分析；

应能自动收集厂站内一次故障的相关信息，整合为故障报告。内容包括一二次设备名称、故障时间、故障序号、故障区域、故障相别、录波文件名称等。整合报告的信息应该包括相关多套保护的报告、录波文件等信息，以及故障录波器的录波文件等。应该全面整合发生时间相近、故障发展相连的一次故障完整过程，故障类型包括但不限于：发展性故障，例如单相故障转多相故障、线路故障转开关故障或母线故障等，还比如单次雷击或其他灾害导致的多回线路、多个间隔设备的故障。

应能根据所采集的数据进行智能运维综合分析，将分析出的异常结果形成智能运维文件，并发送相应告警信息给主站，支持主站召唤文件查看具体异常内容。

2.3.4.7.6保护装置接入

2.3.4.7.6.1原则上要求智能运维管理模块与保护装置采用以太网方式通信。

2.3.4.7.6.2在继电保护装置支持的情况下，智能运维管理模块应能够从装置正确取得各类运行信息，并实现信息的分类存储、检索，信息类别如下：

装置参数，包括软件版本、校验码、程序时间、IP地址等；

保护装置定值区号（含运行定值区号和编缉定值区号）及各区定值；

保护装置软压板；

保护装置采集的模拟量；

保护装置开关量状态；

保护装置出口动作信息；

保护装置启动和复归信息；

故障量，包括故障相别、故障测距、故障相电流、差动电流、零序电流、故障相电压、接地阻抗、相间阻抗等；

保护装置的告警信息；

在保护装置支持的情况下，应能召唤中间节点文件；

定值文件、档案文件、告警文件；

保护装置的其他信息。

2.3.4.7.6.3主站召唤保护装置的装置参数、定值区号、各区定值、软压板、模拟量、开关量、录波文件、历史信息时，若在主站端选择从装置召唤，则智能运维管理模块应立即召唤保护装置的相应信息、上送主站，不以本地数据库中已存数据响应。

2.3.4.7.6.4保护定值的初始化方式可供用户选择，并支持以下两种方式：

以上一次召唤的定值作为基准；

以在智能运维管理模块中输入的装置定值作为基准。

2.3.4.7.6.5应具备定值自动召唤（召唤周期可由用户设定）及定值核对功能，当发现当前区保护定值与基准定值不对应时，应向主站发送定值不一致告警。

2.3.4.7.6.6应能监视与保护装置的通信状态，并对通讯异常记录进行存储。通信状态改变时，应向主站发送相应事件。

2.3.4.7.6.7检修状态要求

应具备对保护装置及管理单元自身进行“置检修态”操作的功能，并满足以下要求：

运行状态改变应主动上送主站系统；

保护装置或管理单元检修状态下，管理单元应在软件界面上进行标识；

置检修时，不影响管理单元对保护的通信；

检修状态下生成的信息为检修状态信息，保存在管理单元历史数据库，并带有检修品质向主站转发；

在管理单元或保护装置恢复运行状态后，管理单元不主动上送其检修状态下生成的信息。

2.3.4.7.6.8在保护装置支持的前提下，主站可通过管理单元直接召唤保护装置中的历史信息（包括动作事件、告警信息）和故障录波，并执行同5.1.8的录波召唤策略。如保护装置不支持按时间段召唤录波列表或不支持区分故障录波和启动录波，则保护装置的所有录波均需保存在管理单元。

2.3.4.7.7采集单元接入

管理单元能够从采集单元正确取得如下信息：

采集单元定值；

录波简报，在采集单元支持的情况下，录波简报应包括时间信息、故障类型、故障设备、测距结果、故障前后的电流、电压最大值、最小值，开关变位情况等；

录波文件列表，录波文件列表应包含一段时间内的录波文件名称的列表；

录波文件；

报文列表及报文。

管理单元应能监视管理单元与采集单元的通信状态，并对通信异常记录进行存储。通信状态改变时，应向主站发送告警信息。

当管理单元接入故障录波器时，也应按照以上要求执行。

管理单元应具备手动、周期和主动召唤报文列表的功能，当检测到GOOSE报文跳闸信号变位时，应主动召唤对应报文。

2.3.4.7.8信息存储

2.3.4.7.8.1管理单元应采用数据库存储保护装置及采集单元信息，并实现灵活、方便、快速地数据查询和报表输出功能，以便相关人员进行各种数据统计和查询，制作各种报表。数据库应基于商业数据库建立，并满足接口标准、高效、界面友好、可靠性高、开放性好、易于扩展的要求。

2.3.4.7.8.2管理单元应能通过软件实现就地的实时及历史数据查询，并具备导出历史信息和录波文件的功能。

2.3.4.7.8.3管理单元必须为所连接的所有保护装置预留足够的缓存和信息存储空间，短时间内出现大量保护报文时不得丢失信息。

2.3.4.7.8.4管理单元存储容量应采用当前主流服务器存储容量配置。当剩余容量小于15%时给出告警信息并执行删除策略。

2.3.4.7.8.5管理单元配有网络存储器的情况下，管理单元需将网络存储器容量纳入管理单元容量管理范畴，网络存储器的通信状态需上送主站。网络存储器故障或异常，不应影响管理单元的正常运行。

2.3.4.7.9与主站系统通信

2.3.4.7.9.1与主站通信应遵循南方电网已发布的相关通信规范或工程实施规范。

2.3.4.7.9.2负责管理单元与主站通信的每个以太网口只允许设定一个IP地址。

2.3.4.7.9.3管理单元可以同时连接的主站数量应不少于5个，并能满足不同调度机构的信息定制及安全防护要求。

2.3.4.7.9.4管理单元向主站端传送保护信息时，应保留保护报文的原始时标，报文的语义不得丢失，支持断点续传功能和多路数据转发功能。

2.3.4.7.9.5管理单元配置发生变化时，管理单元应主动上送配置变化事件至主站。

2.3.4.7.9.6管理单元宜支持主站对保护装置与采集单元的定值文件、档案文件、告警文件和CID文件的召唤。

2.3.4.7.10设备与图形建模

管理单元可对站内设备进行图形建模，并将生成的文件传送至主站系统。管理单元图形建模应符合Q/CSG 1203013-2016中附录A的要求。

2.3.4.7.10.1日志记录

管理单元日志类别

运行日志：管理单元在运行中的关健信息，保存时间不少于3个月；

操作日志：记录远方控制操作，永久保存；

维护日志：记录管理单元配置改变（修改管理单元配置时由管理单元自动写入日志）、软件升级历史，永久保存。

日志记录格式应符合Q/CSG 1203013-2016中附录C的要求。

单个日志文件的大小不大于5MB。

2.3.4.7.10.2远程维护

管理单元应支持远程维护，通过调度数据网远程对管理单元进行配置、调试、复位等。管理单元进入远程维护状态时，允许管理单元短时退出正常运行状态，但不能影响到各个接入设备的正常工作。

管理单元的远程维护功能可投退（缺省为退出），投退仅限于就地操作。

2.3.4.7.10.3时间偏差管理

应能通过周期报告服务中的TimeOfEntry或NTP方式获取并存储保护装置、采集单元的时钟偏差。

应能支持响应主站时钟偏差请求。管理单元上送的保护装置、采集单元时间偏差建模在SDDI中。

2.3.4.7.10.4通讯状态活跃监测及通信服务告警

应能记录与保护装置、采集单元的通信活跃时间（最后一次通信时间），并上送主站。通信活跃时间更新闭锁时间宜为1分钟。

当接收到保护装置、采集单元否定应答或响应超时，应向主站上送通信服务告警。

管理单元上送的保护装置、采集单元通讯状态活跃监测及通信服务告警建模在SDDI中。

2.3.4.7.11录波及网分管理模块

2.3.4.7.11.1图形显示要求

应能显示装置参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。

记录的报文（GOOSE、MMS、SV等）应能以列表的形式展示。

用中文描述准确反映报文的实际内容。

告警信息应能在图形界面上显示。

应能展示报文分析的解析结果，解析结果能与SCD、CID文件关联，包括一、二次设备名称、线路名称、信号名称以及IED设备之间的通信关系。

2.3.4.7.11.2事件记录要求

应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如装置动作元件、定值修改、装置复位、装置告警、装置异常等，事件记录时间分辨率不大于1ms。

2.3.4.7.11.3数据查询要求

应能查询CID历史文件；

应支持故障报文定位与查找功能；

应能根据动作时间、动作信息等查询历史报文；

应能按照故障类型进行故障录波文件查询；

应能按照时间段进行故障录波文件查询；

数据查询结果应能直接进行离线分析；

可根据录波文件自动检索未覆盖的对应连续报文记录。

2.3.4.7.11.4数据导入导出要求

2.3.4.7.11.4.1应支持导入SCD、CID文件。

2.3.4.7.11.4.2数据导出

应能根据时间段导出报文的分析结果，导出格式应为*.xml或*.html；

应能导出满足NB/T 42015-2013 附录A要求的原始报文；

应能离线将暂态录波及连续报文数据以COMTRADE格式导出；

应能导出暂态录波文件和分通道文件。

2.3.4.7.11.5数据管理要求

应具备就地分析功能并能就地显示分析结果。

支持数据直接导出至USB设备，可配置就地打印设备。

应提供装置级操作界面，可对该套装置进行数据查询和调用。对装置的操作（如用户登录等）以菜单形式实现并形成工况记录。应具有数据文件的管理列表，对历史数据进行查询、分析、打印 、导出等管理。能够根据时间、类型等关键字对存储的数据进行查询。

2.3.4.7.11.6离线分析

2.3.4.7.11.6.1离线分析应采用图形化界面。

2.3.4.7.11.6.2报文分析软件功能

应具备网络流量、报文统计、报文收发关系等信息显示功能；

应具有5.3.7中的所有报文分析功能；

GOOSE报文显示界面应包括GOOSE报文列表、GOOSE动作信息列表、GOOSE异常信息列表等内容；

SV报文显示界面应包括SV报文列表、SV告警信息列表、SV曲线图、SV到达间隔统计等内容；

MMS报文分析

应能显示MMS链路列表、MMS报文列表；

应能对TCP连接请求、连接建立、连接销毁进行分析；

应能对所有的MMS报文内容进行分析，分析内容包括：捕获时间、MMS服务类型、MMS报文内容等。

2.3.4.7.11.6.3波形分析软件功能

应具有编辑功能，提供波形的显示、迭加、组合、比较、剪辑、添加标注等分析工具，可选择性打印；

应具有单端测距、双端测距、谐波分析、阻抗分析、功率分析、向量分析、差流分析、变压器过激磁分析、非周期分量分析等高级分析功能；

应具有谐波分析、序分量分析、向量分析等功能，能将记录的电流、电压及导出的阻抗和各序分量形成矢量图，并显示阻抗变化轨迹；

应具有故障的计算分析功能，能计算频率、有功功率、无功功率、功率因数、差流、过激磁和阻抗等导出量。

2.3.4.7.12采集单元

2.3.4.7.12.1基本要求

2.3.4.7.12.2采集单元应能记录直流量，直流电压回路接入智能录波器时应经过空气开关隔离。

2.3.4.7.12.3采集单元应完成数据采集、分析处理、异常判定、故障分析、数据记录、数据远传等相关功能，就地显示装置应完成界面显示、配置管理、离线波形文件展示与打印等相关功能。

2.3.4.7.12.4采集单元应具备与主站的远程交互接口，可实现与远端主站系统的信息交互。

2.3.4.7.12.5采集单元不应对变电站通信网络产生任何影响，除组播管理注册协议报文外，不应向过程层网络发送任何报文。采集单元在出现故障、死机或断电的情况下，不应对网络产生影响。

2.3.4.7.12.6采集单元应能记录智能终端收到及输出跳合闸命令的反馈信息。

2.3.4.7.12.7采集单元应有独立的DC/DC 变换器，电源模块应设置监视回路，电源异常时应闭锁装置并发出告警信号。

2.3.4.7.12.8在直流电源开合过程中、直流回路一点接地情况下、在直流电源电压缓慢或突然变化过程中，装置不应误动作；直流消失时，应有输出触点启动告警信号；当直流电源电压恢复正常时，应能自动恢复正常运行。

2.3.4.7.12.9采集单元应具有在线自检功能，除出口继电器外，任一元件损坏时，自动检测回路应能发出告警或异常信号，并给出有关信息指明损坏元件的所在部位，在最不利情况下应能将故障定位至模块（插件）。

2.3.4.7.12.10采集单元应具备IRIG-B码对时和自守时功能。

2.3.4.7.13安全性

采集单元的数据安全性应满足以下要求：

采集单元的定值、告警记录、报文数据、录波数据应具有掉电保持功能；

按采集单元上的任意一个开关或按键不应丢失或抹去已记录的信息；

采集单元在运行情况下不得出现死机现象。

2.3.4.7.14通信要求

采集单元应具备上送定值、故障信息报告、告警、波形文件功能。

采集单元与管理单元等装置通信发生了异常或中断，在重新建立连接后装置应能根据管理单元等装置的召唤，上送相应波形列表。

采集单元应能响应管理单元等装置对设定时间段内录波列表的召唤、异常报文列表的召唤，应能响应管理单元等装置通过DL/T 860文件服务对录波列表和异常报文列表内任一文件的召唤。

采集单元装置厂商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。

2.3.4.7.15异常情况告警

面板指示灯

采集单元操作面板上应有运行工况指示，至少包括运行、异常、录波、对时等指示灯，指示灯定义见表2.3.4.7.15。

表2.3.4.7.15 面板指示灯定义

| 面板指示灯 | 颜色 | 状态 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行 | 绿 | 非自保持 | 亮：运行正常；灭：装置故障。 | 装置运行状态标识 |
| 异常 | 红 | 非自保持 | 亮：自检异常；灭：自检正常。 | 装置自检异常标识 |
| 录波 | 绿 | 非自保持 | 亮：正在录波；灭：录波完成。 | 录波启动状态标识 |
| 对时 | 绿 | 非自保持 | 亮：对时正常；灭：对时异常。 | 装置对时状态标识 |

采集单元应有录波启动、装置异常、装置失电报警硬接点信号输出。

采集单元应能通过MMS机制向至少8个客户端上送告警信息，告警信息记录应带时标，时间精确到1ms。

2.3.4.7.16定值要求

2.3.4.7.16.1定值形式及内容

采集单元定值及内容应满足以下要求：

采集单元定值采用二次值；

采集单元功能投退应设置控制字；

采集单元定值名称不应随控制字的投退而改变；

采集单元定值分为设备参数定值、录波参数定值、间隔定值、频率定值，采集单元应能根据现场运行要求对默认值进行编辑修改；

一次元件参数分为线路参数、变压器参数，参数根据现场实际情况设置；

采集单元的定值清单应按以下顺序排列：

设备参数定值；

录波参数定值；

间隔定值；

频率定值；

线路参数。

2.3.4.7.16.2采集单元电流定值最小值应不大于0.05In。

2.3.4.7.16.3启动元件投退

启动元件可设置投入退出，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。

2.3.4.7.17故障录波功能要求

2.3.4.7.17.1采集单元应包含暂态记录与稳态记录功能，暂态记录包括暂态录波记录与异常报文记录，稳态记录包括稳态录波记录与连续报文记录。

2.3.4.7.17.2采集单元应有足够的启动元件，并在系统发生故障时可靠启动。采集单元应具有记录动作序号的功能。采集单元启动录波后应能提供简要的故障信息报告，包括：故障元件、故障类型、故障时刻、故障电流、启动量和故障测距结果，报告格式可参考Q/CSG 1203040-2017中附录A。故障录波启动性能要求应满足Q/CSG 1203040-2017中5.3.4要求。

2.3.4.7.17.3当电网或大机组有扰动时采集单元自动启动暂态记录过程，并按以下要求记录：

A时段：大扰动开始前的状态数据，输出原始记录波形及有效值。记录数据可整定，可整定范围不小于0.1s。

B时段：大扰动后的状态数据，输出原始记录波形及有效值。记录时间可整定，可整定范围不小于3s。

第一次启动，符合内置判据任一条件自动启动，按A-B时段顺序执行。

重复启动：在已启动记录的过程中，如又满足新的自启动条件，则重新进入B时段重复执行。

当完成B时段的记录且无新的自动启动条件被满足时，经不小于0.1s的延时后，自动停止暂态数据记录。

模拟量满足越限启动条件后，应以A-B时段启动一次触发记录，该模拟量越限状态保持过程中不应再作为启动条件。

2.3.4.7.17.4故障录波功能应满足DL/T 553-2013及Q/CSG 1203040-2017规范的要求。

2.3.4.7.17.5采集单元应支持由启动元件启动录波和手动启动录波功能。启动元件可通过控制字整定。

2.3.4.7.17.6多个MU以异步方式运行时，以点对点方式或经延时可测交换机，采集单元记录不同MU之间相位关系应与输入一致。

2.3.4.7.17.7采集单元应能记录电流、电压、开关量。

2.3.4.7.17.8采集单元应具有直流信号接入功能。

2.3.4.7.17.9采集单元应具有录取220V直流量的功能，通道输入阻抗不小于5兆欧；

2.3.4.7.17.10采集单元接入的直流电压通道应不小于4路。

2.3.4.7.17.11采集单元应具备对25次及以下谐波分析功能：

模拟量采集模块的分析误差不应超过5%。

当点对点方式下SV失步（SmpSynch=False）时，12次及以下谐波分量测量误差应不超过5%；其他情况下25次及以下谐波分量测量误差应不超过5%。

2.3.4.7.17.12采集单元的录波数据传输功能

可远方调阅装置的录波文件和启动录波。

可远方按文件列表有选择地调用装置的录波文件。

节能、节电设置不得影响正常通信功能。

2.3.4.7.17.13采集单元应根据导入的SCD文件，自动识别IED名称、GOCB/SVCB配置与通道信息，并生成缺省录波通道名称。

2.3.4.7.17.14采集单元应支持手动编辑录波通道名称。

2.3.4.7.17.15录波通道中的一次设备、二次设备名称应以调度命名为准，没有调度命名的设备以现场标志牌为准。

2.3.4.7.17.16采集单元应能支持不少于64个字节长度的通道名称。

模拟量通道名称采用[电压等级][一次设备名称] [电气量通道类型]三部分组合进行规范化命名，通过“_”下划线（半角）间隔，如图2.3.4.4所示。模拟量通道名称如：

母线电压：500kV_#1母线_Ua；

线路间隔电流和开关电流：500kV_贺罗I线_Ia、500kV_贺罗I线5013开关_Ia；

采用线路TV时，线路对地电压：500kV_天平I线_ULa。

图2.3.4.4模拟量通道命名原则

开关量通道名称采用[电压等级][一次设备名称][开关量动作名称]三部分组合进行规范化命名，通过“_”下划线（半角）间隔，如图2.3.4.5所示。开关量通道名称如：500kV_天平I线_差动保护A相跳闸，开关量动作名称规则依据南方电网保护设备的技术规范要求。

图2.3.4.5 模拟量通道命名原则

2.3.4.7.17.17采集单元可根据预设定值条件，按间隔生成分通道录波文件。录波文件和分通道文件按DL/T 553-2013要求执行。

2.3.4.7.18网络分析功能要求

2.3.4.7.18.1采集单元应能对GOOSE、MMS、SV报文进行实时分析，装置的报文分析功能应包括通信过程分析、网络状态诊断、报文一致性检查、报文内容分析和异常情况告警等。

2.3.4.7.18.2采集单元应能根据变电站的SCD文件对报文的编码结构及内容进行一致性分析。

2.3.4.7.18.3采集单元应具有异常报文记录功能。

2.3.4.7.18.4GOOSE报文实时分析

GOOSE报文实时分析应满足以下要求：

采集单元应能对GOOSE报文进行实时解析，提取报文中的开关量状态信息以及动作信息。

采集单元应能对所有GOOSE通信进行分析，包括：GOOSE报文结构分析、内容分析、StNum与SqNum变化规律分析等。

采集单元应能对GOOSE动作进行分析，对于GOOSE报文中数据集发生变位，智能录波器应能根据SCD文件或CID文件展示数据集变位所表示的动作信息。

SV报文实时分析

SV报文实时分析应满足以下要求：

采集单元应能对SV采样值报文进行实时解析，计算SV采样值报文中电流、电压量的有效值。

采集单元应能对所有的SV报文进行分析，分析内容包括：报文结构分析、报文内容分析等。

采集单元应能从不低于MU标称采样率的报文中计算有效值，并实时描绘波形图。

通信过程分析

采集单元应能根据监控到的报文对报文通信过程进行分析：

采集单元应能监视过程层、站控层网络（包括SV、GOOSE节点）报文流量、帧速、通信中断、通信恢复等；

采集单元应能实时监视网络中节点的增加和删除、报文流量、帧速、通信状态等，给出预警信息。

IED通信状态告警

采集单元应能对所有IED的通信状态进行诊断，当固定时间内没有收到任何报文，则判定为IED通信超时（中断）告警。

网络流量统计

网络流量统计功能应满足以下要求：

采集单元应能分别统计GOOSE、MMS和SV报文的流量；

采集单元应能按照源MAC地址或目的MAC地址统计报文流量；

采集单元应能按照源IP地址或目的IP地址统计报文流量。

网络流量异常告警

网络流量异常告警功能应满足以下要求：

采集单元应能监测GOOSE、SV网络中的报文流量异常的情况；流量异常的报文速率阈值可设置：对于SV网络报文流量异常阈值为正常负荷的1.1倍，GOOSE网络报文流量异常阈值可设置；

采集单元应能监测网络风暴；在网络中存在风暴时，采集单元应能识别、记录分析并告警。

2.3.4.7.19数据管理要求

2.3.4.7.19.1暂态记录数据、稳态录波数据的存储介质应独立配置，异常报文记录数据、连续报文记录数据应分区存储，异常报文记录数据不应影响暂态录波数据记录。

2.3.4.7.19.2数据输出格式应满足DL/T 553及Q/CSG 1203040-2017的要求，采集单元输出的HDR与DMF文件格式应满足Q/CSG 1203040-2017附录A和附录D的要求。

2.3.4.7.19.3采集单元的数据记录时间以报文的第一个比特的到达时间为准，应能根据数据接入方式（点对点、组网）自动或人工干预方法追溯数据的产生时间。

就地显示应具有如下5.2.3中所要求的功能。

2.3.4.8网络安全要求

应符合《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委14号令）、《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36号）、《电力行业信息安全等级保护基本要求》（电监信息[2012]62号）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009）等相关要求，并满足以下具体要求

宜采用经安全认证的自主可控安全操作系统；

应满足Q/CSG1204009《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》中所对应的安全等级的等级要求。

2.3.4.9试验

2.3.4.9.1型式试验

在下列任一情况下, 装置须进行型式试验：

2.3.4.9.1.1  新产品研发或定型前。

2.3.4.9.1.2  产品正式投产后，如遇设计、工艺材料、元器件有较大改变，经评估影响装置性能或安全性时。

2.3.4.9.1.3  当装置软件有较大改动时，应进行相关的功能试验或模拟试验。

2.3.4.9.1.4  执行有关规定时。

2.3.4.9.1.5  正常试验大气条件：

a)环境温度：+15℃～+35℃；

b)相对湿度：45%~75%；

c)大气压力：80kPa～106kPa。

在上述正常试验大气条件下，应对如下项目逐条进行型式检验：

温度影响；

温度贮存；

功率消耗；

过载能力；

主要功能、技术性能；

静态模拟；

动态模拟；

电磁兼容性能；

直流电源影响；

绝缘性能；

耐湿热性能；

连续通电；

机械性能；

结构与外观；

安全（仅测量保护接地连续性和安全标志检查）

2.3.4.9.2  出厂试验

每套装置均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。投标人提供的设备试验标准应符合IEC及国标、行标的有关规范。

在设备交货之前在投标人厂内进行下列工厂试验项目，以表明设备符合本技术条件书规定的要求。招标人代表参加作为试验见证。

装置工厂试验项目如下：

2.3.4.9.2.1 结构和外观检查

2.3.4.9.2.2基本功能试验

a)装置中各种功能的试验

b)数据采集系统的精度和线性度范围试验

c)硬件系统自检

d)硬件系统时钟校核

e)通信检查

f)开关量输入输出回路检查

以上试验的结果应满足以上第三章～第六章的各项技术要求。

2.3.4.9.2.3 连续通电试验

2.3.4.9.3现场试验及调试

装置运到工地安装完毕，招标人会通知投标人专家到场参加设备调试。

调试完毕后，投标人应向招标人提供设备调试报告。

在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标人应负责更换。

2.3.5  时间同步对时系统

2.3.5.1 使用条件

2.3.5.1.1 工作环境条件

环境温度：-5℃～+45℃；

相对湿度：5%～95％（装置内部应无凝露，也不结冰）；

大气压力： 70kPa～106kPa；

其它应符合GB/T 13729-2002中3.1.2的要求。

2.3.5.1.2 贮存、运输极限环境温度

a）装置在运输中允许的环境温度-40℃～+70℃，相对湿度不大于 85%；

b）在贮存中允许的环境温度-25℃～+70℃，相对湿度不大于 85%，在不施加任何激励量

的条件下，装置不出现不可逆变化。

c） 温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。

2.3.5.1.3 电磁兼容性

在变电站的保护室和控制室的电磁场的环境下能正常工作，符合“GB/T13926-1992 工业过

程测量和控制装置的电磁兼容性” 中有关规定的要求，并至少达到Ⅲ级及以上标准。

2.3.5.2 技术要求

2.3.5.2.1 时间同步系统组成

2.3.5.2.1.1 时间同步系统有多种组成方式，其典型形式有基本式、主从式、主备式三种，

推荐使用主备式。

2.3.5.2.1.2 基本式时间同步系统由一台主时钟和信号传输介质组成，用以为被授时设备或系统对时，见图2.3.5.2.1.2。根据实际需要和技术要求，主时钟可留有接口，用来接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号。

卫星信号          卫星信号

图2.3.5.2.1.2  基本式时间同步系统的组成

2.3.5.2.1.3 主从式时间同步系统由一台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成，用以为被授时设备或系统对时，见图2.3.5.2.1.3。根据实际需要和技术要求，主时钟可留有接口，用来接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号。

卫星信号          卫星信号

图2.3.5.2.1.3  主从式时间同步系统的组成

2.3.5.2.1.4 主备式时间同步系统由两台主时钟、多台从时钟和信号传输介质组成，用以为被授时设备或系统对时，见图2.3.5.2.3。根据实际需要和技术要求，主时钟可留有接口，用来接收上一级时间同步系统下发的有线时间基准信号。

图2.3.5.2.1.4  主备式时间同步系统的组成

2.3.5.2.1.5 变电站时间信号传输介质应保证时间同步装置发出的时间信号传输到被授时设备/系统时，能满足它们对时间信号质量的要求，一般可在下列几种传输介质中选用。

- 同轴电缆

用于室内高质量地传输TTL电平时间信号，如1PPS、1PPM、1PPH、IRIG-B（DC）码TTL电平信号，传输距离不长于15m。

- 屏蔽控制电缆

屏蔽控制电缆可用于以下场合：

──传输RS-232C串行口时间报文，传输距离不长于15m；

──传输静态空接点脉冲信号，传输距离不长于150m；

──传输RS-422，RS-485，IRIG-B（DC）码信号，传输距离不长于150m。

- 音频通信电缆

用于传输IRIG-B（AC）码信号，传输距离不长于1km。

- 光纤

──用于远距离传输各种时间信号和需要高准确度对时的场合。

──主、从时钟之间的传输宜使用光纤。同屏的主、从时钟之间可不使用光纤。

- 双绞线

──用于传输网络时间报文，传输距离不长于100m。

2.3.5.2.2 时间同步系统的配置

2.3.5.2.2.1 各电压等级的变电站的时间同步系统必须统一配置，站内各业务系统使用统一的时间同步系统。

2.3.5.2.2.2 时间同步系统时钟源采用天基授时为主，地基授时为辅的模式。应采用北斗卫星导航系统（BDS）方式。

2.3.5.2.2.3 时间同步系统宜利用现有通信系统的频率和设备资源，实现地基授时。

2.3.5.2.2.4 时间同步系统应满足发改委第 14 号令及 Q/CSG 1204009 的要求。

2.3.5.2.2.5 主时钟、从时钟宜采用模块化配置方式，输出信号的功能及性能应满足被授时设备的要求。

2.3.5.2.2.6 主时钟、从时钟应采用统一的信息接口和数据模型，满足站端时间同步状态监测要求。

2.3.5.2.2.7 装置应对独立时间源的有效性进行判别，宜依据独立时间源信号有效性标志、时间相位连续性、时间报文连续性等合理有效的状态进行综合判断和处理。

2.3.5.2.2.8 时间同步系统可选配同步监测功能，实现对被授时装置和时间同步装置的时间同步监测要求。

2.3.5.2.2.9 不同电压等级的变电站时间同步系统的配置见表1。

表2.3.5.2.2.1  变电站时间同步系统的配置

| 变电站等级 | 时间同步的组成方式 |
| --- | --- |
| 110kV及以上 | 主备式 |
| 35kv变电站 | 基本式或主从式 |

2.3.5.2.2.10 主时钟的基本配置

2.3.5.2.2.10.1 内置高稳晶体钟或原子钟；

2.3.5.2.2.10.2 内置接收机（含天馈线）或者内置卫星导航接收机（含天馈线）

2.3.5.2.2.10.3 输入接口：

- 2个卫星输入接口；

- 2个IRIG-B（DC）输入接口；

- 1个上级地面时间基准PTP输入接口（以太接口，光接口或电接口）。

- 装置优先选择卫星授时信号为时间基准，当卫星授时信号无效时，自动选择外部时钟源作为基准。当卫星授时信号无效，同时也无外部时钟源时，装置应根据内部时钟

- 当外部时间基准信号从消失到恢复，装置应自动切换到正常状态工作，切换时间应小于 2min（切换时间指从接收到正常的外部时间基准信号到完成切换，恢复正常运行的全过程时间）。切换时主时钟输出的时间同步信号不得出错：时间报文不得有误码，脉冲码不得多发或少发。

产生对时信息；

2.3.5.2.2.10.4 输出接口：

- IRIG-B（DC）电口输出不小于16路；IRIG-B（DC）光口输出不小于8路；

- 脉冲输出不小于16路；

- NTP输出不小于2路；

- PTP输出不小于2路（以太接口，光接口或电接口）。

2.3.5.2.2.10.5 通信接口：

应具备至少2路通信网口（以太接口，光接口或电接口），支持DL/T 860或DL/T 634.5104标准建模。

2.3.5.2.2.11 从时钟的配置

2.3.5.2.2.11.1 内置高稳晶体钟；

2.3.5.2.2.11.2 2路IRIG-B（DC）光口或电口输入；

2.3.5.2.2.11.3 2路PTP输入（以太接口，光接口或电接口）；

2.3.5.2.2.11.4 输出接口类型及数量：

- IRIG-B（DC）电口输出不小于32路；IRIG-B（DC）光口输出不小于8路；

- 脉冲输出不小于16路；

- NTP输出不小于2路；

- PTP输出不小于2路（以太接口，光接口或电接口）；

- 串口输出8路口（可选）。

2.3.5.2.2.11.5 通信接口：

应具备至少2路通信网口（以太接口，光接口或电接口），支持DL/T 860或DL/T 634.5104标准建模。

2.3.5.2.2.11.6 MTBF≥25000小时，平均维修时间（MTTR）不大于30分钟，使用寿命不得少于15年。

2.3.5.2.2.11.7 尺寸为标准的19英寸N*U工业机箱。

2.3.5.2.3 时间同步装置组成

2.3.5.2.3.1 时间同步装置主要由接收单元、时钟单元和输出单元三部分组成，如图2.3.5.2.3.1。

图2.3.5.2.3.1  时间同步装置的基本组成

2.3.5.2.3.2接收单元

2.3.5.2.3.2.1 时间同步装置的接收单元以接收的无线或有线时间基准信号作为外部时间基准。

2.3.5.2.3.2.2 主时钟的接收单元由天线、馈线、低噪声放大器（可选）、防雷保护器（可选）和接收器等组成，天线与馈线应可免工具分离，分离点在天线（蘑菇头）底部或内部，且其连结点应具有防尘、防水、防震等措施。

2.3.5.2.3.2.3 从时钟的接收单元由输入接口和时间编码（如IRIG-B码）的解码器组成。

2.3.5.2.3.2.3 主时钟的接收单元能同时接收至少两种外部时间基准信号，其中一种应为无线时间基准信号，这些时间基准信号互为热后备。

2.3.5.2.3.2.5 从时钟的接收单元能同时接收两路有线时间基准信号，这些时间基准信号互为热后备。

2.3.5.2.3.3 时钟单元

2.3.5.2.3.3.1 时钟单元应能接收两路无线时间基准信号及两台主时钟互联的热备信号，同时监测各个时间基准信号的运行状态和与本地时钟的钟差。利用基准信号选择判据进行基准源选择，根据所选基准源的偏差结果调整本地时钟，基准信号选择判据见《Q/CSG1203023 南方电网数字及时间同步系统技术规范》附录 F。

2.3.5.2.3.3.2 本地时钟单元在进行计算和调整时应满足以下要求：

- 装置内部应具备时源钟差测量功能，钟差是每个有效的外部时源与本地时钟的时间差，测量表示范围应覆盖年月日时分秒毫秒微秒纳秒。

- 基准信号选择判据的前提是参与选择的外部时间信号属于独立时间源，彼此没有相关性。

- 在采用基准信号选择判据时，外部时间源的进入和退出不应引起输出时间的跳变。

- 调整本地时钟单元偏差时，应采用逐渐逼近方式调整，步长不应超过200ns/s。

- 守时状态时，本地时钟应能保持一定的时间准确度，并输出时间同步信号和时间信息。外部时间基准信号恢复后，在满足基准信号选择判据的条件下，时钟单元自动结束守时状态，并被牵引入跟踪锁定状态。在牵引过程中，应采用逐渐逼近方式调整，步长不应超过200ns/s。时钟单元在此过程中仍能输出正确的时间同步信号和时间信息。这些时间同步信号应不出错，时间信息应无错码，脉冲码应不多发或少发。

2.3.5.2.3.3.3 时钟单元的频率源可根据时间准确度的要求，选用温度补偿石英晶体振荡器、恒温控制晶体振荡器或原子频标等。

2.3.5.2.3.5 输出单元

输出单元输出各类时间同步信号和时间信息、状态信号和告警信号，也可以显示时间、状态和告警信息。输出的时间同步信号应符合4.7的规定。

2.3.5.2.4 时间同步装置的功能要求

2.3.5.2.4.1 主时钟可输出脉冲信号、IRIG-B码、串行口时间报文和网络时间报文、PTP时间报文等；

2.3.5.2.4.2 从时钟作为主时钟的扩展输出装置，可以单独输出一种时间同步信号，也可同时输出多种时间同步信号；

2.3.5.2.4.3 应输出用于检测的1PPS脉冲信号（TTL电平）；

2.3.5.2.4.4 在失去外部时间基准信号时具备守时功能，时间同步装置本体和时间信号输出扩展装置内部应具备时间保持单元，当接收到外部时间基准信号时，主时钟被外部基准信号同步；当接收不到外部时间基准信号时，保持一定的走时准确度，使输出的时间同步信号仍能保证一定的准确度。时间保持单元的时间准确度应优于时间准确度应优于 1μs/h（12 小时）；

2.3.5.2.4.5 具有输入或输出端传输延时补偿功能；

2.3.5.2.4.6 如输出NTP或SNTP、PTP时间同步信号，不同网络接口之间应实现物理隔离；

2.3.5.2.4.7 输出信号之间应互相电气隔离，装置的电源输入和所有输出不应与装置内部弱电回路有电气联系；

2.3.5.2.4.8 具有自复位能力；时间同步装置复位时应不输出时间同步信号，复位后应能恢复正常工作；

2.3.5.2.4.9 面板上应有下列信息显示：

- 电源状态指示；

- 时钟同步信号输出指示灯（正常：lPPS同步闪烁；故障：熄灭或常亮）；

- 外部时间基准信号状态指示；

- 当前使用的时间基准信号；

- 年、月、日、时、分、秒（北京时间）；

- 故障信息。

2.3.5.2.4.10 应有下列告警接点输出：

- 电源中断告警；

- 故障状态告警（包含卫星失步、IRIG-B码失步等）。

2.3.5.2.4.11 具有本地日志保存功能，且存储不少于200条，能够对时间源日期跳变进行记录；

2.3.5.2.4.12 状态信息应采用DL/T860标准建模。

2.3.5.2.4.13 装置在实现多源判决机制时，可采用预设优先级方式进行多源切换或采用加权式多源综合计算算法。

2.3.5.2.4.14 装置应具备闰秒、闰日的处理功能，能接受上级时源给出的闰秒预告信号并正确执行和输出。

2.3.5.2.4.15 特殊情况下，装置的核心部件（如守时时钟）宜采用双电路设计。

2.3.5.2.4.16 装置应满足《GA 1800.1-2021 电力系统治安反恐防范要求 第 1 部分：电网企业》的相关要求，具备防干扰安全防护与隔离措施，具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力，并承诺结合国家出台的相关标准，免费升级防干扰和隔离功能模块。2.4.4.2.5 时间同步装置的性能要求

2.3.3.2.5.时间同步装置的性能要求

2.3.5.2.5.1 电源

2.3.5.2.5.1.1 交流电源

- 电压：220V，允许偏差为–20%～+15%；

- 频率：50Hz，允许偏差±5%；

- 交流电源波形为正弦波，谐波含量小于5%。

2.3.5.2.5.1.2 直流电源

- 电压：220V、48V，允许偏差为–20%～+15%；

- 直流电源电压纹波系数小于5%。

2.3.5.2.5.1.3 供电方式

宜采用双直流电源供电。

2.3.5.2.5.2 绝缘性能

2.3.5.2.5.2.1 绝缘电阻

- 除非另有规定，考核绝缘性能的大气条件应符合3.1的要求；

- 用电压等级为500V的兆欧表测量各回路之间的绝缘电阻，应符合下述规定：

──所有导电回路与地（或与地有良好接触的金属框架）间的绝缘电阻应不小于20MΩ；

──无电气联系的各导电回路间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

2.3.5.2.5.2.2 介质强度试验

应符合GB/T 13729-2019中3.6.2的规定。

2.3.5.2.5.3 耐湿热性能

装置应能承受GB/T 2423.3-2016规定的恒定湿热试验：温度+40℃±2℃，相对湿度93%±3%，试验持续时间48h。在试验结束前2h内，测量各导电回路与外露非带电部位及外壳之间、无电气联系的各回路之间的绝缘电阻，应不小于1.5MΩ。

2.3.5.2.5.4 机械性能

2.3.5.2.5.4.1 振动（正弦）

──振动响应：装置应能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中8.4规定的要求。

──振动耐久：装置应能承受GB/T 11287-2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中8.4规定的要求。

2.3.5.2.5.4.2 冲击

──冲击响应：装置应能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中8.4规定的要求。

──冲击耐久：装置应能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中8.4规定的要求。

2.3.5.2.5.4.3 碰撞

──装置应能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的碰撞试验，试验期间及试验后的装置性能符合该标准中8.4规定的要求。

2.3.5.2.5.5 电磁兼容性

2.3.5.2.5.5.1 静电放电抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.2-2018中规定的严酷等级为Ⅳ级静电放电试验，在技术规范内，性能正常。

2.3.5.2.5.5.2 射频电磁场辐射抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.3-2018中规定的严酷等级为Ⅳ级射频电磁场辐射试验，在技术规范内，性能正常。

2.3.5.2.5.5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.4-2018中规定的严酷等级为Ⅳ级电快速瞬变脉冲群试验，在技术规范内，性能正常。

2.3.5.2.5.5.4 浪涌（冲击）抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.5-2019中规定的试验等级为Ⅳ级浪涌（冲击）试验，在技术规范内，性能正常。

2.3.5.2.5.5.5 工频磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.8-2006 中规定的试验等级为Ⅳ级工频磁场试验，在技术规范内，性能正常。

2.3.5.2.5.5.6 脉冲磁场抗扰度

装置能承受GB/T 17626.9-2011中规定的试验等级为Ⅳ级脉冲磁场试验，在技术规范内，性能正常。

2.3.5.2.5.5.7 阻尼振荡磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.18-2016中规定的试验等级为III级或Ⅳ级阻尼振荡磁场试验，在技术规范内，性能正常。

2.3.5.2.5.5.8 振荡波抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.12-2013中规定的严酷等级为Ⅲ级或Ⅳ级振荡波试验，在技术规范内，性能正常。

2.3.5.2.6 时间同步输入信号

时间同步装置输入接口应包括卫星天线接口、有线时间基准接口。装置通过卫星天线接口与卫星接收天线相连；通过有线时间基准接口与有线时间基准线缆相连。

2.3.5.2.6.1 卫星授时信号

- 接收灵敏度：捕获 ≤ -130 dBm ，跟踪≤ -140 dBm；

- 授时精度：优于 1μs ( 1PPS，相对于UTC)；

- 捕获时间：热起动时，﹤2min；冷起动时，﹤20min；

- 接收天线：

——增益：≥30dB；

——工作温度范围： - 40℃至＋70 ℃；

——允许最大相对湿度：100%，不结露。

2.3.5.2.6.2 PTP

- 支持IEC 61588网络测量和控制系统的精密时钟同步协议。

- 具备E2E和P2P两种授时模式；

- 支持用户数据报（UDP）和IEEE 802.3/Ethernet映射；

- 支持基于MAC的组播方式；

- 支持一步、两步工作模式;

- 支持双网对时及BMC；

- 支持硬件报文过滤；

- 支持PTP从时钟对时状态的监测；

- 支持的事件报文包含Sync、Delay_Req、Pdelay_Req、Pdelay_Resp；

- 支持的通用报文包含Announce、Follow_Up、Delay_Resp、PDelay_Resp_Follow_Up；

- 授时精度：≤1μs。

2.3.5.2.7 时间同步输出信号

时间同步输出信号有脉冲信号、IRIG-B码、串行口时间报文、网络时间报文等几种。

2.3.5.2.7.1 脉冲信号

脉冲信号应支持lPPS、lPPM、lPPH或可编程脉冲信号等。其输出方式有TTL电平、静态空接点、RS-422、RS-485和光纤等。技术参数如下：

2.3.5.2.7.2 脉冲宽度：

10ms～200ms。

2.3.5.2.7.3 TTL电平

- 准时沿：上升沿，上升时间 ≤100ns；

- 上升沿的时间准确度：	优于 1μs；

2.3.5.2.7.3.1 静态空接点

静态空接点与TTL电平信号的对应关系为接点闭合对应TTL电平的高电平，接点打开对应TTL电平的低电平，接点由打开到闭合的跳变对应准时沿。

- 准时沿：上升沿，上升时间≤1μs；

- 上升沿的时间准确度：优于3μs；

- 隔离方式：光电隔离；

- 输出方式：集电极开路；

- 允许最大Vce电压： 250VDC；

- 允许最大Ice电流：50mA。

2.3.5.2.7.3.2 RS-422，RS-485

- 准时沿：上升沿，上升时间 ≤100ns；

- 上升沿的时间准确度：优于 1μs。

2.3.5.2.7.3.3 光纤

- 使用光纤传导时，亮对应高电平，灭对应低电平，由灭转亮的跳变对应准时沿。

- 秒准时沿：上升沿，上升时间 ≤100ns；

- 上升沿的时间准确度：优于1μs。

2.3.5.2.7.3.4 IRIG-B码

IRIG-B码应符合IRIG Standard 200-04的规定，并含有年份和时间信号质量信息（参照IEEE C37.118-2005），其时间为北京时间。

2.3.5.2.7.3.4.1 IRIG-B（DC）码

- 每秒1帧，包含100个码元，每个码元10ms；

- 脉冲上升时间：≤100ns；

- 抖动时间：≤200ns；

- 秒准时沿的时间准确度：优于1μs；

- 接口类型：TTL电平、RS-422、RS-485或光纤；

- 使用光纤传导时，灯亮对应高电平，灯灭对应低电平，由灭转亮的跳变对应准时沿；

- 采用IRIG-B000格式。

2.3.5.2.7.3.4.2 IRIG-B（AC）码

- 载波频率：1kHz；

- 频率抖动：≤载波频率的1％；

- 信号幅值（峰峰值）：高幅值为3V～12V可调，典型值为10V；低幅值符合3:1～6:1调制比要求，典型调制比为3:1；

- 输出阻抗：600Ω，变压器隔离输出；

- 秒准时点的时间准确度：优于20μs；

- 采用IRIG-B120格式。

2.3.5.2.7.3.4.3 串行口时间报文

2.3.5.2.7.3.4.3.1 串行口参数

- 波特率为4800，9600bit/s可选，缺省值为9600bit/s；

- 数据位8位，停止位1位，偶校验。

2.3.5.2.7.3.4.3.2 串行口时间报文格式

报文发送时刻：每秒输出1帧。帧头为＃，与秒脉冲（1PPS）的前沿对齐，偏差小于5ms；波形见图5。

图2.3.5.2.7.4.3.1  串口通信波形

2.3.5.2.7.3.4.3.3 串行口接口

- RS-232C

电气特性符合GB/T 6107-2000；

| 针的编号 | RS-232C信号 |
| --- | --- |
| 1 | 空 |
| 2 | 数据接收RXD |
| 3 | 数据发送TXD |
| 4 | 空 |
| 5 | 信号地GND |
| 6～9 | 空 |

- RS-422

见GB/T 11014-1989。

- RS-485

见ANSI/TUA/EIA 485-A-1998。

- 光纤

使用光纤传导时，亮对应高电平，灭对应低电平。

2.3.5.2.7.4 网络时间同步

2.3.5.2.7.4.1 工作模式：客户端/服务器；

2.3.5.2.7.4.2 网络接口：电缆接口或光缆接口；

2.3.5.2.7.4.3 支持以下协议：

- RFC1305（NTP）；

- RFC2030（SNTP）；

2.3.5.2.7.4.4 时钟处于跟踪锁定状态时，其时间准确度应满足表2.3.5.2.7.4.1要求。

表2.3.5.2.7.4.1  工作在客户端模式下时钟准确度要求

| 局域网 | 优于10ms |
| --- | --- |
| 广域网 | 优于500ms |

2.3.5.2.7.5 PTP时间同步

PTP 网络时间同步的功能和性能应符合 DL/T1100.2-2021 的规定。

2.3.5.2.7.5.1 支持IEC 61588网络测量和控制系统的精密时钟同步协议。

2.3.5.2.7.5.2 具备E2E和P2P两种授时模式；

2.3.5.2.7.5.3 支持用户数据报（UDP）和IEEE 802.3/Ethernet映射；

2.3.5.2.7.5.4 支持基于MAC的组播方式；

2.3.5.2.7.5.5 支持一步、两步工作模式;

2.3.5.2.7.5.6 支持双网对时及BMC；

2.3.5.2.7.5.7 支持硬件报文过滤；

2.3.5.2.7.5.8 支持PTP从时钟对时状态的监测

2.3.5.2.7.5.9 支持的事件报文包含Sync、Delay_Req、Pdelay_Req、Pdelay_Resp；

2.3.5.2.7.5.10 支持的通用报文包含Announce、Follow_Up、Delay_Resp、PDelay_Resp_Follow_Up。

2.3.5.2.7.5.11 授时精度：≤1μs

2.3.5.2.7.6 时间同步信号、接口类型与时间同步准确度的对照

为保证时间同步的准确度及信号传输的质量，被授时设备或系统可按表2.3.5.2.7.6.1选用不同信号接口。时间同步准确度要求优于1μs时，传输电缆长度应控制在15m之内。

表2.3.5.2.7.6.1 时间同步信号、接口类型与时间同步准确度的对照

| 接口类型 | 光纤 | RS-422, RS-485 | 静态空接点 | TTL | AC | RS-232C | 以太网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1PPS | 1 μs | 1 μs | 3 μs | 1 μs | — | — | — |
| 1PPM | 1 μs | 1 μs | 3 μs | 1 μs | — | — | — |
| 1 PPH | 1 μs | 1 μs | 3 μs | 1 μs | — | — | — |
| 串口时间报文 | 10 ms | 10 ms | — | — | — | ～ 10 ms | — |
| IRIG-B（DC） | 1 μs | 1 μs | — | 1 μs | — | — | — |
| IRIG-B（AC） | — | — | — | — | 20 μs | — | — |
| NTP | — | — | — | — | — | — | 10ms |
| PTP | — | — | — | — | — | — | 1 μs |

2.3.5.2.8 守时性能

在守时12小时状态下的时间准确度应优于1μs/h。

2.3.5.2.9 时间同步管理及日志功能

2.3.5.2.9.1 时间同步装置（主时钟和扩展装置）应具有符合国际规范的管理接口协议，为时间同步状态监测和管理系统的部署提供统一规范，以满足对时间同步管理和故障分析需求。网管接口类型为以太网接口，光接口或电接口，协议类型为104、MMS或其他。

2.3.5.2.9.2 时间同步装置（主时钟和扩展装置）的时间同步在线检测功能应具备状态自检和状态信息上传功能，判断各外部时间源的实时状态并正确选择时间源。

2.3.5.2.9.3 时间同步装置（主时钟和扩展装置）的时间同步在线检测功能应具备日志记录功能。

2.3.5.2.10 时钟天线布设要求

2.3.5.2.10.1 时钟天线应安装在室外，尽可能安装在屋顶开阔和无视野遮挡的位置，保证周围较大的遮挡物（如树木、铁塔、楼房等）对天线的遮挡不超过30度，天线竖直向上的视角应大于120度。

2.3.5.2.10.2 为避免反射波的影响，天线应远离周围尺寸大于20厘米的金属物2米以上。

2.3.5.2.10.3 不要将天线安装在其他发射或接收设备附近，不要安装在微波天线的下方、高压线缆的下方，避免其他发射天线的辐射方向对准天线。卫星天线应与任何发射天线在水平及垂直方向上至少保持3米的距离。

2.3.5.2.10.4 两个或多个天线安装时要保持2米以上的间距，应将多个天线安装在不同地点，防止互相干扰。

2.3.5.2.10.5 为保证天线本身的安全，天线安装的屋顶附近应安装避雷器，天线的安装应与避雷针保持水平5米以上的距离，不可高出避雷针的高度，以避免雷击。

2.3.5.3 制造工艺的一般要求

2.3.5.3.1 柜体

2.3.5.3.1.1 柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB3046.1的规定。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。

2.3.5.3.1.2 屏柜下方应设置专用的并与柜体绝缘的接地铜排母线，其截面不得小于100mm2，屏间铜排应方便首尾互连。

2.3.5.3.1.3 柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。

2.3.5.3.1.4 屏柜采用前、后开门，前门为带玻璃防护的单开门，后门为双开门。结构尺寸为2260800600mm。正面应采用带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色统一为RAL7035。引线应该加套，这些套的颜色就作为相序的代号：

2.3.5.3.1.5 交流回路中的相序是：

A相黄色

B相绿色

C相红色

中性线淡蓝色

2.3.5.3.1.6 在直流回路中：

＋（正极）    褐色

－（负极）    蓝色

2.3.5.3.1.7 屏柜均有足够的支撑强度，应提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。

2.3.5.3.1.8 屏内的顶板上不宜装设照明灯，如装有交流 220 伏、20 瓦的白炽灯，应经专用交流空气开关手动控制，禁止采用门控开关控制。

2.3.5.3.1.9 屏面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污识别。

2.3.5.3.1.10 屏上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别，铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注，铭牌的尺寸：400X60mm。

2.3.3.3.1.11 由厂家负责敷设的网线应整齐，走向合理、布线美观。

2.3.5.3.2 电子回路

2.3.5.3.2.1 为了预防外部或内部的过电压引起误动作，在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

2.3.5.3.2.2 电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

2.3.5.3.2.3 电子电路的外部连接应该用连接器进行。

2.3.5.3.2.4 应该用电线槽进行布线，如果采用其他的布线系统则应由招标人审批这种布线系统。

2.3.5.3.2.5 为了防止误动作或拒动，在屏内应该有消除过电压发生的电路，交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

2.3.5.3.2.6 每块印刷电路板应该整个涂上漆以防潮气和灰尘侵入。

2.3.5.3.3 防雷与接地

2.3.5.3.3.1 在主时钟的天线接口处应安装最大放电电流不小于15kA（8/20µs）的相应的信号SPD。

2.3.5.3.3.2 在规定的传输频率范围内，信号SPD插入损耗绝对值在频率大于2.2MHz时应≤0.3dB，在频率小于等于2.2MHz时应≤1.3dB。

2.3.5.3.3.3 信号SPD的传输速率不应小于被保护设备的传输速率，驻波比应不大于1.2，误码率应≤1×10-9，脉冲宽度中点处正负脉冲幅度比：≥0.95，响应时间不应大于10ns。

2.3.5.3.3.4 信号电涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。信号电涌保护器SPD输出端与被保护设备的输入端口相连。信号电涌保护器SPD宜安装在屏柜内，固定在设备机架上或附近支撑物上。

2.3.5.3.3.5 信号电涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于2.5mm2的铜芯导线与屏柜内局部等电位接地端子板连接，接地线应平直。

2.3.5.3.3.6 屏柜内应设置专用的接地铜排，其截面不得小于100mm2，且屏内的接地铜排应就近用不小于100mm2铜导线接到二次接地铜排上。各种SPD的接地线就近引接至屏内的接地铜排。

2.3.5.3.3.7 屏柜内设备的金属外壳应可靠接地，屏（柜）的门等活动部分应与屏（柜）体良好连接。

2.3.5.3.4 设备布置

2.3.5.3.4.1 在主控室安装一面主时钟屏柜，屏内安装两套主时钟，时间扩展装置根据变电站设备对时接口的实际需求进行配置。主时钟的两套卫星天线安装在主控室屋顶上，两台主时钟接收的时间基准信号互为备用。

2.3.5.3.4.2 分布式或就地式保护室、35kV、10kV高压室内可安装一面时间同步信号扩展屏（根据工程实际要求，如屏柜位置不足，可与其它设备混合组屏）。扩展屏通过光缆与主控室主时钟屏相连，接收时间基准信号，输出本室所需各类型时间同步信号。

2.3.5.4 试验和验收

本项目的试验内容应包括：型式试验、工厂验收、现场验收两部分组成，只有都完全通过招标人委托的测试单位以及建设单位参与的验收测试后，方能认为本项目的设备验收合格。

2.3.5.4.1 型式试验

投标人应提供装置的型式试验报告。

2.3.5.4.2 工厂试验（FAT）

2.3.5.4.2.1 工厂验收试验应按照招标人确认的试验大纲进行，包括功能试验和稳定性试验。单个设备的试验可由投标人自行完成，并向招标人提交试验报告。

2.3.5.4.2.2 功能试验

- 该试验主要是对本标书中所描述的设备的功能和技术要求的测试，检查是否满足所规定的要求；

- 试验内容主要包括设备的启动、重新启动、初始化、设备间的通信、时间基准信号切换、电源切换、故障排除等。

2.3.5.4.2.3 稳定性试验

在主时钟和时间同步信号扩展装置分别通过验收试验后，按本标书的附图要求互联后，进行72小时的连续运行。

2.3.5.4.2.3 在工厂验收试验期间，投标人应提供所需的检验、维护、测量、试验和记录的设备。

2.3.5.4.3 现场调试和现场试验（SAT）

2.3.5.4.3.1 现场调试

- 设备运到现场安装完毕，招标人会通知投标人人员到场参加设备调试。

- 在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标人应负责更换。

2.3.5.4.3.2 现场试验

- 现场验收应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行，必须按《南方电网数字及时间同步系统技术规范》要求进行验收测试，并出具书面测试报告。

- 现场验收应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。

- 在验收开始前二周相应的安装调试单位应提出SAT验收大纲供招标人认可，投标人予以配合。

2.3.6  0.4kV低压柜

2.3.6.1 基本要求

### 0.4kV低压配电屏的选型应综合环境条件、安全可靠供电、维修方便和运行要求等因素予以确定, 采用抽屉式低压配电屏，进线侧采用框架式开关、馈线侧采用塑壳开关。抽屉式配电屏应设有电气联锁和机械联镇,具有功能分隔室、以限制事故扩大。每个空气开关宜采用独立隔室,装置小室、母线小室及电缆小室之间采用钢板或高强度阻燃塑料功能板隔离,上下层抽屈之间有带通风孔的金属板隔离,分隔板应具有抗放障电弧的性能。

2.3.6.1.1 低压配电屏应由能承受一定的机械应力、电气应力及热应力的材料构成,此材料还应能经得起正常使用时可能遇到的潮湿的影响

2.3.6.1.2低压配电屏应采用防腐材料或在裸露的表面涂上防腐层,同时还要考虑使用及维修条件。

2.3.6.1.3所有的外壳或隔板包括门的闭锁器件、可抽出部件等应具有足够的机械强度以能够承受正常使用时遇到的应力。

2.3.6.1.4导体应采用阻燃热缩绝缘护套,所有绝缘材料均要求阻燃,遇到火源时不产生有毒物质和不透明烟雾

2.3.6.1.5低压配电屏中电气元件和电路的布置应便于操作和维修。

2.3.6.2 技术要求

2.3.6.2.1 具有外光的电器应能承受安装和整合使用时所产生的应力,此外电器还应具有耐非正常热和火的能力及耐湿能力。

2.3.6.2.2载流部件应具有适合其预定用途所必需的机械强度和载流能力。电气连接的接触压力不应通过绝缘材料来传递,除非金属部件中有足够的弹性来补偿绝缘材料任何可能发生的收缩和变形,采用目测和相关产品标准中执行的试验顺疗进行验证。

2.3.6.2.3一次回路的电气问隙和爬电比距应符合GB7251.1的要求: 二次回路的电气间隙和爬电比距应符合下表规定,而且屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间,电气间隙不得小于12mm:爬电距离不得小于20mm。

| 允许最小电气间隙及爬电距离（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | 电气间隙 |  | 爬电距离 |  |
|  | 额定工作电流 |  | 爬电距离 |  |
|  | ≤63A | ＞63A | ≤63A | ＞63A |
| ≤60 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 60＜U≤300 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 300＜U≤500 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |

2.3.6.2.4电器的操动器应与带电部件绝缘,电气绝缘按额定绝缘电压和额定冲击耐受电压确定。

2.3.6.2.5电气的操作器运动方向宜符合GB/T 4205的要求,并明确无误的标明I(闭合电源)和O(断开电源)位置和运动方向。

2.3.6.2.6当电器带有指示其闭合和断开位置的装置时,这些位置应明显而清楚地指示出来.

2.3.6.2.7当有一个极专门用于中性极时,此极的标志应能清楚地识别,并以字母“N”代表。可以通断的中性极不允许比其他极先分断后接通。

2.3.6.2.8对外露的导体部件(如底板、框架和金属外壳的固定部件)，应在电气上相互连接并接到保护接地端子上,以便连接到接地极或外部保护导体。保护接地端子应设置在容易接近便于接线之处，并且当罩壳或任何其他可拆卸的部件移去时其位置仍应保证电器与接地极或保护导体之间的连接,保护端子应具有适当的抗腐蚀措施,应能清楚而永久地识别。

2.3.6.2.9外部导体所连接的成套设备内的保护导体(PE,PFN)的截面积应按下述方法来确定:

2.3.6.2.9.1保护导体(PE，PEN）面积成小于下给出的值,如果下表用PEN导体,在中性电流不超过相电流的30%前提下是允许的；

2.3.6.2.9.2如果应用此表得出非标准尺寸,应采用最接近的较大的标准截面积的保护导体(FE, PEN)；

2.3.6.2.9.3只有在保护体（PE ,PEN)的材料与相导体的材料相同时,表中的值才有效,如果材料不同.保护分体(PE,PEN）截面积的确定要使之与下表相同的导电效果；

2.3.6.2.9.4对于PEN导体,最小截面积应为10mm²，或铝16mm²。

| 保护导体的截面积（PE,PEN） mm² |  |
| --- | --- |
| 相导体的截面积S | 相应保护导体的最小截面积（PE,PEN） |
| S≤16 | S |
| 16＜U≤35 | 16 |
| 35＜U≤400 | S/2 |
| 400＜U≤800 | 200 |
| 800＜S | S/4 |

2.3.6.2 接线端子的要求

2.3.6.2.1接线端子的结构应保证良好的电接触和预期的载流能力,其所有的接触部件和载流部件都应由导电的金属制成,并应有足够的机械强度；应能在适合的接触面间压紧导体,不会对导体和接线端子有任何显著的损伤。

2.3.6.2.2接线端子的连接应用螺钉、弹簧或其他等效方法与导体连接以保证维持必要的接触压力。

2.3.6.2.3接线端子应设计成不允许导体移动或其移动不应有害于电器的正常运行及不应使绝缘电压值下降至低于额定值。

2.3.6.2.4用于连接外部导线的接线端子在安装时应容易进入并便于接线。接线端子紧固用螺钉和螺母仅用于固定接线端子本体就位或防止其松动。

2.3.6.2.4.1站用交流系统采用的ATSE应为PC级。

2.3.6.2.4.2结构要求

a）本工程配置低压交流屏6面，应根据用电情况确定馈线数量,并考虑一定数量的备用回路。

b）0.4kV低压配电屏防护等级不低于IP30。

c）屏柜外壳防护等级不低于IP30,具有自然通风散热功能。

d）屏柜外壳应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定,同时不因成套设备的吊运等情况而影响设备性能。

e）屏柜内布线应简明、清晰,并便于清扫,所有母线、导线、铜棒和接头带电部分都不得裸露,应有足够强度的绝缘层全封闭密封,且标志清晰,接线美观,布局合理,便于更换、检修各元器件。

f）屏柜面板上固定的仪表、开关、及其它装置等,均应有铭牌。

g）接地母排应采用铜质材料,接地母排截面积应不小于100 mm²,屏柜就位后屏间母排必须相互连接好。

h）屏柜内主母线应采用阻燃绝缘铜母线,母线截面应按额定载流量选择,并应进行短路电流热稳定校验,及按最大负荷电流校验其温度不超过绝缘体的允许事故过负荷温度。主母线及其相应回路,应能满足母线出口短路时的动稳定要求。屏柜内主母线应设计在屏柜的上方,进线屏的三相进线铜母线应错落布置,避免相间短路。

i）各种信号灯、指示灯应采用新型节能灯。

j）端子排应排列整齐、层次分明、不重叠,便于维护拆装。各馈线的相线接入接线端子排前要压接好线耳或接线柱后方可接入,零线接入零线铜排时必须压好线耳后方可接入。

k）各种指示表计、转换开关、指示灯、信号灯、参数调整旋钮等,应有明确文字说明及调节方向标记。

l）智能型成套设备屏柜除满足以上要求外,还应满足下列要求:

①屏柜中必须考虑自动化系统的安装与调试以及运行可靠性，并为总线与其他母线分开布置留出足够空间,使通讯线尽可能远离母线或与母线垂直走向。

②屏柜中应有辅助电缆隔室用于布置各种控制信号线和作为通信电缆通道,应采取相应的抗干扰措施。在辅助隔室中还应留有安装通信接口元器件、连接端子、电源模块等的空间。在主进线或其他柜体结构中,应有专门隔室用于安装系统监控单元、控制电源和人机界面等。

③对于抽屉式结构,应保证系统在试验、连接、分离位置时相互联锁,防止误操作。

④柜内的控制和通信电缆应带有抗电磁干扰的屏蔽层,电缆屏蔽层可靠地接到接地导体表面。

m）智能型成套设备应具有完整的监控功能，包括但不仅限于以下功能：通讯功能、模拟量测量功能、定值设置功能、控制开关的分合闸功能、状态监测和告警功能、事件记录功能、显示功能、操作权限管理功能、对时功能。监控单元采用直流220V工作电源。

2.3.6.3站用电设备的布置

0.4kV低压配电屏安装在配电装置楼一楼的站用电配电室内，配电装置的安全净距满足安全规范；所有通向室外或临室（包括电缆层）的孔洞均以阻燃材料可靠封堵；配电装置的接地及过电压保护设计符合DL/T621及DL/T620；配电装置的通风与主控室的通风统筹设计。

2.3.6.4站用电系统防雷保护要求

根据GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中有关防雷分区的划分,针对站用电系统的防雷应分为三个区,分别加以考虑。本次改造设计第一级、第二级保护。

2.3.6.4.1在站用变低压侧安装大容量的电源电涌保护器作为第一级保护,要求该级电涌保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量,要求的限制电压应小于2800V。

2.3.6.4.2在站用电系统的分配电柜线路输出端安装电源防雷器作为第二级电涌保护器，该处使用的电源电涌保护器要求的最大通流容量为40KA/相以上,要求的限制电压应小于2000V。

2.3.6.4.3在重要设备的供电电源处安装工业PDU防雷插排,其雷电通流容量不应低于10kV。

2.3.6.5 站用电备用电源自动投入装置的要求

2.3.6.5.1保证工作电源的断路器断开后，工作母线无电压，且备用电源电压正常的情况下，才投入备用电源；

2.3.6.5.2自动投入装置应延时动作，并只动作一次；

2.3.6.5.3当380V进线断路器过流保护动作或收到外部闭锁信号时，应闭锁自动投入装置；

2.3.6.5.4当工作母线故障时，自动投入装置不应起动；

2.3.6.5.5工作电源恢复供电后，切换回路应由人工复归；

2.3.6.5.6手动断开工作电源时，不起动自动投入装置；

2.3.6.5.7自动投入装置动作后，应发报警信号。

2.3.6.5.8 自动投入装置应配置手动/自动选择转换开关。

2.3.6.6现场安装要求

2.3.6.6.1配电屏的安装规范

2.3.6.6.1.1屏柜安装垂直度、水平度和牢固性应符合设计要求。

2.3.6.6.1.2 内部开关、器件及配线挂列应合理、整齐、稳固。

2.3.6.6.1.3屏柜外壳及基础槽钢接地应可靠，且有标识。

2.3.6.6.1.4屏柜内应接线正确，固定牢靠，导线与设备或端子排的连接紧密，标志清晰、齐全。

2.3.6.6.1.5电线、电缆与设备的连接应符合下列规定

a)截面积在10mm及以下的单股铜芯线可直接与设备的端子连接。

b)截面积在2. 5 mm²及以下的多股铜芯线应拧紧搪锡或接续端子后与设备的端子连接。

c) 截面积>2. 5 mm²的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，应接续端子后与设备的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。

2.3.6.6.1.6 0.4kV低压配电屏的安装应符合下列要求:

a)机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠:

b)动触头与静触头的中心线应一致， 触头按触紧密;

c)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。

2.3.6.6.1.7 抽屉式配电屏的安装应符合下列要求:

a)抽屉推拉灵活轻便，无卡阻、碰撞现象，抽屉应能互换；

b)抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开，

c)抽屉与屏体间的二次回路连接插件应接地良好:

d)抽屉与屏体间的接触及柜体、框架的接地应良好:

2.3.6.6.1.8 0.4kV低压配电屏底部电缆通过的孔洞应使用防火材料封堵。

2.3.6.6.2电缆敷设及防火技术要求

2.3.6.6.2.1所有电缆沟转角处的电缆沟壁的两侧均应设置两个45度倒角或圆弧。

2.3.6.6.2.2电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径，应符合电缆绝缘及其构造特性要求。

2.3.6.6.2.3电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置，应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。

2.3.6.6.2.4同一重要回路的工作与备用电缆备实行耐火分隔时，宜适当配置在不同层次的支架上.

2.3.6.6.2.5同一层支架上电缆排列配置方式，宜符合下列规定:

a)控制和信号电缆可紧靠或多层叠置；

b)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形配置外，对重要的同一回路多根电力电缆，不宜叠置；

c)除交流系统用单芯电缆情况外，电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙:

2.3.6.6.2.6交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离，应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值，并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定，未显品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时，应计入相互影响，

2.3.6.6.2.7电缆支架和桥架应符合下列规定:

a)表面光沉无毛制:

b)适应使用环境的时久稳固:

c)满足所需的承教能力:

d)符合工程防火需求:

2.3.6.6.2.8阻火分隔方式的选择，应符合下列规定:

a)电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵，其防火封堵组件的耐火投展不应低于被贯穿物的耐火极限，且不应任于1h；

b)在隧道或重要回路的电缆沟中下列部位，宣设置阻火墙(防火墙)：公用主沟道的分支处；多段配电装置对应的沟道适当分段处；长距离沟道中相隔100m/或通风区段处；至控制室或配电装置的沟道入口、站区围墙处；

c)在整井中，宜每隔約7m设置阻火隔层；

2.3.6.6.2.9电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、主控制室与电缆夹层之间以及长度超过100m的电缆沟或电缆隧道，均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施，根据实际情况采取下列一种或数种措施:

a)采用防火隔墙或隔板，并用防火材料封堵电缆通过的孔洞。

b)电缆局部涂防火涂料或局部采用防火带、防火槽盒。

2.3.6.6.2.9防火墙上的电缆孔洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵,并应采取可靠防止火焰延燃的措施。其防火封堵组件的耐火极限应为3h。

2.3.6.6.2.10对直流电源、变压器冷控、消防、应急照明、公用重要回路的双回路电缆，应将双回路分别布置在两个相互独立或有防火分隔的通道中，当不能满足上述要求时，应对其中一回路采取可靠的防火措施。

2.3.6.7站用电源系统试验规范

2.3.6.7.1型式试验

型式试验是用来验证给定型式的成套设备是否符合本标准的要求。型式试验应在一个成套设备的样机上进行或在按相同或类似设计制造的成套设备的部件上进行。这些试验应由制造商主动进行。型式试验包括:

1）温升极限的验证:

2）介电性能验证:

3）短路耐受强度验证;

4）保护电路有效性验证:

5）电气间隙和爬电距离验证:

6）机械操作验证:

7）防护等级验证。

这些试验可以按任意次序在同一样机上或在同一型式的不同样机上进行。如果成套设备的部件作了修改，只在这种修改可能对试验结果产生不利影响时才必须重新进行型式试验。

2.3.6.7.2出厂试验

出厂试验是用来检查工艺和材料是否合格的试验。这些试验在每一台装配好的新的成套设备上或在每一个运输单元上进行，在安装工地上不作另外的出厂试验。成套设备采用标准化元件在元件制造厂外进行装配，而使用的部件和附件是制造商为此用途而规定或提供的，则应由负责装配成套设备的厂商进行出厂试验。出厂试验包括:

1）检查成套设备应包括检查接线，必要时，进行通电操作试验；

2）介电强度试验;

3）防护措施和保护电路的单淮续性检查。

这些试验可按任意次序进行。

注:在制造厂进行的出厂试验工作，不能免除安装单位在经过运输和安装后进行检查试验的责任。

2.3.6.7.3交接试验

低压配电柜交接试验:

①高压绝缘及辅助回路绝缘试验

②开关机械操作及防误试验

③电气及非电里的测量、监测装置检验

④低压开关脱扣器及三段电流保护整定及检验

⑤防护等级及噪音检验

⑥空载损耗和负载损耗的测试

⑦配变监测、计里、电压合格率及远程通讯等功能试验。

2.3.6.7.4招标人有权现场监督关键设备的安装和试验。

2.3.6.7.5试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告；招标人代表有权见证所有试验和要求提供所有试验报告。

2.3.7  UPS交流不间断电源系统

2.3.7.1变电站的不间断电源配置规范

2.3.7.1.1 系统构成及配置原则

2.3.7.1.1.1 变电站的交流不间断电源系统(简称UPS电源)由电力专用交流不间断电源和交/直流输入单元、交流输出单元等外围设备组成。

2.3.7.1.1.2电力专用交流不间断电源由整流器、逆变器、静态旁路切换开关、输入/输出隔离变压器、旁路输入隔离变压器（可选）、监控单元、内置防雷器、防反充电装置、与外系统的通信接口等组成。

2.3.7.1.1.3交/直流输入单元由交流输入自动切换装置（可选）、交流输入断路器、旁路输入断路器、维修旁路断路器、直流输入断路器、旁路稳压器（可选）等组成。

2.3.7.1.1.4 交流输出单元由交流输出断路器、交流馈线开关、测量表计等组成。

2.3.7.1.1.5 UPS电源系统配置原则：

UPS电源系统应配置两台UPS主机，构成双机冗余供电系统。

UPS电源系统应采用组屏方式。

由UPS电源系统供电的设备包括变电站计算机及交换机设备、远动设备（RTU）、火灾报警系统的总控制单元、a调度数据网交换机及二次安全防护设备、五防工作站、门禁系统等不能中断供电电源的重要生产设备。变电站视频及环境监控系统主机、交换机和采集终端可接入UPS电源系统，视频及环境监控系统等其它设备不宜接入UPS电源系统。 严禁将空调等大功率感性负载、打印机及非生产性负载接入UPS电源系统。

蓄电池组输入端配置防反充电二极管，实现交流输入、直流输入、交流输出三端电气隔离。

UPS电源系统输入端宜配置相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的交流电源限压SPD；SPD宜串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路，SPD正常或故障时，应有能正确表示其状态的标志或指示灯。

2.3.7.1.1.6 UPS电源容量配置原则：

两台UPS中的任意一台输出额定功率应不小于1.2倍全部负载实际容量的总和，确保其中一台UPS退出运行时UPS系统仍有20%冗余容量。

UPS 电源容量应满足最大功率负载的起动电流需求。

UPS 电源容量（Sn）与输出额定功率（Pn）关系为：Pn(kW)=0.8Sn(kVA),500kV及以上、220kV、110kV及以下变电站每台UPS电源容量可分别按10KVA、5 KVA、3 KVA对应选取。

2.3.7.2 系统接线方式

2.3.7.2.1 UPS电源系统可采用双机双母线带STS方式或双机双母线带母联方式（详见2.3.7.11图A.1与图A.2）,优先选用可靠性高的双机双母线带STS方式。 如条件不具备只能采用双机双母线带母联方式，则必须配置母联开关和UPS输出开关的互锁功能。

2.3.7.2.2 手动维修旁路开关应具有防误操作的闭锁措施。

2.3.7.2.3每台UPS电源的交流电源输入和旁路电源输入应采用两路电源经自动切换装置切换的供电方式（若上级交流配电设备中已采用自动切换装置，UPS电源输入端可不再设置），两路交流输入电源应来自不同段的变电站站用交流母线，两段站用交流母线供电电源应分别取自不同的站用变。

2.3.7.2.4 两台UPS电源的 直流输入电源应分别取自变电站直流系统不同段直流母线（有硅降压回路的直流系统应取自硅降压回路前端）。

2.3.7.2.5 10kVA及以上UPS电源系统宜采用三相交流电源输入。

2.3.7.3系统馈线网络配置原则

2.3.7.3.1 由UPS电源供电的设备应按照负载均分原则，将设备分别接到UPS电源输出的两段母线上。

2.3.7.3.2双电源设备的两路交流输入电源应分别接到UPS电源输出的两段母线上。

2.3.7.3.3单电源冗余配置的设备，其交流输入电源应分别接到UPS电源输出的两段母线上。

2.3.7.3.4普通单电源非冗余配置的设备应根据负载均分原则分别接到UPS电源输出的两段母线上。

2.3.7.3.5重要单电源非冗余设备可经过小型机架式STS接到UPS电源输出的两段母线上。

2.3.7.3.6由UPS电源系统供电的所有设备，应采用一路馈线开关对应一台设备，该路馈线开关不得与其它设备共用。

2.3.7.4 UPS电源功能要求

2.3.7.4.1切换功能

2.3.7.4.1.1双机双母线带母联运行接线方式的切换功能：

- 当交流输入电源正常时，交流输入电源经整流器由交流变成直流，再经逆变器由直流变成交流输出到负载。

- 当交流输入电源故障时，UPS电源由交流输入电源供电切换至由蓄电池组经逆变器供电，切换时间应为0ms；当交流输入电源恢复正常后，UPS电源自动由蓄电池组供电切换至由交流输入电源供电，切换时间应为0ms；即UPS应为在线式结构且直流输入（蓄电池）开关为常闭状态。

- 当UPS电源过载、逆变器故障、交/直流电源输入回路同时故障时，通过UPS电源旁路静态切换开关自动切换至交流旁路输入电源供电，切换时间应小于4ms；当电源故障恢复后，UPS电源自动切换至逆变输出供电，切换时间应小于4ms。

- 当两台UPS电源其中一台故障退出时，该电源所带负载可通过手动闭合两段交流输出母线的母联开关由另一台UPS电源供电。

- UPS电源配置旁路检修断路器，在UPS电源退出检修维护时可闭合检修断路器为负载供电。

2.3.7.4.1.2双机双母线带STS方式的切换功能：

- 当交流输入电源正常时，交流输入电源经整流器由交流变成直流，再经逆变器由直流变成交流输出到负载。

- 当交流输入电源故障时，UPS电源由交流输入电源供电切换至由蓄电池组经逆变器供电，切换时间应为0ms；当交流输入电源恢复正常后，UPS电源自动由蓄电池组供电切换至由交流输入电源供电，切换时间应为0ms；即UPS应为在线式结构且直流输入（蓄电池）开关为常闭状态。

- 当UPS电源过载、逆变器故障、交/直流电源输入回路同时故障时，通过UPS电源旁路静态切换开关自动切换至交流旁路输入电源供电，切换时间应小于4ms；当电源故障恢复后，UPS电源自动切换至逆变输出供电，切换时间应小于4ms。

- 当两台UPS电源其中一台故障退出时，不影响重要单电源及双电源设备的正常运行。

- UPS电源配置旁路检修断路器时，在UPS电源退出检修维护时可闭合检修断路器为负载供电。

2.3.7.4.2启动功能

- 在没有交流输入的情况下，UPS电源具备可由蓄电池组启动，负载可由蓄电池组通过逆变器供电功能。

- 在UPS电源启动时，整流器应具备软启动功能。

2.3.7.4.3监控单元功能

2.3.7.4.3.1操作权限管理

监控单元应具有操作权限密码管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。

2.3.7.4.3.2定值设置功能

- 运行及告警参数定值：交流输入电压高/低告警值、交流输入频率高/低告警值、交流输出电压高/低告警值等。

- 保护定值：交流输入过/欠压值、交流输出过欠压值。

2.3.7.4.3.3显示和存储功能

- 面板具有中文显示功能。

- 能实时显示模拟量测量值、开关量状态、告警信息。

- 能以模拟盘方式显示UPS电源的不同工作状态。

- 能查询保护定值、开关量记录和告警记录，开关量记录和告警记录等信息存储能力均不小于200条。

2.3.7.4.3.4测量功能

- 模拟量包括：交流输入线电压、相电流；交流旁路输入线电压和相电流；交流输出线电压、相电流；交流输入、输出和旁路频率；蓄电池组电压、蓄电池组电流(充电/放电)、三相交流输出每相负载率、以及电池组温度（可选）等。

- 开关量包括：整流器/充电器运行状态、蓄电池组运行状态、自动旁路运行状态、以及逆变器运行状态等。

2.3.7.4.3.5告警功能

交流输入/输出电压超限告警、交流输入中断告警、交流输入频率超限告警、整流器关闭告警、逆变器关闭告警、旁路供电告警、交流输入断路器跳闸告警、交流旁路输入断路器跳闸告警、交流输出断路器跳闸告警、直流输入断路器跳闸告警、交流馈线开关跳闸告警、监控单元故障等。告警或故障时，监控单元应能发出声光报警，并应以硬接点形式和通讯口输出，宜保留不小于6个硬接点输出。

2.3.7.4.3.6通信功能

监控单元至少应有1个RS485和1个以太网通讯接口，应开放通信协议，宜满足DL/T860要求，具备与变电站监控系统通信能力。

2.3.7.4.3.7保护功能

- 交流输出短路保护、交流输出过载保护、整流器/逆变器/静态旁路开关等过温度保护、蓄电池组电压低保护、交流输入缺相保护、交流输入过/欠压保护、以及交流输出过/欠压保护。

- 应具有紧急关机保护功能。

2.3.7.4.3.8电磁兼容

- UPS电源应能满足GB/T17626.2-2006《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》规定严酷等级为三级静电放电抗扰度试验的要求。

- UPS电源应能满足GB/T17626.4-1998《电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》规定严酷等级为三级电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的要求。

- UPS电源应能满足GB/T17626.5-1999《电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》规定严酷等级为三级浪涌（冲击）抗扰度试验的要求。

- UPS电源应能满足GB/T17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》规定严酷等级为四级工频磁场抗扰度试验的要求。

- UPS电源应能满足GB/T 17626.12-1998《电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》规定严酷等级为三级振荡波抗扰度试验的要求。

2.3.7.5 UPS电源技术指标要求

表1 UPS电源技术指标要求

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流电源输入 |  |
| 1.1 | 交流输入额定电压 | AC0.4kV（220V） |
| 1.2 | 交流输入电压范围 | 323V～456V（187V～264V） |
| 1.3 | 输入频率 | 50Hz |
| 1.4 | 频率跟踪范围 | 50Hz±2Hz可调 |
| 1.5 | 频率跟踪速率 | ≤1Hz/s |
| 1.6 | 输入功率因数 | ≥0.9 |
| 1.7 | 输入电流失真度THDI | <3% |
| 2 | 旁路电源输入 |  |
| 2.1 | 旁路输入 | AC0.4kV（220V）±10% |
| 2.2 | 输入频率 | 50Hz±4% |
| 2.3 | 旁路过载能力 | 135%额定电流以下可长期过载， |
| 2.4 | 短路能力 | 200%额定电流的瞬间冲击； |
| 3 | 交流电源输出 |  |
| 3.1 | 输出电压（稳态条件下） | AC0.4kV（220V）±3% |
| 3.2 | 输出电压瞬变（负载阶跃变化: 0到100%和100%到0） | AC0.4kV（220V）±10% |
| 3.3 | 输出电压瞬变响应恢复时间 | ≤20ms |
| 3.4 | 输出频率 | 50Hz±2% |
| 3.5 | 输出频率与旁路同步的范围 | ±0.5Hz（从0.25Hz到± 2Hz可调） |
| 3.6 | 输出功率因数 | ≥0.8 |
| 3.7 | 逆变输出效率 | ≥95% |
| 3.8 | 切换蓄电池组供电时间 | 0ms（在线式UPS且蓄电池开关常闭） |
| 3.9 | 切换旁路时间 | <4ms (二次设备电源允许中断时间正常情况不小于15ms,当电源模块电容老化时允许时间会显著减少) |
| 3.10 | 切换旁路最大相位移 | ±1°（平衡负载） ±3°（不平衡负载） |
| 3.11 | 输出过载能力 | 150%过载能力1分钟 |
| 3.12 | 输出短路能力 | 具有保护能力 |
| 3.13 | 输出电流峰值系数 | ≥3:1 |
| 3.14 | 输出三相不平衡能力 | 100% |
| 3.15 | 输出电压不平衡度 | ≤1％ （平衡负载） ≤3％ （50％不平衡负载） ≤5％ （100％不平衡负载） |
| 3.16 | 输出电压的失真度（THDU） | ≤2%（线性负载） ≤5%（非线性负载） |
| 3.17 | 输出电压稳定精度 | AC0.4kV（220V）±1% |
| 4 | 整流器充电特性 |  |
| 4.1 | 整流器充电电流限制范围 | 0.05C10到0.1C10 |
| 4.2 | 整流器充电电流保护定值 | <0.2C10 |
| 4.3 | 整流器稳流精度 | ≤±1% |
| 4.4 | 整流器稳压精度 | ≤±0.5% |
| 4.5 | 整流器输出端纹波系数 | <1% |
| 5 | 系统特性 |  |
| 5.1 | 系统输入/输出效率 | ≥80% |
| 5.2 | 噪声 | 噪声≤60db |
| 5.3 | 输入/输出绝缘电阻 | 用绝缘电阻测试仪（1000V档）分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻，应＞2M。 |
| 5.4 | 绝缘强度 | UPS电源输入端、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1min漏电流应少于10mA或2800V直流电压1min漏电电流应少于1mA，无击穿，无飞弧。 |
| 5.5 | 对地漏电流 | UPS机壳对地的漏电流应不大于3.5mA。如大于3.5mA，应贴警告标示牌。 |
| 5.6 | 防护等级 | 不低于IP30 |
| 5.7 | UPS电源的使用年限 | ≥12年 |

2.3.7.6 UPS电源主断路器、母联开关及交流馈线开关配置规范

2.3.7.6.2.1 UPS电源主断路器由交流主断路器（交流输入断路器、旁路输入断路器、交流输出断路器、维修旁路断路器）和直流输入断路器组成。

2.3.7.6.2.2 交流主断路器宜选择D型脱扣器，交流馈线开关宜选择C型脱扣器。

2.3.7.6.2.3 直流输入断路器应选用直流专用断路器，不得用交流断路器替代。

2.3.7.6.2.4 UPS电源主断路器宜带有辅助触点和报警触点，交流馈线开关宜带有报警触点。

2.3.7.6.2.5 UPS电源交流输出断路器与交流馈线开关之间、交流馈线开关与负载端空开之间应满足2~4级的级差配合要求。

2.3.7.6.2.6 UPS电源主断路器的选择：

- UPS电源带输入隔离变压器的交流输入断路器额定电流宜按照躲过隔离变压器启动冲击电流选择。

- UPS电源不带输入隔离变压器的交流输入断路器额定电流宜按照UPS电源最大动态交流输入电流的1.2倍选择。

- UPS电源带旁路输入隔离变压器的旁路输入断路器额定电流宜按照躲过隔离变压器启动冲击电流选择。

- UPS电源不带旁路输入隔离变压器的旁路输入断路器额定电流宜按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。

- 交流输出断路器、维修旁路断路器额定电流宜按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。

- 直流输入断路器额定电流宜按照UPS电源最大直流电流选择。

- UPS电源主断路器额定电流计算方法详见表2.3.7.12。

2.3.7.6.2.6交流馈线开关额定电流宜按照1.5~2倍及以上负载额定电流选择。

2.3.7.6.2.8母联开关额定电流宜按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。

2.3.7.7 测量表计及监控告警

2.3.7.7.3.1 UPS电源应配置交流输入电压表、交流输入电流表、直流输入电压表、直流输入电流表、交流输出电压表、交流输出电流表。

2.3.7.7.3.2测量表计宜选用3½位及以上精度的数字式表计。

2.3.7.7.3.3 UPS输入输出开关及输出母线上的每路设备负荷开关应配开关状态监视及告警。

2.3.7.7.3.4 UPS外围设备的监控告警系统可以和UPS主机及机房环境监控系统集成。

2.3.7.8屏柜配置规范

2.3.7.8.1不间断电源屏体采用柜式结构，玻璃前开门，后双开门（宜采用通风百叶窗）。

2.3.7.8.2屏柜采用全封闭结构，屏柜外壳防护等级IP30级。柜体选用高强度钢组合结构，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定，同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。屏柜门应开闭灵活，开启角不小于90゜，门锁可靠。

2.3.7.8.3 屏柜的底面应有安装用的支撑板，柜体必须完全矩形，对角线误差符合国家标准，与相邻屏柜在安装尺寸上能很好配合。

2.3.7.8.4 屏柜内所有设备、元件应排列整齐, 层次分明, 便于运行、调试、维修和拆装；对长期带电发热的元器件，其温升应符合自身的技术标准，安装位置应靠上方；屏柜结构设计应利于散热、并注意防尘。

2.3.7.8.5屏柜所有导电的非带电部件应安全接地。屏柜门与柜体之间应采用截面不小于6mm2的多股绝缘铜绞线可靠连接。

2.3.7.8.6 屏柜内底部应装有不小于25×4mm2的接地铜排；屏上的设备或装置应有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股绝缘铜绞线或电缆与接地铜排连接；铜排连接采用铜导线引至接地网并可靠接地。

2.3.7.8.7 屏柜内使用的电器元件，如开关、按钮等应操作灵活，测量仪表应满足精度要求，各类声光指示信号应能正确反映各元件的工作状况。

2.3.7.8.8 屏柜内元器件及成套装置的安装应牢固、可靠，且应标注醒目的代（符）号，该代（符）号应与原理接线图中文字符号标志一致，要求字迹清晰易辨、不褪色、不脱落、布置均匀。

屏柜内选用的连接导线截面面积、绝缘性能等技术参数应符合相关标准的规定。

2.3.7.8.9 导线的排列应横平竖直、布置合理、整齐美观，推荐采用行线槽的配线方式。导线捆扎应结实可靠，不能损伤绝缘导线外绝缘。绝缘导线束不允许直接紧贴金属结构件敷设，穿越金属构件时应有保护导线绝缘不受损伤的措施。绝缘导线不允许承受减少其正常使用寿命的外力。连接导线的中间不允许有接头。

2.3.7.8.10 屏柜内主母线宜采用阻燃绝缘铜母线，母线截面应按额定载流量选择，并应进行短路电流热稳定校验，及按最大负荷电流校验其温度不超过绝缘体的允许事故过负荷温度。主母线及其相应回路，应能满足母线出口短路时的动稳定要求。

2.3.7.8.11 屏柜内一个端子只允许接入一根导线。电流在63A及以下的馈线应经电力端子出线。端子宜装设在屏柜两侧或中部下方，以便于电缆连接。端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘, 端子排应根据功能分段排列，各回路之间、电源回路与其它端子之间要设置隔离端子，并应留有10~15%的备用端子。端子排应牢固固定，使其不至于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。屏内端子连接应牢固可靠，应能满足长期通过额定电流要求。

2.3.7.8.12 直流正负极之间应采用空端子隔开。

2.3.7.8.13 交流输出母线排绝缘阻燃热缩套管安装牢固可靠、相色正确。

2.3.7.8.14 屏内的顶板上不宜装设照明灯。

2.3.7.8.15 涂漆和防锈：

- 除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后涂漆。

- 所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

- 屏上的涂漆应使用合成树脂化合物喷涂成具有半光泽的表面层。

2.3.7.9不间断电源现场安装要求

2.3.7.9.1 UPS电源安装场所的布局要求

2.3.7.9.1.1 UPS电源应安装在户内，所在建筑应有防尘、防潮、防强电磁干扰和静电干扰的措施，并符合防火标准。

2.3.7.9.1.2 UPS电源安装位置应与相关电气设备布置综合考虑，便于运行管理；UPS电源充电装置与蓄电池之间电缆截面的选择与电缆长度有关，必须满足直流回路最大允许电压降不超过1%直流标称电压要求。

2.3.7.9.2屏（柜）安装要求

- 屏柜安装水平面的不垂直度（向后），不应超过柜体高度的1.5‰。

- 内部开关、器件及配线排列应合理、整齐、稳固。

- 屏柜外壳及基础槽钢接地应可靠，且有标识。

- 屏柜内应接线正确，固定牢靠，导线与设备或端子排的连接紧密，标志清晰、齐全。

2.3.7.10标志及贮存

2.3.7.10.1标志

2.3.7.10.1.1每套不间断电源柜应有铭牌，应装设在明显位置，铭牌上应标明以下内容

- 设备编号。

- 设备名称。

- 型号。

- 技术参数：UPS电源容量（kVA）、蓄电池组额定容量（Ah）、额定输入电压/电流（V/A）、额定输出电压/电流（V/A）、直流标称电压（V），质量（kg）。

- 出厂编号。

- 制造年月。

- 制造厂名。

2.3.7.10.2储存

设备在贮存期间，应放在空气流通、温度在–25℃～55℃之间，月平均相对湿度不大于90%，无腐蚀性和爆炸气体的仓库内，在贮存期间不应淋雨、曝晒、凝露和霜冻。与设备成套的蓄电池贮存应符合其产品技术条件规定。

2.3.7.11变电站不间断电源典型接线方式

图A.1 双机双母线带STS运行接线方式示意图

说明：若上级交流配电设备中已采用自动切换装置，自动切换装置可不配置，但两台UPS电源的交流输入电源应分别取自不同的交流母线段，且每台UPS电源的交流输入电源和旁路输入电源应共用同一输入电源。K1和K6为交流输入断路器，K2和K7为直流输入断路器，K3和K8为旁路输入断路器，K4和K9为维修旁路断路器，K5和K10为交流输出断路器，其中K4和K9为常开，其余开关为常闭。

图A.2 双机双母线带母联运行接线方式示意图

说明：若上级交流配电设备中已采用自动切换装置，自动切换装置可不配置，但两台UPS电源的交流输入电源应分别取自不同的交流母线段，且每台UPS电源的交流输入电源和旁路输入电源应共用同一输入电源。K1和K6为交流输入断路器，K2和K7为直流输入断路器，K3和K8为旁路输入断路器，K4和K9为维修旁路断路器，K5和K10为交流输出断路器，K11为母联开关，其中母联开关和K5及K10应配置互锁功能，避免误合K11导致全部UPS失电，其中K4和K9为常开，其余开关为常闭。

2.3.7.12 UPS电源主断路器计算方法

2.3.7.12.1主断路器计算方法

UPS电源带输入隔离变压器的交流输入断路器额定电流可按公式：IN =K×IN1计算，式中参数定义详见说明。

UPS电源不带输入隔离变压器的交流输入断路器额定电流可按公式：IN=1.2×SN/(UN×0.85)计算，其中UN×0.85为交流输入电压波动下限，式中参数定义详见说明。

UPS旁路电源经隔离变压器输入时，旁路输入断路器额定电流可按公式：IN =K×IN1计算，式中参数定义详见说明。

UPS旁路电源不经隔离变压器输入时，旁路输入断路器额定电流可按公式：IN=(1.5~2) ×SN/UN计算，式中参数定义详见说明。

交流输出断路器、维修旁路断路器额定电流可按公式：IN=(1.5~2) ×SN/UN计算，式中参数定义详见说明。

直流输入断路器额定电流可按公式：IN=SN/US计算，式中参数定义详见说明。

参数定义说明

IN：断路器额定电流(A)。

IN1：隔离变压器额定电流。

K：躲过隔离变压器启动冲击电流的可靠系数，宜取2~2.5。

η：逆变转换效率。

SN：UPS额定容量（KVA）。

UN：为单相交流电源额定电压，即220（V）；若为三相电源，UN为3UN，即3×220V

US：直流系统标称电压（V），为110V、220V、384V等。

2.3.7.12.2断路器典型配置方案

表C.1  3~30kVA交流不间断电源主断路器配置（不带输入隔离变压器）

|  | 三相交流 输入（A） | 单相交流 输入（A） | 交流输出 （A） | 旁路输入 （A） | 直流输入 （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3kVA |  | 19.2 | 20.5（单相） | 20.5（单相） | 27.3（110V） 13.6（220V） |
| 5kVA |  | 32.1 | 34.1（单相） | 34.1（单相） | 45.5（110V） 22.7（220V） |
| 10kVA | 21.5 | 64.2 | 68.2（单相） | 68.2（单相） | 90.9（110V） |
| 15kVA | 32.1 |  | 102.3（单相） | 102.3（单相） | 68.2（220V） |
| 20kVA | 42.9 |  | 136.4（单相） | 136.4(单相) | 90.9（220V） |
| 30kVA | 64.3 |  | 204.5（单相） | 204.5（单相） | 136.4（220V） |

2.3.7.13 变电站交流不间断电源I/O表

- 表D.1 变电站交流不间断电源I/O表

| 序号 | 名称 | 开关量 | 模拟量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入线电压 |  | √ | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 2 | 交流输入相电流 |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 3 | 交流旁路输入线电压 |  | √ | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 4 | 交流旁路输入相电流 |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 5 | 交流输出线电压 |  | √ | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 6 | 交流输出相电流 |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 6 | 交流输入频率 |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 7 | 交流旁路输入频率 |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 8 | 交流输出频率 |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 9 | 三相交流输出每相负载率 |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 10 | 蓄电池组电压 |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 11 | 蓄电池组电流(充电/放电) |  | √ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 12 | 蓄电池组温度（可选） |  | △ | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 13 | 整流器/充电器运行状态 | √ |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 14 | 蓄电池运行状态 | √ |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 15 | 自动旁路运行状态 | √ |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 16 | 逆变器运行状态 | √ |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 17 | 交流输入电压超限告警 | √（*） |  | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 18 | 交流输出电压超限告警 | √（*） |  | 变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 19 | 交流输入中断告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 20 | 交流输入频率超限告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 21 | 电池组电压高/低告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 22 | 电池组故障告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 23 | 整流器故障告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 24 | 逆变器故障告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 25 | 旁路供电告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 26 | 交流输入断路器跳闸告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 27 | 交流旁路输入断路器跳闸告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 28 | 交流输出断路器跳闸告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 29 | 直流输入断路器跳闸告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 30 | 馈线开关跳闸告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 31 | 监控单元故障告警 | √（*） |  | 送至地/县调/自动化系统，变电站当地监控系统或机房电源监控系统 |
| 注1:表中“√”表示该项应列入。 |  |  |  |  |
| 注2:表中“△”表示该项在有条件时或需要时可列入，表中“（*）”表示应以硬接点形式合并输出。 |  |  |  |  |
| 注3: 硬接点数量可将同类别信号合并输出，硬接点输出信号应包括：交流输入故障告警、交流输出故障告警、直流输入故障告警、UPS装置故障告警、监控单元故障等。 |  |  |  |  |

2.3.7.14 UPS电源检验要求

2.3.7.14.1检验规则

2.3.7.14.1.1出厂检验

- 出厂检验必须逐台进行；

- 出厂检验的项目及判定按表E1和表E2进行；

- 检验中出现任一故障，应停止检验，待查出故障原因并排除后,做出标记重新进行出厂检验；如仍出现故障,则判该产品为不合格。

2.3.7.14.1.2现场检验

- 设备到达现场，第一次安装完成后应做现场检验；

- 现场检验的试验项目及判定按表E1和表E2进行。

2.3.7.14.1.3检验项目及判定

现场检验、出厂检验项目见表E1和表E2。表中带“√”号为应做试验项目，带“–”号为有条件进行的试验项目。

表E.1电力专用不间断电源出厂检验项目

| 序号 | 试验项目 |  | 型式试验 | 出厂试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 |  | √ | √ |
| 2 | 电气绝 缘性能 试验 | 绝缘电阻测量 | √ | √ |
|  |  | 工频耐压试验 | √ | √ |
|  |  | 冲击耐压试验 | √ | — |
| 3 | 防护等级试验 |  | √ | — |
| 4 | 噪声试验 |  | √ | — |
| 5 | 温升试验 |  | √ | — |
| 6 | 稳压精度试验 |  | √ | √ |
| 7 | 纹波系数试验 |  | √ | √ |
| 8 | 并机均流性能试验 |  | √ | √ |
| 9 | 效率及功率因数试验 | 效率试验 | √ | — |
|  |  | 输入功率因数试验 | √ | — |
| 10 | 报警及保护功能试验 | 故障报警试验 | √ | √ |
|  |  | 过压和欠压保护试验 | √ | √ |
|  |  | 过载和短路保护试验 | √ | — |
| 11 | 监控 装置 试验 | 显示和检测功能试验 | √ | √ |
|  |  | 保护和故障管理试验 | √ | √ |
|  |  | 三遥功能试验 | √ | √ |
|  |  | 自检和人机对话功能试验 | √ | √ |
| 12 | 电磁 兼容 性试验 | 振荡波抗扰度试验 | √ | — |
|  |  | 静电放电抗扰度试验 | √ | — |
|  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 试验 | √ | — |
|  |  | 浪涌(冲击)抗扰度试验 | √ | — |
| 13 | 谐波电流试验 |  | √ | — |
| 14 | 动态电压瞬变范围试验 |  | √ | — |
| 15 | 瞬变响应恢复时间试验 |  | √ | — |
| 16 | 同步精度试验 |  | √ | — |
| 17 | 频率试验 |  | √ | √ |
| 18 | 电压不平衡度试验 |  | √ | √ |
| 19 | 电压相位偏差试验 |  | √ | √ |
| 20 | 电压波形失真度试验 |  | √ | √ |
| 21 | 总切换时间试验 |  | √ | — |
| 22 | 旁路输入隔离变压器和调压器试验 |  | √ | √ |
| 注：1、若UPS为单相输出，则不需要做与三相输出相关的试验。 2、若UPS无并机功能，则不需要做并机均流试验。 3、若UPS系统不需要旁路输入隔离变压器和调压器，则可不做此相试验。 |  |  |  |  |

2.3.7.14.1.3.1一般检查

- 柜体结构及安装、外形尺寸、接地、电器元件、接线端子等应符合2.3.7.8的规定

- 电气间隙、爬电距离的检查结果应符合表E.2的规定。

表E.2 电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（直流或交流方均根） V | 额定电流≤63A |  | 额定电流＞63A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| Ui≤60 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 300＜Ui≤600 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 |
| 注：小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间，以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |  |  |

2.3.7.14.1.3.2绝缘电阻测量

柜内直流汇流排和电压小母线，在断开所有其他连接支路时，对地的绝缘电阻应不小于10MΩ。

2.3.7.14.1.3.3工频耐压试验

柜内各带电回路，应能承受表E.3所规定的1min工频耐压试验，试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

表E.3 绝缘试验的试验等级

| 额定工作电压 (V) | 工频电压(kV) | 冲击电压(kV) |
| --- | --- | --- |
| 60 < Ui≤ 300 | 2.0 | 5 |
| 300 <Ui ≤ 600 | 2.5 | 12 |

试验部位如下：

- 非电连接的各带电电路之间。

- 各独立带电电路与地(金属框架)之间。

- 柜内直流汇流排和电压小母线，在断开所有其他连接支路时对地之间。

2.3.7.14.1.3.4冲击耐压试验

柜内各带电电路与地(金属框架)之间，按表E3所规定施加3次正极性和3次负极性雷电波的短时冲击电压，每次间隙时间不小于5s，试验过程中应无击穿放电。

2.3.7.14.1.3.5防护等级

柜体外壳防护等级应不低于IP30。

2.3.7.14.1.3.6噪声试验

设备在额定负载和周围环境噪声不大于40dB的条件下运行时，距柜外围前、后、左、右各1m处，离地面高度（1～1.5）m处，在正常运行时，自冷式设备的噪声应不大于55dB(A)，风冷式设备的噪声平均值应不大于60dB(A)。

2.3.7.14.1.3.7温升试验

设备在额定输入电压、额定负载、浮充工作状态下连续运行时，调压装置中硅元件全部投入并通过额定电流。关好柜门，当柜内温度趋于稳定时，测得各发热元件的温升应满足表E.4的规定。

表E.4 设备各部件极限温升

| 部件或器件 | 极限温升（K） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变压器线圈 | 80K |  |
| 低频整流桥外壳 | 70K |  |
| 高频开关管外壳 | 70K |  |
| 变压器铁芯 | 不损伤线圈的绝缘 |  |
| 工频电抗器铁芯 | 不损伤线圈的绝缘 |  |
| 静态开关外壳 | 70K |  |
| 电阻发热元件 | 25K | 距外表30mm处测量 |
| 与半导体器件连接处 | 55K |  |
| 母线或汇流的螺钉固定处 | 60K |  |
| 与半导体器件相连接的塑料绝缘线 | 25K |  |

2.3.7.14.1.3.8稳压精度试验

当交流输入电压和直流输入电压分别在额定值±15%范围内变化、负载在额定值0~100%范围内变化时，输出电压波动范围应满足2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.9纹波系数试验

蓄电池组出口处纹波系数应满足2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.10并机均流性能试验

输入电压和频率为额定值，输出功率分别为额定值的50％和100％（平衡线性负载），测量各个UPS单元的交流输出电流，不均衡度应满足2.3.7.5条要求。

UPS并机负载电流不均衡度计算公式:

式中：δi —并机负载电流不均衡度；

Im ——UPS单元输出电流波动最大值；

Iz ——UPS单元输出电流平均值；

In ——UPS单元的额定输出电流值。

2.3.7.14.1.3.11效率试验

在额定交流、直流输入条件下，测量UPS电源整机和逆变器满载（阻性负载）时的变换效率，测量结果应满足规范2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.12功率因数试验

在效率试验时，读取交流输入功率因数值，应满足2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.13报警及保护功能试验

人为模拟各种故障，UPS电源的保护动作值和报警信号应满足2.3.7.4条要求。

2.3.7.14.1.3.14显示和测量功能试验

显示和测量功能应满足2.3.7.4条要求。

2.3.7.14.1.3.15保护和故障管理

- 能准确判断监控设备的工作状态和故障类型，并自动实施故障保护和报警。

- 监控装置应提供用于信号报警输出的硬接点。

2.3.7.14.1.3.16二遥功能

监控装置应配有标准串行接口、网络接口，实现对设备的遥信、遥测及遥控功能。

2.3.7.14.1.3.17自检和人机对话功能

监控装置应具有在线自诊断和人机联系功能。

2.3.7.14.1.3.18振荡波抗扰度

振荡波抗扰度试验应满足2.3.7.4条要求。

2.3.7.14.1.3.19静电放电抗扰度

静电放电抗扰度试验应满足2.3.7.4条要求。

2.3.7.14.1.3.20电快速瞬变脉冲群抗扰度

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验应满足2.3.7.4条要求。

2.3.7.14.1.3.21浪涌(冲击)抗扰度

浪涌(冲击)抗扰度应满足2.3.7.4条要求。

2.3.7.14.1.3.22谐波电流试验

设备在额定交流输入（无直流输入）的条件下运行，负载为额定电流（平衡阻性负载），用谐波分析仪测量交流输入侧各次谐波电流，第2次至第19次各次谐波电流含有率均应不大于30%。

2.3.7.14.1.3.23动态电压瞬变范围试验

- 在额定输入电压和额定输出电压条件下，阻性负载分成额定值的20%和80%两组，负载从额定值的20％—100％和100％—20％突变时，用存储示波器记录输出电压波形，用基于半波的电压—时间积分法计算瞬变值，动态电压瞬变范围应满足2.3.7.5条要求。

- 在额定阻性负载电压条件下，输入电源在交流和直流之间相互切换时，动态电压瞬变范围应满足2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.24瞬变响应恢复时间试验

在动态电压瞬变范围试验，从输出电压突变的时刻 起到恢复至稳压精度范围内止的时间，应满足2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.25同步精度试验

旁路输入为标准正弦波，UPS输出接额定阻性负载，当UPS与旁路输入同步后，用存储示波器测量旁路输入波形和UPS输出波形的相位差，同步精度应≤±2％。

2.3.7.14.1.3.26频率试验

断开UPS电源的旁路输入，在额定阻性负载下，其输出频率应满足2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.27电压不平衡度试验

分别在对称线性负载和不对称线性负载条件下，测量三相输出的相电压，不对称条件为一相空载，其它满载。电压不平度应满足2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.28电压相位偏差试验

分别在对称线性负载和不对称线性负载条件下，测量三相输出的相电压相位角，电压相位偏差应满足2.3.7.5条要求。

2.3.7.14.1.3.29电压波形失真度试验

交流输入和直流输入在规定的最大值和最小值范围内变化，在空载和额定阻性负载（平衡负载）条件下，输出电压波形失真度应满足2.3.7.5条条要求。

2.3.7.14.1.3.30总切换时间试验

在额定输入和额定阻性负载（平衡负载）时，人为模拟各种切换条件，用存储示波器记录输出电压波形，其切换时间应满足2.3.7.5条的规定。

2.3.7.14.1.3.31旁路输入隔离变压器和稳压器试验

- 变压器绕组与铁心、输入绕组与输出绕组之间的绝缘电阻≥10MΩ、工频耐压3kV和冲击耐压5KV。

- 稳压器试验应满足7.3条的规定。

2.3.7.14.1.4现场检验

表E.5在线式不间断电源现场检验项目

| 序号 | 试验项目 |  | 型式试验 | 出厂试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压可变范围 |  | √ | — |
| 2 | 输入功率因数 |  | √ | — |
| 3 | 输入电流谐波成份（THDI） |  | √ | — |
| 4 | 输入频率变化范围 |  | √ | — |
| 5 | 频率跟踪范围 |  | √ | — |
| 6 | 频率跟踪速率 |  | √ | — |
| 7 | 输出电压稳压精度 |  | √ | √ |
| 8 | 输出频率 |  | √ | √ |
| 9 | 输出波形失真度（THDU） |  | √ | √ |
| 10 | 输出电压不平衡度 |  | √ | √ |
| 11 | 动态电压瞬变范围 |  | √ | — |
| 12 | 电压瞬变恢复时间 |  | √ | — |
| 13 | 输出电压相位偏差 |  | √ | √ |
| 14 | 市电电池转换时间 |  | √ | √ |
| 15 | 旁路逆变转换时间 |  | √ | √ |
| 16 | 系统效率 |  | √ | √ |
| 17 | 输出功率因数 |  | √ | √ |
| 18 | 输出电流峰值系数 |  | √ | — |
| 19 | 过载能力 |  | √ | — |
| 20 | 噪声 |  | √ | — |
| 21 | 并机负载电流不均衡度 |  | √ | √ |
| 22 | 纹波系数 |  | √ | √ |
| 23 | 振荡波抗扰度 |  | √ | — |
| 24 | 静电放电抗扰度 |  | √ | — |
| 25 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | √ | — |
| 26 | 浪涌(冲击)抗扰度 |  |  |  |
| 27 | 保 护 功 能 | 输出短路保护 | √ | — |
|  |  | 输出过载保护 | √ | √ |
|  |  | 过温度保护 | √ | — |
|  |  | 电池电压低保护 | √ | √ |
|  |  | 输出过欠压保护 | √ | √ |
| 28 | 二 遥 功 能 | 通信接口 | √ | √ |
|  |  | 遥测 | √ | √ |
|  |  | 遥信 | √ | √ |
|  |  | 电池组智能管理 | √ | √ |
| 29 | 安全 性能 | 绝缘电阻 | √ | √ |
|  |  | 绝缘强度 | √ | √ |
| 30 | 外 观 结 构 | 机箱镀层 | √ | √ |
|  |  | 面板标牌、标记、文字 | √ | √ |
| 31 | 外壳防护要求 |  | √ | — |
| 注：1、若UPS为单相输出，则不需要做与三相输出相关的试验。 2、若UPS无并机功能，则不需要做并机均流试验。 3、若UPS系统不需要旁路输入隔离变压器和调压器，则可不做此相试验。 |  |  |  |  |

2.3.7.14.1.4.1输入电压可变范围

UPS电源整流器、旁路在正常工作的电压范围，应满足2.3.7.5条规定的要求。UPS电源空载时可用调压器调节输入电压，检查可接受的电压输入范围，电压超过范围时电池会放电。

2.3.7.14.1.4.2输入功率因数

UPS电源整流器带载时，输入端电压电流之间的相移角度，应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.3输入电流谐波成份

UPS电源工作在正常模式，输入电压和频率额定，输出加纯阻性负载，此时UPS电源输入谐波电流含量应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.4输入频率变化范围

UPS电源整流器、旁路在正常工作的频率范围，应满足2.3.7.5条规定的要求。UPS空载时可用调频器调节输入频率，检查可接受的频率输入范围，频率超过范围时电池会放电。

2.3.7.14.1.4.5输入频率跟踪范围

UPS电源逆变器跟踪旁路的范围，应满足2.3.7.5条规定的要求。可用调频器接在旁路输入，用示波器检查逆变输出与旁路之间的波形，频率变动超出范围时逆变器会改由按内部晶振频率输出，不跟踪旁路市电。

2.3.7.14.1.4.6输入频率跟踪速率

UPS电源逆变器跟踪旁路的速率，应满足2.3.7.5条规定的要求。可用调频器接在旁路输入，用示波器检查逆变输出与旁路之间的波形，频率变动过快时逆变器会该由按内部晶振频率输出，不跟踪旁路市电。

2.3.7.14.1.4.7输出电压稳压精度

检查UPS电源负载变化时输出电压的最大偏差，应满足2.3.7.5条规定的要求。可在UPS电源输出接假负载，调节负载大小，记录最大输出电压偏差。

2.3.7.14.1.4.8输出频率精度

检查UPS电源负载变化时输出频率的最大偏差，应满足2.3.7.5条规定的要求。可在UPS输出接假负载，调节负载大小，记录最大输出频率偏差。

2.3.7.14.1.4.9输出波形失真度

检查UPS电源带线性负载或非线性负载时的波形失真情况，应满足2.3.7.5条规定的要求。可用电能质量分析仪测量输出电压的THDU值。

2.3.7.14.1.4.10输出电压不平衡度

UPS电源带100%不平衡负载时，三相电压的对称情况，应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.11动态电压瞬变范围

UPS电源从0加到100%负载时，输出三相电压的瞬变范围，应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.12电压瞬变恢复时间

UPS电源从0加到100%负载时，输出三相电压从瞬变到恢复的时间，应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.13输出电压相位偏差

UPS电源带平衡或不平衡负载时，输出三相电压的相位位移，应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.14市电、电池转换时间

市电停电时，转由电池向负载供电的时间，应满足2.3.7.5条规定的要求。可用电能质量分析仪记录转换时的直流电流的变化。

2.3.7.14.1.4.15旁路逆变转换时间

UPS电源逆变器故障时，转换到旁路的时间，应满足2.3.7.5条规定的要求。可用电能质量分析仪在交流输出端侧记录转换的时间。

2.3.7.14.1.4.16系统效率

UPS电源输出有功功率占输入有功功率的百分比，应满足2.3.7.5条规定的要求。测试时可在输出加线性负载，将电能质量分析仪分别接在UPS输入和输出端，UPS处于正常工作模式，分别测量UPS输入和输出端的有功功率（不含电池充电功率）。

2.3.7.14.1.4.17输出功率因数

输出功率因数是指UPS带载时，其输出电压电流之间的相移角度, 应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.18输出电流峰值系数

负载电流的峰－峰值与有效值的比值，应满足2.3.7.5条规定的要求。可用电能质量分析仪测量负载电流的有效值和峰－峰值。

2.3.7.14.1.4.19过载能力

UPS电源输出带超100％负载的能力，应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.20系统噪声

UPS电源带满载工作时的噪音，应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.21并机负载电流不均衡度

输入电压和频率为额定值，输出功率分别为额定值的50％和100％（平衡线性负载），测量各个UPS单元的交流输出电流，不均衡度应满足2.3.7.5条要求。

UPS并机负载电流不均衡度计算公式:

式中：δi —并机负载电流不均衡度；

Im ——UPS单元输出电流波动最大值；

Iz ——UPS单元输出电流平均值；

In ——UPS单元的额定输出电流值。

2.3.7.14.1.4.22纹波系数

UPS电源整流器出口处纹波系数应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.23振荡波抗扰度

应满足2.3.7.4条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.24静电放电抗扰度

应满足2.3.7.4条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.25电快速瞬变脉冲群抗扰度

应满足2.3.7.4条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.26浪涌(冲击)抗扰度

应满足2.3.7.4条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.27保护功能

- 输出短路保护。短路保护要求整流器、逆变器启动后，在输出端接上固定短路点，UPS电源应停止输出，并伴有告警，短路点去除后应自动恢复输出。

- 输出过载保护。输出过载保护要求当负载过载时，应转到旁路，并有告警提示，负载降低时，应转回逆变器供电。

- 过温保护。过温保护要求当UPS电源内部温度过高时，应转到旁路，温度恢复正常时，转回逆变器供电。

- 电池电压低保护。电池组电压低至终止电压时，应有告警，并自动关机。

- 输出过/欠压告警。UPS电源逆变器输出超过±10%时，逆变器应自动关机或转到旁路供电。

2.3.7.14.1.4.28二遥功能

- 通信接口及遥测、遥信功能。应满足2.3.7.4.3.5条、2.3.7.4.3.6条、和2.3.7.4.3.7条规定的要求。

- 电池组智能管理。 应满足2.3.7.4.3.3条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.29安全性能

UPS电源输入、输出对地之间的绝缘电阻及绝缘强度，应满足2.3.7.5条规定的要求。

2.3.7.14.1.4.30外观与结构

机箱镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐；各种开关便于操作, 灵活可靠。

2.3.7.14.1.4.31外壳防护要求

柜体外壳防护等级，应不低于IP30。

2.3.8  控制电缆

2.3.8.1额定电气参数

2.3.8.1.1二次控制电缆使用的电力系统额定电气参数

交流系统额定频率：                    50Hz；

系统额定电压：                        0.4kVAC/220VDC；

系统最高运行电压：                    500VAC/250VDC；

系统短路水平：                        20kA；

系统接地方式：                        中性点直接接地/不接地。

2.3.8.1.2电缆绝缘水平

二次控制电缆额定电压U0/U：450/750V，工频电压试验3000V，5分钟完好。

2.3.8.1.3设计寿命

为满足变电站在一次设备全生命内正常使用的要求，二次控制电缆应保证能耐用30年，在此期间内应保证内部不需维修。

2.3.8.2技术性能要求

2.3.8.2.1导体

6mm2及以下导体应是圆形实心退火铜线，10mm2及以上应是非紧压退火铜绞线，采用优质无氧铜，其导电性能应符合GB/T 3956表1或表2的规定，最大直径应符合GB/T 3956表C.1的规定。

2.3.8.2.2绝缘

绝缘材料采用热塑性聚氯乙烯绝缘材料。

绝缘应紧密挤包在导体上，且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。

绝缘厚度平均值应不小于GB/T9330规定的标称值。绝缘厚度的平均值应不小于标称值，其最薄处 厚度应不小于标称值的90%减去0.1mm。厚度测量结果应符合GB/T 8170规定。导体和绝缘外面的任何隔离层或半导电屏蔽层的厚度应不包括在绝缘厚度内。

绝缘线芯应按GB/T3048.9-2007经受交流50Hz试验电压6kV的火花试验检查。

绝缘表面应平整、色泽均匀。绝缘的横断面应无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

2.3.8.2.3护套

护套采用热塑性聚氯乙烯护套材料，其厚度应符合GB/T9330规定。

护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层上，且容易剥落而不损伤绝缘或护套。护套表面应光洁，色泽均匀。

护套厚度的标称最小值不小于1.5mm，最薄处厚度应不小于标称值的80%减去0.2mm。

护套的机械物理性能应符合GB/T9330.2表4规定。

2.3.8.2.4标志

成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号和额定电压及长度的连续标志，厂名标志可以是制造厂名或商标的重复标志。一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离在电缆外护套上应不超过550mm，在电缆绝缘或包带上应不超过275mm。印刷标志应耐擦，字迹清楚。产品用型号、规格和标准号表示，表示方法应符合GB/T9330规定。

绝缘线芯采用数字识别，绝缘应是同一种单一颜色，由内层到外层从1开始按自然数序顺时针方向排列。数字应用阿拉伯数字沿着绝缘线芯以相等间隔重复印在绝缘线芯的外表面上，相邻两组数字标志的间距应不大于50mm，数字颜色应相同并与绝缘颜色有明显反差且字迹清楚、耐擦。

绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充物应不粘连绝缘线芯。

2.3.8.2.5绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充物应不粘连绝缘线芯。

2.3.8.2.6屏蔽

屏蔽型电缆在缆芯外应有屏蔽层，屏蔽层和缆芯之间应重叠包绕二层非吸湿性带或挤包内衬层，屏蔽后允许绕包一层非吸湿性带。

屏蔽层可采用铜带或铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。

采用铜带、铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。铜带、铜塑复合薄膜带绕包时应在其内侧纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于15%。

采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织，软圆铜线或镀锡圆铜线直径不小于0.15mm，编织密度不小于80%。编织层不允许整体接续，露出的铜线头应修齐，每1m长度上允许更换金属线锭一次。

双屏蔽型电缆应有两层独立的屏蔽层，且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。两层屏蔽层要求一层采用铜带或铜塑复合薄膜带绕包构成，另一层采用软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。

2.3.8.2.7内衬层

金属铠装电缆应具有挤包或绕包的内衬层，采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料，应不粘连绝缘线芯，其厚度应符合GB/T9330规定。

2.3.8.2.8铠装

钢带铠装结构尺寸应符合GB/T 9330.1-2008表5规定。

钢带铠装应采用双层涂漆钢带或镀锌钢带左向螺旋状间隙绕包，外层金属带的中间大致在内层金属带间隙的上方，包带间隙应不大于金属带宽度的50%。

2.3.8.2.9使用特性

电缆导体的一般最高额定温度为70℃。

短路时（最长持续时间不超过5S）电缆导体的最高温度不超过160℃。

2.3.8.2.10成品电缆

成品电缆的外径：成品电缆的外径应符合GB/T9330规定（双屏蔽控制电缆除外）。在圆形护套电缆的同一横截面上测得的最大外径和最小外径之差应不超过平均外径规定上限的15%。

导体电阻：电缆的每芯导体在20℃时的直流电阻应符合GB/T 3956规定。

绝缘非电性能：绝缘在正常使用温度范围内，绝缘混合物老化前后的机械性能应符合GB/T9330规定。

电缆防水、防潮性能应满足以下要求：取电缆样品3m浸入水中（15~30℃），样品两端头密封，伸出水面300mm长度，浸泡72水时后，去除绝缘层以外的结构，绝缘层外表层应无目力可见的水分。

成品电缆中间无驳接现象。

2.3.8.2.11电缆交货盘

二次控制电缆应采用电缆交货盘盘装交付，交货盘应符合JB/T8137规定。

2.3.8.3试验

2.3.8.14.3.1  型式试验

投标人在投标时应至少提供三款型号控制电缆的型式试验报告。应对如下项目逐条进行型式检验：

a)结构尺寸检查；

b)绝缘机械物理性能；

c)护套机械物理性能；

d)电气性能试验；

e)电缆的燃烧性能；

f)外观；

2.3.8.3.2  出厂试验

每盘二次电缆均应进行出厂试验, 经质量检验部门确认合格后方能出厂, 并应具有证明产品合格的出厂证明书。

投标人应提供同类设备加盖质量检验部门检验专用章的出厂检验报告。

2.3.8.3.3  现场试验

二次电缆运到工地后, 招标人会通知投标人专家到场参加交接试验。试验完毕后, 投标人应向招标人提供试验报告。

在试验过程中, 若发现设备存在不符合规定情况，投标人应负责更换。

2.3.8.4包装、运输、贮存和质量保证

2.3.8.4.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

2.3.8.4.2  成圈或成盘电缆应卷绕整齐，妥善包装。电缆盘应符合JB/T8137-1999的规定。电缆端头应可靠密封，伸出盘外的电缆端头应加保护罩。。

2.3.8.4.3  每圈或每盘上应附有标签标明：

（1）制造厂名称；

（2）型号、规格，单位为mm2；

（3）额定电压，单位为V；

（4）长度，单位为m；

（5）质量，单位为kg；

（6）制造日期，年 月；

（7）标准编号或认证标志；

（8）电缆盘正确旋转方向。

2.3.8.4.4  装箱时，箱体外壳上应标明

（1）制造厂名称；

（2）型号、规格，单位为mm2；

（3）额定电压，单位为V；

（4）标准编号或认证标志；

（5）箱体外形尺寸及质量，单位为kg；

（6）防潮防掷标志；

（7）包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

2.3.8.4.5  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标人还应提供产品的鉴定证书。

2.3.8.4.6  投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标人的外购件在内)均应符合本招标技术文件的规定。

2.3.8.4.7  投标人应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

2.3.8.4.8  投标人还应提供相关试验报告。

2.3.9  安全可控设备要求

本工程采购的保护设备具备实施条件的，应采用安全可控装置，技术要求如下：

1）装置应具备依靠自身研发、设计及生产，全面掌握核心技术，实现从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全过程可控，具备知识产权、供应链、技术发展等方面完全可控特点。

2）装置的性能应满足现行国标、行标和南网企标的技术要求。

3）装置硬件元器件及操作系统等核心软件应满足安全可控要求，生产厂家应严格把关装置元器件选型设计，确保装置长期运行的可靠性。

4）装置使用的操作系统应具备自主知识产权或基于开源代码开发。操作系统、数据库等基础软件应安全可控，严禁含有架构体系缺陷。

5）装置核心元器件（CPU、存储、FPGA、ADC、继电器、PHY、光模块等）应满足安全可控要求。

6）装置应与现有保护装置保持软硬件架构、功能实现机制基本一致。

7）装置的功耗、温升等影响长期运行可靠性的关键参数应与现有保护装置基本持平。

本工程采购的保护设备具备实施条件的，应采用安全可控装置，功能要求如下：

1）装置的功能应满足现行国标、行标和南网企标的技术要求。

2）继电保护装置核心保护功能、算法实现不依赖于操作系统，直接运行在硬件层，简洁可靠。

3）常规采样的装置应坚持双A/D结构设计，防止单一A/D损坏导致保护不正确动作。

4）装置除出口继电器外，任一元件损坏时，不应误动作跳闸。

5） 110kV及以上装置应坚持“保护+启动”或“保护+保护”的系统架构设计原则。采用“保护+启动”架构时，保护逻辑和启动逻辑分别在不同处理器或同一处理器不同核上运行，程序异常复位功能应相互独立且互不影响。

6）装置的整体功能（保护、人机及通信等）以及整体性能（采样精度、动作灵敏度、动作速度等）应与现有装置持平，满足现行国标、行标关于装置技术规范以及测试规范的要求。

7）装置应具备内存软错误的防控措施，内存发生单Bit位翻转时能够可靠防止装置误动。

本工程采购的变电站监控系统及其操作系统、相关自动化软硬件和设备具备实施条件，应采用安全可控产品，满足以下要求：

1）网络安全法等国家法律法规；

2）电力行业信息安全等级保护基本要求（应用安全、数据安全、主机安全、网络安全等方面）；

3）电力监控系统安全防护规定（国家发改委14号令）、电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范（国能安全〔2015〕36号）；

4）南方电网电力监控系统安全防护技术规范；

5）严禁含有预置的安全漏洞、恶意代码。

6）操作系统、数据库等基础软件应安全可控，严禁含有架构体系缺陷，应能严密管控文件传送、加载和安装以及进程创建。

7）装置核心元器件（CPU、存储、FPGA、ADC、继电器、PHY、光模块等，以下同）应满足安全可控要求

8）装置应依靠自身研发、设计及生产，全面掌握核心技术，实现从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全过程可控，具备知识产权、供应链、技术发展等方面完全可控特点。装置开发平台的编译、调试环境应具备自主知识产权或基于开源代码开发。

9）装置使用的核心元器件供应商应能够提供原厂级服务。

10）供应商应确保装置全生命周期内备品备件、升级及消缺等技术支持。

第三部分  标准与规范

合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。当上述标准不一致时，按技术条款要求高的标准执行。

国家、电力行业颁发与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本标段工程。

本工程施工质量检验评价规程按国家能源局颁发《电力建设施工质量验收及评价规程》执行，以及电力行业颁发的其它有关规定。

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能安全[2014]161号文）。

对不在规范验评标准范围内的，执行设计院、制造厂或招标人和投标人双方议定的补充技术标准和本标书的施工技术要求。

投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

3.1 二次系统设备应遵循的现行标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 标准编号 | 描 述 |
| --- | --- |
| GB/T 156-2017 | 标准电压 |
| GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB 50479 | 电力系统继电保护及自动化设备柜(屏)工程技术规范 |
| GB 50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB 50976 | 继电保护及二次回路安装及验收规范 |
| GB 50479 | 电力系统继电保护及自动化设备柜（屏） 工程技术规范 |
| GB 7261 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| GB 34125 | 电力系统继电保护及安全自动装置户外柜通用技术条件 |
| DL/T720 | 电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件 |
| DL 317 | 继电保护设备标准化设计规范 |
| GB14598.10 | 量度继电器和保护装置 第22-4部分：电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| GB14598.13 | 电气继电器 第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1MHz脉冲群抗扰度试验 |
| GB14598.14 | 量度继电器和保护装置第22-2部分：电气骚扰试验 静电放电试验 |
| GB14598.18 | 量度继电器和保护装置第22-5部分：电气骚扰试验 浪涌抗扰度试验 |
| GB14598.9 | 量度继电器和保护装置第22-3部分：电气骚扰试验 辐射电磁场抗扰度 |
| GB14598.17 | 电气继电器 第22-6部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 射频场感应的传导骚扰的抗扰度 |
| GB14598.19 | 电气继电器 第22-7部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 工频抗扰度试验 |
| GB/T19520.12 | 电子设备机械结构482.6mm(19in)系列机械结构尺寸第101部分：插箱及其插件 |
| Q/CSG1203005 | 南方电网电力二次装备技术导则 |
| Q/CSG1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 |
| Q/CSG1204009-2015 | 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范 |
| IEC 61010-1 | 测量、控制和实验室电气设备安全要求 第一部分 总的要求 |
| IEC 60255-22-1 | 继电器.第22-1部分：测量继电器和保护设备的电气骚扰试验. 1MHz猝发抗扰性试验 |
| IEC 60255-22-2 | 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 静电放电试验 |
| IEC 60255-22-3 | 测量继电器和保护设备.第22-3部分：电气骚扰试验. 辐射电磁场抗扰性 |
| IEC 60255-22-4 | 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 |
| IEC 60255-22-5 | 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 浪涌抗扰度试验 |
| IEC 60255-22-6 | 电气继电器.第22-6部分：测量继电器和保护设备的电气骚扰试验. 对由射频场诱发的传导骚扰的抗扰度 |
| IEC 60255-22-7 | 量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 工频抗扰度试验 |
| IEC 60255-24 | 电气继电器－电力系统暂态数据交换（COMTRADE）通用格式 |
| IEC 60255-26 | 量度继电器和保护装置电磁兼容要求 |
| IEC 60255-27 | 量度继电器和保护装置的产品安全要求 |
|  | 《南方电网微机继电保护装置软件版本管理规定》 |

3.2设备安装部分应遵循的现行标准

| 标准编号 | 描述 |
| --- | --- |
| DL5190.4 | 《电力建设施工技术规范》 |
| GB50150 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| GB50168 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| GB50169 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 |
| GB50171 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 |
| GB50254 | 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 |
| GB50257 | 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电器装置施工及验收规范》 |
| GB50259 | 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 |
| DL5161.1 | 《电气装置安装工程质量检验及评定规程：第1部分 通则》 |
| DL5161.8 | 《电气装置安装工程质量检验及评定规程：第8部分 盘、柜及二次回路接线施工质量检验》 |
| DL5161.12 | 《电气装置安装工程质量检验及评定规程：第12部分 低压电器施工质量检验》 |
| DL5161.16 | 《电气装置安装工程质量检验及评定规程：第16部分 1kV及以下配电工程施工质量检验》 |
| DL5161.17 | 《电气装置安装工程质量检验及评定规程：第17部分 电气照明装置施工质量检验》 |
| DL5759 | 《配电系统电器装置安装工程施工及验收规范》 |
|  | 《中国南方电网有限责任公司10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》（2012版）变电部分 |
| Q/CSG1205019-2018 | 《南方电网电力设备交接验收规程》 |
| DL/T 995—2016 | 《继电保护及电网安全自动装置检验规程》 |
| GB/T 14285-2023 | 《继电保护及安全自动装置技术规程》 |
| Q/CSG 10008—2004 | 《继电保护及安全自动装置检验条例》 |
| Q/CSG11105-2008 | 《南方电网工程施工工艺控制规范》 |
| Q/CSG_10001-2004 | 《南方电网变电站安健环设施标准》 |
| Q/CSG510001-2015 | 《南方电网电力安全工作规程》 |
|  | 《南方电网反事故措施（2025年版）》 |

除上述国家及电力行业颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件：

经会审签证的施工图纸和设计文件；

批准签证的设计变更；

设备制造厂家提供的图纸和技术文件；

招标人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；

招标人签订的合同文件及相关文件。

移交生产达标考核评定，必须以项目批准的有关文件为依据，分招标人自检、预检、复检三阶段。

招标文件中只列出主要标准，要求投标人投标时自行列出适用于本工程的质量、安全等标准、规范、规程，并按国家、省部级标准、企业及检验试验标准等进行分类编制，并作为评标因素。

第四部分  供货范围及设备材料响应

4.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况

工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 110kV白云机场变电站全站综自改造工程 |
| 2 | 工程地址 | 110kV 白云机场变电站 |
| 3 | 运输条件 | 陆运 |

4.2 设备详细技术要求

4.2.1 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值，投标人响应值需提供第三方机构检测报告或产品说明书作为支撑材料。如有不满足标准参数值的项目，请填写投标人技术偏差表。

      - 4.2.1.1  自动化标准技术特性参数表（投标人填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电流量、电压量测量误差 | ≤1.0% |  |
| 2 | ▲有功功率、无功功率测量误差 | ≤1.0% |  |
| 3 | ★电网频率测量误差 | ±0.005Hz |  |
| 4 | ▲事件顺序记录分辨率（SOE） | ≤2 ms |  |
| 5 | ▲从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应(扣除回路和设备的动作时间) | ≤4s |  |
| 6 | ▲动态画面响应时间 | 2s |  |

      - 4.2.1.2  110kV电缆跳闸主变保护标准技术特性参数表（投标人填写）

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流回路精确工作范围 | ▲相电压 |  | 0.01～1.5 Un |  |
|  |  | ▲交流电流 |  | 在0.05～20 In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02In;或者，在0.1～40 In范围内，相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02 In。 |  |
| 2 | 测量元件特性准确度 | ▲整定误差 | % | ≤±2.5 |  |
| 3 | 输出继电器触点性能 | ▲机械寿命 | 次 | ＞10000 |  |
|  |  | ▲触点电流（连续） | A | ≥5 |  |
|  |  | ▲介质强度(同一组触点断开时) |  | 能承受工频1000V电压，时间1min |  |
| 4 | 过载能力 | ▲交流电流回路 |  | 2倍In时连续工作，50倍In时允许1s |  |
|  |  | ▲交流电压回路 |  | 1.4倍Un时连续工作，2倍Un允许10s |  |

4.2.2 主要元器件来源

4.2.2.1   自动化设备主要元器件来源一览表  （投标人填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 要求数量 | 投标人响应生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机/操作员/五防工作站 | 套 | 每套含1台主机/操作员服务器、操作系统、实时数据库、历史数据库、后台软件、一套VQC软件。每台主机参数要求不低于：塔式服务器；CPU：2颗，1.8GHz、4核、10M缓存；内存≥DDR-4 ECC；硬盘/固态硬盘≥500 GB SAS (10000 rpm)*2，(SR120阵列卡，硬件RAID)；RAID：支持RAID0、1、10；光驱；电源风扇：1个460W电源； IO插槽：板载2个PCIE和一个RAID卡专用PCIE插槽,可再扩展2或3个PCIE；原厂键盘、鼠标、电源线以及其他必须的软硬件；支持LINUX操作系统；2个100M以太网络接口、1个并口、2个串口，1台音响。 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求 | 2 |  |  |
| 2 | 智能远动机 | 套 | 含：智能远动主机2台（不少于7个100M以太网络接口、6个串口）、操作系统、支撑软件、功能软件 | 1 |  |  |
| 3 | 网络激光打印机（A3/A4） | 台 | 以太网接口 | 1 |  |  |
| 4 | 二层网络交换机（24电口） | 台 | 工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，机架式安装，采用直流220V电源 | 23 |  |  |
| 5 | 超五类屏蔽以太网线 | 百米 | 超五类屏蔽以太网线 | 13 |  |  |
| 6 | 调制解调器（300/600/1200bps） | 只 | 含配套的模拟防雷器 | 2 |  |  |
| 7 | 尾纤 | 组 | 多模，用于屏内连接光纤熔接盒与交换机， 3根一组(2用1备)，每根3米 | 6 |  |  |
| 8 | 屏蔽双绞线 | 百米 |  | 65 |  |  |
| 9 | 音响报警装置 | 套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 110kV母线PT测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸 | 3 |  |  |
| 11 | 主变变高测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸 | 3 |  |  |
| 12 | 主变变低测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；YX≥32，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸 | 4 |  |  |
| 13 | 主变本体测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥15，电缆分合闸 | 3 |  |  |
| 14 | 10kV线路保护测控装置(无光差保护功能） | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；3个100M以太网接口 | 77 |  |  |
| 15 | 10kV电容器保护测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；3个100M以太网接口 | 6 |  |  |
| 16 | 10kV站用变保护测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；3个100M以太网接口 | 1 |  |  |
| 17 | 10kV分段保护测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；3个100M以太网接口 | 2 |  |  |
| 18 | 10kV PT并列装置 | 台 |  | 2 |  |  |
| 19 | 10kV母线PT测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；YX≥48，YC≥10，YK≥8，电缆开入/开出 | 4 |  |  |
| 20 | 全站公用测控装置 | 台 | 基础平台软件及核心元器件应满足安全可控要求；YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥8，电缆分合闸 | 3 |  |  |
| 21 | 规约转换器/网关 | 套 | 含：直流系统通信软件、交流系统通信软件、电度计量系统通信软件、接地消弧系统通信软件、消防报警系统通信软件、小电流接地选线装置通信软件（不少于6个以太网口和10个串口）； | 2 |  |  |
| 22 | 串口防雷器 | 只 | 标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD | 6 |  |  |
| 23 | 温度变送器 | 台 | 交直流两用 精度:0.2%FS 接线方式：三线制; 输入：Pt100铂电阻; 输出：（4-20）mA 量程：（-20-140）℃ | 9 |  |  |
| 24 | 锁具 | 把 |  | 200 |  |  |
| 25 | 通用解锁工具 | 套 |  | 2 |  |  |
| 26 | 显示器 | 台 | 23英寸或以上液晶显示器 | 2 |  |  |
| 27 | 铠装光缆1 | 百米 | 8芯 | 12 |  |  |
| 28 | 光纤熔接盒 | 台 | 12口 | 12 |  |  |
| 29 | 插座 | 个 | 额定电流：≥10A 标称放电电流：≥10kA（8/20µs） 保护电压：≤1.4kV 插孔数量：≥5，插孔形式须与设备兼容 防雷保护模式：要求采用相线对地（L-PE）、相线对中性线（L-N）、中性线对地(N-PE)全保护模式 | 2 |  |  |
| 30 | 原屏改造预制件（带保测一体化装置） | 面 | 原屏改造的装置、元件、屏内配线、把座及其附属件由设备供应商整体预制提供，现场直接置换。 | 86 |  |  |
| 31 | 原屏改造预制件（不带保测装置） | 面 | 原屏改造的元件、屏内配线及其附属件由设备供应商整体预制提供，现场直接置换。 | 12 |  |  |
|  | 保护屏柜现场改造 | 面 | 1、屏柜内空开、端子、按钮、转换开关、连接片、继电器、变送器等元器件、屏柜内部线缆线束、改造用结构件材料； 2、现场屏内安装接线； | 98 |  |  |

4.2.2.2   110kV主变保护货物需求及供货范围一览表（投标人填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 主要技术要求 | 要求数量 | 投标人响应生产厂家及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV电缆跳闸主变保护屏(主后合一双套配置，双绕组变压器） | 面 | ★保护装置与自动化电力监控系统应采用同一品牌 | 6 |  |  |
| 1.1 | 110kV主变保护装置T1-N | 台 | 直流电源 220 V 高压侧交流电流 A 低压侧交流电流 A 低压单分支/低压双分支 主后合一差动保护装置 | 6 |  |  |
| 1.2 | 三相操作箱(含低压侧操作回路) | 台 | 直流电源 220 V 低压单分支/低压双分支 | 3 |  |  |
| 1.3 | 非电量保护/本体保护装置 | 台 | 直流电源 220 V | 3 |  |  |
| 1.4 | 打印机 | 台 |  | 6 |  |  |
| 1.5 | 保护屏柜(含屏内配接线、小开关、端子排等) | 面 | 前后开门； 2260mm×800mm(600mm)×600mm | 6 |  |  |
| 1.6 | 铁芯接地监测装置 | 个 |  | 3 |  |  |

4.2.2.3   110kV分段保护货物需求及供货范围一览表（投标人填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求主要技术要求 | 要求数量 | 投标人响应生产厂家及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV母联（分段）保护屏 | 面 | ★保护装置与自动化电力监控系统应采用同一品牌 | 1 |  |  |
| 1.1 | 110kV母联（分段）保护装置GA-N型 （可选） | 台 | 直流电源 220 V 交流电流 5 A | 2 |  |  |
| 1.2 | 110kV三相操作箱（适用于单断路器、单跳线圈，不含电压切换） | 台 | 直流电源 220 V | 2 |  |  |
| 1.3 | 打印机 | 台 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 保护屏/操作箱屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等） | 面 | 前后开门（前开旋转门） 2260mm×800mm×600mm （800mm） | 1 |  |  |

4.2.2.4  智能录波屏货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 主要技术要求 | 要求数量 | 投标人响应生产厂家及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能录波器屏 | 套 | 直流电源 220 V； 二次额定电流 5 A 二次额定线电压 100 V | 1 |  |  |
| 1 | 管理单元屏 | 面 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 管理单元 | 台 | 直流电源 220 V； | 2 |  |  |
| 1.2 | 管理单元屏附件 | 套 | 含液晶显示、鼠标/键盘 界面尺寸不小于17吋，分辨率不低于1024*768 | 1 |  |  |
| 1.3 | 站控层C1网交换机 | 台 | 100/1000M自适应交换机，不少于24路电口 | 1 |  |  |
| 1.4 | 站控层C2网交换机 | 台 | 100/1000M自适应交换机，不少于24路电口 | 1 |  |  |
| 1.5 | 打印机 | 台 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等） | 面 | 前后开门； 2260mm×800mm×600mm | 1 |  |  |
| 2 | 采集单元屏 | 面 |  | 1 |  |  |
| 2.1 | 就地显示装置 | 套 |  | 1 |  |  |
| 2.2 | 采集单元 （常规站） | 套 | 直流电源 220 V； 交流电流 5 A 96路模拟量（含4个直流母线电压开入），192路开关量 | 1 |  |  |
| 2.3 | 打印机 | 台 |  | 1 |  |  |
| 2.4 | 屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等） | 面 | 前后开门； 2260mm×800mm×600mm | 1 |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 网络存储器 | 台 | 2个以太网口，内存容量≥4×1TB/5400rpm | 1 |  |  |
| 3.2 | 系统软件 | 套 |  | 2 |  |  |
| 3.3 | 离线式系统软件 | 套 | 用于其它计算机上进行故障分析 | 1 |  |  |

4.2.2.5   时间同步对时系统货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 要求数量 | 投标人响应生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主时钟设备子框 | 台 | 包括电源模块、显示模块、插板等主要部件 | 1 |  |  |
| 2 | 主时钟核心处理单元 | 块 | 内置高稳晶体钟 | 2 |  |  |
| 3 | 主时钟时钟输入卡 | 块 | a) 2个卫星输入接口； b) 2个IRIG-B（DC）输入接口； c) 1个上级地面时间基准PTP输入接口。 | 2 |  |  |
| 4 | 卫星接收卡及配套件 | 块 | a) 接收灵敏度：捕获 ≤-127 dBm ，跟踪≤ -130 dBm；b) 授时精度：优于 1μs ( 1PPS，相对于UTC) | 2 |  |  |
| 5 | 主时钟脉冲信号输出卡 | 块 | 输出不小于16路 | 2 |  |  |
| 6 | 主时钟IRIG-B（DC）电口输出卡 | 块 | 输出不小于16路 | 2 |  |  |
| 7 | 主时钟IRIG-B（DC）光口输出卡 | 块 | 输出不小于8路 | 2 |  |  |
| 8 | 主时钟网络时间输出卡 | 块 | 不小于2路 | 2 |  |  |
| 9 | 主钟PTP输出卡 | 块 | 不小于2路（以太接口，光接口或电接口） | 2 |  |  |
| 10 | 从时钟设备子框 | 台 | 包括电源模块、显示模块、插板等主要部件 | 2 |  |  |
| 11 | 从时钟核心处理单元 | 块 | 内置高稳晶体钟 | 2 |  |  |
| 12 | 从时钟时钟输入卡1 | 块 | 2路IRIG-B（DC）电口输入； | 2 |  |  |
| 13 | 从时钟脉冲信号输出卡 | 块 | 输出不小于16路 | 2 |  |  |
| 14 | 从时钟IRIG-B（DC）电口输出卡 | 块 | 输出不小于32路 | 2 |  |  |
| 15 | 从时钟网络时间输出卡 | 块 | 不小于2路 | 2 |  |  |
| 16 | 从钟PTP输出卡 | 块 | 不小于2路（以太接口，光接口或电接口） |  |  |  |
| 17 | 从时钟串口输出卡 | 块 | 不少于8路 | 2 |  |  |
| 18 | 屏柜（2260*800*600） | 台 | 屏柜（2260*800*600），含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等，前后开门 | 2 |  |  |
| 19 | 避雷器 | 个 | 具备10kA 8/20us脉冲电流吸收 | 4 |  |  |
| 20 | 10kV/35kV高压室扩展装置设备子框 | 台 | 包括电源模块、显示模块、插板等主要部件，适合10kV/35kV高压室无空调环境使用； | 1 |  |  |
| 21 | 10kV/35kV高压室扩展装置核心处理单元 | 块 | 内置高稳晶体钟，适合10kV/35kV高压室无空调环境使用； | 2 |  |  |
| 22 | 光缆 | 100米 | 4芯多模，铠装、阻燃、防鼠咬 | 3 |  |  |
| 23 | 光纤熔接盒 | 个 | 12口 | 4 |  |  |
| 24 | 对时电缆 | 100米 |  | 30 |  |  |
| 25 | 天馈线 | 100米 |  | 3 |  |  |
| 26 | 同步时钟屏柜 | 面 | 前后开门 (2260mm×800mm ×600mm)；（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等） | 2 |  |  |

4.2.2.6   0.4kV低压屏货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 要求数量 | 投标人响应生产厂家、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 馈线屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏体 | 面 | 高≤2260 宽=800 深=800 （mm） | 4 |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 | 个 | 400A | 8 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | 个 | 250A | 1 |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | 个 | 100A | 56 |  |  |
| 5 | 塑壳断路器 | 个 | 63A | 4 |  |  |
| 6 | 母线 | / | TMY-80×10 |  |  |  |
| 7 | 中性线 | / | TMY-50×5 |  |  |  |
| 8 | 漏电保护开关 | 个 | / | 22 |  |  |
| 二 | 进线屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏体 | 面 | 高≤2260 宽=800 深=800 （mm） | 2 |  |  |
| 2 | 进线断路器（带过流保护功能和SD接点，带操作回路） | 个 | 800 | 2 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | 个 | 250 | 1 |  |  |
| 4 | 分段开关 | 个 | 800 | 1 |  |  |
| 5 | 电量监测模块 | 套 |  | 2 |  |  |
| 6 | 电流互感器 | 组 | LMZ1-0.66 800/5 0.2S,0.5S | 3 |  |  |
| 7 | 电压互感器 | 组 | JDG4-0.5 380/100V | 2 |  |  |
| 8 | 熔断器 | 只 | 63A | 2 |  |  |
| 9 | SPD | 套 |  | 2 |  |  |
| 10 | 母线 | / | TMY-80×10 |  |  |  |
| 11 | 中性线 | / | TMY-50×5 |  |  |  |
| 12 | 备自投装置 | 套 |  | 2 |  |  |
| 13 | 零序CT | 套 | LMZ-0.5 400/5A 5P30 5VA | 2 |  |  |

4.2.2.7   不间断电源屏货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 要求数量 | 投标人响应生产厂家、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力专用UPS | 台 | 3kVA； | 2 |  |  |
| 2 | 监控单元 | 台 | 带液晶显示、事件记录 | 1 |  |  |
| 3 | 交流输入自动切换装置(可选) | 台 | 可耐受交流输入电压范围： AC187V~AC264V | 2 |  |  |
| 4 | 数字表计 | 套 | 选用3½位及以上精度的数字式表计，含交流输入电压表、交流输入电流表、直流输入电压表、直流输入电流表、交流输出电压表、交流输出电流表 | 12 |  |  |
| 5 | 交流进线防雷保护器 | 套 (单相 及N线) | 相对地、中性线对地 保护模式，标称放电电流不小于10kA(8/20µs) | 2 |  |  |
| 6 | 防雷保护器空气开关 | 只 | 额定电流63A，单级，与防雷保护器相匹配 | 4 |  |  |
| 7 | 交流输入回路、旁路空气开关（带辅助触点和报警接点） | 只 | 32A(两极) | 12 |  |  |
| 8 | 直流输入回路空气开关（带报警接点） | 只 | 32A（110V） | 0 |  |  |
| 9 | 直流输入回路空气开关（带报警接点） | 只 | 16A（220V） | 2 |  |  |
| 10 | 母联空气开关（带辅助触点和报警接点） | 只 | 32A（两极） | 1 |  |  |
| 11 | 交流输出回路空气开关（带报警接点） | 只 | 10A (两极) | 32 |  |  |
| 12 | 交流输出回路空气开关（带报警接点） | 只 | 6A (两极) | 16 |  |  |
| 13 | 屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等） | 面 | 前后开门 (2260mm×800mm ×600mm)； 颜色： RAL7035 | 1 |  |  |

4.2.2.8   直流馈线屏货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 要求数量 | 投标人响应生产厂家、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流馈线屏 | 面 | 两段馈线输出， ★为保障系统通信整合的稳定性与高效性，选用原有直流系统厂家设备保持品牌一致性。（原直流系统厂家为深圳泰昂） | 1 |  |  |
| 2 | 直流馈线绝缘监控单元 | 台 | 带液晶显示、事件记录 | 1 |  |  |
| 3 | 直流输出回路空气开关（带报警接点） | 只 | 25A (两极) | 24 |  |  |
| 4 | 直流输出回路空气开关（带报警接点） | 只 | 63A (两极) | 6 |  |  |
| 5 | 直流电流互感器 | 只 |  | 30 |  |  |
| 6 | 屏柜（含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等） | 面 | 前后开门 (2260mm×800mm ×600mm)； 颜色： RAL7035 | 1 |  |  |

4.2.2.9   电缆货物需求及供货范围一览表  （投标人填写）

| 序号 | 型号及规格 | 设备名称 | 投标人响应设备生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAN-KVVP2/22-450/750-2x4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，2芯，4mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 2 | ZAN-KVVP2/22-450/750-2x10（B） | 非紧压铜绞线芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，2芯，10mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 3 | ZAN-KVVP2/22-450/750-4x4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，4芯，4mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 4 | ZA-KVVP2/22-450/750-4x4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，4芯，4mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 5 | ZA-KVVP2/22-450/750-4x2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，4芯，2.5mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 6 | ZA-KVVP2/22-450/750-7x2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，7芯，2.5mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 7 | ZA-KVVP2/22-450/750-10x2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，10芯，2.5mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 8 | ZA-KVVP2/22-450/750-14x2.5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，14芯，2.5mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 9 | ZA-KVVP2/22-450/750-4x4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，4芯，4mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |
| 10 | ZA-KVVP2/22-450/750-8x4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带（铜塑复合带）屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆，阻燃A类，8芯，4mm2，无绿/黄双色线芯 |  |  |

4.3投标人技术偏差

4.4.1 投标人技术偏差

投标人应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，如有劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表4.4.1 投标人技术差异表

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件标准参数值 | 投标文件条目 | 投标文件响应参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人：                盖章：

4.4 投标人需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标人应通过书面形式提交，并加盖公章。