附件一

项目图纸会审要点清单

一、编制说明

为方便工程开发部更好、更快地做好图纸会审工作，规避施工图纸中易出现的错、漏、碰、缺等问题，施工图审查要点按专业以表格形式列出，供工程开发部审查施工图时参考。工程开发部在图纸会审记录表中“常见问题”栏回复时应注明相应图号及位置，便于设计单位复核及修改，若工程开发部需要新增审查内容，可在以下相应专业表格最后一栏进行增加，参建单位可根据自身公司技术要求提交图纸会审表，下各审查点表仅作参考。

二、各专业图纸审查的要点

（一）总平面图审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定位关系 | 是否标注清楚无误 |  |
| 2 | 建筑物及构筑物的总图定位坐标、标高及道路、市政管网坡度、标高与周边市政道路管网比对 | 是否标注清楚无误或会造成排水不畅或倒灌 |  |
| 3 | 场地内的主要道路及出入口位置、地下车库出入口位置、消防通道、室外消火栓等 | 是否遗漏或符合规范 |  |
| 4 | 建筑物周边的市政道路及管网与建筑物之间的位置或间距 | 是否合理并标注清楚 |  |
| 5 | 建筑物、构筑物（人防工程、地下车库、贮水池等隐蔽工程）的名称或编号、层数、定位 | 坐标或相互关系尺寸是否标注清楚 |  |
| 6 | 为避免场地内出现倒坡，竖向设计图中除了应标出所有车行道的坡度、坡长以及边坡点位置外，还应标出住宅单元出入口至小区道路之间人行通道的坡度、坡长以及变坡点 | 是否标注清楚 |  |
| 7 | 地面地形起伏较大时，应标示挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度，坡向箭头表明地面坡向 | 是否标注清楚 |  |

（二）建筑专业施工图纸审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑总说明和门、窗等材料表 | 是否有错漏或交待不清 |  |
| 2 | 建筑总说明与细部构造详图做法 | 是否存在冲突或标示不清 |  |
| 3 | 墙体防潮层、地下室防水、屋面、内外墙及室外附属工程的用材及做法 | 是否符合要求 |  |
| 4 | 比较复杂部分的标高及空间尺寸（如楼梯口、高低变化处等） | 是否标示清楚、吻合及影响使用功能 |  |
| 5 | 集水坑位置 | 是否避开车位或后浇带等 |  |
| 6 | 消防末端试水、保洁用水点位置 | 末端是否按有组织排水设计 |  |
| 7 | 机动车和非机动车坡道出入口外沿所设截水沟 | 是否与排水沟连通 |  |
| 8 | 高压配电室和发电机房 | 是否避开临近水池或上方有水管通过，并且宜相邻设置 |  |
| 9 | 电缆沟 | 是否考虑找坡，端部设置积水坑 |  |
| 10 | 发电机房 | 是否设置消防沙池、灭火器 |  |
| 11 | 电梯底坑排水系统 | 是否完善，排水是否畅通 |  |
| 12 | 楼梯踏步的级数、尺寸和标高 | 是否有错，梯梁下净空高度是否达到规范要求 |  |
| 13 | 人防门与墙、柱位置及开启方向 | 与建筑图纸位置是否一致 |  |
| 14 | 建施、结施、安装等穿墙梁预留洞、预埋件详图 | 是否有漏、错、碰、缺，并核查尺寸是否正确 |  |
| 15 | 后浇带位置 | 是否与集水坑、设备用房、承台等冲突，且不宜转折过多 |  |
| 16 | 地下部分与地上部分的轴线 | 是否有在上、下轴线错位 |  |
| 17 | 地下室汽车坡道 | 是否有防滑或减速措施，宜采用压纹，避免噪音 |  |
| 18 | 连通户外的门 | 是否设有雨棚 |  |
| 19 | 排水管井的设置位置 | 是否会对客厅、卧室、书房产生噪音影响 |  |
| 20 | 门、窗表中的数量、尺寸、型号 | 必须与平、立、剖面图核对，核查是否有遗漏或差错 |  |
| 21 | 平开窗的开启和方向 | 是否有影响开启或开启方向是否正确 |  |
| 22 | 图纸中采用的标准图集 | 必须注明标准图集的型号 |  |
| 23 | 相邻入户门及室内门的开启方向 | 是否有影响开启的问题 |  |
| 24 | 房屋的开间、进深、层高、平面布局等 | 是否满足使用要求 |  |
| 25 | 隔间尺寸的标注及每间平面的布局，平面相互交叉关系尺寸 | 是否交待清楚 |  |
| 26 | 建筑图中轴线与柱、墙、梁的关系尺寸 | 是否吻合 |  |
| 27 | 立面图中每层标高、门窗位置与平面图关系 | 是否一致或对应 |  |
| 28 | 剖面图中各层标高，特别是交叉层的标高以及交叉层的处理 | 是否标注清楚或有错漏 |  |
| 29 | 剖面、立面图中门、窗的标高、尺寸 | 是否标注清楚或有错漏 |  |
| 30 | 节点详图和节点所在位置标注尺寸 | 是否标注清楚或有错漏 |  |
| 31 | 图纸必须交待的节点大样 | 是否有遗漏 |  |
| 32 | 阳台、露台、厨房、卫生间等的标高 | 是否比室内低 |  |
| 33 | 在有外墙保温结构的飘窗 | 是否设窗垛，便于保温板收口，增强防渗漏效果 |  |
| 34 | 构造柱位置、尺寸 | 是否标注清楚或有错漏 |  |
| 35 | 女儿墙的压顶、窗台压顶、砖砌阳台栏杆转角的构造柱与压顶等 | 是否标示清楚或有错漏 |  |
| 36 | 设备专业在建筑图中的留洞和预埋件 | 是否有遗漏、错位，尤其须核对空调留洞、开关插座盒及冷凝水管的安装位置 |  |
| 37 | 建筑墙体与结构墙体 | 是否错位、厚度不一等 |  |
| 38 | 建筑门洞口两侧墙垛、上方梁尺寸 | 是否满足门套线安装要求、三侧厚度一致 |  |
| 39 | 首层、二层平面出地面的设备井 | 复核是否在立面中同步表达 |  |
| 40 | 地库内每栋单体楼号 | 是否标注清楚 |  |
| 41 | 地下室、机房、消防水池、泵房标示 | 是否标示清楚做法、是否需要剖面图等。 |  |
| 42 | 卫生间窗户靠近墙体一侧墙垛 | 是否可有化，减少铺贴损耗 |  |

（三）结构专业施工图纸审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构总说明，地质勘察报告 | 是否完整、清楚、或有错漏 |  |
| 2 | 结构总说明与建筑总说明 | 是否有相互冲突的地方 |  |
| 3 | 各类结构平、立、剖面图的轴线、标高、尺寸 | 是否与建筑图对应 |  |
| 4 | 基础、柱、墙平面布置图与大样图表 | 是否与建筑图一致或错漏 |  |
| 5 | 桩底持力层、桩型号、桩长，基础承台及柱、墙的轴线定位、编号、标高等 | 是否矛盾或错误 |  |
| 6 | 集水井、集水沟、电梯坑等位置与标高 | 是否与结构图中承台、地梁冲突 |  |
| 7 | 地下室车道入口净空高度 | 是否满足要求 |  |
| 8 | 设备在墙、柱和梁板上的留洞和埋件 | 是否有遗漏或错误 |  |
| 9 | 楼板上设备位置 | 是否有梁，若无梁，需与设计沟通 |  |
| 10 | 楼梯间的结构图 | 是否与建筑图对应吻合 |  |
| 11 | 梁、板、柱结构布置图及配筋 | 编号和配筋是否标注齐全 |  |
| 12 | 主梁与次梁的的高度关系 | 是否有次梁低于主梁的情况，若有，检查有无节点详图及配筋 |  |
| 13 | 当梁跨度相同或相近时的配筋 | 是否存在配筋相差较大的情况，若有应向设计提出沟通 |  |
| 14 | 支座钢筋布置 | 是否存在过密等现象；若有，需与设计沟通 |  |
| 15 | 阳、露台降标高处梁受力筋的处理 | 是否弯折或锚固应向设计提出处理 |  |
| 16 | 梁、板、柱截面、标高改变位的配筋 | 是否标示清楚 |  |
| 17 | 雨棚、挑檐等的边支座配筋 | 是否与外挑部分的配筋相协调 |  |
| 18 | 电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的设计 | 是否符合制造厂提供的电梯资料 |  |
| 19 | 人防地下室 | 配筋是否满足人防设计要求 |  |
| 20 | 结构梁图、结构板图与建筑功能布局一致 | 是否一致 |  |
| 21 | 各个功能房间是否有横梁 | 是否可优化 |  |
| 22 | 室内过道梁高度 | 是否高度不一、是否影响吊顶标高及新风系统安装、预留洞口位置是否与石膏线冲突 |  |

（四）装饰装修专业图纸审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修图与土建图对比核查（特别注意有镜像的图纸） | 是否有错、缺、漏等 |  |
| 2 | 使用功能方面设计 | 有无缺陷，影响使用功能 |  |
| 3 | 节点大样 | 是否标示清楚或有错、缺、漏等 |  |
| 4 | 装修图材料标注 | 是否清晰（特别是剖面结构图） |  |
| 5 | 装修图尺寸及标注 | 是否清晰与现场有较大出入 |  |
| 6 | 装修图标示标注 | 是否有其它标注错误，是否有套用其它项目图纸，结构、内容、名称未修改 |  |
| 7 | 装修图与水电安装图的点位 | 是否相符 |  |
| 8 | 橱柜图与水电图的点位 | 是否相符 |  |
| 9 | 装修图天花造型与灯具、消防喷淋等 | 是否冲突 |  |
| 10 | 装修图与中央空调风口等实施 | 是否冲突 |  |
| 11 | 土建预留孔洞与装修图 | 是否相符、合理（如排烟口、排气扇口、分体空调孔、柜式空调孔等） |  |
| 12 | 管道井及浴缸检修口的留置 | 是否合适 |  |
| 13 | 热水器给水点的标高及位置 | 是否影响热水器安装高度及影响橱柜安装 |  |
| 14 | 排气扇与插座的关系，抽油烟机洞口与插座的关系，空调预留洞口与插座的位置 | 是否满足使用要求 |  |
| 15 | 吊顶与铝合金窗的标高关系 | 是否遮挡铝合金窗，影响窗帘盒安装 |  |
| 16 | 橱柜设计应考虑挂设燃气表空间 | 设置是否合适 |  |
| 17 | 装饰性照明应与主照明分开控制 | 是否分开控制 |  |
| 18 | 在定位图纸中应标明灯具选型的技术参数 | 是否注明 |  |
| 19 | 空调位设计应迎门，避免对床吹 | 是否对床吹 |  |
| 20 | 在北方设置地暖的建筑要注意地面预留够面层高度 | 是否影响净空高度 |  |
| 21 | 壁柜内有壁挂炉或暖气片时，柜门要做成百叶 | 是否为百叶 |  |
| 22 | 入户门及室内门开启 | 是否影响使用 |  |
| 23 | 卫生间坐便器和淋浴屏门 | 是否相冲突或影响开启 |  |
| 24 | 淋浴间洗涤龙头的安装位置方向与淋浴门打开 | 是否相碰 |  |

（五）给排水专业施工图纸审查要点

| 序号 | 重点需要审查的内容 | 常见问题 （注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明应包括设计依据、设计范围，给排水、消防各个系统扼要的叙述，管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐油漆、管道及设备保温等内容 | 是否齐全 |  |
| 2 | 管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等 | 是否采取有效合理的措施 |  |
| 3 | 各层给排水平面布置图中预留接口位置、数量 | 是否满足使用要求，如：卫生间和盥洗的龙头除三件套外，应根据精装修增加设施需要，还应增加的水管接头，而厨房水龙头除生活用水龙头外，还需加过滤水龙头 |  |
| 4 | 各楼层平面图、消火栓布置图、自动喷水灭火系统布置图、给排水系统平面图、机电管线等 | 是否有详细的定位尺寸、标高标注以及安装位置是否需要优化 |  |
| 5 | 给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接 | 是否有防止回流污染措施 |  |
| 6 | 生活给水泵房、水泵机组、供水管支架底座的位置 | 是否避开了有防振或有安静要求的房间，是否采取隔振或消声措施 |  |
| 7 | 寒冷地区无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道 | 是否有可行的防冻措施 |  |
| 8 | 入市政污、雨水管接合井的管径、标高 | 是否标注清楚 |  |
| 9 | 凡有穿孔及预埋套管处都须在图中表明 | 是否注明 |  |
| 10 | 埋地管道的埋置深度、形式，与建筑物基础、道路及其它管线的水平及交叉位置 | 当有影响时，设计是否有补充施工说明 |  |
| 11 | 管道穿越地下室、水池、墙、伸缩缝、沉降缝 | 是否采取了可靠的防渗漏措施 |  |
| 12 | 生活水泵房平面图、剖面图、系统轴侧图 | 是否标示清楚 |  |
| 13 | 消防水池及泵房平面图、剖面图、管网轴侧图 | 是否标示清楚 |  |
| 14 | 系统关键部位剖面图，如所有层的管道井进出位置；地下一层或二层主要机房进出管线位置，地下一层或二层主要管道走廊 | 设计位置是否合理，是否需要调整 |  |
| 15 | 室内管线综合图：含暖通、给排水、消防、强弱电、吊顶下标高等 | 是否与各专业会签，如采用标准图集必须将采用的图附蓝图或附图集说明 |  |
| 16 | 给水系统图中的管道设置 | 是否合理、尺寸是否足够，是否便于查看和检修，如：水表设置的位置及要进行局部检修时的控制阀门 |  |
| 17 | 生活水池、消防水箱 | 设计是否为独立的结构形式，是否满足规范及当地配套要求，上方是否有排水管 |  |
| 18 | 水泵房、消防泵、锅炉房、制冷机房、空调机房、热表间、报警阀间、隔油间、污水间、水处理间等设备间的排水 | 是否标示清晰排水定位、管径、材质、防腐要求等 |  |
| 19 | 消防电梯集水井 | 是否标示清晰位置、管径、防腐要求、集水坑的有效容积 |  |
| 20 | 首层排水 | 是否标示清晰排水形式（单排？） |  |
| 21 | 负一层的水泵房、消防泵、锅炉房、制冷机房、空调机房、热表间、报警阀间、隔油间、污水间、水处理间等设备间的排水定位、管径、材质、防腐要求 | 是否标示清楚 |  |
| 22 | 排水管道位置 | 是否穿越卧室、变配电室、电信机房、消防室、锅炉房、空调机房等电气类机房 |  |

（六）燃气专业施工图纸审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气管道的平面图和系统图 | 是否一致 |  |
| 2 | 煤气管道穿墙楼板位置 | 是否设置套管 |  |
| 3 | 煤气加热器的安装位置 | 是否合理和其配套对应 |  |
| 4 | 煤气表安装位置 | 是否与其它设备相冲突 |  |
| 5 | 室内管道布置位置 | 是否符合规范要求及影响其它设施的使用，是否采用热镀锌钢管，螺纹连接 |  |
| 6 | 室外引入干管穿过位置 | 是否符合规范要求，如：不得穿卧室、浴室、厕所、各类机房、烟风道、防烟楼梯间、电梯间等 |  |

（七）强电专业施工图纸审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设计总说明与材料表、供电负荷等级 | 是否需要双电源，材料设计是否满足使用要求 |  |
| 2 | 配电平面图和系统图，包括配电箱、控制柜、启动器、线路及接地平面布置图 | 是否相对应 |  |
| 3 | 高低压配电柜布置 | 是否合理，是否需要优化设计，减少电缆安装长度 |  |
| 4 | 进户线的方位 | 是否离主电源距离最短的方向 |  |
| 5 | 当电气管路沿墙敷设时，注意审查墙体的厚度、墙体所用的材质、墙体的结构等 | 墙体的厚度、墙体所用的材质是否便于敷设（如墙体的结构为玻璃隔断或墙体变更时，管路将无法敷设） |  |
| 6 | 动力与照明、强电与弱电线路敷设 | 是否分开设置或留安全距离设置 |  |
| 7 | 嵌入式配电箱安装时墙体的厚度、宽度 | 是否符合要求 |  |
| 8 | 对建筑所须开洞、预埋的部位 | 是否在图中交待清楚，并注明标高和尺寸 |  |
| 9 | 所有平面图与系统图的设计 | 是否一致 |  |
| 10 | 每户需用电气设备的布局(如照明、空调、电视)以及高标准装修所提出的要求 | 是否与装修要求一致 |  |
| 11 | 屋顶设置的避雷带 | 是否符合相关规范要求或有遗漏 |  |
| 12 | 防雷接地系统的设计及等电位 | 是否满足要求 |  |
| 13 | 在45米以上的建筑，金属门窗框架，阳台金属栏杆以及较大金属体 | 是否就近与避雷网可靠焊接 |  |
| 14 | 上水管，煤气管、暖气管、建筑物金属构件应通过总等电位联结线接至总等电位联结端子箱内接地母排上 | 是否标注清除 |  |
| 15 | 总等电位联结端子箱内的各导线的接线端子的标注与连接 | 是否标注清楚，是否依次排列，用相应的螺栓、螺母、平垫圈和弹簧垫紧固连接 |  |
| 16 | 配电房、配电箱；电缆沟走线路径及各分支电源线 | 是否可能处于负荷中心；是否可节约 |  |
| 17 | 负荷统计 | 是否齐全，功率因素、需用系数、选择电缆、变压器容量是否合理，常见选择过大或偏小，影响安全经济运行 |  |
| 18 | 动力供电电缆、电缆沟及套管、分支供电电线 | 是否符合要求及是否有后期增容要求 |  |
| 19 | 供电系统图 | 设计是否满足国家强制性规范要求；需双电源供电的负荷（如消防泵、电梯、应急照明），是否配双电源配电箱，敷设方式等有特殊要求 |  |
| 20 | 各系统图、各配电箱负荷分配及三相平衡，选择的隔离开关、断路器及整定电流大小、漏电保护、电表容量、接地保护等 | 是否符合要求且便于安全使用和日后维护 |  |
| 21 | 总等电位、局部等电位的设计 | 是否满足安全性能要求 |  |
| 22 | 平面图各配电箱、开关、插座数量及安装位置 | 是否合理或位置需要调整 |  |
| 23 | 防雷接地系统及安装说明 | 是否满足当地防雷等级及使用安全要求 |  |

（八）弱电专业施工图纸审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进每户的电话线和光纤 | 除特殊要求外，是否每户进一路线，设二～三个分线盒 |  |
| 2 | 卫生间电话分线盒设置 | 是否设置 |  |
| 3 | 消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视、网络光纤等 | 是否有误或遗漏 |  |
| 4 | 火灾报警及联动系统图；消防控制中心设备平面布置及桥架、电缆平面图，报警元件联动模块及线路平面图；火灾报警及联动施工说明；报警联动控制程序 | 标注是否清楚或有缺漏 |  |
| 5 | 宽带网信息系统：宽带网信息系统图及平面图，总进线光缆及光端机容量及平面布置，区域光端机箱的布置及容量，进户宽带线路布置平面图 | 核对总进线光缆及光端机容量及平面布置，区域光端机箱的布置及容量，进户宽带线路布置平面图是否一致 |  |
| 6 | 有线电视系统：有线电视系统图及平面图，前端放大器箱位置及平面布置，中间放大器箱位置，进户电视电缆平面图 | 核对前端放大器箱位置及平面布置，中间放大器箱位置，进户电视电缆平面图是否一致 |  |
| 7 | 安防报警系统设置的分系统（门禁系统、安防系统、摄像监视系统、巡更系统）安防设备主机平面图，进线出线桥架及电缆敷设平面图，室外平面图中各安防探测及报警的前端元件平面布置，线路的敷设，各个系统的功能说明 | 是否一致，说明是否清楚 |  |
| 8 | 消防及弱电通信、安防系统的接地及防雷击措施，在各个系统图中的设计说明 | 在设计说明中是否有说明或说明是否清楚 |  |
| 9 | 主机房位置，完整反映各子系统结构或网络逻辑关系 | 主机房位置是否合理，系统逻辑关系是否清晰 |  |
| 10 | 弱点屏蔽保护接地 | 是否符合规范要求 |  |
| 11 | 反映本系统与其它系统联系（如通讯接口或硬件连接），明确供电电源来源及形式 | 是否说明清晰 |  |
| 12 | 反映一般设备的数量（如硬盘、录像机、巡更器、电脑、服务器、监视屏、联动台、摄像机、打印机、烟感、温感、采集模块等） | 是否有单独列出数量及型号的材料表及特殊说明 |  |

（九）暖通专业图纸审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计总说明及目录（含标准图及重复利用图）；设计及施工说明；通风、空调及制冷机房 | 是否齐全，通风、空调及制冷机房有无平、剖面图 |  |
| 2 | 安装在吊顶内的排烟管道及其隔热层做法 | 是否设计采用不燃材料制作隔热层 |  |
| 3 | 无窗的卫生间 | 是否设置有防回流构造的排气通风道 |  |
| 4 | 穿越空调机房隔墙或防火墙（含防火卷帘）时送回风管 | 是否设置防火阀 |  |
| 5 | 高层建筑采用的难燃材料作保温层时 | 其外表面是否采用不燃烧材料作保护层 |  |
| 6 | 在风机直通大气的进出口位置 | 是否设置防护网 |  |
| 7 | 采用气体灭火的房间（如配电室、电器总控制室等） | 是否设置、采用快速密闭及灭火后排除废气的措施 |  |
| 8 | 地下停车库排风、排烟系统 | 是否考虑平时停车量较少时节能运行情况 |  |
| 9 | 变电所等重要房间 | 是否设置设机械通风 |  |
| 10 | 不具备自然排烟条件的地下防烟楼梯间 | 是否设置机械加压送风系统 |  |
| 11 | 电梯机房通风 、排风、进风口 | 是否只有排风而无进风措施，排风口有无防雨措施 |  |
| 12 | 出屋面风管、水管 | 有无具体防雨防渗措施及大样 |  |
| 13 | 各种设备机房，如：电梯机房、制冷机房、空调机房、冷却塔等 | 是否都有机房详图 |  |
| 14 | 设备房的设置位置及设备布置 | 是否合理，是否方便使用及维护，如：风井进出风口有无控制尺寸及标高；风管及水管的布管形式是否合理；相关预留预埋有否交待，有无安装控制标高、有无减震降噪措施等 |  |

（十）市政、园艺景观工程图纸审查要点

| 序号 | 重点需要核查的内容 | 常见问题（注明图号及相应位置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计总说明 | 是否完整准确 |  |
| 2 | 总图中交界面的高差情况，坡向与排水 | 是否满足交界面的高差必须合理一致，坡向与排水一致的要求 |  |
| 3 | 总图中道路中心线标高，排水沟沟底起止标高情况 | 是否标注清楚、无误 |  |
| 4 | 异型节点的定位标注（如：弧形道路应在两端均有定位点并注明弧度或中心定位点） | 是否标注清楚、无误 |  |
| 5 | 周边场地的标注、与现场、建筑、道路等相关的标高 | 是否标注清晰、无误 |  |
| 6 | 地面标高要求标注的关键点，纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径、关键性坐标等 | 是否标注清晰、无误 |  |
| 7 | 园建场地与建筑、园建各景观小品、道路等之间的设计标高差 | 是否标注清晰、无误 |  |
| 8 | 铺装用材料标注（包括规格、面层处理、拼接方式等） | 是否标注清晰、无误 |  |
| 9 | 标准铺装组合 | 是否采用局部标准块放大标注 |  |
| 10 | 任何花色铺装必须有放大详图 | 大样详图是否完整 |  |
| 11 | 种植池、护坡、挡土墙等构筑物的顶部和底部设计标高与总图关系 | 是否一致、无误 |  |
| 12 | 明沟、踏步、花坛等尺寸、标高、用料与做法说明 | 是否清楚、无误 |  |
| 13 | 铺装材料的选用、施工工艺的可操作性，不同类型、不同颜色的装饰材料之间的分界部位 | 是否有可操作性，不同类型、不同颜色的装饰材料之间的分界部位是否标注清楚 |  |
| 14 | 广场、道路等有高差的地方 | 是否采用了供残疾人使用无障设计 |  |
| 15 | 雕塑、小品艺术类设计 | 有无提供详细说明及选型图片 |  |
| 16 | 详图所表达的内容，如埋件、灯具、管线 | 是否与总图相符 |  |
| 17 | 水景的水系统组织与全区的排水系统组织 | 是否合理组织，是否考虑不同地域恶劣天气与常年气候条件 |  |
| 18 | 景观给排水平面布置管线与建筑物、构筑物、绿化种植以及其它管线之间的距离合理性，场地外接入点的位置、标高正确性 | 距离是否合理，场地外接入点的位置、标高是否正确 |  |
| 19 | 各种检查井的布置及井盖选择 | 是否符合要求 |  |
| 20 | 自动喷灌等专业系统设施布置情况 | 是否满足要求 |  |
| 21 | 景观给排水中明沟、暗沟、地面（草坪）集水口等 | 是否布置合理且有节点详图 |  |
| 22 | 景观配电管线的平面布置，各管线的定位和走向与建筑物、构筑物、绿化种植以及其它设备管线 | 是否合理或有无冲突 |  |
| 23 | 景观电气的控制柜、明装灯具等 | 是否与景观相结合紧密，是否进行了景观处理及绿化遮挡 |  |
| 24 | 景观照明情况 | 尽量简化，减少回路和控制，路灯草坪灯分路布置，减少物业成本 |  |
| 25 | 总平管线与景观水景、高大乔木、构筑物 | 不能与景观水景、高大乔木、构筑物冲突 |  |
| 26 | 小区景观 | 不能设计有光、声污染设施，影响业主休息 |  |
| 27 | 配电房、垃圾站周围绿化遮挡情况 | 是否设计有考虑 |  |
| 28 | 水、气表读表区域硬化处理，铺设汀步情况 | 是否硬化处理，铺设汀步，防查表踩踏绿化 |  |
| 29 | 小区与城市道路相邻处种植密集树木情况 | 是否种植密集树木，便于防噪、挡尘 |  |
| 30 | 儿童活动区种植植物情况 | 是否有花粉过敏和有毒、带刺的植物 |  |