天河区元岗村城中村改造项目AT0206017地块（即YG9号地块）勘察和初步设计

任务书

二○二五年十一月

目录

第一章 项目概况	3

1.1.	项目基本信息	3

1.2.	项目建设范围及勘察设计范围	4

1.3.	建设用地现状情况	5

第二章 设计原则及设计内容	6

2.1.	设计原则	7

2.2.	勘察设计内容	8

第三章 勘察设计要求	13

3.1.	勘察设计总体要求	13

3.2.	勘察工作要求	13

3.3.	设计工作要求	14

第四章 勘察设计人员组织管理要求	34

4.1.	设计人员组织管理	34

第五章 勘察设计成果提交要求	35

5.1.	通用要求	35

5.2.	设计成果要求	35

5.3.	提交设计资料要求	37

第六章 附则	39

项目概况

项目基本信息

项目名称

天河区元岗村城中村改造项目AT0206017地块（即YG9号地块）勘察和初步设计

项目位置

本项目位于广州市天河区元岗村村域，靠近元岗北街，距离天河客运站地铁站直线距离约1.5km。地块周边以居住用地、教育用地为主。项目总用地面积12675m2(约19亩)，拟建设地上建筑和地下室，总建筑面积约50000m2，建设内容为科创综合体，满足科研孵化、人才公寓、商务办公、社区商业等。

项目背景

项目的建设目标和任务将紧紧围绕天河区元岗村城中村改造项目AT0206017地块（即YG9号地块）建设，强化地区的规划统筹，高位谋划、高标准设计，充分利用周边交通便捷和配套丰富所带来的巨大的人流资源，结合场地周边资源优势，打造多种业态共生的新地标；同时全面提升城市人居环境品质。

项目建设规模

天河区元岗村城中村改造项目AT0206017地块（即YG9号地块）位于元岗村村域，靠近元岗北街，用地性质为其他商务用地(B29)，用地面积12630.58平方米，容积率≤3.0，计算容积率建筑面积≤37892方米，建筑密度≤40%，绿地率≥30%，建筑限高100米，建筑高度须满足岑村机场净空控制要求。

停车位按照《广州市建设项目停车泊位配建指标规定》（2023年修订）落实停车配建指标（含公共停车泊位数）。

工程建设内容:安置物业工程、道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、管线综合工程、照明工程电力管沟工程、绿化工程等内容。

注：最终以正式规划条件及批复要求为准。

项目建设依据

1．现行法律法规

（1）	国家及省市颁布的相关法律、法规、规定

2．现行技术标准与规范

（1）《广州市城乡规划技术规定》

（2）各专业相关规范

3．相关文件

（1）穗规划资源天函〔2025〕2330号《关于提供环五山创新策源区元岗村首期项目AT0206007、AT0206017地块规划情况的函》。

项目建设范围及勘察设计范围

项目建设范围（下图红线范围，含配套道路）

本项目用地示意图

项目勘察设计范围

项目勘察设计范围包括：用地内的工程勘察（包括初勘、详勘阶段）、方案设计和初步设计阶段设计，设计深度需满足政府主管部门初步设计报批深度的要求，包括场地的岩土工程、地质勘查、物探、基坑支护设计、地基及软基处理设计、修建性详细规划设计、建筑方案设计、初步设计、概算编制（含方案设计估算、初步设计概算）、因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、与本项目勘察、方案设计和初步设计阶段相关的设计等工作。

建设用地现状情况

场地条件

本项目靠近元岗北街，距离天河客运站地铁站直线距离约1.5km。地块周边以居住用地、教育用地为主。项目总用地面积12675m2(约19亩)，拟建设地上建筑和地下室，总建筑面积约50000m2，建设内容为科创综合体，满足科研孵化、人才公寓、商务办公、社区商业等。

项目周边交通便捷、人流量大、配套丰富，符合项目建设的选址要求。

气候条件

广州市天河区属南亚热带季风气候，位于北回归线以南。由于四周环水，气候具有海洋性较强的特点。全年暖热，光照充足，雨量充沛，温差较小，干湿季节明显。年平均气温21.8℃，最冷月为1月，平均气温13.3℃，极端最低气温0.0℃，出现在1957年2月11日；最热为7月，平均气温28.4，极端最高气温38.7℃，出现在1953年8月12日。日平均气温全年均在0℃以上。无霜期年平均338天，年平均日照时数为1906小时，年总辐射4489兆焦/米。雨量充沛，年平均降雨量约1694.1毫米，降雨集中在每年4月至9月，雨季长达6个月，平均降雨量为1391.1毫米，占年降雨量的82.1%。旱季总降雨量只有303毫米，占全年降雨量的17.9%。5月最多，达293.8毫米，占全年的降雨量的17.46%，最少为12月，只有24.7毫米，占全年降雨量的1.5%。极端日最大雨量为284.9毫米，出现在1955年6月6日。冬夏季风交替是区内季风气候突出的特征，冬季吹偏北风，夏季吹偏南风，每年4~8月盛行夏季风，9~3月盛行冬季风。夏季风盛行季节，有时会受热带风暴和台风侵袭。冬季风盛行季节，有时会受强冷空气南下影响，会形成“寒露风”和“霜降风”天气。

地质条件

广州市天河区地处珠江三角洲冲积平原的北部，北面、南面分别濒临珠江广州河段的前、后航道。总的地势是北高南低，地貌类型可分为低丘、台地和平原三种，以三角洲平原为主。北部从西往东为一列略有起伏的低丘岗峦，海拔一般约50米，最高的圣堂岗海拔54.3米；台地分二级，一级海拔约40米，另一级海拔约20米；南部和东部为河海冲积的沙洲平原，河网密布，一般海拔10米以下。区内有很多由风化剥蚀、海浪侵蚀或堆积而造成的遗迹，如七星岗海蚀遗迹、七星岗丹霞地貌、七星岗“鳞石”地貌、松岗及赤沙的沙堤及赤岗塔瓯穴群等。

市政条件

项目用地周边目前没有给水、排水、供电、燃气等市政公用设施管网，周边市政道路及管线正在规划建设过程中。

给水现状

暂无。

排水现状

暂无。

排水体制

按照环境保护要求，同时根据污水体制的优缺点比较及根据城市规划,本地区属新区建设,采用分流制作为本项目的排水体制。

电力现状以及规划

暂无。

燃气现状

暂无。

设计原则及设计内容

项目的建设目标和任务将紧紧围绕天河区元岗村城中村改造项目AT0206017地块（即YG9号地块）建设，强化地区的规划统筹，高位谋划、高标准设计，充分利用周边交通便捷和配套丰富所带来的巨大的人流资源，结合场地周边资源优势，打造多种业态共生的新地标；同时全面提升城市人居环境品质。

建设应坚持遵循安全可靠、经济实用、资源节约、环境友好和适度创新的原则。建筑设计需充分考虑各个功能业态布局、价值及其适用性。同时体现“以人为本”、“因地制宜”的设计原则，创造安全、方便、健康、紧凑、和谐的人居环境，并合理采用成熟可靠的新技术、新材料、新工艺，符合国家有关技术标准、规范，达到节地、节能、节水、节材和环境保护的目标要求。

设计原则

限额设计原则

设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。

应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概算编制事项应相互统一。

满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

绿色生态原则

广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。

项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。

经济合理美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

基本要求

公建配套的位置要充分结合周边产业现状以及周边规划用地性质及属性，要注意商业物业的区分管理问题。

“集约高效、统筹兼顾、统一布局”设计理念

1、项目建设必须体现“集约高效、统筹兼顾、统一布局”理念，将公建配套、停车等系统化进行考虑与设计。

2、项目建设必须与周边人口规模相对应，满足用地规划条件要求。并且统筹兼顾，考虑到周边地块对其影响。

3、建筑的业态定位需根据周边规划配套、交通情况等多方面进行综合考虑，可考虑商业、公寓及产业孵化等多种业态，布局合理，便于后期运营。

4、本项目为限额设计，宜本着节约投资的原则，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案。

体现“绿色生态与低碳”设计理念

项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。

落实“环五山创新策源区”相关建设要求

落实 “环五山创新策源区”及建设工程 “6+1”的相关要求，如新技术、新材料、新能源等重点方向，如超低能耗建设，绿色建筑三星，装配式装修等要求，推动产业科技互促双强，支撑环五山创新策源区，加快建设具有全球影响力的科技创新策源地和全过程创新生态圈。

勘察设计内容

总体勘察设计范围包括：标段内方案设计、初步设计阶段的全部勘察设计，设计深度需满足政府主管部门初步设计报批深度的要求，包括场地的岩土工程、地质勘查、基坑支护设计、地基及软基处理设计、修建性详细规划设计、建筑方案设计、初步设计、概算编制（含方案设计估算、初步设计概算）、因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、与本项目初步设计阶段相关的勘察设计等工作。

此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：

√（1）规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：完成地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初步勘察、详细勘察和初测、定测、测绘等实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。

√（2）方案设计：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求进行方案设计，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。

√（3）总平面规划方案设计：建设区域内修建性详细规划的设计：本项目用地红线范围内总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化等。

√（4）室外园林工程设计：包括本项目用地红线范围内的小区道路、供电、供水、排水、燃气工程等工程设计，以及各种管线综合平衡设计（含配合市政管线接口对接）等。

√（5）建筑设计：本项目合同范围内的建筑设计，包括但不限于提供主体建筑与附属建筑各层平面图，建筑四个方向立面图、主要剖面图、功能区域设计、交通组织图、外立面装修及室内装修图、效果图、构造做法、新技术做法。

√（6）结构设计：本项目合同范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、挡土墙护坡、幕墙等装修工程的结构设计，包括总平面范围内主体、附属的结构设计、装修工程的结构设计与验算、室外工程及构筑物的结构设计等。

√（7）电气设计

√  1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、有线电视系统、公共广播及消防广播系统、无线上网系统；综合布线；信息导引及发布系统；

×  2）电子会议系统；

×  3）新闻发布系统；

√  4）建筑设备监控系统；

√  5）安全防范系统（访客对讲、紧急求助报警装置等）；闭路电视监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统；

√  6）智能化系统集成；

√  7）弱电防雷系统；

√  8）机房工程；

√（9）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计、用地内与市政管线接驳等设计。

√（10）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、防排烟系统、建筑物内部空气调节系统、集中供冷供热系统等的设计。

包括红线范围内给水排水系统；消火栓系统；自动喷水灭火系统；灭火器配置；气体灭火系统。

√（11）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

√（12）电梯工程设计与相关配合。

√（13）市政专业设计，包括本项目用地红线范围内市政路涉及的道路、桥梁、交通、给排水、照明、绿化、缆线管廊（电力及通信）等工程设计，以及各种管线综合平衡设计（含配合市政管线接口对接）等。

√（14）市政管线综合专业设计。

√（15）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

√（16）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。

√（17）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

√（18）建筑节能、绿色建筑设计，以及新技术应用的研究和设计。

√（19）编制方案设计投资估算。

√（20）编制初步设计概算。

×（21）编制设计变更预算。

×（22）编制施工图预算。

√（23）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、初步设计。

√（24）对于专项分包勘察、设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。专项分包初步设计文件中，需设计人校核确认的部分由设计人及专项分包方人员进行会签并盖章确认。设计人应配合专项分包初步设计单位出图。对于有设计资质的初步设计单位，对其设计文件进行设计协调和按建设方要求办理审核确认手续；对于没有设计资质的初步设计单位，在完成深化设计后需套设计人单位图签出图，初步设计单位必须盖章确认。

√（25）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。

地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。

√（26）幕墙工程。

√（27）环保工程设计。

√（28）防雷设计。

√（29）标识导引系统设计。

√（30）基坑专业设计。

√（31）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程初步设计。

√（32）建设单位的驻地办公场所方案设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。

×（33）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的初步设计。

√（34）人防工程设计。

×（35）管线迁改设计。

√（36）燃气工程设计。

√（37）绿色建筑设计。

√（38）海绵城市等专业设计。

√（39）装配式专项初步设计。

√（40）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。

√（41）现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及建设方的要求确定服务时间）。

√（42）向政府主管部门进行报建手续及相关协调工作（包括建筑方案审查、初步设计评审等）。

√（43）本项目需采用BIM正向设计完成。

√（44）人员驻场服务：按招标文件及合同要求。

√（45）招标文件及合同约定的其他设计、服务工作。

√（46）因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作。包括但不限于：文保专项设计、配合“新城建”工作等。

×（47）总控协调工作（如有）。本项目实施过程中总控协调工作，负责项目各标段内外部衔接及相关工作，包括但不限于以下内容：

1）协调组织各标段投标人研究建设项目的总体设计方案。

2）配合招标人确定本项目统一的工程设计标准、深度和要求。

3）组织协调各标段投标人完成修详规工作及编制建设项目工程设计总说明、总图、总概算书。

4）协调工程设计进度，组织各投标人按照要求提交工程设计文件。

5）协调组织各投标人开展BIM正向设计，按照统一标准及要求提交成果。

6）其他设计协调工作：在设计过程中招标人认为有需要应由投标人所做的管理、协调工作。

×（48）各投标人在本项目中须至少取得一项省级或以上勘察设计评奖并于项目前期建立创优管理架构，制定创优质量目标、管理制度，向招标人报送创优工作计划方案。

×（49）涉及传统村落及古建筑保护及活化利用的项目，需完成如下内容：编制保护规划、古建筑精密测绘，结构鉴定等初设内容。

√（50）与本项目初步设计阶段相关的勘察设计等工作。

勘察设计全过程的勘察、方案设计、总平面规划方案设计、初步设计各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按勘察设计合同执行。

勘察设计要求

勘察设计总体要求

乙方遵循现行法律法规和规范标准，根据项目建议书和勘察设计任务书，按照甲方的设计管理要求进行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果以及概算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算要同步完成、同步提交。

乙方除了落实项目建议书（如有，详见附件）和勘察设计任务书（详见附件）中的甲方需求外，还需要落实以下勘察设计及造价各专业要求。

勘察工作要求

各阶段的勘察工作除遵照勘察设计合同、项目建议书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见等有关规定外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。

1、地质勘察阶段包括初勘、详勘阶段，各阶段地质勘察内容与要求执行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）及国家现行有关标准、规范，建设单位勘察管理办法的规定。

2、规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：完成地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初步勘察、详细勘察、超前钻和初测、定测、测绘等实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。设计单位需对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。

3、针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。

4、满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。

5、勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

6、设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

7、对地块内及红线外20m范围内管线进行物探，并绘制成果图纸。

8、本次勘察任务以包干的形式完成，对于勘察过程中出现的相关问题由勘察单位主导解决，包括不限于借用场地勘探，相关费用已包含在综合单价中。

设计工作要求

各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、项目建议书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见等有关规定外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。

规划设计要求

规划原则及用地布局

1、规划应符合国家相关规划设计规范及法律、法规要求，同时还要符合广州市城市总体规划、分区规划、控制性详细规划的要求，应充分利用城市基础设施与公共资源，集约利用土地资源。规划设计涉及到文物、公安消防、环保、卫生、防洪排涝、电力、交通地质灾害等问题应符合各专项规划要求。

2、建筑规划布局应能形成良好的日照、采光、通风等条件，应充分考虑广州市的气候特征，体现岭南建筑的特点和风貌。

3、规划应体现“绿色生态与低碳”的设计理念。本项目按国家绿色建筑评价标准设计。

4、建筑间距、道路宽度和绿地率应遵循集约节约用地的原则，应充分利用土地，容积率可按相应区域控制指标的上限取值。在总投资规模内合理控制工程造价，并考虑在投入使用后节约运作成本。

5、建筑需符合相关的规范要求，建筑的各个业态功能出入口合理设置，保证流线的独立性，方便运营及管理。

6、项目建设必须体现“集约高效、统筹兼顾、统一布局”理念，将公建配套、停车等系统统一设计。

7、规划应结合绿色建筑生态理念，降低热岛效应，适度利用再生能源。

总图设计原则

1、建筑必须按照规划设计要点的用地界线、控制高度、间距及开口天井等规划要求进行设计，并满足《广州市城乡规划技术规定》相关要求。

2、在满足当地规划设计指标的前提下，结合动线需求，充分利用土地。

3、总平面布置应综合考虑塔楼和裙楼的合理布置，裙楼需有较好的形象入口。

4、应结合朝向、周围环境合理地组织自然通风和景观，同时处理好区域内外的水、电、通信等市政设施的衔接；

5、应充分利用地形、地貌和环境，合理布置绿化景观，丰富空间，美化环境，体现地方特色，体现实用性，同时应注重景观的均好性。

6、建筑间距、道路宽度和绿地率应遵循集约节约用地的原则，应充分利用土地，容积率可按相应区域控制指标的上限取值。

7、地下室顶板覆土的厚度在设计中应考虑植物生长的最小土层厚度。集中绿地部分覆土厚度建议不小于1.5m。地下室顶板覆土种植应增设疏水排水系统。

8、合理设置公共服务设施，避免烟气、粉尘及噪声对居民的污染和干扰。

空间组织和景观特色要求

1、规划布局和建筑设计应体现岭南建筑的特色，与周边环境相协调。应根据地块条件，进行合理布局及环境设计，形成丰富多变的空间。

2、建筑风格应结合所在地域的气候特性和绿色建筑要求，尽量减少无功能作用的造型装饰构件。建筑构件与建筑空间、建筑造型进行一体化设计，既作为立面设计的元素，又起到遮阳隔热、通风降温的作用。

3、建筑造型宜简洁大方，富有时代气息，适当借鉴岭南建筑与亚热带建筑手法。

4、独立的配套公建其建筑设计风格应与整体建筑协调，同时又要有自身的特色，以适度变化的建筑色彩和文化内涵，丰富整体效果。

流线设计

1、交通组织便捷、经济、合理，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理。

2、场地内道路应基于交通流量分析进行优化设计，确保场地内部交通顺畅，提供车流及人流交通分析图。

3、装卸货区域、道路宽度、转弯半径均应满足规范及物流车辆的要求。

4、消防车道宽度、转弯半径满足规范要求，确保消防车道的环通。

5、地面机动车停车位可结合景观设计。

6、重点组织好各种交通流线设计：各出入流线应独立设置，尽量避免相互干扰。货流、客流及人流、车流应区分有序，符合日常使用要求。

竖向规划原则

1、因地制宜地利用现状地形，尽量实现地块内或地块内土方平衡。对于地形复杂的场地，凡是地形变标高处，均应进行详细竖向设计。

2、充分了解周围市政设施、综合管线规划和建设情况，对场地内综合管线（供水、雨水、污水、电力、燃气、电信）进行有机的组织和布局，并考虑合理的接驳位置。

3、需对场地的标高进行详细的设计，结合地形及其他相关因素确定场地的标高，做到经济、合理。需对场地的排水进行综合设计，做到通畅简洁；尽量使用暗沟组织场地的排水系统，确需使用明沟时，需减少对环境的影响。

控高要求

根据地块规划条件，本地块范围建筑限高100米。建筑物规划建筑高度不得超过限高要求，并且建筑高度须满足岑村机场净空控制要求。

建筑与室内装修设计要求

总体要求

1、设计应符合国家相关规范规程的行业标准。单体建筑功能组织合理，应提高空间实用性和利用率，控制公共分摊面积，降低建筑经济能耗。

2、建筑的总体设计满足规划条件同时，应满足项目的具体地块设计要求，在功能组织上做到空间紧凑，经济合理，充分的体现其建筑功能属性。

3、建筑风格设计应总体满足项目建设需要，尽量体现地域性的特征，展示独具特色的设计风貌和建筑空间。

4、充分考虑经济合理性以及绿色建筑要求，各功能房间应有直接采光通风，考虑加强各功能空间的合理性和舒适性。

5、建筑构造做法应满足广州地区常规的做法运用，提倡使用有专业论证和市场良好反馈的新材料、新技术。尤其在建筑防水、耐久性、节能、绿建等方面满足项目需求和国家现行规范和行业标准。

6、停车配建：按照《广州市城乡规划技术规定》、《建设用地规划许可证》、规划条件及《广州市建设项目停车配建指标规定》核定，满足现行规范停车指标。

7、满足本项目使用功能（设备）的建筑面积指标要求，不得有：发包人自行建设、和详见深化设计字样，必须委托专业分包单位设计，满足施工图审查要求；全部建筑和设备必须满足投资估算和发包人使用功能要求；

8、设计应全面考虑应设必设的设备机房、连廊、车道顶棚等必须满足报建建筑面积要求，不得出现‘规划验收后再实施’字样。门窗和幕墙满足使用需求：功能场所的透光私密性，各种外门的防雨雨棚设置、各种室内外标高的合理设置，防倒灌。市政和场地内道路与室内标高的合理性。护窗栏杆和防跌落的限位设计；

9、建筑与各专业之间的协调配合性，设置每层强弱电间的合理性，防止线路损耗；

10、充分考虑VRV空调和分体空调的设备基础、空调搁板等的土建条件设计（如有）；

11、设备（建筑大型设备）安装孔的预留设计；

12、各种管道后的天花净高满足使用要求；

13、避免在高低压电房，开关房，信息机房等各类设备用房上方设置厕所等易漏水功能用房，避免各类排水管穿越设备用房。

功能业态设计

1、功能要求：可以综合考虑商业、公寓及产业孵化结合布置，参考周边配套业态，对本地块业态提出定位需求。

2、标准层布置应功能合理、空间灵活，在力求安全、高效的前提下，考虑后期出租运营的灵活性、便利性。

3、空调形式结合功能定位进行综合考虑，便于后期管理维护的需要，舒适节能。

建筑风格

1、建筑造型宜简洁大方，富有现代气息，适当借鉴岭南建筑与亚热带建筑手法。

2、建筑风格应结合所在地区的气候性特性，应结合绿色建筑和建筑节能要求，尽量减少造型要素中没有功能作用的装饰构件的应用。建筑构件与建筑空间、造型结合进行一体化设计，既可作为立面设计的造型元素，又满足遮阳隔热、通风降温的功能需求。

3、针对广州地区多雨的气候特征，建筑构件应考虑遮风挡雨及雨水疏导利用，并在易受风雨侵蚀的部位，选用合适的防水材料和构造，结合排水系统共同工作。

4、针对广州地区炎热潮湿的气候，结合建筑空间通风系统的组织，选用合适的建筑外墙材料，同时注重色彩搭配和细节设计，鼓励在立面细部构造中创新设计，增强建筑的整体效果。

5、建筑与周边城市风格适度协调，以适度变化的建筑色彩和文化内涵，丰富住区的整体效果。

室内装修要求

本项目装修范围及部位包含但不限于大堂、电梯前室、走道、卫生间、展示中心（如有）、餐厅（如有）等公共区域。具体工作内容包括但不限于以下工作内容：

1、室内设计说明，表达设计构想及设计意向：

2、铺地平面图、天花平面图、重点位置立面图、剖面图以及室内空间效果图等

3、提供材料样板以及工程预算概算表；

4、灯具选型、五金洁具、水电平排表；

5、二次装饰消防机电设计、包括喷淋、烟感、消防栓等与一次消防位置不一致的及时调整及出图；

6、施工期间需对现场进行效果把控，施工前期每周两次到现场进行设计协调会议，施工后期即完工前一个月每周一次到现场进行设计协调会议，材料定板，对设计错漏碰缺补充变更图纸以及图纸更新管理；

7、进行软装采购及摆置时，设计方需派相关专业人员随同采购、协助摆置工作（如有）；

8、施工完成后，协助提供以下资料：

a.最终版全套施工图（含材料清单、样板照片、洁具、五金、工程灯清单）电子版；

b.全套报消防图纸及后期配合消防报建的手续；

9、应进行配套二次机电设计，包括但不限于电气、暖通、智能化、给排水等专业设计。

基坑支护设计

一般规定

1、在基坑设计前应到现场进行基坑周边的环境调查踏勘工作，以获取相关的资料作为设计的依据。环境调查的主要内容：基坑开挖影响范围内的建（构）筑物、道路、地下管线、施工场地布置、载重车辆行驶路线等。

2、在基坑设计前应获得本工程的岩土工程勘察报告、地形图、管线图、红线图、建筑物规划总平面图、稳定的基础和地下室结构设计图等地下室相关图纸作为设计依据。

3、支护结构作为永久结构的一部分时应满足耐久性要求。

4、支护结构平面布置应满足地下室边墙外界尺寸要求，且支护结构受力变形、施工误差等，均在规范允许的范围内，不影响地下室的正常施工。

5、深度应满足地下室净空要求，应计入基坑开挖计算深度的地下室底板和基础承台下垫层或者软土换填厚度；注意电梯井、消防水池、集水井等坑中坑影响情况。

6、对基坑开挖边线若处于地铁 50m控制保护范围内的需报送广州市地铁设施保护办公室进行审查，不在控制保护范围内的需到广州市地铁设施保护办公室出具该项目不在地铁控制保护区的核查意见。

7、凡开挖深度大于等于 7m或地质条件较复杂（如开挖深度范围内软弱土层厚度大于等于 4m）的基坑工程以及采用锚杆（含预应力锚索）、土钉墙或采用人工挖孔桩支护的基坑工程，其基坑支护工程设计文件必须经专项审查。

基坑支护设计

1、据场地工程地质条件、基坑周边环境，从安全、经济、可行的原则出发，优化设计，选择出合理支护结构方案。

2、当工程条件许可、周边环境简单时，应优先采用自然放坡；当开挖深度较浅、周边环境一般时，可采用柔性支护，如悬臂钢板桩、水泥土墙、钢板桩加撑 (锚)、土钉墙、复合土钉墙等支护型式；当周边环境要求高或开挖深度较深时，应采用刚性的支护型式，以控制水平位移，如桩锚、桩撑、墙锚、墙撑、逆作法、中心岛等支护型式。

结构设计要求

总体要求

1、结构设计应安全可靠，经济合理；可采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

2、抗震设计及结构安全等级应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准。

3、永久建筑的结构设计工作年限为50年。

4、永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，超高层建筑也可按需采用钢-混凝土混合结构，临时建筑应以钢结构为主，考虑重复利用的可能性。

5、地下室长、宽超出规范伸缩缝最大间距要求时，宜首选采用后浇带或加强带等抗裂措施，同时设计院应提交抗裂措施多方案比选报告。

6、多塔楼建筑群在±0.00m以上，各塔楼之间宜设置防震缝，做到结构各自独立。

初步设计阶段设计包含但不限于以下内容：

- 方案选型：应根据建筑的使用功能、材料供应、施工条件及进度、自然环境和抗震设防等因素，对地基处理、基础（含抗浮）、地下室结构、上部结构进行多方案的技术及经济比选，完成并通过甲方组织的各阶段方案论证。

- 提交勘察任务书，并提供对勘察成果的技术评审建议或意见。

- 结构方案应与甲方沟通，得到甲方认可后方可继续设计。

- 完成合同范围内全部建筑（含建筑、构筑物、连廊等）的主体结构与地基基础计算分析，对于体型复杂的结构，结构计算应根据需要采用不同力学模型软件进行相互校核比对，并提供相应计算模型和计算书。绘制初步设计图纸（包含各层结构平面布置图，主要结构剖面图，典型的节点详图）。对于钢结构，应给出详细平面布置图、立面图、重要的节点详图。完成主体结构振动舒适度分析及设计。对复杂结构施工提供建议及相关分析。

- 尽量避免结构超限，如无法避免，及时与甲方沟通后，一次性完成并通过结构超限审查（包含所需的各种补充计算分析工作）。

- 结构设计负责人需提供《结构专业设计统一技术措施》以供业主确认。项目组各结构设计人员应始终保持技术措施、设计概念的一致性：在结构布置、构件选型、材料选用以及构造做法等结构技术措施上应协调一致，避免差异。统一技术措施包含且不限于以下内容：1）模型分析与设计的参数定义；2）设计荷载取值；3）结构计算的总体控制要求；4）后浇带的设置；5) 地基方案及基础选型；6) 地下室及上部结构的结构布置方案；7）各部位材料选用；8）各部位主要结构尺寸；

- 满足国家、广东省、广州市及甲方等对装配率的要求。

结构其他要求

1、混凝土：主体结构混凝土强度等级不得低于C25。

2、钢筋：受力钢筋应采用HRB400，fy=360N/mm2及HRB500，fy=435N/mm2。非受力的构造钢筋，可采用HRB300（Ⅰ级钢），fy=270N/mm2。公共建筑不得采用冷轧带肋钢筋和焊接钢筋网。

3、非承重墙体宜采用蒸压加气混凝土砌块，自重≤10KN/m³。外墙砌块强度不得小于A5.0，内墙砌块强度不得小于A3.5。砌体干燥收缩率应≤0.4mm/m。

4、柱子截面应由轴压比控制，截面形式按建筑要求。每次收缩截面时，每个方向一般一次收缩不宜超过100mm。

5、桩基础设计，应同时提交基础选型的经济技术多方案比选专题报告。

6、选用静压预应力管桩基础形式时，应根据地质情况，采用复压等措施确保桩的承载力。预应力管桩桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土时，桩端应采用C20微膨胀细石混凝土进行填芯，填芯高度1.5m~2m。

室外工程设计要求

室外广场

室外广场石与侧平石等采用石材，按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》和《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装篇）》（详见附件11）要求设计施工。广场石材铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。室外铺装不宜采用密缝铺贴方式，设计单位应根据功能和材料具体情况设计铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图，室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。

室外管网

红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。

道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。

井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。

室外照明

室外广场设高杆照明，道路照明采用马路弯灯，绿地设草坪灯及绿化景观灯，建筑物立面设泛光照明。泛光照明需进行方案比较，报招标人确认。

给排水设计要求

1、明确给水量、消防水量和污水、废水量、供水方式，应充分利用市政水压,水质应符合中国卫生标准；考虑餐饮、员工食堂、商业用水等污水排放，考虑油污水处理，隔油池、化粪池等须充分满足运营后的使用要求，并保证满足环保相关要求;明确消防水系统的范围和分区，考虑特殊场所的针对性消防设施。

2、竖向排水的考虑：平面规划设计应提供场地与建筑的竖向标高，地面标高不得低于城建标高，需综合考虑竖向排水，满足海绵城市要求，在符合绿建设计的前提下尽量节约成本。

3、应结合地形处理好场地与外部道路的高差，以及地块内部场地排水问题。必须处理好场地与建筑内部的高差，建筑周围不应有积水，排水通畅。

4、水专业总图设计应考虑场地内雨水管网系统，海绵城市设计要求，场地内必须的设备管道及化粪池等应尽量隐蔽，且应注意安全问题。

5、供水系统：考虑冷热水供应系统，如绿建需求考虑中水处理系统则一并考虑设计。

6、应考虑所有地下室斜坡车道的排水系统及地下室车道口的防淹措施。

电气设计要求

变压器选择

1、变压器容量选择原则：

（1）专用变压器容量选择：配电变压器的长期工作负荷宜在75%～85%之间，单台变压器容量不宜大于2000KVA，当仅有一台时，不宜大于1250KVA。

2、应选用SCB14型干式配电变压器。

电能计量

1、商业用电采用低压计量，实行一户一表，并安装集中抄表装置。

2、电梯、生活水泵、公共照明（地下室照明除外）应各自独立设置电能计量装置。

变配电所址选择

1、设计方应与当地供电部门协调永久电房设置要求。

2、市政10kV开关房、专用高压配电房、专用变压器房、专用低压配电房的尺寸根据变配电系统负荷计算确定。

发、配电系统

1、本工程从市政两个不同变压站分别引来一路10kV高压电源供电，10kV配电系统采用单母线分段运行方式，平时两路电源同时供电，各带50%负荷，当一路电源故障，联络开关自投，由另一路电源供全部负荷。

2、配置柴油发电机作为备用电源。

3、房间内空调、普通插座和照明应分回路配电。

4、柜式空调电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。

5、普通插座（包括卫生间排气扇插座）应有剩余电流动作保护。

6、应预留房间配线箱（弱电箱）电源插座。

线路敷设要求

1、建筑物内应设强、弱电竖井，竖向电气干线应在管井内敷设。

2、标准层电气线路原则上采用穿管暗敷方式，特殊情况可根据现场实际改用其它敷设方式。

房间内电气设置要求及安装

1、房间内灯具、插座等电气设备布置应遵循合理设置、方便使用、经济适用的原则。

2、房间内应设配电箱。配电箱安装位置在进户门后墙面上，如该位置为混凝土柱或剪力墙，可移至附近墙面上。

电气照明

1、标准层走道及楼梯间照明应采用高效节能的照明灯具和光源，楼梯间照明灯具采用节能自熄开关控制。

2、当应急照明采用集中控制集中电源型，在应急情况下，设有应急照明应自动点亮；无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。

3、高层建筑应按照当地空管局规定设置航空障碍标志灯。

4、楼层设备间和强、弱电竖井应设照明和检修插座。

建筑物防雷接地及安全系统

1、本工程按第二类防雷措施；电子信息系统雷电防护等级为B级设防。

2、接闪器、防雷引下线、接地装置、接地端子、防雷测试装置等需按规范设置。

3、本工程防雷装置、电气和电子系统、保护性接地和功能性接地等共用接地装置，要求接地电阻不大于1Ω，当实测不满足要求时，应增设人工接地极。

4、在变压器高压侧装设避雷器，在低压侧装设Ⅰ级试验的电涌保护器。在低压配电从室外引入的建筑物，在低压电源线路引入的总配电箱（柜）处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。

火灾自动报警系统

1、应作火灾自动报警系统的总体设计，并合理设置火灾自动报警中心及分中心位置。

2、按《火灾自动报警设计规范》要求设置火灾探测器，消火栓按钮、消防广播及声光报警器等设施；并对消防水泵、消防风机、防火卷帘等消防设备进行相关联动控制设计。

通风空调设计要求

1、平层公寓空调系统

原则上应按照集中空调设置，具体形式需对比分析确定。

2、产业孵化空调系统

原则上应按照集中空调设置，具体形式需对比分析确定。

3、商业空调系统

原则上应按照集中空调设置，采用水冷冷水机组形式。

4、通风系统

地下车库应设置机械通风系统，并宜根据空气中一氧化碳的浓度自动运行控制，通风系统宜和排烟系统合用一套管道设备。

5、人防地下室通风系统

人防地下室的战时通风系统设计应符合相关的国家人防工程设计规范，并应考虑平战结合设计。

6、防烟、排烟与通风空调系统防火措施满足国家相关规范要求。

7、空调通风设备应选用高效节能、低噪声、质量可靠、技术先进、维护、保养方便、使用寿命长和综合性价比优的产品。

智能化工程设计要求

1、应遵循安全可靠、经济合理、安装维护方便的原则。

2、设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用，若需按要求另行委托对应资质的单位进行设计的，必须报承建单位同意，且费用不另行计算。

2、设计内容包括：

1）综合布线系统（GCS）（含网络布线，电话布线）

2) 计算机网络系统

3）光纤到户系统

4）电子信息发布系统

5）多功能会议系统

6）视频监控系统

7）停车场管理系统

8）出入口管理（门禁系统、访客系统）

9）入侵报警系统

10）无线巡更系统

11）无线对讲系统

12）公共广播及背景音乐

13）电梯五方通话

14）建筑设备监控系统（BAS）

15）智能照明系统

16）远程智能抄表系统

17）智能化可视化综合管理平台

18）智能化系统的配电（含UPS配电）

19）机房工程

20）智能化系统防雷与接地

3、安防控制中心与消防控制中心合并或紧邻设置。

4、智能化系统的设计应充分考虑各专业的协调配合。

5、各功能区域、各智能化系统应作为一个整体进行统筹优化设计，既满足各功能区域智能化系统的有机联系，又满足各系统独立管理的要求。

6、系统设计与设备选型应采用先进成熟、稳定可靠的主流技术和主流产品，并已在国内工程得到成熟应用的技术和设备。

7、所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。

8、系统软件应采用中文操作界面。

9、各建筑物应预埋一定数量的弱电进户管道与室外的管网相连。

电梯设备设计要求

1、本项目要根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。

2、电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应在规划设计阶段配合建筑类型和装饰标准考虑。

3、结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。

市政设计(管廊)

总体及道路工程

根据道路的规划功能定位和现场实际条件，正确使用技术标准，妥善处理技术与经济、局部与整体、当前与长远的关系。在造价增加不多的情况下，尽量选用较高的技术指标。

域内的城市道路按道路在路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能，划分为城市次干路和城市支路两个等级。设计需合理布置道路横断面，车行道、人行道、绿化设施带等的布置需满足流量及绿化率的要求。

设计包括但不限于路基、路面、人行道铺装、边坡防护等，且满足城市道路工程相关规范标准。

桥梁工程

1、桥梁设计洪水频率：百年一遇。桥梁结构的设计基准期为 100年。

2、桥梁净宽设计应以车（人）流量计算为依据，与桥头道路匹配，以满足通行要求。

3、重视工程桥梁立面、栏杆及花槽的安全、美观、耐久和方便检修维护。

4、人行天桥桥面铺装应简洁、美观、防滑。

5、应完善桥梁排水系统设计，如有花槽，还应完善花槽的给排水设施的设计。

6、桥梁设计中应注意上、下部结构的构造和外观，尽量采用轻盈、美观的桥型。

7、根据地形环境、桥高合理布置桥跨、墩（柱）数量，且墩体量合适；墩的造型、风格要协调；切忌各种不同型式、大小不一的桥墩杂乱堆砌的现象。

8、桥梁伸缩缝设计要求安装牢固、平顺，兼具防水、防积垃圾功能，应深化其细部设计。

9、做好桥头填土的防沉降设计。

交通工程

严格按国标GB5768-2009《道路交通标志和标线》第1、2、3部分及广州市最新指引的规定设计，合理配置清楚明确的交通标志和标线，标志的内容力求简洁、清晰以及连续，给道路使用者提供正确、合理、及时的道路交通信息及安全、畅通、舒适的交通环境，保障行车安全与快捷，提高道路通行能力。

设计内容包括但不限于交通标线的设计、交通标志的布设、设置交通信号灯、电子警察及交通监控等。

给排水及管线综合工程

给水工程设计应以批准的城镇总体规划和给排水专业规划为主要依据，按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计，并满足城市给水、生活饮用水相关规范标准。

排水工程应根据城市规划、现状情况、道路坡向等进行设计，采用雨污分流制，管材采用机制钢筋混凝土管，过河管或者过桥管道采用钢管，雨污水检查井采用预制混凝土井，相关设计需满足排水工程相关规范标准。

管线综合需考虑单项工程设计、布置要求，进行管线综合平衡，协调、安排各种管线的建设，以利今后的施工和管理。工程管线均采用地下敷设的方式，针对本区道路横断面的设计方案，尽可能将管线布置在人行道和非机动车道下，相关平面位置及竖向位置均需满足《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）。

绿化工程

市政道路绿化以市政道路红线内的行道树、绿化带及渠化岛为主，设计应结合当地气候环境合理选择绿植，按照《广州市行道树技术工作手册（修编）》、《广州市园林绿地树木支撑技术指引（试行）》等进行设计，并满足绿化相关规范标准。

园区室外照明工程

照明设计应根据国家规范《城市道路照明设计标准》 （CJJ45-2015），结合园区道路和场所的特点及照明要求，应充分考虑道路的使用性能、通行能力、通行速度，以及路面使用材料的反射特性等方面的因素，选择常规合适的照明方式。

为方便管理，园区内道路照明灯具采用LED灯，路灯高度建议采用 8m。

室外缆线工程

本项目室外线缆敷设包含电力及通信管线，于道路人行道下埋管敷设。

其他

市政设计应严格按照相关规范、标准进行，并根据广州当地相关指引标准完善设计，广州当地标准包括但不限于《广州市城市道路标准横断面设计指引（试行）》、《广州市道路工程路面结构设计指引》、《广州市城市家具建设指引》、《广州市行道树技术工作手册（修编）》、《广州市园林绿地树木支撑技术指引（试行）》、《广州市缆线管廊工程技术指引》等。

BIM设计要求

总则

1、结合本项目的工程特点和BIM实施需求优先制定BIM实施方案指引明确各参与单位设计BIM实施职责。在统一规范的实施标准下分阶段分主次实施BIM应用有序推行流程管理和综合图模管理充分发挥BIM管理平台优势，协同各投标人共同落实BIM实施的具体应用点，在阶段性BIM成果中体现BIM实施和应用价值。

2、将BIM技术与工程实际紧密结合，实现BIM技术落地应用，承担全过程设计BIM应用的示范和验证作用，体现BIM技术在项目全生命周期中的应用价值。

3、采用BIM辅助设计完成设计工作。

4、完成住建局等政府部门要求的相关工作。

BIM应用要求

1、完成项目BIM实施方案，包括但不限于下列文件：

a)《BIM初步设计实施方案》；

b)《BIM实施过程管控方案》；

2、方案设计阶段

a. 按照相关标准和要求，制定对应项目《方案设计阶段BIM实施方案》；

b. 根据《广东省建筑信息模型应用统一标准》和深度要求，创建方案设计阶段BIM模型；

c. 根据本阶段的BIM应用特点，进行项目设计方案比选；

d. 应用BIM技术进行项目建设条件分析；

e. 进行场地分析等相关应用；

f. 提交方案设计阶段BIM应用成果；

g. 完成合同规定的BIM应用其他具体要求。

3、初步设计阶段

a. 按照相关标准和要求，制定对应项目《初步设计阶段BIM实施方案》；

b. 根据《广东省建筑信息模型应用统一标准》和深度要求，创建初步设计阶段BIM模型；

c. 根据本阶段的BIM应用特点，进行建筑性能模拟分析；

d. 利用BIM技术，进行设计方案比选；

e. 应用BIM技术支持对应项目报批报建工作；

f. 提交初步设计阶段BIM应用成果；

g. 完成合同规定的BIM应用其他具体要求。

绿色建筑设计

一般规定

1、设计均应满足国家和广东省节能相关规范要求，规划应体现“绿色生态与低碳”的设计理念。本项目按国家绿色建筑评价标准进行设计。

2、绿色建筑应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行。

3、设计应按照被动措施优先的原则，优化建筑体型和内部空间布局，充分利用天然采光、自然通风，采用外围护结构保温、隔热、遮阳等措施，按照不低于超低能耗建筑的节能标准进行建设。

规划专业

1、规划阶段应制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源，增加水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

2、设计必须按《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》要求，设置生活垃圾分类收集站和容器。垃圾收集站应设置于下风向及隐蔽处。

3、建筑布局应充分考虑对噪声的控制 , 当噪声无法通过规划设计改善时，应在交通干线两侧建筑的临街外窗和围护结构等方面采取有效的隔声措施。

4、公建配套热水系统的热源优先选用太阳能等可再生能源。太阳能热水系统应统一规划，与建筑工程同时投入使用。

5、选址和出入口的设置应方便利用公共交通网络。出入口 500m范围内应有公交站点或地铁站。

建筑专业

本项目绿色建筑设计须满足规划条件，满足《广州市绿色建筑发展专项规划（2021-2035年）》要求，根据专项规划图集中的绿色建筑目标单元划定图，该地块位于基础目标单元。

1、设计应遵循循环经济理念，尽可能参照绿色建筑要求应用新技术，采用新型节能环保材料，地块内的建筑都要达到绿色建筑标准的要求。鼓励建筑设计按《智能建筑设计标准（GB/T50314-2006）》的要求，采用 BIM 技术进行设计。

2、规划方案及初步设计阶段应提交绿色建筑专篇，施工图设计阶段应提交绿色建筑说明专篇及相关模拟计算书、对应分析报告等。

3、建筑立面设计鼓励采用被动节能措施，宜采用综合遮阳，挡板遮阳或垂直绿化遮阳等措施，不宜采用镜面反射玻璃或抛光金属板等材料。

结构专业

1、现浇混凝土采用预拌混凝土。

2、建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

给排水专业

1、采取有效措施避免管网损漏。

2、采用节水器具和设备。

3、调速泵在额定转速时的工作点，应位于水泵高效区的末端。

4、合理设计雨水的径流控制利用途径，减少雨水受污染机率，削减雨洪峰流量。通过技术经济比较，合理确定雨水集蓄及利用方案。

电气专业

1、供配电系统节能设计

（1）变配电系统设备应采用节能、高效型设备，实现变配电系统的经济运行。

（2）变电所的位置应靠近负荷中心，低压配电级数不宜多于三级，减少正常运行时的线路损耗，降低配电系统自身的能耗。

（3）应按照经济电流合理选择电缆截面，降低线路损耗。

（4）在低压配电系统设功率因数自动补偿装置，补偿后的功率因数大于 0.9，减少无功损耗。

（5）空调器、水泵等采用节能型电动机，提高电动机的能效。

2、照明节能设计

（1）应按照建筑照明设计标准，严格控制各个场所的照度标准值与照明功率密度值，并满足眩光值、效率、显指、色温要求。

（2）一般照明应采用直接照明为主方式，所有照明灯具、光源、电气附件等均选用高效、节能型，提高照明效率。

（3）如采用荧光灯配电子镇流器，功率因数不小于 0.9

（4）照明控制：楼梯灯采用节能自熄开关控制；门厅灯采用就地控制；地下室车库照明采用集中控制。

暖通空调专业

1、空调器的能源效率等级指标应达到国家标准确定的节能型要求，所选产品能效应达到 2级以上。

2、配套公共建筑采用多联机或分体式空调机时，应考虑空调机的安放位置和搁板构造，设计安放位置时应避免多台相邻室外机排风气流的相互干扰，设计板构造时应有利于空调机吸入和排出气流的通畅，空调室外机的进、排风口不应遮挡，为美观而设的遮蔽百叶应采用水平百叶，且透气率应达到 80%以上，不应将空调室外机设置在闭口天井内，或宽度小于 4m且进深大于 6m 的凹槽内。

3.商业部分采用水冷中央空调系统时，应采用高效制冷主机及多联机组，能效比达到国家二级能效以上。

其它设计要求

1.项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经甲方审核通过后视为完成。

2.幕墙设计：须进行技术方案比选分析。

3.防雷设计，按《建筑物防雷设计规范》设计。

4.建筑节能新技术的应用及设计：进行技术方案比选分析。

5.标识导引（按照任务书或项目承建单位制定的范围进行设计）：设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。

6.管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内系统设计、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。

7.若采用自主创新、自主知识产权的新型产品，应在项目可行性研究报告报送前，提交专题方案比较论证报告报招标人确认，可行性研究报告中应有明确采购自主创新产品的具体要求。

造价工作要求

造价文件编制及报审工作

1.编制合同设计范围内方案估算（按分布分项进行限额控制）、初步设计概算；

2.负责配合初步设计概算送报审工作；

3.各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论。

造价控制要求及工作要求

乙方除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：

1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%。

2.乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求。

3. 如果乙方的概算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可从甲方公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。

勘察设计人员组织管理要求

设计人员组织管理

1、为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组，具体见合同约定。

2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。

3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并指定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。

8、设计单位应安排专人全面配合跟进所有报审报建工作（包括但不限于提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通工具，包括购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在勘察设计费中）。

勘察设计成果提交要求

通用要求

1、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

2、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

设计成果要求

1、设计文件要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

（1）方案设计阶段

A.基地区位图

B.基地现状图

C.与周边环境及空间关系分析图

D.交通系统分析图

E.出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图

F.总平面设计图 （建议明确比例）

G.各层平面图(电子制图比例为1：200)

H.主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)

I.主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图

J.主要空间节点透视图

K.防灾系统方案图和相关分析图

L.机电设备系统方案图

M.信息通信网络传输系统图

O.综合管线系统方案图

P.给排水设计图

Q.相关竖向设计图

R.景观设计图

S.相关分析图和鸟瞰图

T.项目估算及投资分析报告

U.项目其它设计方案图

（2）初步设计阶段

A.建筑专业初步设计

B.结构专业初步设计

C.基坑支护初步设计

D.给排水专业初步设计

E.电气及智能化专业初步设计

F.暖通专业初步设计

G.景观专业初步设计

H.市政专业初步设计

I.市政管线专业初步设计

J.绿色建筑、建筑节能初步设计

K.海绵城市初步设计

L.人防初步设计

M.初步设计概算编制等

N.管线综合平衡图

O.其它专项初步设计（如需要）

2、三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式、revit格式等）。并有责任协助建设单位将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。

3、工程勘察成果文件（包括但不限于）

（1）工程可行性研究阶段

《岩土工程勘察大纲》

（2）勘察阶段

《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》

《初勘阶段岩土工程勘察大纲》

《初勘阶段岩土工程勘察报告》

《详勘阶段岩土工程勘察技术要求》

《详勘阶段岩土工程勘察大纲》

《详勘阶段岩土工程勘察报告》

4、造价成果文件（包括但不限于）

除按要求提交概算成果外，还需要参照《关于财政投资评审实行预受理制度的通知》（穗财建[2012]446号），按照广州市天河区相关政策要求及政府主管部门的要求准备设计图纸等送审资料，并配合政府主管部门的核审工作。

提交设计资料要求

1、中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下

表5-1 设计各阶段提交时间控制表

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察成果文件 | 各阶段勘察任务在收到发包人进场通知后60天内 | 10份 | 电子文档各3份 |
| 2 | 深化方案设计成果文件（含总平面规划设计、工程估算） | 中标后30天内 | 30份，或按甲方要求提供 | 电子文档3份 |
| 3 | 规划报建相关设计成果文件 | 按工作计划 | 按报建要求或甲方要求提供 | 电子文档3份 |
| 4 | 方案审批设计成果文件 | 按工作计划 | 按报建要求或甲方要求提供 | 电子文档3份 |
| 5 | 初步设计成果文件（含概算） | 深化方案确定后45天内 | 15份，或按甲方要求提供 | 电子文档3份（含符合评审要求的软件版） |
| 6 | 初步设计阶段相关报批成果文件 | 按工作计划 | 按报建要求或甲方要求提供 | 电子文档3份 |
| 7 | 最终设计成果文件（包括地块内各相关专业、管线综合、园林景观等初步设计内容） | 根据实际情况，按工作计划 | 按甲方要求提供 | 电子文档3份 |

（备注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整。）

2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

3、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报甲方同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两家单位的图签，双图签出图）。

4、若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。

5、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

6、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供。报建费用（除行政事业性收费由甲方负责缴纳外）由设计单位负责，包括购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、修详通、报建通编制等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

7、按照设计成果质量审核实施的要求，甲方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。甲方根据需要召开的各阶段设计成果（含概算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概算）必须经过乙方内部各专业总工审核（分包的单项设计由乙方统筹负责，所以也要由乙方内部各专业总工审核）方可提交专家评审/审核会。

建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。乙方必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿建标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到甲方要求的星级标准设计。

如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按合同条款的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。

附则

1、本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定以及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。

2、设计成果评审后不予退回。

3、甲方有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。

4、投标单位在此前所收到的公告、邀请函、通知等文件内容与本技术文件有矛盾时，以技术文件为准；招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

5、投标设计成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合本技术文件规定的成果内容和格式；逾期送达；图示和文字辨认不清、内容不全、深度不够或粗制滥造；投标方案经技术委员会和评审委员会鉴定有明显的抄袭行为；将设计任务转包其他单位；未经招标组织单位同意与其它单位或其他单位个人合作完成设计成果；提交成果未按要求密封。技术审查委员会、评审委员会、招标委员会任一委员会均可裁决投标设计成果无效。

6、如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

7、本文件的解释权归本次招标委员会所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经竞赛委员会允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标委员会将保留追究其法律责任的权利。

附件目录

1. 用地红线图（CAD版本）

2. 项目规划条件（pdf版）