## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 四层-内镜中心
1.2 | 三层-遗传优生优育中心
1.3 | 二层-新生儿疾病筛查中心
2 | 措施合计 | 308469.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 308469.2
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
四层-内镜中心
暖通工程
通风空调风系统
1 | 030701003001 | 新风机组 | [项目特征] 1.风量：3700m3/h 2.制冷量：48KW 3.机外余压：700Pa 4.运行状态：开放BA端口 5.包括但不限于：控制系统、进口风机、电机、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
2 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.风量：340m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：1.62kw | 台 | 5
3 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.风量：510m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：2.45kw | 台 | 2
4 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.风量：680m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：3.6kw | 台 | 2
5 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.风量：850m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：4.67kw | 台 | 2
6 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.风量：1020m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：4.67kw | 台 | 2
7 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.风量：1360m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：7.37kw | 台 | 4
8 | 030703021005 | 电离活氧分流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于实验室洁净空气的送风，其特点为静压箱、均风板、过滤净化模块、和出风散流板做成一体，主要作用是让高能离子随新风经过分流装置时能过滤且均匀的分散到房间的各个角落；采用铝合金板制作、喷砂后阳极处理，美观大方。 3.尺寸：600*600*350mm 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 6
9 | 030703021006 | 静压等量调节落地式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，可直接安装落地在工作边台死角处；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方； 3.尺寸：300x150x2850mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 5
10 | 030703001001 | 电动对开多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格：600×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
11 | 030703001002 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：630×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
12 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
13 | 030703001075 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：500×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
14 | 030703001004 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
15 | 030703001076 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：250×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
16 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 36
17 | 030703001007 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
18 | 030703007001 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：600×600 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 16
19 | 030703007002 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 7
20 | 030703007003 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：200×200 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 9
21 | 030703007004 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 17
22 | 030703007041 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
23 | 030703007042 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：400×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 7
24 | 030703007043 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：600×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 6
25 | 030703007044 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：1000×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 4
26 | 030703001008 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
27 | 030703001077 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：500×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
28 | 030703020001 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：1500×630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
29 | 030108001017 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：3800m3/h 2.电量：1100W 3.机外余压：450Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
30 | 030108001018 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：600m3/h 2.功率：750W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
31 | 030108001019 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：300m3/h 2.电量：220W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
32 | 030703007045 | 防雨百叶（新风) | [项目特征] 1.规格：630×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
33 | 030703007010 | 防雨百叶(新风) | [项目特征] 1.规格：1500×320 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
34 | 030605001001 | 臭氧监测仪 | 1.检测量程：0-10ppm； 2.测量精度：<±3%（F.S)； 3.最小读数：0.01ppm，响应时间：≤20秒； | 套 | 1
35 | 030601001001 | 温湿度传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出为20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS | 支 | 1
36 | 030601002001 | 管道压力传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS 3.耐高温、耐腐蚀。 | 台 | 1
37 | 030702002001 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板,规格厚度：0.5mm | m2 | 122.1
38 | 030702002002 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm | m2 | 117.7
39 | 030702002003 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.75mm | m2 | 30.8
40 | 030702002004 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：1.0mm | m2 | 74.8
41 | 031208003001 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | m2 | 345.4
42 | 030703019001 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材质：帆布 | m2 | 6
43 | 031002001001 | 管道支架 | 综合型钢 | kg | 345.4
44 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.毛石混凝土基础 2.C25普通商品混凝土20石(A4-1 3.基础尺寸：7350*3570*300mm | m3 | 3
45 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 345.4
通风空调水系统
46 | 031001001001 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 38
47 | 031001001002 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 10
48 | 031001001003 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 24
49 | 031001001004 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 7
50 | 031001001005 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 11
51 | 031001001007 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 2
52 | 031208002001 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 38
53 | 031208002002 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 10
54 | 031208002003 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 24
55 | 031208002004 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 7
56 | 031208002005 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 11
57 | 031208002007 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 2
58 | 031001006001 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ20*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 37
59 | 031001006023 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ25*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 45
60 | 031001006002 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ32*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 56
61 | 031001006003 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ40*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 7
62 | 031001006004 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ50*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 8
63 | 031001006024 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ110*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 2
64 | 031003001001 | 电动二通阀（风机盘管用） | [项目特征] 1.规格：DN20，开关型 2.连接方式:螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.接线、调试 4.其他 | 个 | 17
65 | 031003001002 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
66 | 031003001003 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
67 | 031003001004 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
68 | 031003001005 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 34
69 | 031003001006 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
70 | 031003001007 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
71 | 031003002001 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
72 | 031003002002 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN150 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
73 | 031003002012 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN200 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
74 | 031003002004 | 水力平衡阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 1
75 | 031003002005 | 水力平衡阀 | "[项目特征] 1.规格：DN150 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 1
76 | 031003002006 | 水力平衡阀 | "[项目特征] 1.规格：DN200 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 1
77 | 031003008001 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 17
78 | 031003008002 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
79 | 031003008003 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
80 | 031003010001 | 不锈钢软接 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 34
81 | 031003010002 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
82 | 031003010003 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
83 | 030601002002 | 压力表 | [项目特征] 1.精密：一般压力表Y150 0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 台 | 4
84 | 030601001002 | 温度表 | [项目特征] 1.量程：0-50℃ [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 支 | 4
85 | 031003001008 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.材质：黄铜 DN20 2.连接形式：螺纹 3.驱动方式： 自动排气 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 21
86 | 031003001009 | 泄水阀 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 1
87 | 031002001002 | 水管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 369
88 | 031009002009 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
电气工程
强电部分
89 | 030404017001 | 双电源总配电箱4ATEK-KT1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱4ATEK-KT1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
90 | 030404017002 | 配电箱4NJAL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱4NJAL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
91 | 030404017003 | 配电箱4NJAL-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱4NJAL-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
92 | 030404017005 | 配电箱4NJCS-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱4NJCS-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
93 | 030404017006 | 空调自控柜4NJKG-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜4NJKG-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
94 | 030404001001 | 智能集成显示模块化控制塔 | 1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 台 | 1
95 | 030404001002 | 中央集成模块化控制系统 | 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。 | 台 | 1
96 | 030411002002 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架安装 | m | 34
97 | 031201003001 | 电缆、电线管支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:型钢 3.规格:除锈后，先刷防锈漆二遍，再刷调和漆二遍 4.满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 123.52
98 | 030411001001 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管） 3.规格:SC25*1.2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 252
99 | 030411001002 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 3.规格:SC20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 308
100 | 030408001001 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x4+4PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 87.2
101 | 030408001002 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 146
102 | 030408001003 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 68.6
103 | 030408001004 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x16+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 72.1
104 | 030408001005 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x25+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 70
105 | 030408001006 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x4+4PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 15.6
106 | 030408001007 | 电力电缆 | 【项目特征】 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-2x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 57.8
107 | 030408001008 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVV-7*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 100.4
108 | 030408001009 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVVP-4*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 48.3
109 | 030411004001 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 1264.8
110 | 030411004002 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 1544.4
111 | 030404034001 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 11
112 | 030404034002 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:双联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 14
113 | 030404034004 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:单联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
114 | 030404034005 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:双联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
115 | 030404034006 | 定时开关 | 【项目特征】 1.名称:定时开关 2.型号、规格:2.2kw以内 3.开关盒 4.安装方式:距地1.8米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 6
116 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称：空调温控面板开关 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 | 个 | 17
117 | 030404035001 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地0.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 11
118 | 030404035002 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:防水五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 14
119 | 030404018001 | 插座组 | 【项目特征】 1.名称:插座箱插座 （250V/10A) 2.型号及规格:含三个五孔插座 3.接线盒 4.安装方式:设备带上安装 5.未说明部分详设计 | 台 | 7
120 | 030404018002 | 插座组 | 【项目特征】 1.名称:插座箱插座 （250V/10A) 2.型号及规格:含三个五孔插座，一个接地端子 3.接线盒 4.安装方式:设备带上安装 5.未说明部分详设计 | 台 | 8
121 | 030412001001 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:300*300 10W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
122 | 030412001002 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*300 25W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 6
123 | 030412001004 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*600 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 53
124 | 030412001005 | LED三防灯 | 【项目特征】 1.名称:LED三防灯 2.型号及规格:2*1200 16W 3.安装方式:壁装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 2
125 | 030412006001 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:30W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 4
126 | 030412006002 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:40W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 8
127 | 030409002001 | 接地母线 | 【项目特征】 1、名称：镀锌扁钢40*4 | m | 75
128 | 030404017007 | 局部等电位箱 | 【项目特征】 1、名称：局部等电位箱 LEB 2、安装方式：箱体接地 | 台 | 10
129 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 【项目特征】 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级 (kV):1KV | 系统 | 1
弱电部分
摄像监控系统
130 | 030507008001 | 200万像素网络半球摄像机 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 13
131 | 030507013001 | 16路硬盘录像机 | 1.16路输入 2.多画面分割、录像和回放功能 3.录像文件备份 4.高性能高清图像型 | 台 | 1
132 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
133 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
电话和网络布线系统
134 | 030502012001 | 双口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 12
135 | 030502004001 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 7
136 | 030502012002 | 单口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 1
137 | 030502012003 | 电话与网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 1
138 | 030501012002 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口 | 台 | 1
139 | 030501012003 | 电话交换机 | 1.名称:电话交换机 2.规格:16口 | 台 | 1
140 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 2
141 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:110语音配线架 2.规格:25对 | 个 | 1
门禁系统
142 | 030507007001 | 单门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 3
143 | 030507007002 | 双门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 1
144 | 030404031001 | 出门按钮 | 1.门禁专用出门按钮 | 个 | 4
145 | 030507005001 | 入门读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.类别:墙上暗装底边距地 1.3m，具备刷脸及IC卡刷卡进入功能 3.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 5
146 | 030507006001 | 门禁控制器 | 1.天花内安装 | 台 | 4
147 | 030501012004 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
护理呼叫系统
148 | 030507002001 | 病房对讲分机 | 1.病房对讲分机 2.设备带安装 | 套 | 4
149 | 030507002002 | 呼叫对讲主机 | 1.呼叫对讲主机 2.工作台上安装 | 套 | 1
150 | 030507014001 | 呼叫显示屏 | 1.呼叫显示屏 2.吊顶安装 | 套 | 3
151 | 030507014002 | 病人一览表 | 1.病人一览表 2.挂装 | 套 | 1
152 | 030501012005 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:16口 | 台 | 1
叫号系统
153 | 030507014003 | 诊室显示屏 | 1.诊室显示屏 2.门口侧安装 | 套 | 4
154 | 030507014004 | 导诊综合显示屏 | 1.导诊综合显示屏 2.离地2.1米安装 | 套 | 1
155 | 030507002003 | 候诊呼叫主机 | 1.候诊呼叫主机 2.护士站安装 | 套 | 1
无线AP系统
156 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 6
157 | 030502010004 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
158 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
配线及线槽
159 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 | 1.型号：UTP-CAT6 2.敷设方式:穿管、桥架敷设 | m | 3342.8
160 | 030411004003 | 电线电缆 | 1.RVV-2x1.0 | m | 26.3
161 | 030411004004 | 电线电缆 | 1.RVV-3x1.0 | m | 87.2
162 | 031201003002 | 桥架、电线管支架 | 【项目特征】 1.名称：电缆、电线管支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：按设计图纸、规范要求 | kg | 72.66
163 | 030411002003 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:100*100*1.0 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 40.2
164 | 030411001003 | 镀锌电线管 | 1.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管) 2.规格:SC20*1.0 3.配置形式及部位:暗配管 | m | 313.6
165 | 030506008001 | 视频系统调试 | 弱电调试 | 系统 | 1
给排水工程
166 | 031001003001 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 101
167 | 031001003002 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 49
168 | 031001003003 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 21
169 | 031001003004 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 21
170 | 031001003005 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 94
171 | 031001003006 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 23
172 | 031001003007 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 32
173 | 031208002010 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN20×30mm（厚） | m | 94
174 | 031208002011 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN25×30mm（厚） | m | 23
175 | 031208002012 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN40×30mm（厚） | m | 32
176 | 031001006005 | HP-PVC给水管（纯水） | 1.材质：HP-PVC； 2.规格：DN25 1.25Mpa； 3.连接形式:卡压式连接； 4.压力试验及吹、洗； 5.综合考虑管件类型及数量。 | m | 96
177 | 031003001010 | 纯水水管道双由令阀门 | 1.材质：CPVC； 2.规格：DN20 1.25Mpa； 3.连接形式:卡压式连接； 4.压力试验及吹、洗； 5.综合考虑管件类型及数量。 | 个 | 4
178 | 031001006006 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 71
179 | 031001006007 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 22
180 | 031001006008 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 | m | 65
181 | 031003001011 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 3
182 | 031003001012 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 44
183 | 031003001013 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
184 | 031003001014 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN40 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 3
185 | 031004003001 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯 翻板式不锈钢下水器 | 组 | 8
186 | 031004014001 | 淋浴器 | 1.材质:不锈钢 2.输送介质:冷热水 3.控制方式：冷热水混合阀 | 个 | 2
187 | 031004014002 | 感应式混水龙头 | 1.规格：DN20 2.配件：红外感应电磁阀装置、冷热水软管各一条 3.输送介质：冷热水 4.材质：不锈钢 5.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 20
188 | 031004003002 | 三人位刷手池 | 1.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度：1.0mm 2.输送介质:冷热水 3.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 4.尺寸：1500mm*970mm*550mm | 组 | 1
189 | 031004014003 | 感应式鹅颈龙头 | 1.规格：DN15 2.配件：红外感应电磁阀装置 3.输送介质:冷热水 4.材质：不锈钢 | 个 | 3
190 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质：陶瓷 2.含存水弯等相关配件 | 组 | 3
191 | 031004008001 | 冲洗延时阀 | 1.类型：脚踏式，与蹲式大便器配套 | 组 | 3
192 | 031004014004 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De75 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 5
193 | 031004014005 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De110 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 2
194 | 031009002008 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
医用气体
195 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
196 | 031008003002 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
197 | 030404001007 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
198 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16.05
199 | 030601004001 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
200 | 031008014001 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
201 | 031008014002 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
202 | 031008014003 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
203 | 031001004007 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 58
204 | 031001004008 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 115
205 | 031001004009 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 26
206 | 031001004010 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 89
207 | 031001004011 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 72
208 | 031003001042 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 2
209 | 031003001043 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 8
210 | 030411004013 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 14.3
211 | 030411001010 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 14.3
212 | 031002001007 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 20
三层-遗传优生优育中心
暖通工程
通风空调风系统
213 | 030701003002 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 （AHU-306） | [项目特征] 1.风量：14750m3/h 2.制冷量：268KW 3.制热量：96KW 4.再热量：51KW 5.加湿量：90KG/h 6.机外余压：1200Pa 7.新风量：14750m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
214 | 030701003003 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 （AHU-305） | [项目特征] 1.风量：12750m3/h 2.制冷量：232KW 3.制热量：83KW 4.再热量：45KW 5.加湿量：78KG/h 6.机外余压：1200Pa 7.新风量：12750m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
215 | 030701003004 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 （AHU-304） | [项目特征] 1.风量：2000m3/h 2.制冷量：36KW 3.制热量：13KW 4.再热量：9KW 5.加湿量：15KG/h 6.机外余压：700Pa 7.新风量：2000m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
216 | 030701003005 | 新风机组（PAU-302） | "[项目特征] 1.风量：8000m3/h 2.制冷量：125KW 3.机外余压：1200Pa 4.运行状态：开放BA端口 5.包括但不限于：控制系统、进口风机、电机、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他" | 台 | 1
217 | 030701011002 | 智能集成离子净化装置 | [项目特征] 1.处理量：9000-14900CMH 基本配置： 1.带14根高能负离子净化装置、G4过滤及光轻离子净化模块。 2.不含风机及进出接口风管 3.箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理，铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。 4.封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。 5.箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。 6.模块化设计，带有检修门，含过滤模块、负离子净化模块、风压传感器及VOC传感器。 7.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能。与中央控制塔通信。 8.采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块，同时采用传感与控制一体的闭环控制模块技术，能彻底清除实验室空气中的有害化学气体和有害微生物以及异味等，从而达到完全净化实验室内部空气的功效，该装置安装在新风管道中。 10.产品在耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全、高低温、电磁抗干扰方面符合国家相关规范要求。 | 台 | 3
218 | 030701011003 | 智能集成离子净化装置 | [项目特征] 1.处理量：3000-5900CMH 基本配置： 1.带6根高能负离子净化装置、G4过滤及光轻离子净化模块。 2.不含风机及进出接口风管 3.箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理，铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。 4.封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。 5.箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。 6.模块化设计，带有检修门，含过滤模块、负离子净化模块、风压传感器及VOC传感器。 7.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能。与中央控制塔通信。 8.采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块，同时采用传感与控制一体的闭环控制模块技术，能彻底清除实验室空气中的有害化学气体和有害微生物以及异味等，从而达到完全净化实验室内部空气的功效，该装置安装在新风管道中。 10.产品在耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全、高低温、电磁抗干扰方面符合国家相关规范要求。 | 台 | 1
219 | 030701011004 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：9000-16900CMH 基本配置： 1.带18根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 1
220 | 030701011005 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：5000-8900CMH 基本配置： 1.带8根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 3
221 | 030701011006 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：1000-2900CMH 基本配置： 1.带3根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 2
222 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.风量：340m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：1.62kw | 台 | 6
223 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.风量：510m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：2.45kw | 台 | 4
224 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.风量：680m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：3.6kw | 台 | 2
225 | 030701004010 | 风机盘管 | 1.风量：850m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：4.67kw | 台 | 5
226 | 030701004011 | 风机盘管 | 1.风量：1360m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：7.37kw | 台 | 1
227 | 030703007011 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：600×600 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 14
228 | 030703007012 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 22
229 | 030703007013 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 15
230 | 030703007014 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 10
231 | 030703007015 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 15
232 | 030701003006 | 分体式空调 | [项目特征] 1.制冷量：5.6KW 2.制冷功率：1.2KW [工作内容] 1.设备安装 | 台 | 1
233 | 030703007016 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：500×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 10
234 | 030703007017 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：600×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 7
235 | 030703007018 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：1000×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 1
236 | 030703021001 | 静压等量调节落地式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，可直接安装落地在工作边台死角处；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方； 3.尺寸：300x150x2850mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 1
237 | 030703021002 | 静压等量调节台面式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，台面式可直接安装在工作边台；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方；右进风，以出风口为正面分左右。 3.尺寸：850x100x200mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 15
238 | 030703001010 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
239 | 030703001011 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：800×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
240 | 030703001012 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
241 | 030703001013 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
242 | 030703001014 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：320×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
243 | 030703001015 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：800×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
244 | 030703001016 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1250×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
245 | 030703001017 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：250×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 50
246 | 030703001018 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 22
247 | 030703001019 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 41
248 | 030703001020 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：250×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 30
249 | 030703001021 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
250 | 030703001022 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 14
251 | 030703001023 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 25
252 | 030701010001 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量1500m3/h，H12高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 台 | 30
253 | 030701010002 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量500m3/h，H12高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 台 | 22
254 | 030703007019 | 下排风口 | [项目特征] 1.规格：395×345（含H13高效过滤器） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 2.其他 | 个 | 6
255 | 030703007020 | 下排风口 | [项目特征] 1.规格：395×345（含F7中效过滤器） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 34
256 | 030703001024 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
257 | 030703001025 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：800×630 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
258 | 030703001026 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：800×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
259 | 030703001027 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：600×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
260 | 030703001028 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
261 | 030703001029 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：250×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 3
262 | 030703001030 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：320×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
263 | 030703001031 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：400×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 3
264 | 030703001032 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：1250×630 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
265 | 030703001033 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：1250×500 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
266 | 030703001034 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：500×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
267 | 030703020002 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：400×250×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
268 | 030703020003 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：800×320×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 2
269 | 030703020004 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：1250×500×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 2
270 | 030703020005 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：800×400×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
271 | 030703020006 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：630×320×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
272 | 030108001003 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：8500m3/h 2.电量：11000W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
273 | 030108001004 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：2500m3/h 2.电量：750W 3.机外余压：550Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
274 | 030108001005 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：8750m3/h 2.电量：15000W 3.机外余压：190Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
275 | 030108001006 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：5000m3/h 2.电量：11000W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
276 | 030108001007 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：16000m3/h 2.电量：15000W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
277 | 030108001008 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：1000m3/h 2.电量：750W 3.机外余压：450Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
278 | 030108001009 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：200m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：350Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
279 | 030703007021 | 普通上排风口 | [项目特征] 1.规格：400×400（颈部尺寸） 2.材质;铝合金（含四层铝网） [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 10
280 | 030703007022 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：3000×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
281 | 030703007023 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：6000×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
282 | 030605001002 | 臭氧监测仪 | 1.检测量程：0-10ppm； 2.测量精度：<±3%（F.S)； 3.最小读数：0.01ppm，响应时间：≤20秒； | 套 | 3
283 | 030601001003 | 温湿度传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出为20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS | 支 | 3
284 | 030601002003 | 管道压力传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS 3.耐高温、耐腐蚀。 | 台 | 3
285 | 030702002005 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板,规格厚度：0.5mm | m2 | 115
286 | 030702002006 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm | m2 | 157
287 | 030702002007 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.75mm | m2 | 745
288 | 030702002008 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：1.0mm | m2 | 615
289 | 031208003002 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | m2 | 1632
290 | 030703019002 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材质：帆布 | m2 | 10
291 | 031002001003 | 管道支架 | 综合型钢 | kg | 1632
292 | 010501006002 | 设备基础 | [项目特征] 1.毛石混凝土基础 2.C25普通商品混凝土20石(A4-1 3.基础尺寸：7350*3570*300mm | m3 | 4.32
293 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 1632
通风空调水系统
294 | 031001004001 | 冷媒紫铜管 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15.98 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 10
295 | 031001004002 | 冷媒紫铜管 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ9.5 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 10
296 | 031001001010 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 150
297 | 031001001011 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 48
298 | 031001001012 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 10
299 | 031001001013 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 56
300 | 031001001014 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 64
301 | 031001001015 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 8
302 | 031001001016 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 135
303 | 031001001017 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 8
304 | 031001001018 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN150 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 130
305 | 031001001019 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN200 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 8
306 | 031208002013 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 150
307 | 031208002014 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 48
308 | 031208002015 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 10
309 | 031208002016 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 56
310 | 031208002017 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 64
311 | 031208002018 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 8
312 | 031208002019 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 135
313 | 031208002020 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 8
314 | 031208002021 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN150 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 130
315 | 031208002022 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN200 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 130
316 | 031001006009 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ20*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 50
317 | 031001006010 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ32*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 30
318 | 031001006011 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ40*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 90
319 | 031001006012 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ50*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 80
320 | 031003001015 | 电动二通阀（风机盘管用） | [项目特征] 1.规格：DN20，开关型 2.连接方式:螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.接线、调试 4.其他 | 个 | 18
321 | 031003001016 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
322 | 031003001017 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
323 | 031003001018 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 2
324 | 031003001019 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
325 | 031003001020 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
326 | 031003001021 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 36
327 | 031003001022 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN32 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
328 | 031003001023 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
329 | 031003002007 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN65 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
330 | 031003002008 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
331 | 031003002009 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN125 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
332 | 031003008004 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 18
333 | 031003008005 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
334 | 031003008006 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
335 | 031003008007 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 2
336 | 031003008008 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
337 | 031003008009 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
338 | 031003010004 | 不锈钢软接 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 36
339 | 031003010005 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
340 | 031003010006 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
341 | 031003010007 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 4
342 | 031003010008 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
343 | 031003010009 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
344 | 030601002004 | 压力表 | [项目特征] 1.精密：一般压力表Y150 0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 台 | 8
345 | 030601001004 | 温度表 | [项目特征] 1.量程：0-50℃ [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 支 | 8
346 | 031003001024 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.材质：黄铜 DN20 2.连接形式：螺纹 3.驱动方式： 自动排气 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 7
347 | 031003001025 | 泄水阀 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 7
348 | 031002001004 | 水管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 709
349 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
电气工程
强电部分
350 | 030404017008 | 双电源总配电箱3ATYC-ZM1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱3ATYC-ZM1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
351 | 030404017009 | 双电源总配电箱3ATYC-KT1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱3ATYC-KT1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
352 | 030404017010 | 配电箱3YCAL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
353 | 030404017011 | 配电箱3YCAL-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
354 | 030404017012 | 配电箱3YCAL-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
355 | 030404017013 | 配电箱3YCAL-4 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-4（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
356 | 030404017014 | 配电箱3YCAL-5 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-5（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
357 | 030404017015 | 配电箱3YCAL-6 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-6（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
358 | 030404017016 | 配电箱3YCUPS-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCUPS-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
359 | 030404017017 | 空调自控柜3YCKG-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜3YCKG-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
360 | 030404017018 | 空调自控柜3YCKG-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜3YCKG-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
361 | 030404017019 | 空调自控柜3YCKG-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜3YCKG-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
362 | 030404017020 | 空调自控柜3YCKG-4 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜3YCKG-4（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
363 | 030405001001 | UPS不间断电源（包含主机、电池柜、电池组） | 1.名称:UPS不间断电源 2.安装方式:明装 3.380V、30KVA、30分钟 4.本体安装 5.开孔洞及修补、防火封堵等 6.查校线、焊、压接线端子、接地、系统调试、通电检测验收 | 个 | 1
364 | 030404001003 | 智能集成显示模块化控制塔 | 1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 台 | 4
365 | 030404001004 | 中央集成模块化控制系统 | 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。 | 台 | 4
366 | 030411002004 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 96
367 | 030411002005 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：200*100*1.2 3.桥架支架安装 | m | 36
368 | 030411002006 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架安装 | m | 43
369 | 031201003003 | 电缆、电线管支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:型钢 3.规格:除锈后，先刷防锈漆二遍，再刷调和漆二遍 4.满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 423.85
370 | 030411001004 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管） 3.规格:SC25*1.2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 2135
371 | 030411001005 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 3.规格:SC20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1636.1
372 | 030408001010 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x4+4PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 153
373 | 030408001011 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 163.3
374 | 030408001012 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x16+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 310.1
375 | 030408001013 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x25+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 145.6
376 | 030408001014 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x50+25PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 11.8
377 | 030408001015 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x70+35PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 14.6
378 | 030408001016 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x95+50PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 152
379 | 030408001017 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 15.2
380 | 030408001018 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 92.6
381 | 030408001019 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 15
382 | 030408001020 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVV-7*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 111.7
383 | 030408001021 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVVP-4*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 186.2
384 | 030411004005 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 6467.8
385 | 030411004006 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 4817.2
386 | 030404034007 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:定时开关 2.型号、规格:2.2kw以内 3.开关盒 4.安装方式:距地1.8米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 28
387 | 030404034008 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 25
388 | 030404034009 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:双联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 6
389 | 030404034010 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:三联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 13
390 | 030404034011 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:双联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
391 | 030404034012 | 四联单控开关 | 【项目特征】 1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:四联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 8
392 | 030404034013 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:单联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 6
393 | 030404031002 | 防爆双极开关 | 【项目特征】 1.名称:防爆双极开关 2.型号、规格:防爆双极开关 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米明装 5.未说明部分详设计 | 个 | 1
394 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称：空调温控面板开关 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 | 个 | 26
395 | 030404035004 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地0.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 49
396 | 030404035005 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:防水五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 35
397 | 030404035006 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:传递窗插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 14
398 | 030404035007 | 带保护接点防爆插座 | 【项目特征】 1.名称:带保护接点防爆插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 1
399 | 030404035008 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:双联插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:边台安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 83
400 | 030404035009 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:三联插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:边台安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 35
401 | 030404035010 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:UPS电源插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 58
402 | 030412001006 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*300 25W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 24
403 | 030412001007 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*600 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 51
404 | 030412001008 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:900*300 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 27
405 | 030412001009 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED密闭灯 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 32
406 | 030412001010 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED密闭灯 2.型号及规格:1200*600 60W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 2
407 | 030412001011 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED平板灯(带应急） 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 13
408 | 030412001012 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED平板灯(带应急） 2.型号及规格:1200*600 60W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
409 | 030412006003 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:20W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 24
410 | 030412006004 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:30W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 25
411 | 030412006005 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:40W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 22
412 | 030507006002 | 互锁装置 | 1.名称:互锁装置 2.满足设计图纸及施工规范要求 3.双门互锁 | 台 | 15
413 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 【项目特征】 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级 (kV):1KV | 系统 | 1
414 | 030414007001 | 不间断电源 | 30KVA | 系统 | 1
弱电部分
摄像监控系统
415 | 030507008002 | 200万像素网络半球摄像机 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 14
416 | 030507013002 | 32路硬盘录像机 | 1.32路输入 2.多画面分割、录像和回放功能 3.录像文件备份 4.高性能高清图像型 | 台 | 1
417 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
418 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
电话和网络布线系统
419 | 030502012004 | 双口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 102
420 | 030502004002 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 22
421 | 030502012005 | 单口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 3
422 | 030501012008 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口 | 台 | 5
423 | 030501012009 | 电话交换机 | 1.名称:电话交换机 2.规格:32口 | 台 | 1
424 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 10
425 | 030502010007 | 配线架 | 1.名称:110语音配线架 2.规格:25对 | 个 | 1
门禁系统
426 | 030507007003 | 单门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 1
427 | 030507007004 | 双门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 2
428 | 030404031003 | 出门按钮 | 1.门禁专用出门按钮 | 个 | 3
429 | 030507005002 | 入门读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.类别:墙上暗装底边距地 1.3m，具备刷脸及IC卡刷卡进入功能 3.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
430 | 030507006003 | 门禁控制器 | 1.天花内安装 | 台 | 3
431 | 030501012010 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
无线AP系统
432 | 030501009002 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 22
433 | 030502010008 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
434 | 030501012011 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
配线及线槽
435 | 030502005002 | 六类非屏蔽网线 | 1.型号：UTP-CAT6 2.敷设方式:穿管、桥架敷设 | m | 14676.3
436 | 030411004007 | 电线电缆 | 1.RVV-2x1.0 | m | 15.6
437 | 030411004008 | 电线电缆 | 1.RVV-3x1.0 | m | 17.1
438 | 031201003004 | 桥架、电线管支架 | 【项目特征】 1.名称：电缆、电线管支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：按设计图纸、规范要求 | kg | 179.22
439 | 030502001001 | 标准落地式19英寸机柜 | 1.名称:标准落地式19英寸机柜 2.规格:42U | 台 | 1
440 | 030411002007 | 镀锌线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 58
441 | 030411002008 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:200*100*1.2 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 16
442 | 030411001006 | 镀锌电线管 | 1.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管) 2.规格:SC20*1.0 3.配置形式及部位:暗配管 | m | 969.6
443 | 030506008002 | 视频系统调试 | 弱电调试 | 系统 | 1
给排水工程
444 | 031001003008 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 207
445 | 031001003009 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 30
446 | 031001003010 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 15
447 | 031001003011 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 4
448 | 031001003012 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN50 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 17
449 | 031001006013 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 163
450 | 031001006014 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 51
451 | 031001006015 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 | m | 70
452 | 031003001026 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
453 | 031003001027 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
454 | 031003001028 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 41
455 | 031003001029 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
456 | 031003001030 | 防回流污染止回阀 | 1.名称:防回流污染止回阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
457 | 031004003003 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯 翻板式不锈钢下水器 | 组 | 17
458 | 031004004001 | 拖把池 | 1、规格：600*500mm*400mm 2.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度： 1.0mm 3.输送介质:冷水 4.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 1
459 | 031004014006 | 普通单冷龙头 | 1.规格：DN20 2.输送介质：冷水 3.材质：不锈钢 4.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 40
460 | 031004014007 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De75 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 3
461 | 031004014008 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De50 | 个 | 6
462 | 031004014009 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De75 | 个 | 4
463 | 031004014010 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De110 | 个 | 5
464 | 031009002006 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
二层-新生儿疾病筛查中心
暖通工程
通风空调风系统
465 | 030701003007 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 | [项目特征] 1.风量：16150m3/h 2.制冷量：122KW 3.制热量：44KW 4.再热量：23KW 5.加湿量：40KG/h 6.机外余压：1200Pa 7.新风量：16150m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
466 | 030701003008 | 新风机组（PAU-203） | "[项目特征] 1.风量：9000m3/h 2.制冷量：159KW 3.机外余压：1200Pa 4.运行状态：开放BA端口 5.包括但不限于：控制系统、进口风机、电机、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他" | 台 | 1
467 | 030701011007 | 智能集成离子净化装置 | [项目特征] 1.处理量：9000-14900CMH 基本配置： 1.带14根高能负离子净化装置、G4过滤及光轻离子净化模块。 2.不含风机及进出接口风管 3.箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理，铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。 4.封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。 5.箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。 6.模块化设计，带有检修门，含过滤模块、负离子净化模块、风压传感器及VOC传感器。 7.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能。与中央控制塔通信。 8.采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块，同时采用传感与控制一体的闭环控制模块技术，能彻底清除实验室空气中的有害化学气体和有害微生物以及异味等，从而达到完全净化实验室内部空气的功效，该装置安装在新风管道中。 10.产品在耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全、高低温、电磁抗干扰方面符合国家相关规范要求。 | 台 | 2
468 | 030701011008 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：5000-10000CMH 基本配置： 1.带8根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 3
469 | 030701011009 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：1000-2900CMH 基本配置： 1.带3根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 2
470 | 030701004012 | 风机盘管 | 1.风量：340m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：1.62kw | 台 | 1
471 | 030701004013 | 风机盘管 | 1.风量：510m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：2.45kw | 台 | 2
472 | 030701004014 | 风机盘管 | 1.风量：680m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：3.6kw | 台 | 9
473 | 030701004015 | 风机盘管 | 1.风量：1020m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：5.4kw | 台 | 8
474 | 030701004016 | 风机盘管 | 1.风量：1360m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：7.37kw | 台 | 2
475 | 030701003009 | 分体式空调 | 1.风量：700m³/h 2.冷量：2650w 3.热量：4550w | 台 | 1
476 | 030701003010 | 多联机室内机 | 1.制冷量：5.6KW 2.制热量：6.3KW 3.静压：30Pa 4.功率：75W 5.噪音≤50dB（A） | 台 | 2
477 | 030701003011 | 多联机室内机 | 1.制冷量：8KW 2.制热量：9KW 3.功率：2500W 4.噪音≤50dB（A） | 台 | 1
478 | 030701003012 | 室内冷风机 | 1.制冷量：5匹 | 台 | 2
479 | 030701003013 | 室外冷风机主机 | 1.制冷量：5匹 | 台 | 1
480 | 030703007024 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：600×600 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 27
481 | 030703007025 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 3
482 | 030703007026 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 5
483 | 030703007027 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：200×200 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 5
484 | 030703007028 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 10
485 | 030703007029 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 15
486 | 030703007030 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：400×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 1
487 | 030703007031 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：600×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 17
488 | 030703007032 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：1000×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 1
489 | 030703021003 | 静压等量调节落地式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，可直接安装落地在工作边台死角处；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方； 3.尺寸：300x150x2850mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 19
490 | 030703021004 | 静压等量调节台面式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，台面式可直接安装在工作边台；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方；右进风，以出风口为正面分左右。 3.尺寸：850x100x200mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 47
491 | 030703001035 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 6
492 | 030703001036 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：320×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
493 | 030703001037 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
494 | 030703001038 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：400×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
495 | 030703001039 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：400×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 4
496 | 030703001040 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：1000×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 4
497 | 030703001041 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
498 | 030703001042 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
499 | 030703001043 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：630×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 4
500 | 030703001044 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：2000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
501 | 030703001045 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：800×630 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
502 | 030703001046 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：1250×630 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
503 | 030703001047 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
504 | 030703001048 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 79
505 | 030703001049 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 71
506 | 030703001050 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
507 | 030703001051 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
508 | 030703001052 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
509 | 030703001053 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 4
510 | 030703001054 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
511 | 030703001055 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
512 | 030703001056 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
513 | 030703001057 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：630×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
514 | 030703001058 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：2000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
515 | 030703001059 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：800×630 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
516 | 030703001060 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
517 | 030703001061 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1250×630 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
518 | 030701010003 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量1000m3/h，H12高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 台 | 28
519 | 030703001062 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：320×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
520 | 030703001063 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
521 | 030703001064 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
522 | 030703001065 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
523 | 030703001066 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：1000×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
524 | 030703001067 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：320×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
525 | 030703001068 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：630×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
526 | 030703001069 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：630×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
527 | 030703001070 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
528 | 030703001071 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 7
529 | 030703001072 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
530 | 030703001073 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：2000×500 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
531 | 030703001074 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：800×630 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
532 | 030703020007 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：1250×630×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
533 | 030703020008 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：1000×500×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
534 | 030703020009 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：800×400×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
535 | 030703020010 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：500×320×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
536 | 030703020011 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：630×320×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
537 | 030108001010 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：250m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 3
538 | 030108001011 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：4000m3/h 2.电量：2200W 3.机外余压：650Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
539 | 030108001012 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：8500m3/h 2.电量：15000W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
540 | 030108001013 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：2000m3/h 2.电量：1500W 3.机外余压：650Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 2
541 | 030108001014 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：4600m3/h 2.电量：5500W 3.机外余压：650Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
542 | 030108001015 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：5800m3/h 2.电量：7500W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
543 | 030108001016 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：150m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
544 | 030703007033 | 普通上排风 | [项目特征] 1.规格：300×300（颈部尺寸） 2.材质;铝合金（含四层铝网） [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 13
545 | 030703007034 | 排风口 | [项目特征] 1.规格：720×430 2.含F5过滤器 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他" | 个 | 5
546 | 030703007035 | 排风口 | [项目特征] 1.规格：720×430 2.含尼龙过滤器 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他" | 个 | 5
547 | 030703007036 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：800×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
548 | 030703007037 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：500×320 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
549 | 030703007038 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：320×250 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 2
550 | 030703007039 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：630×320 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
551 | 030703007040 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：800×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
552 | 030605001003 | 臭氧监测仪 | 1.检测量程：0-10ppm； 2.测量精度：<±3%（F.S)； 3.最小读数：0.01ppm，响应时间：≤20秒； | 套 | 2
553 | 030601001005 | 温湿度传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出为20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS | 支 | 2
554 | 030601002005 | 管道压力传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS 3.耐高温、耐腐蚀。 | 台 | 2
555 | 030702002009 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板,规格厚度：0.5mm | m2 | 415
556 | 030702002010 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm | m2 | 300
557 | 030702002011 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.75mm | m2 | 357
558 | 030702002012 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：1.0mm | m2 | 391
559 | 031208003003 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | m2 | 1463
560 | 030703019003 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材质：帆布 | m2 | 10
561 | 031002001005 | 管道支架 | 综合型钢 | kg | 1463
562 | 010501006003 | 设备基础 | [项目特征] 1.毛石混凝土基础 2.C25普通商品混凝土20石(A4-1 3.基础尺寸：7350*3570*300mm | m3 | 4.32
563 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 1463
通风空调水系统
564 | 031001001020 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 102
565 | 031001001021 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 15
566 | 031001001022 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 35
567 | 031001001023 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 19
568 | 031001001024 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 29
569 | 031001001025 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 46
570 | 031001001026 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 23
571 | 031001001027 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 26
572 | 031001001028 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 8
573 | 031208002023 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 102
574 | 031208002024 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 15
575 | 031208002025 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 35
576 | 031208002026 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 19
577 | 031208002027 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 29
578 | 031208002028 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 46
579 | 031208002029 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 23
580 | 031208002030 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 26
581 | 031208002031 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 8
582 | 031001006016 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ20*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 40
583 | 031001006017 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ32*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 35
584 | 031001006018 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ40*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 85
585 | 031001006019 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ50*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 76
586 | 031001004003 | 脱脂紫铜管φ6.35 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ6.35 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 24
587 | 031001004004 | 脱脂紫铜管φ9.53 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ9.53 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 97
588 | 031001004005 | 脱脂紫铜管φ12.7 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12.7 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 4
589 | 031001004006 | 脱脂紫铜管φ15.8 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15.8 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 77
590 | 031003001031 | 电动二通阀（风机盘管用） | [项目特征] 1.规格：DN20，开关型 2.连接方式:螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.接线、调试 4.其他 | 个 | 21
591 | 031003001032 | 比例积分电动二通阀 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
592 | 031003001033 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
593 | 031003001034 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
594 | 031003001035 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 42
595 | 031003001036 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
596 | 031003002010 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN80 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
597 | 031003002011 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
598 | 031003008010 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 21
599 | 031003008011 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
600 | 031003008012 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
601 | 031003008013 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
602 | 031003010010 | 不锈钢软接 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 42
603 | 031003010011 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
604 | 031003010012 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
605 | 031003010013 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
606 | 030601002006 | 压力表 | [项目特征] 1.精密：一般压力表Y150 0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 台 | 6
607 | 030601001006 | 温度表 | [项目特征] 1.量程：0-50℃ [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 支 | 6
608 | 031003001037 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.材质：黄铜 DN20 2.连接形式：螺纹 3.驱动方式： 自动排气 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 3
609 | 031003001038 | 泄水阀 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 3
610 | 031002001006 | 水管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 505
611 | 031009002003 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
电气工程
强电部分
612 | 030404017021 | 双电源总配电箱2ATXS-ZM1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATXS-ZM1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
613 | 030404017022 | 双电源总配电箱2ATXS-KT1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATXS-KT1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
614 | 030404017023 | 配电箱2XSUPS-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSUPS-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
615 | 030404017024 | 配电箱2XSAL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
616 | 030404017025 | 配电箱2XSAL-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
617 | 030404017026 | 配电箱2XSAL-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
618 | 030404017027 | 配电箱2XSAL-4 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-4（包括箱内所有电器元件等配件）（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
619 | 030404017028 | 配电箱2XSAL-5 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-5（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
620 | 030404017029 | 空调自控柜2XSKG-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2XSKG-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
621 | 030404017030 | 空调自控柜XSKG-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2XSKG-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
622 | 030404017031 | 配电箱2XSLK-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSLK-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
623 | 030405001002 | UPS不间断电源（包含主机、电池柜、电池组） | 1.名称:UPS不间断电源 2.安装方式:明装 3.380V、30KVA、30分钟 4.本体安装 5.开孔洞及修补、防火封堵等 6.查校线、焊、压接线端子、接地、系统调试、通电检测验收 | 个 | 1
624 | 030404001005 | 智能集成显示模块化控制塔 | 1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 台 | 2
625 | 030404001006 | 中央集成模块化控制系统 | 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。 | 台 | 2
626 | 030411002009 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 27
627 | 030411002010 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：200*100*1.2 3.桥架支架安装 | m | 93
628 | 030411002011 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架安装 | m | 116
629 | 031201003005 | 电缆、电线管支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:型钢 3.规格:除锈后，先刷防锈漆二遍，再刷调和漆二遍 4.满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 571.59
630 | 030411001007 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管） 3.规格:SC25*1.2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1686.1
631 | 030411001008 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 3.规格:SC20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1447
632 | 030408001022 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-2x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 47.9
633 | 030408001023 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 65.8
634 | 030408001024 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x4+4PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 71.9
635 | 030408001025 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 40.6
636 | 030408001026 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 52.6
637 | 030408001027 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 60.2
638 | 030408001028 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 22.3
639 | 030408001029 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x16+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 118.5
640 | 030408001030 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x25+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 54
641 | 030408001031 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x50+25PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 40.2
642 | 030408001032 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVV-7*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 348
643 | 030411004009 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 3592
644 | 030411004010 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 5827
645 | 030404034014 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:定时开关 2.型号、规格:2.2kw以内 3.开关盒 4.安装方式:距地1.8米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 15
646 | 030404034015 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 12
647 | 030404034016 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:双联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 12
648 | 030404034017 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:三联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 8
649 | 030404034018 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:双联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 4
650 | 030404034019 | 四联单控开关 | 【项目特征】 1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:四联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
651 | 030404034020 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:单联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 6
652 | 030404031004 | 防爆单极开关 | 【项目特征】 1.名称:防爆单极开关 2.型号、规格:防爆单极开关 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米明装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
653 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称：空调温控面板开关 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 | 个 | 24
654 | 030404035011 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地0.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 34
655 | 030404035012 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:防水五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 21
656 | 030404035013 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:传递窗插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 7
657 | 030404035014 | 带保护接点防爆插座 | 【项目特征】 1.名称:带保护接点防爆插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 3
658 | 030404035015 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:双联插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:边台安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 95
659 | 030404035016 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:三联插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:边台安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
660 | 030404035017 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:UPS电源插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 64
661 | 030404035018 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:空调插座 （250V/16A) 2.型号及规格:（250V/16A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 1
662 | 030412001013 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*300 25W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
663 | 030412001014 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*600 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 89
664 | 030412001015 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:900*300 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 16
665 | 030412001016 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 9
666 | 030412001017 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED平板灯(带应急） 2.型号及规格:900*300 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
667 | 030412001018 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED平板灯(带应急） 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 3
668 | 030412002001 | 防爆灯 | 【项目特征】 1.名称:防爆灯 2.型号及规格: 23W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 2
669 | 030412002002 | 低温冷库灯 | 【项目特征】 1.名称:低温冷库灯 2.型号及规格: 15W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 6
670 | 030412006006 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:20W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 8
671 | 030412006007 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:30W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 26
672 | 030412006008 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:40W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 18
673 | 030507006004 | 互锁装置 | 1.名称:互锁装置 2.满足设计图纸及施工规范要求 3.双门互锁 | 台 | 8
674 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 【项目特征】 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级 (kV):1KV | 系统 | 1
675 | 030414007002 | 不间断电源 | 30KVA | 系统 | 1
弱电部分
摄像监控系统
676 | 030507008003 | 200万像素网络半球摄像机 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 18
677 | 030507008004 | 防爆摄像头 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 1
678 | 030507013003 | 32路硬盘录像机 | 1.32路输入 2.多画面分割、录像和回放功能 3.录像文件备份 4.高性能高清图像型 | 台 | 1
679 | 030502010009 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
680 | 030501012012 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
电话和网络布线系统
681 | 030502012006 | 双口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 76
682 | 030502004003 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 17
683 | 030502012007 | 单口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 6
684 | 030501012013 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口 | 台 | 4
685 | 030501012014 | 电话交换机 | 1.名称:电话交换机 2.规格:32口 | 台 | 1
686 | 030502010010 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 8
687 | 030502010011 | 配线架 | 1.名称:110语音配线架 2.规格:25对 | 个 | 1
门禁系统
688 | 030507007005 | 单门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 1
689 | 030507007006 | 双门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 2
690 | 030404031005 | 出门按钮 | 1.门禁专用出门按钮 | 个 | 3
691 | 030507005003 | 入门读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.类别:墙上暗装底边距地 1.3m，具备刷脸及IC卡刷卡进入功能 3.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
692 | 030507006005 | 门禁控制器 | 1.天花内安装 | 台 | 3
693 | 030501012015 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
无线AP系统
694 | 030501009003 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 11
695 | 030502010012 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
696 | 030501012016 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
配线及线槽
697 | 030502005003 | 六类非屏蔽网线 | 1.型号：UTP-CAT6 2.敷设方式:穿管、桥架敷设 | m | 15489.8
698 | 030411004011 | 电线电缆 | 1.RVV-2x1.0 | m | 23.7
699 | 030411004012 | 电线电缆 | 1.RVV-3x1.0 | m | 22.9
700 | 031201003006 | 桥架、电线管支架 | 【项目特征】 1.名称：电缆、电线管支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：按设计图纸、规范要求 | kg | 283.37
701 | 030502001002 | 标准落地式19英寸机柜 | 1.名称:标准落地式19英寸机柜 2.规格:42U | 台 | 1
702 | 030411002012 | 镀锌线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 29
703 | 030411002013 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:200*100*1.2 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 49
704 | 030411002014 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:100*100*1.0 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 39
705 | 030411001009 | 镀锌电线管 | 1.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管) 2.规格:SC20*1.0 3.配置形式及部位:暗配管 | m | 728.3
706 | 030506008003 | 视频系统调试 | 弱电调试 | 系统 | 1
给排水工程
707 | 031001003013 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 140
708 | 031001003014 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 27
709 | 031001003015 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 35
710 | 031001003016 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 15
711 | 031001006020 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 138
712 | 031001006021 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 49
713 | 031001006022 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 | m | 42
714 | 031003001039 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
715 | 031003001040 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 28
716 | 031003001041 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN40 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
717 | 031004003004 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯 翻板式不锈钢下水器 | 组 | 10
718 | 031004004002 | 拖把池 | 1、规格：600*500mm*400mm 2.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度： 1.0mm 3.输送介质:冷水 4.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 1
719 | 031004014011 | 普通单冷龙头 | 1.规格：DN20 2.输送介质：冷水 3.材质：不锈钢 4.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 27
720 | 031004014012 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De75 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 2
721 | 031004014013 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De50 | 个 | 4
722 | 031004014014 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De75 | 个 | 5
723 | 031004014015 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De110 | 个 | 1
724 | 031009002004 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
医用气体
725 | 031008003003 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
726 | 031008003004 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
727 | 030404001008 | 气体报警屏（1气） | 1.名称、型号:气体报警屏（1气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
728 | 031008013002 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.8
729 | 031008014004 | 气体终端 | 1.名称:藏墙氮气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 14
730 | 031001004012 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 5
731 | 031001004013 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 86
732 | 031008004001 | 氮气汇流排 | 氮气汇流排4*4瓶组自动汇流排 | 组 | 1
733 | 031003001044 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 13
734 | 030411004014 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 11.46
735 | 030411001011 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 11.46
736 | 031002001008 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 15
措施项目
合 计

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
四层-内镜中心
暖通工程
通风空调风系统
1 | 030701003001 | 新风机组 | [项目特征] 1.风量：3700m3/h 2.制冷量：48KW 3.机外余压：700Pa 4.运行状态：开放BA端口 5.包括但不限于：控制系统、进口风机、电机、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
2 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.风量：340m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：1.62kw | 台 | 5
3 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.风量：510m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：2.45kw | 台 | 2
4 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.风量：680m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：3.6kw | 台 | 2
5 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.风量：850m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：4.67kw | 台 | 2
6 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.风量：1020m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：4.67kw | 台 | 2
7 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.风量：1360m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：7.37kw | 台 | 4
8 | 030703021005 | 电离活氧分流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于实验室洁净空气的送风，其特点为静压箱、均风板、过滤净化模块、和出风散流板做成一体，主要作用是让高能离子随新风经过分流装置时能过滤且均匀的分散到房间的各个角落；采用铝合金板制作、喷砂后阳极处理，美观大方。 3.尺寸：600*600*350mm 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 6
9 | 030703021006 | 静压等量调节落地式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，可直接安装落地在工作边台死角处；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方； 3.尺寸：300x150x2850mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 5
10 | 030703001001 | 电动对开多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格：600×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
11 | 030703001002 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：630×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
12 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
13 | 030703001075 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：500×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
14 | 030703001004 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
15 | 030703001076 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：250×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
16 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 36
17 | 030703001007 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
18 | 030703007001 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：600×600 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 16
19 | 030703007002 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 7
20 | 030703007003 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：200×200 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 9
21 | 030703007004 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 17
22 | 030703007041 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
23 | 030703007042 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：400×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 7
24 | 030703007043 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：600×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 6
25 | 030703007044 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：1000×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 4
26 | 030703001008 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
27 | 030703001077 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：500×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
28 | 030703020001 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：1500×630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
29 | 030108001017 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：3800m3/h 2.电量：1100W 3.机外余压：450Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
30 | 030108001018 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：600m3/h 2.功率：750W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
31 | 030108001019 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：300m3/h 2.电量：220W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
32 | 030703007045 | 防雨百叶（新风) | [项目特征] 1.规格：630×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
33 | 030703007010 | 防雨百叶(新风) | [项目特征] 1.规格：1500×320 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
34 | 030605001001 | 臭氧监测仪 | 1.检测量程：0-10ppm； 2.测量精度：<±3%（F.S)； 3.最小读数：0.01ppm，响应时间：≤20秒； | 套 | 1
35 | 030601001001 | 温湿度传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出为20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS | 支 | 1
36 | 030601002001 | 管道压力传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS 3.耐高温、耐腐蚀。 | 台 | 1
37 | 030702002001 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板,规格厚度：0.5mm | m2 | 122.1
38 | 030702002002 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm | m2 | 117.7
39 | 030702002003 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.75mm | m2 | 30.8
40 | 030702002004 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：1.0mm | m2 | 74.8
41 | 031208003001 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | m2 | 345.4
42 | 030703019001 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材质：帆布 | m2 | 6
43 | 031002001001 | 管道支架 | 综合型钢 | kg | 345.4
44 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.毛石混凝土基础 2.C25普通商品混凝土20石(A4-1 3.基础尺寸：7350*3570*300mm | m3 | 3
45 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 345.4
通风空调风系统合计
通风空调水系统
46 | 031001001001 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 38
47 | 031001001002 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 10
48 | 031001001003 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 24
49 | 031001001004 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 7
50 | 031001001005 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 11
51 | 031001001007 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 2
52 | 031208002001 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 38
53 | 031208002002 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 10
54 | 031208002003 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 24
55 | 031208002004 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 7
56 | 031208002005 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 11
57 | 031208002007 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 2
58 | 031001006001 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ20*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 37
59 | 031001006023 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ25*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 45
60 | 031001006002 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ32*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 56
61 | 031001006003 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ40*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 7
62 | 031001006004 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ50*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 8
63 | 031001006024 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ110*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 2
64 | 031003001001 | 电动二通阀（风机盘管用） | [项目特征] 1.规格：DN20，开关型 2.连接方式:螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.接线、调试 4.其他 | 个 | 17
65 | 031003001002 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
66 | 031003001003 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
67 | 031003001004 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
68 | 031003001005 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 34
69 | 031003001006 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
70 | 031003001007 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
71 | 031003002001 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
72 | 031003002002 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN150 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
73 | 031003002012 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN200 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
74 | 031003002004 | 水力平衡阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 1
75 | 031003002005 | 水力平衡阀 | "[项目特征] 1.规格：DN150 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 1
76 | 031003002006 | 水力平衡阀 | "[项目特征] 1.规格：DN200 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 1
77 | 031003008001 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 17
78 | 031003008002 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
79 | 031003008003 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
80 | 031003010001 | 不锈钢软接 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 34
81 | 031003010002 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
82 | 031003010003 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
83 | 030601002002 | 压力表 | [项目特征] 1.精密：一般压力表Y150 0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 台 | 4
84 | 030601001002 | 温度表 | [项目特征] 1.量程：0-50℃ [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 支 | 4
85 | 031003001008 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.材质：黄铜 DN20 2.连接形式：螺纹 3.驱动方式： 自动排气 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 21
86 | 031003001009 | 泄水阀 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 1
87 | 031002001002 | 水管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 369
88 | 031009002009 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
通风空调水系统合计
暖通工程合计
电气工程
强电部分
89 | 030404017001 | 双电源总配电箱4ATEK-KT1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱4ATEK-KT1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
90 | 030404017002 | 配电箱4NJAL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱4NJAL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
91 | 030404017003 | 配电箱4NJAL-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱4NJAL-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
92 | 030404017005 | 配电箱4NJCS-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱4NJCS-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
93 | 030404017006 | 空调自控柜4NJKG-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜4NJKG-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
94 | 030404001001 | 智能集成显示模块化控制塔 | 1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 台 | 1
95 | 030404001002 | 中央集成模块化控制系统 | 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。 | 台 | 1
96 | 030411002002 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架安装 | m | 34
97 | 031201003001 | 电缆、电线管支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:型钢 3.规格:除锈后，先刷防锈漆二遍，再刷调和漆二遍 4.满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 123.52
98 | 030411001001 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管） 3.规格:SC25*1.2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 252
99 | 030411001002 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 3.规格:SC20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 308
100 | 030408001001 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x4+4PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 87.2
101 | 030408001002 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 146
102 | 030408001003 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 68.6
103 | 030408001004 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x16+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 72.1
104 | 030408001005 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x25+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 70
105 | 030408001006 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x4+4PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 15.6
106 | 030408001007 | 电力电缆 | 【项目特征】 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-2x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 57.8
107 | 030408001008 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVV-7*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 100.4
108 | 030408001009 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVVP-4*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 48.3
109 | 030411004001 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 1264.8
110 | 030411004002 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 1544.4
111 | 030404034001 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 11
112 | 030404034002 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:双联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 14
113 | 030404034004 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:单联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
114 | 030404034005 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:双联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
115 | 030404034006 | 定时开关 | 【项目特征】 1.名称:定时开关 2.型号、规格:2.2kw以内 3.开关盒 4.安装方式:距地1.8米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 6
116 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称：空调温控面板开关 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 | 个 | 17
117 | 030404035001 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地0.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 11
118 | 030404035002 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:防水五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 14
119 | 030404018001 | 插座组 | 【项目特征】 1.名称:插座箱插座 （250V/10A) 2.型号及规格:含三个五孔插座 3.接线盒 4.安装方式:设备带上安装 5.未说明部分详设计 | 台 | 7
120 | 030404018002 | 插座组 | 【项目特征】 1.名称:插座箱插座 （250V/10A) 2.型号及规格:含三个五孔插座，一个接地端子 3.接线盒 4.安装方式:设备带上安装 5.未说明部分详设计 | 台 | 8
121 | 030412001001 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:300*300 10W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
122 | 030412001002 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*300 25W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 6
123 | 030412001004 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*600 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 53
124 | 030412001005 | LED三防灯 | 【项目特征】 1.名称:LED三防灯 2.型号及规格:2*1200 16W 3.安装方式:壁装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 2
125 | 030412006001 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:30W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 4
126 | 030412006002 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:40W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 8
127 | 030409002001 | 接地母线 | 【项目特征】 1、名称：镀锌扁钢40*4 | m | 75
128 | 030404017007 | 局部等电位箱 | 【项目特征】 1、名称：局部等电位箱 LEB 2、安装方式：箱体接地 | 台 | 10
129 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 【项目特征】 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级 (kV):1KV | 系统 | 1
强电部分合计
弱电部分
摄像监控系统
130 | 030507008001 | 200万像素网络半球摄像机 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 13
131 | 030507013001 | 16路硬盘录像机 | 1.16路输入 2.多画面分割、录像和回放功能 3.录像文件备份 4.高性能高清图像型 | 台 | 1
132 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
133 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
摄像监控系统合计
电话和网络布线系统
134 | 030502012001 | 双口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 12
135 | 030502004001 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 7
136 | 030502012002 | 单口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 1
137 | 030502012003 | 电话与网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 1
138 | 030501012002 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口 | 台 | 1
139 | 030501012003 | 电话交换机 | 1.名称:电话交换机 2.规格:16口 | 台 | 1
140 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 2
141 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:110语音配线架 2.规格:25对 | 个 | 1
电话和网络布线系统合计
门禁系统
142 | 030507007001 | 单门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 3
143 | 030507007002 | 双门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 1
144 | 030404031001 | 出门按钮 | 1.门禁专用出门按钮 | 个 | 4
145 | 030507005001 | 入门读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.类别:墙上暗装底边距地 1.3m，具备刷脸及IC卡刷卡进入功能 3.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 5
146 | 030507006001 | 门禁控制器 | 1.天花内安装 | 台 | 4
147 | 030501012004 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
门禁系统合计
护理呼叫系统
148 | 030507002001 | 病房对讲分机 | 1.病房对讲分机 2.设备带安装 | 套 | 4
149 | 030507002002 | 呼叫对讲主机 | 1.呼叫对讲主机 2.工作台上安装 | 套 | 1
150 | 030507014001 | 呼叫显示屏 | 1.呼叫显示屏 2.吊顶安装 | 套 | 3
151 | 030507014002 | 病人一览表 | 1.病人一览表 2.挂装 | 套 | 1
152 | 030501012005 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:16口 | 台 | 1
护理呼叫系统合计
叫号系统
153 | 030507014003 | 诊室显示屏 | 1.诊室显示屏 2.门口侧安装 | 套 | 4
154 | 030507014004 | 导诊综合显示屏 | 1.导诊综合显示屏 2.离地2.1米安装 | 套 | 1
155 | 030507002003 | 候诊呼叫主机 | 1.候诊呼叫主机 2.护士站安装 | 套 | 1
叫号系统合计
无线AP系统
156 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 6
157 | 030502010004 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
158 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
无线AP系统合计
配线及线槽
159 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 | 1.型号：UTP-CAT6 2.敷设方式:穿管、桥架敷设 | m | 3342.8
160 | 030411004003 | 电线电缆 | 1.RVV-2x1.0 | m | 26.3
161 | 030411004004 | 电线电缆 | 1.RVV-3x1.0 | m | 87.2
162 | 031201003002 | 桥架、电线管支架 | 【项目特征】 1.名称：电缆、电线管支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：按设计图纸、规范要求 | kg | 72.66
163 | 030411002003 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:100*100*1.0 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 40.2
164 | 030411001003 | 镀锌电线管 | 1.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管) 2.规格:SC20*1.0 3.配置形式及部位:暗配管 | m | 313.6
165 | 030506008001 | 视频系统调试 | 弱电调试 | 系统 | 1
配线及线槽合计
弱电部分合计
电气工程合计
给排水工程
166 | 031001003001 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 101
167 | 031001003002 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 49
168 | 031001003003 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 21
169 | 031001003004 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 21
170 | 031001003005 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 94
171 | 031001003006 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 23
172 | 031001003007 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 32
173 | 031208002010 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN20×30mm（厚） | m | 94
174 | 031208002011 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN25×30mm（厚） | m | 23
175 | 031208002012 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN40×30mm（厚） | m | 32
176 | 031001006005 | HP-PVC给水管（纯水） | 1.材质：HP-PVC； 2.规格：DN25 1.25Mpa； 3.连接形式:卡压式连接； 4.压力试验及吹、洗； 5.综合考虑管件类型及数量。 | m | 96
177 | 031003001010 | 纯水水管道双由令阀门 | 1.材质：CPVC； 2.规格：DN20 1.25Mpa； 3.连接形式:卡压式连接； 4.压力试验及吹、洗； 5.综合考虑管件类型及数量。 | 个 | 4
178 | 031001006006 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 71
179 | 031001006007 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 22
180 | 031001006008 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 | m | 65
181 | 031003001011 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 3
182 | 031003001012 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 44
183 | 031003001013 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
184 | 031003001014 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN40 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 3
185 | 031004003001 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯 翻板式不锈钢下水器 | 组 | 8
186 | 031004014001 | 淋浴器 | 1.材质:不锈钢 2.输送介质:冷热水 3.控制方式：冷热水混合阀 | 个 | 2
187 | 031004014002 | 感应式混水龙头 | 1.规格：DN20 2.配件：红外感应电磁阀装置、冷热水软管各一条 3.输送介质：冷热水 4.材质：不锈钢 5.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 20
188 | 031004003002 | 三人位刷手池 | 1.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度：1.0mm 2.输送介质:冷热水 3.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 4.尺寸：1500mm*970mm*550mm | 组 | 1
189 | 031004014003 | 感应式鹅颈龙头 | 1.规格：DN15 2.配件：红外感应电磁阀装置 3.输送介质:冷热水 4.材质：不锈钢 | 个 | 3
190 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质：陶瓷 2.含存水弯等相关配件 | 组 | 3
191 | 031004008001 | 冲洗延时阀 | 1.类型：脚踏式，与蹲式大便器配套 | 组 | 3
192 | 031004014004 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De75 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 5
193 | 031004014005 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De110 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 2
194 | 031009002008 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
给排水工程合计
医用气体
195 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
196 | 031008003002 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
197 | 030404001007 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
198 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 16.05
199 | 030601004001 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
200 | 031008014001 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
201 | 031008014002 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
202 | 031008014003 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
203 | 031001004007 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 58
204 | 031001004008 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 115
205 | 031001004009 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 26
206 | 031001004010 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 89
207 | 031001004011 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 72
208 | 031003001042 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 2
209 | 031003001043 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 8
210 | 030411004013 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 14.3
211 | 030411001010 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 14.3
212 | 031002001007 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 20
医用气体合计
四层-内镜中心合计
三层-遗传优生优育中心
暖通工程
通风空调风系统
213 | 030701003002 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 （AHU-306） | [项目特征] 1.风量：14750m3/h 2.制冷量：268KW 3.制热量：96KW 4.再热量：51KW 5.加湿量：90KG/h 6.机外余压：1200Pa 7.新风量：14750m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
214 | 030701003003 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 （AHU-305） | [项目特征] 1.风量：12750m3/h 2.制冷量：232KW 3.制热量：83KW 4.再热量：45KW 5.加湿量：78KG/h 6.机外余压：1200Pa 7.新风量：12750m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
215 | 030701003004 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 （AHU-304） | [项目特征] 1.风量：2000m3/h 2.制冷量：36KW 3.制热量：13KW 4.再热量：9KW 5.加湿量：15KG/h 6.机外余压：700Pa 7.新风量：2000m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
216 | 030701003005 | 新风机组（PAU-302） | "[项目特征] 1.风量：8000m3/h 2.制冷量：125KW 3.机外余压：1200Pa 4.运行状态：开放BA端口 5.包括但不限于：控制系统、进口风机、电机、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他" | 台 | 1
217 | 030701011002 | 智能集成离子净化装置 | [项目特征] 1.处理量：9000-14900CMH 基本配置： 1.带14根高能负离子净化装置、G4过滤及光轻离子净化模块。 2.不含风机及进出接口风管 3.箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理，铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。 4.封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。 5.箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。 6.模块化设计，带有检修门，含过滤模块、负离子净化模块、风压传感器及VOC传感器。 7.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能。与中央控制塔通信。 8.采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块，同时采用传感与控制一体的闭环控制模块技术，能彻底清除实验室空气中的有害化学气体和有害微生物以及异味等，从而达到完全净化实验室内部空气的功效，该装置安装在新风管道中。 10.产品在耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全、高低温、电磁抗干扰方面符合国家相关规范要求。 | 台 | 3
218 | 030701011003 | 智能集成离子净化装置 | [项目特征] 1.处理量：3000-5900CMH 基本配置： 1.带6根高能负离子净化装置、G4过滤及光轻离子净化模块。 2.不含风机及进出接口风管 3.箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理，铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。 4.封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。 5.箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。 6.模块化设计，带有检修门，含过滤模块、负离子净化模块、风压传感器及VOC传感器。 7.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能。与中央控制塔通信。 8.采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块，同时采用传感与控制一体的闭环控制模块技术，能彻底清除实验室空气中的有害化学气体和有害微生物以及异味等，从而达到完全净化实验室内部空气的功效，该装置安装在新风管道中。 10.产品在耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全、高低温、电磁抗干扰方面符合国家相关规范要求。 | 台 | 1
219 | 030701011004 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：9000-16900CMH 基本配置： 1.带18根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 1
220 | 030701011005 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：5000-8900CMH 基本配置： 1.带8根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 3
221 | 030701011006 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：1000-2900CMH 基本配置： 1.带3根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 2
222 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.风量：340m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：1.62kw | 台 | 6
223 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.风量：510m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：2.45kw | 台 | 4
224 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.风量：680m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：3.6kw | 台 | 2
225 | 030701004010 | 风机盘管 | 1.风量：850m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：4.67kw | 台 | 5
226 | 030701004011 | 风机盘管 | 1.风量：1360m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：7.37kw | 台 | 1
227 | 030703007011 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：600×600 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 14
228 | 030703007012 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 22
229 | 030703007013 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 15
230 | 030703007014 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 10
231 | 030703007015 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 15
232 | 030701003006 | 分体式空调 | [项目特征] 1.制冷量：5.6KW 2.制冷功率：1.2KW [工作内容] 1.设备安装 | 台 | 1
233 | 030703007016 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：500×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 10
234 | 030703007017 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：600×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 7
235 | 030703007018 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：1000×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 1
236 | 030703021001 | 静压等量调节落地式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，可直接安装落地在工作边台死角处；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方； 3.尺寸：300x150x2850mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 1
237 | 030703021002 | 静压等量调节台面式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，台面式可直接安装在工作边台；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方；右进风，以出风口为正面分左右。 3.尺寸：850x100x200mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 15
238 | 030703001010 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
239 | 030703001011 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：800×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
240 | 030703001012 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
241 | 030703001013 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
242 | 030703001014 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：320×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
243 | 030703001015 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：800×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
244 | 030703001016 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1250×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
245 | 030703001017 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：250×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 50
246 | 030703001018 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 22
247 | 030703001019 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 41
248 | 030703001020 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：250×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 30
249 | 030703001021 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
250 | 030703001022 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 14
251 | 030703001023 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 25
252 | 030701010001 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量1500m3/h，H12高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 台 | 30
253 | 030701010002 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量500m3/h，H12高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 台 | 22
254 | 030703007019 | 下排风口 | [项目特征] 1.规格：395×345（含H13高效过滤器） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 2.其他 | 个 | 6
255 | 030703007020 | 下排风口 | [项目特征] 1.规格：395×345（含F7中效过滤器） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 34
256 | 030703001024 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
257 | 030703001025 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：800×630 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
258 | 030703001026 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：800×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
259 | 030703001027 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：600×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
260 | 030703001028 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
261 | 030703001029 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：250×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 3
262 | 030703001030 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：320×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
263 | 030703001031 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：400×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 3
264 | 030703001032 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：1250×630 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
265 | 030703001033 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：1250×500 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
266 | 030703001034 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：规格：500×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
267 | 030703020002 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：400×250×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
268 | 030703020003 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：800×320×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 2
269 | 030703020004 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：1250×500×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 2
270 | 030703020005 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：800×400×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
271 | 030703020006 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：630×320×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
272 | 030108001003 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：8500m3/h 2.电量：11000W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
273 | 030108001004 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：2500m3/h 2.电量：750W 3.机外余压：550Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
274 | 030108001005 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：8750m3/h 2.电量：15000W 3.机外余压：190Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
275 | 030108001006 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：5000m3/h 2.电量：11000W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
276 | 030108001007 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：16000m3/h 2.电量：15000W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
277 | 030108001008 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：1000m3/h 2.电量：750W 3.机外余压：450Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
278 | 030108001009 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：200m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：350Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
279 | 030703007021 | 普通上排风口 | [项目特征] 1.规格：400×400（颈部尺寸） 2.材质;铝合金（含四层铝网） [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 10
280 | 030703007022 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：3000×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
281 | 030703007023 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：6000×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
282 | 030605001002 | 臭氧监测仪 | 1.检测量程：0-10ppm； 2.测量精度：<±3%（F.S)； 3.最小读数：0.01ppm，响应时间：≤20秒； | 套 | 3
283 | 030601001003 | 温湿度传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出为20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS | 支 | 3
284 | 030601002003 | 管道压力传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS 3.耐高温、耐腐蚀。 | 台 | 3
285 | 030702002005 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板,规格厚度：0.5mm | m2 | 115
286 | 030702002006 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm | m2 | 157
287 | 030702002007 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.75mm | m2 | 745
288 | 030702002008 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：1.0mm | m2 | 615
289 | 031208003002 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | m2 | 1632
290 | 030703019002 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材质：帆布 | m2 | 10
291 | 031002001003 | 管道支架 | 综合型钢 | kg | 1632
292 | 010501006002 | 设备基础 | [项目特征] 1.毛石混凝土基础 2.C25普通商品混凝土20石(A4-1 3.基础尺寸：7350*3570*300mm | m3 | 4.32
293 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 1632
通风空调风系统合计
通风空调水系统
294 | 031001004001 | 冷媒紫铜管 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15.98 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 10
295 | 031001004002 | 冷媒紫铜管 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ9.5 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 10
296 | 031001001010 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 150
297 | 031001001011 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 48
298 | 031001001012 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 10
299 | 031001001013 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 56
300 | 031001001014 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 64
301 | 031001001015 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 8
302 | 031001001016 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 135
303 | 031001001017 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 8
304 | 031001001018 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN150 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 130
305 | 031001001019 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN200 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 8
306 | 031208002013 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 150
307 | 031208002014 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 48
308 | 031208002015 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 10
309 | 031208002016 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 56
310 | 031208002017 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 64
311 | 031208002018 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 8
312 | 031208002019 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 135
313 | 031208002020 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 8
314 | 031208002021 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN150 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 130
315 | 031208002022 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN200 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 130
316 | 031001006009 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ20*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 50
317 | 031001006010 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ32*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 30
318 | 031001006011 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ40*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 90
319 | 031001006012 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ50*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 80
320 | 031003001015 | 电动二通阀（风机盘管用） | [项目特征] 1.规格：DN20，开关型 2.连接方式:螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.接线、调试 4.其他 | 个 | 18
321 | 031003001016 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
322 | 031003001017 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
323 | 031003001018 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 2
324 | 031003001019 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
325 | 031003001020 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
326 | 031003001021 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 36
327 | 031003001022 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN32 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
328 | 031003001023 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
329 | 031003002007 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN65 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
330 | 031003002008 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
331 | 031003002009 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN125 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
332 | 031003008004 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 18
333 | 031003008005 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
334 | 031003008006 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
335 | 031003008007 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 2
336 | 031003008008 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
337 | 031003008009 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
338 | 031003010004 | 不锈钢软接 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 36
339 | 031003010005 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
340 | 031003010006 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
341 | 031003010007 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 4
342 | 031003010008 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
343 | 031003010009 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
344 | 030601002004 | 压力表 | [项目特征] 1.精密：一般压力表Y150 0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 台 | 8
345 | 030601001004 | 温度表 | [项目特征] 1.量程：0-50℃ [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 支 | 8
346 | 031003001024 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.材质：黄铜 DN20 2.连接形式：螺纹 3.驱动方式： 自动排气 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 7
347 | 031003001025 | 泄水阀 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 7
348 | 031002001004 | 水管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 709
349 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
通风空调水系统合计
暖通工程合计
电气工程
强电部分
350 | 030404017008 | 双电源总配电箱3ATYC-ZM1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱3ATYC-ZM1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
351 | 030404017009 | 双电源总配电箱3ATYC-KT1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱3ATYC-KT1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
352 | 030404017010 | 配电箱3YCAL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
353 | 030404017011 | 配电箱3YCAL-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
354 | 030404017012 | 配电箱3YCAL-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
355 | 030404017013 | 配电箱3YCAL-4 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-4（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
356 | 030404017014 | 配电箱3YCAL-5 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-5（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
357 | 030404017015 | 配电箱3YCAL-6 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCAL-6（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
358 | 030404017016 | 配电箱3YCUPS-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱3YCUPS-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
359 | 030404017017 | 空调自控柜3YCKG-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜3YCKG-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
360 | 030404017018 | 空调自控柜3YCKG-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜3YCKG-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
361 | 030404017019 | 空调自控柜3YCKG-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜3YCKG-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
362 | 030404017020 | 空调自控柜3YCKG-4 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜3YCKG-4（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
363 | 030405001001 | UPS不间断电源（包含主机、电池柜、电池组） | 1.名称:UPS不间断电源 2.安装方式:明装 3.380V、30KVA、30分钟 4.本体安装 5.开孔洞及修补、防火封堵等 6.查校线、焊、压接线端子、接地、系统调试、通电检测验收 | 个 | 1
364 | 030404001003 | 智能集成显示模块化控制塔 | 1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 台 | 4
365 | 030404001004 | 中央集成模块化控制系统 | 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。 | 台 | 4
366 | 030411002004 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 96
367 | 030411002005 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：200*100*1.2 3.桥架支架安装 | m | 36
368 | 030411002006 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架安装 | m | 43
369 | 031201003003 | 电缆、电线管支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:型钢 3.规格:除锈后，先刷防锈漆二遍，再刷调和漆二遍 4.满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 423.85
370 | 030411001004 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管） 3.规格:SC25*1.2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 2135
371 | 030411001005 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 3.规格:SC20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1636.1
372 | 030408001010 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x4+4PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 153
373 | 030408001011 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 163.3
374 | 030408001012 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x16+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 310.1
375 | 030408001013 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x25+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 145.6
376 | 030408001014 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x50+25PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 11.8
377 | 030408001015 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x70+35PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 14.6
378 | 030408001016 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x95+50PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 152
379 | 030408001017 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 15.2
380 | 030408001018 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 92.6
381 | 030408001019 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 15
382 | 030408001020 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVV-7*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 111.7
383 | 030408001021 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVVP-4*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 186.2
384 | 030411004005 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 6467.8
385 | 030411004006 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 4817.2
386 | 030404034007 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:定时开关 2.型号、规格:2.2kw以内 3.开关盒 4.安装方式:距地1.8米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 28
387 | 030404034008 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 25
388 | 030404034009 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:双联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 6
389 | 030404034010 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:三联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 13
390 | 030404034011 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:双联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
391 | 030404034012 | 四联单控开关 | 【项目特征】 1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:四联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 8
392 | 030404034013 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:单联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 6
393 | 030404031002 | 防爆双极开关 | 【项目特征】 1.名称:防爆双极开关 2.型号、规格:防爆双极开关 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米明装 5.未说明部分详设计 | 个 | 1
394 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称：空调温控面板开关 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 | 个 | 26
395 | 030404035004 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地0.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 49
396 | 030404035005 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:防水五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 35
397 | 030404035006 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:传递窗插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 14
398 | 030404035007 | 带保护接点防爆插座 | 【项目特征】 1.名称:带保护接点防爆插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 1
399 | 030404035008 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:双联插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:边台安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 83
400 | 030404035009 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:三联插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:边台安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 35
401 | 030404035010 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:UPS电源插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 58
402 | 030412001006 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*300 25W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 24
403 | 030412001007 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*600 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 51
404 | 030412001008 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:900*300 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 27
405 | 030412001009 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED密闭灯 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 32
406 | 030412001010 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED密闭灯 2.型号及规格:1200*600 60W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 2
407 | 030412001011 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED平板灯(带应急） 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 13
408 | 030412001012 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED平板灯(带应急） 2.型号及规格:1200*600 60W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
409 | 030412006003 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:20W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 24
410 | 030412006004 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:30W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 25
411 | 030412006005 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:40W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 22
412 | 030507006002 | 互锁装置 | 1.名称:互锁装置 2.满足设计图纸及施工规范要求 3.双门互锁 | 台 | 15
413 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 【项目特征】 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级 (kV):1KV | 系统 | 1
414 | 030414007001 | 不间断电源 | 30KVA | 系统 | 1
强电部分合计
弱电部分
摄像监控系统
415 | 030507008002 | 200万像素网络半球摄像机 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 14
416 | 030507013002 | 32路硬盘录像机 | 1.32路输入 2.多画面分割、录像和回放功能 3.录像文件备份 4.高性能高清图像型 | 台 | 1
417 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
418 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
摄像监控系统合计
电话和网络布线系统
419 | 030502012004 | 双口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 102
420 | 030502004002 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 22
421 | 030502012005 | 单口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 3
422 | 030501012008 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口 | 台 | 5
423 | 030501012009 | 电话交换机 | 1.名称:电话交换机 2.规格:32口 | 台 | 1
424 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 10
425 | 030502010007 | 配线架 | 1.名称:110语音配线架 2.规格:25对 | 个 | 1
电话和网络布线系统合计
门禁系统
426 | 030507007003 | 单门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 1
427 | 030507007004 | 双门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 2
428 | 030404031003 | 出门按钮 | 1.门禁专用出门按钮 | 个 | 3
429 | 030507005002 | 入门读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.类别:墙上暗装底边距地 1.3m，具备刷脸及IC卡刷卡进入功能 3.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
430 | 030507006003 | 门禁控制器 | 1.天花内安装 | 台 | 3
431 | 030501012010 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
门禁系统合计
无线AP系统
432 | 030501009002 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 22
433 | 030502010008 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 2
434 | 030501012011 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
无线AP系统合计
配线及线槽
435 | 030502005002 | 六类非屏蔽网线 | 1.型号：UTP-CAT6 2.敷设方式:穿管、桥架敷设 | m | 14676.3
436 | 030411004007 | 电线电缆 | 1.RVV-2x1.0 | m | 15.6
437 | 030411004008 | 电线电缆 | 1.RVV-3x1.0 | m | 17.1
438 | 031201003004 | 桥架、电线管支架 | 【项目特征】 1.名称：电缆、电线管支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：按设计图纸、规范要求 | kg | 179.22
439 | 030502001001 | 标准落地式19英寸机柜 | 1.名称:标准落地式19英寸机柜 2.规格:42U | 台 | 1
440 | 030411002007 | 镀锌线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 58
441 | 030411002008 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:200*100*1.2 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 16
442 | 030411001006 | 镀锌电线管 | 1.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管) 2.规格:SC20*1.0 3.配置形式及部位:暗配管 | m | 969.6
443 | 030506008002 | 视频系统调试 | 弱电调试 | 系统 | 1
配线及线槽合计
弱电部分合计
电气工程合计
给排水工程
444 | 031001003008 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 207
445 | 031001003009 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 30
446 | 031001003010 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 15
447 | 031001003011 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 4
448 | 031001003012 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN50 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 17
449 | 031001006013 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 163
450 | 031001006014 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 51
451 | 031001006015 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 | m | 70
452 | 031003001026 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
453 | 031003001027 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
454 | 031003001028 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 41
455 | 031003001029 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
456 | 031003001030 | 防回流污染止回阀 | 1.名称:防回流污染止回阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
457 | 031004003003 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯 翻板式不锈钢下水器 | 组 | 17
458 | 031004004001 | 拖把池 | 1、规格：600*500mm*400mm 2.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度： 1.0mm 3.输送介质:冷水 4.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 1
459 | 031004014006 | 普通单冷龙头 | 1.规格：DN20 2.输送介质：冷水 3.材质：不锈钢 4.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 40
460 | 031004014007 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De75 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 3
461 | 031004014008 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De50 | 个 | 6
462 | 031004014009 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De75 | 个 | 4
463 | 031004014010 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De110 | 个 | 5
464 | 031009002006 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
给排水工程合计
三层-遗传优生优育中心合计
二层-新生儿疾病筛查中心
暖通工程
通风空调风系统
465 | 030701003007 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 | [项目特征] 1.风量：16150m3/h 2.制冷量：122KW 3.制热量：44KW 4.再热量：23KW 5.加湿量：40KG/h 6.机外余压：1200Pa 7.新风量：16150m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
466 | 030701003008 | 新风机组（PAU-203） | "[项目特征] 1.风量：9000m3/h 2.制冷量：159KW 3.机外余压：1200Pa 4.运行状态：开放BA端口 5.包括但不限于：控制系统、进口风机、电机、过滤器 6.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他" | 台 | 1
467 | 030701011007 | 智能集成离子净化装置 | [项目特征] 1.处理量：9000-14900CMH 基本配置： 1.带14根高能负离子净化装置、G4过滤及光轻离子净化模块。 2.不含风机及进出接口风管 3.箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理，铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。 4.封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。 5.箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。 6.模块化设计，带有检修门，含过滤模块、负离子净化模块、风压传感器及VOC传感器。 7.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能。与中央控制塔通信。 8.采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块，同时采用传感与控制一体的闭环控制模块技术，能彻底清除实验室空气中的有害化学气体和有害微生物以及异味等，从而达到完全净化实验室内部空气的功效，该装置安装在新风管道中。 10.产品在耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全、高低温、电磁抗干扰方面符合国家相关规范要求。 | 台 | 2
468 | 030701011008 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：5000-10000CMH 基本配置： 1.带8根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 3
469 | 030701011009 | 多效离子净化废气处理装置 | 1.处理量：1000-2900CMH 基本配置： 1.带3根高能负离子净化、G4及高效多孔性活性炭过滤等多层有效处理装置 2.采用风柜专用铝型材与专业抗腐蚀板材组合，模块化设计，自由组合，每组模块都带有检修门。 3.PLC闭环控制方式（节能环保），采用被动净化与主动杀菌技术相结合的方法，同时采用光化学和高压脉冲电晕放电的等离子体净化空气技术，具备过滤模块、光电离模块、高能离子模块及传感与控制一体的闭环控制模块，能有效的去除废气中的污染细菌、病毒、真菌、霉菌、霉毒，同时清除废气中的有害化学气体和有害微生物等，从而达到绿色实验室废气排放标准。 4.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。 | 台 | 2
470 | 030701004012 | 风机盘管 | 1.风量：340m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：1.62kw | 台 | 1
471 | 030701004013 | 风机盘管 | 1.风量：510m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：2.45kw | 台 | 2
472 | 030701004014 | 风机盘管 | 1.风量：680m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：3.6kw | 台 | 9
473 | 030701004015 | 风机盘管 | 1.风量：1020m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：5.4kw | 台 | 8
474 | 030701004016 | 风机盘管 | 1.风量：1360m³/h 2.余压：30pa 3.冷量：7.37kw | 台 | 2
475 | 030701003009 | 分体式空调 | 1.风量：700m³/h 2.冷量：2650w 3.热量：4550w | 台 | 1
476 | 030701003010 | 多联机室内机 | 1.制冷量：5.6KW 2.制热量：6.3KW 3.静压：30Pa 4.功率：75W 5.噪音≤50dB（A） | 台 | 2
477 | 030701003011 | 多联机室内机 | 1.制冷量：8KW 2.制热量：9KW 3.功率：2500W 4.噪音≤50dB（A） | 台 | 1
478 | 030701003012 | 室内冷风机 | 1.制冷量：5匹 | 台 | 2
479 | 030701003013 | 室外冷风机主机 | 1.制冷量：5匹 | 台 | 1
480 | 030703007024 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：600×600 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 27
481 | 030703007025 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 3
482 | 030703007026 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 5
483 | 030703007027 | 方型散流器 | [项目特征] 1.规格：200×200 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 5
484 | 030703007028 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：400×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 10
485 | 030703007029 | 排风方型散流器 | [项目特征] 1.规格：300×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 15
486 | 030703007030 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：400×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 1
487 | 030703007031 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：600×400 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 17
488 | 030703007032 | 门绞式回风百叶 （风机盘管回风口） | [项目特征] 1.规格：1000×300 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 1
489 | 030703021003 | 静压等量调节落地式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，可直接安装落地在工作边台死角处；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方； 3.尺寸：300x150x2850mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 19
490 | 030703021004 | 静压等量调节台面式导流装置 | 1.材质：3.0mm铝合金一体模压成型，铝合金阳极处理，表面氧化处理； 2.该装置主要运用于工作台面的甲醛、二甲苯等废气排出，有效的把工作边台污染区废气排到系统排风管道，台面式可直接安装在工作边台；采用铝合金拉模成型、阳极处理，美观大方；右进风，以出风口为正面分左右。 3.尺寸：850x100x200mm 4.带手动调节阀，需用软连接或帆布与风管链接。 5.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 个 | 47
491 | 030703001035 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 6
492 | 030703001036 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：320×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
493 | 030703001037 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
494 | 030703001038 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：400×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
495 | 030703001039 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：400×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 4
496 | 030703001040 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：1000×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 4
497 | 030703001041 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
498 | 030703001042 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
499 | 030703001043 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：630×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 4
500 | 030703001044 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：2000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
501 | 030703001045 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：800×630 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
502 | 030703001046 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：1250×630 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
503 | 030703001047 | 防火阀 70℃（常开） | "[项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
504 | 030703001048 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 79
505 | 030703001049 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 71
506 | 030703001050 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
507 | 030703001051 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
508 | 030703001052 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
509 | 030703001053 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 4
510 | 030703001054 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
511 | 030703001055 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
512 | 030703001056 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：630×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
513 | 030703001057 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：630×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
514 | 030703001058 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：2000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
515 | 030703001059 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：800×630 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
516 | 030703001060 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
517 | 030703001061 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1250×630 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
518 | 030701010003 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量1000m3/h，H12高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 台 | 28
519 | 030703001062 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：320×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
520 | 030703001063 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
521 | 030703001064 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
522 | 030703001065 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
523 | 030703001066 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：1000×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
524 | 030703001067 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：320×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
525 | 030703001068 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：630×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
526 | 030703001069 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：630×400 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
527 | 030703001070 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
528 | 030703001071 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 7
529 | 030703001072 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
530 | 030703001073 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：2000×500 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
531 | 030703001074 | 电动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：800×630 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
532 | 030703020007 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：1250×630×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
533 | 030703020008 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：1000×500×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
534 | 030703020009 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：800×400×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
535 | 030703020010 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：500×320×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
536 | 030703020011 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：630×320×2000 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
537 | 030108001010 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：250m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 3
538 | 030108001011 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：4000m3/h 2.电量：2200W 3.机外余压：650Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
539 | 030108001012 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：8500m3/h 2.电量：15000W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
540 | 030108001013 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：2000m3/h 2.电量：1500W 3.机外余压：650Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 2
541 | 030108001014 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：4600m3/h 2.电量：5500W 3.机外余压：650Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
542 | 030108001015 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：5800m3/h 2.电量：7500W 3.机外余压：1500Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
543 | 030108001016 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：150m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
544 | 030703007033 | 普通上排风 | [项目特征] 1.规格：300×300（颈部尺寸） 2.材质;铝合金（含四层铝网） [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 13
545 | 030703007034 | 排风口 | [项目特征] 1.规格：720×430 2.含F5过滤器 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他" | 个 | 5
546 | 030703007035 | 排风口 | [项目特征] 1.规格：720×430 2.含尼龙过滤器 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他" | 个 | 5
547 | 030703007036 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：800×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
548 | 030703007037 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：500×320 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
549 | 030703007038 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：320×250 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 2
550 | 030703007039 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：630×320 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
551 | 030703007040 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：800×400 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
552 | 030605001003 | 臭氧监测仪 | 1.检测量程：0-10ppm； 2.测量精度：<±3%（F.S)； 3.最小读数：0.01ppm，响应时间：≤20秒； | 套 | 2
553 | 030601001005 | 温湿度传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出为20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS | 支 | 2
554 | 030601002005 | 管道压力传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS 3.耐高温、耐腐蚀。 | 台 | 2
555 | 030702002009 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板,规格厚度：0.5mm | m2 | 415
556 | 030702002010 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm | m2 | 300
557 | 030702002011 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.75mm | m2 | 357
558 | 030702002012 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：1.0mm | m2 | 391
559 | 031208003003 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | m2 | 1463
560 | 030703019003 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材质：帆布 | m2 | 10
561 | 031002001005 | 管道支架 | 综合型钢 | kg | 1463
562 | 010501006003 | 设备基础 | [项目特征] 1.毛石混凝土基础 2.C25普通商品混凝土20石(A4-1 3.基础尺寸：7350*3570*300mm | m3 | 4.32
563 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 1463
通风空调风系统合计
通风空调水系统
564 | 031001001020 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 102
565 | 031001001021 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 15
566 | 031001001022 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 35
567 | 031001001023 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 19
568 | 031001001024 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：丝接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 29
569 | 031001001025 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 46
570 | 031001001026 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 23
571 | 031001001027 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 26
572 | 031001001028 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 8
573 | 031208002023 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 102
574 | 031208002024 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 15
575 | 031208002025 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN32 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 35
576 | 031208002026 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN40 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 19
577 | 031208002027 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 29
578 | 031208002028 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 46
579 | 031208002029 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 23
580 | 031208002030 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 26
581 | 031208002031 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN125 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 8
582 | 031001006016 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ20*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 40
583 | 031001006017 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ32*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 35
584 | 031001006018 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ40*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 85
585 | 031001006019 | 空调冷凝管 （带保温） | [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:φ50*25 5.保温棉材料：橡塑保温棉 | m | 76
586 | 031001004003 | 脱脂紫铜管φ6.35 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ6.35 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 24
587 | 031001004004 | 脱脂紫铜管φ9.53 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ9.53 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 97
588 | 031001004005 | 脱脂紫铜管φ12.7 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12.7 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 4
589 | 031001004006 | 脱脂紫铜管φ15.8 | [项目特征] 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15.8 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 11.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 77
590 | 031003001031 | 电动二通阀（风机盘管用） | [项目特征] 1.规格：DN20，开关型 2.连接方式:螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.接线、调试 4.其他 | 个 | 21
591 | 031003001032 | 比例积分电动二通阀 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
592 | 031003001033 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
593 | 031003001034 | 比例积分阀 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.其他 | 个 | 1
594 | 031003001035 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 42
595 | 031003001036 | 铜闸阀 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
596 | 031003002010 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN80 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
597 | 031003002011 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
598 | 031003008010 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN20 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 21
599 | 031003008011 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN50 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
600 | 031003008012 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
601 | 031003008013 | Y型过滤器 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：螺纹连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 1
602 | 031003010010 | 不锈钢软接 | [项目特征] 1.规格：DN20 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 42
603 | 031003010011 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN50 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
604 | 031003010012 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
605 | 031003010013 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.工作压力：1.6Mpa,100mm长 [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 2
606 | 030601002006 | 压力表 | [项目特征] 1.精密：一般压力表Y150 0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 台 | 6
607 | 030601001006 | 温度表 | [项目特征] 1.量程：0-50℃ [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 支 | 6
608 | 031003001037 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.材质：黄铜 DN20 2.连接形式：螺纹 3.驱动方式： 自动排气 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 3
609 | 031003001038 | 泄水阀 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 3
610 | 031002001006 | 水管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 505
611 | 031009002003 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
通风空调水系统合计
暖通工程合计
电气工程
强电部分
612 | 030404017021 | 双电源总配电箱2ATXS-ZM1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATXS-ZM1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
613 | 030404017022 | 双电源总配电箱2ATXS-KT1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATXS-KT1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
614 | 030404017023 | 配电箱2XSUPS-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSUPS-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
615 | 030404017024 | 配电箱2XSAL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
616 | 030404017025 | 配电箱2XSAL-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
617 | 030404017026 | 配电箱2XSAL-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
618 | 030404017027 | 配电箱2XSAL-4 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-4（包括箱内所有电器元件等配件）（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
619 | 030404017028 | 配电箱2XSAL-5 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSAL-5（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
620 | 030404017029 | 空调自控柜2XSKG-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2XSKG-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
621 | 030404017030 | 空调自控柜XSKG-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2XSKG-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
622 | 030404017031 | 配电箱2XSLK-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2XSLK-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
623 | 030405001002 | UPS不间断电源（包含主机、电池柜、电池组） | 1.名称:UPS不间断电源 2.安装方式:明装 3.380V、30KVA、30分钟 4.本体安装 5.开孔洞及修补、防火封堵等 6.查校线、焊、压接线端子、接地、系统调试、通电检测验收 | 个 | 1
624 | 030404001005 | 智能集成显示模块化控制塔 | 1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 台 | 2
625 | 030404001006 | 中央集成模块化控制系统 | 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。 | 台 | 2
626 | 030411002009 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 27
627 | 030411002010 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：200*100*1.2 3.桥架支架安装 | m | 93
628 | 030411002011 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架安装 | m | 116
629 | 031201003005 | 电缆、电线管支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:型钢 3.规格:除锈后，先刷防锈漆二遍，再刷调和漆二遍 4.满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 571.59
630 | 030411001007 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管） 3.规格:SC25*1.2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1686.1
631 | 030411001008 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 3.规格:SC20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 1447
632 | 030408001022 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-2x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 47.9
633 | 030408001023 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 65.8
634 | 030408001024 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x4+4PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 71.9
635 | 030408001025 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 40.6
636 | 030408001026 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 52.6
637 | 030408001027 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 60.2
638 | 030408001028 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 22.3
639 | 030408001029 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x16+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 118.5
640 | 030408001030 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x25+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 54
641 | 030408001031 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x50+25PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 40.2
642 | 030408001032 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVV-7*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 348
643 | 030411004009 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 3592
644 | 030411004010 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 5827
645 | 030404034014 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:定时开关 2.型号、规格:2.2kw以内 3.开关盒 4.安装方式:距地1.8米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 15
646 | 030404034015 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 12
647 | 030404034016 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:双联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 12
648 | 030404034017 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:三联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 8
649 | 030404034018 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:双联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 4
650 | 030404034019 | 四联单控开关 | 【项目特征】 1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:四联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
651 | 030404034020 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:单联双控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 6
652 | 030404031004 | 防爆单极开关 | 【项目特征】 1.名称:防爆单极开关 2.型号、规格:防爆单极开关 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米明装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
653 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称：空调温控面板开关 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 | 个 | 24
654 | 030404035011 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地0.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 34
655 | 030404035012 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:防水五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 21
656 | 030404035013 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:传递窗插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 7
657 | 030404035014 | 带保护接点防爆插座 | 【项目特征】 1.名称:带保护接点防爆插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 3
658 | 030404035015 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:双联插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:边台安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 95
659 | 030404035016 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:三联插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:边台安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 2
660 | 030404035017 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:UPS电源插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 64
661 | 030404035018 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:空调插座 （250V/16A) 2.型号及规格:（250V/16A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 1
662 | 030412001013 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*300 25W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
663 | 030412001014 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*600 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 89
664 | 030412001015 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:900*300 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 16
665 | 030412001016 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 9
666 | 030412001017 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED平板灯(带应急） 2.型号及规格:900*300 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
667 | 030412001018 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:LED平板灯(带应急） 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 3
668 | 030412002001 | 防爆灯 | 【项目特征】 1.名称:防爆灯 2.型号及规格: 23W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 2
669 | 030412002002 | 低温冷库灯 | 【项目特征】 1.名称:低温冷库灯 2.型号及规格: 15W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 6
670 | 030412006006 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:20W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 8
671 | 030412006007 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:30W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 26
672 | 030412006008 | 紫外线杀菌灯 | 1.功率:40W 2.安装方式：离地2米吊装 | 套 | 18
673 | 030507006004 | 互锁装置 | 1.名称:互锁装置 2.满足设计图纸及施工规范要求 3.双门互锁 | 台 | 8
674 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 【项目特征】 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级 (kV):1KV | 系统 | 1
675 | 030414007002 | 不间断电源 | 30KVA | 系统 | 1
强电部分合计
弱电部分
摄像监控系统
676 | 030507008003 | 200万像素网络半球摄像机 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 18
677 | 030507008004 | 防爆摄像头 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 1
678 | 030507013003 | 32路硬盘录像机 | 1.32路输入 2.多画面分割、录像和回放功能 3.录像文件备份 4.高性能高清图像型 | 台 | 1
679 | 030502010009 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
680 | 030501012012 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
摄像监控系统合计
电话和网络布线系统
681 | 030502012006 | 双口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 76
682 | 030502004003 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 17
683 | 030502012007 | 单口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 6
684 | 030501012013 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口 | 台 | 4
685 | 030501012014 | 电话交换机 | 1.名称:电话交换机 2.规格:32口 | 台 | 1
686 | 030502010010 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 8
687 | 030502010011 | 配线架 | 1.名称:110语音配线架 2.规格:25对 | 个 | 1
电话和网络布线系统合计
门禁系统
688 | 030507007005 | 单门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 1
689 | 030507007006 | 双门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 2
690 | 030404031005 | 出门按钮 | 1.门禁专用出门按钮 | 个 | 3
691 | 030507005003 | 入门读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.类别:墙上暗装底边距地 1.3m，具备刷脸及IC卡刷卡进入功能 3.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
692 | 030507006005 | 门禁控制器 | 1.天花内安装 | 台 | 3
693 | 030501012015 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
门禁系统合计
无线AP系统
694 | 030501009003 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 11
695 | 030502010012 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
696 | 030501012016 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
无线AP系统合计
配线及线槽
697 | 030502005003 | 六类非屏蔽网线 | 1.型号：UTP-CAT6 2.敷设方式:穿管、桥架敷设 | m | 15489.8
698 | 030411004011 | 电线电缆 | 1.RVV-2x1.0 | m | 23.7
699 | 030411004012 | 电线电缆 | 1.RVV-3x1.0 | m | 22.9
700 | 031201003006 | 桥架、电线管支架 | 【项目特征】 1.名称：电缆、电线管支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：按设计图纸、规范要求 | kg | 283.37
701 | 030502001002 | 标准落地式19英寸机柜 | 1.名称:标准落地式19英寸机柜 2.规格:42U | 台 | 1
702 | 030411002012 | 镀锌线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 29
703 | 030411002013 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:200*100*1.2 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 49
704 | 030411002014 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:100*100*1.0 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 39
705 | 030411001009 | 镀锌电线管 | 1.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管) 2.规格:SC20*1.0 3.配置形式及部位:暗配管 | m | 728.3
706 | 030506008003 | 视频系统调试 | 弱电调试 | 系统 | 1
配线及线槽合计
弱电部分合计
电气工程合计
给排水工程
707 | 031001003013 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 140
708 | 031001003014 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 27
709 | 031001003015 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 35
710 | 031001003016 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 15
711 | 031001006020 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 138
712 | 031001006021 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 49
713 | 031001006022 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 | m | 42
714 | 031003001039 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
715 | 031003001040 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 28
716 | 031003001041 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN40 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
717 | 031004003004 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯 翻板式不锈钢下水器 | 组 | 10
718 | 031004004002 | 拖把池 | 1、规格：600*500mm*400mm 2.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度： 1.0mm 3.输送介质:冷水 4.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 1
719 | 031004014011 | 普通单冷龙头 | 1.规格：DN20 2.输送介质：冷水 3.材质：不锈钢 4.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 27
720 | 031004014012 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De75 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 2
721 | 031004014013 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De50 | 个 | 4
722 | 031004014014 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De75 | 个 | 5
723 | 031004014015 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De110 | 个 | 1
724 | 031009002004 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
给排水工程合计
医用气体
725 | 031008003003 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
726 | 031008003004 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
727 | 030404001008 | 气体报警屏（1气） | 1.名称、型号:气体报警屏（1气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
728 | 031008013002 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.8
729 | 031008014004 | 气体终端 | 1.名称:藏墙氮气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 14
730 | 031001004012 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 5
731 | 031001004013 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 86
732 | 031008004001 | 氮气汇流排 | 氮气汇流排4*4瓶组自动汇流排 | 组 | 1
733 | 031003001044 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 13
734 | 030411004014 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 11.46
735 | 030411001011 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 11.46
736 | 031002001008 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 15
医用气体合计
二层-新生儿疾病筛查中心合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 308469.2 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 308469.2

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —