## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 医技楼
1.2 | 儿科住院部
1.3 | 妇产科住院部
1.4 | 感染楼
2 | 措施合计 | 312778.8
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 312778.8
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
医技楼
二层-透析中心
楼地面工程
1 | 011101001002 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 222.58
2 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 173.71
3 | 011103004002 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 173.71
4 | 011102003002 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 29.46
5 | 011108001002 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.8
墙柱面工程
6 | 010402001002 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 6.35
7 | 010402001003 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 22.6
8 | 011202003002 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 353
9 | 011202001002 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 353
10 | 011204003002 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 96.2
11 | 010903002002 | 墙地面防水 | 1.防水膜品种::聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:聚氨酯二遍 2mm厚 3.防水做法:水泥砂浆 1:2.5找平厚20m | m2 | 115.8
12 | 011406001002 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 110.2
13 | 011207001002 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 151
天棚工程
14 | 011302001003 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 87
15 | 011302001004 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 164
门窗工程
16 | 010802001006 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.尺寸：1000*2400mm 2.透视窗：为6mm厚钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 | m2 | 12
17 | 010802001007 | 医用钢质烤漆双开门 （带透视窗） | 1.尺寸：1500*2400mm 2.透视窗：为6mm厚钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 | m2 | 10.8
18 | 010802003002 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
19 | 010802003004 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 10.35
综合楼二层妇科手术室
楼地面工程
20 | 011101001003 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 561
21 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 504.82
22 | 011108001003 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.2
23 | 011103004003 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 652.82
24 | 011102003004 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 33.22
墙柱面工程
25 | 010402001004 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 125.559
26 | 011202003003 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 753.354
27 | 011202001003 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 753.354
28 | 011207001003 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 672.282
29 | 011204003003 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 87.62
30 | 011406001003 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 543.53
天棚工程
31 | 011302001005 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 350.87
32 | 011302001006 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 214.42
门窗工程
33 | 010805001001 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 25.2
34 | 010802001008 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 48
35 | 010802001009 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 18
36 | 010802001010 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1824GM2：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 4.32
37 | 010802003005 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
38 | 010802003006 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 2.3
39 | 010802003007 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1200*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 2.76
40 | 010807001001 | 推拉窗 | 1.推拉窗1212TC 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 1.44
41 | 010807001002 | 推拉窗 | 1.推拉窗2012TC 2.尺寸：2000*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 2.4
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
42 | 011502001001 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 56
43 | 010810003001 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 37.2
44 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 7.44
综合楼四层手术室
楼地面工程
45 | 011101001004 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1695.22
46 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 1695.62
47 | 011202001004 | 地面防辐射防护 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.10厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.45厚4：1硫酸钡水泥浆防辐射处理 4.基层清洁，无杂物，10*10*0.8mm镀锌钢丝网防裂处理 | m2 | 59.55
48 | 011108001004 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.9
49 | 011103004004 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1630.104
50 | 011102003005 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 38.6
墙柱面工程
51 | 010402001006 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 193.8432
52 | 011202003004 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 705.024
53 | 011202001005 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 705.024
54 | 011207001004 | 铅板 | 1.50*30*1.2镀锌方通骨架 2.开槽沉头螺钉M5*25沿压条@300mm固定3mmpb铅板 3.1.2厚25mm宽钢板压条 | m2 | 148.8
55 | 011207001005 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 1510.054
56 | 011207001006 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.2mm厚镀锌方通，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 1030.83
57 | 011204003004 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 116.142
58 | 011406001004 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 376.407
天棚工程
59 | 011302001007 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 499.95
60 | 011302001008 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 271.32
61 | 011302001009 | 铅板 | 1.M6*60膨胀螺栓横纵@1200mm固定3mmpb铅板 | m2 | 59.55
62 | 011302001010 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 637.36
门窗工程
63 | 010802001013 | 气密封铅防护单开平开门1024QGM2 | 1.气密封铅防护单开平开门（带观察窗）1024QGM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 4.8
64 | 010802001014 | 气密封单开平开门1024GM2 | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 100.8
65 | 010802001016 | 气密封双开平开门1224GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 2.88
66 | 010802001017 | 气密封双开平开门1524GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 25.2
67 | 010802001045 | 气密封双开平开门1824GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1824GM2：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
68 | 010805001002 | 气密封电动趟门1524TM2-电 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 61.2
69 | 010805001004 | 气密封铅防护电动趟门1524QTM2-电 | 1.气密封铅防护电动趟门1521QTM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 3.6
70 | 010802003008 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
71 | 010802003010 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 10.35
72 | 010807001003 | 医用气密封铅防护观察窗 | 1.气密封铅防护观察窗2512QC 2.尺寸：2800*1200 3.3mmpb铅玻璃，不锈钢收边 | m2 | 3.36
73 | 010807001004 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 2.88
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
74 | 011502001002 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 143.8
75 | 010810003002 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 64.67
76 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 12.334
综合楼四层产科
楼地面工程
77 | 011101001006 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1213.04
78 | 011101005006 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 1052.94
79 | 011108001006 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 3.44
80 | 011103004006 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1421.41
81 | 011102003008 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 79.08
墙柱面工程
82 | 010402001009 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 74.925
83 | 010402001010 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 20.1888
84 | 011202003006 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 608.31
85 | 011202001007 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 608.31
86 | 011207001008 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 1510.912
87 | 011207001009 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.2mm厚镀锌方通，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 122.7
88 | 011204003006 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 432.9
89 | 011406001007 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 366.314
天棚工程
90 | 011302001013 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 776.25
91 | 011302001014 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 52.43
92 | 011302001015 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 304.3
门窗工程
93 | 010805001006 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 21.6
94 | 010802001022 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 84
95 | 010802001024 | 单开平开门 | 1.单开平开门（不带观察窗，带百叶）0824WCM：800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 5.所需要配件、门锁 | m2 | 26.88
96 | 010802001025 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 54
97 | 010802001026 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1824GM2：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
98 | 010802001027 | 医用气密双开平开子母门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开子母门（带观察窗）1524ZGM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
99 | 010802003014 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
100 | 010802003015 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 2.3
101 | 010807001006 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
102 | 010807001024 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗 2.尺寸：3300*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 3.96
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
103 | 011502001003 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 165
104 | 010810003004 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 50
105 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 10
四层生殖中心
楼地面工程
106 | 011101001007 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1017.79
107 | 011101005007 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 940.95
108 | 011108001007 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.25
109 | 011103004007 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1063.19
110 | 011102003009 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 63.64
111 | 011102003010 | 防滑地砖 | 1.防水地面600*600防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 61.88
墙柱面工程
112 | 010402001011 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 39.9264
113 | 010402001012 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 75.408
114 | 011202003007 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 1236.708
115 | 011202001008 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1236.708
116 | 011207001010 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 991.276
117 | 011204003007 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 92.742
118 | 011406001008 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 914.056
天棚工程
119 | 011406001009 | 无机涂料天棚面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 61.88
120 | 011302001016 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 494.67
121 | 011302001017 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 517.73
门窗工程
122 | 010805001007 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
123 | 010802001028 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 67.2
124 | 010802001029 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 28.8
125 | 010802001030 | 医用气密封双开平开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
126 | 010802003016 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
127 | 010802003017 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 10.35
128 | 010802003018 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 6.9
129 | 010807001007 | 推拉窗 | 1.推拉窗1812TC 2.尺寸：1800*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 4.32
130 | 010807001008 | 医用气密互锁型传递箱 | 1、600×600×600传递箱； 2、整体304#不锈钢、机械互锁件、观察窗口、气密条、紫外线消毒灯 3.配备整体修边和支撑 | 台 | 13
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
131 | 011502001004 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 58
132 | 010810003005 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 87.7
133 | 010809004005 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 17.54
儿科住院部
住院楼七层NICU二科
楼地面工程
134 | 011101001012 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1017.27
135 | 011101005012 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 935.31
136 | 011108001012 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.3
137 | 011103004012 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1083.96
138 | 011102003015 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 36.41
139 | 011102003016 | 防滑地砖 | 1.防水地面600*600防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 14.52
墙柱面工程
140 | 010402001020 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 9.5508
141 | 010402001021 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 53.9196
142 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.240厚实心砖墙 | m3 | 13.4669
143 | 011202003012 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 971.712
144 | 011202001013 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 971.712
145 | 011207001016 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 1049.828
146 | 011204003012 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 88.4
147 | 011406001014 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 513.864
天棚工程
148 | 011302001026 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 698.56
149 | 011302001027 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 263.11
150 | 011406001016 | 无机涂料天棚面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 14.52
门窗工程
151 | 010805001012 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1224TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 25.92
152 | 010805001013 | 医用气密封铅防护电动趟门 | 1.气密封铅防护电动趟门1224QTM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板门内衬3mmpb铅板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 2.4
153 | 010802001043 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 76.8
154 | 010802001044 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
155 | 010802003029 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 2.3
156 | 010802003030 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
157 | 010802003031 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
158 | 010802003032 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 3.45
159 | 010807001019 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗2412C 2.尺寸：2400*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 46.08
160 | 010807001025 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗1212C 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 1.44
161 | 010807001020 | 谈话窗 | 1.谈话窗3312TH 2.尺寸：3300*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 3.96
162 | 010807001021 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
163 | 010807001022 | 接收窗 | 1.谈话窗1012JT 2.尺寸：1000*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.2
164 | 010807001023 | 接收窗 | 1.谈话窗5212JT 2.尺寸：5200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 6.24
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
165 | 010810003009 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 102.15
166 | 010809004009 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 20.43
住院楼六层NICU一科
楼地面工程
167 | 011101001011 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 989.1
168 | 011101005011 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 989.12
169 | 011108001011 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.5
170 | 011103004011 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1163.24
171 | 011102003014 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 36.4
172 | 011102003017 | 防滑地砖 | 1.防水地面600*600防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 14.52
墙柱面工程
173 | 010402001018 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 12.3812
174 | 010402001019 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 64.9488
175 | 011202003011 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 558.63
176 | 011202001012 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 558.63
177 | 011207001015 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 1043.328
178 | 011204003011 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 91.364
179 | 011406001012 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 596.492
天棚工程
180 | 011302001024 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 687.36
181 | 011302001025 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 279.41
182 | 011406001013 | 无机涂料天棚面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 14.52
门窗工程
183 | 010805001011 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1224TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 28.8
184 | 010805001014 | 医用气密封铅防护电动趟门 | 1.气密封铅防护电动趟门1224QTM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板内衬3mmpb铅当量铅板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 83.52
185 | 010802001040 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 86.4
186 | 010802001041 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
187 | 010802003024 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 2.3
188 | 010802003025 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
189 | 010802003026 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
190 | 010802003028 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 3.45
191 | 010807001013 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗2012C 2.尺寸：2000*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 2.4
192 | 010807001028 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗1212C 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 1.44
193 | 010807001014 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗2412C 2.尺寸：2400*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 48.96
194 | 010807001015 | 谈话窗 | 1.谈话窗3312TH 2.尺寸：3300*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 3.96
195 | 010807001016 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
196 | 010807001017 | 接收窗 | 1.谈话窗1012JT 2.尺寸：1000*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.2
197 | 010807001018 | 接收窗 | 1.谈话窗5212JT 2.尺寸：5200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 6.24
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
198 | 010810003008 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 102.15
199 | 010809004008 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 20.43
住院楼十二层PICU
楼地面工程
200 | 011101001009 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1049.9
201 | 011101005009 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 1049.9
202 | 011108001009 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.6
203 | 011103004009 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1262.36
204 | 011102003012 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 46.5
墙柱面工程
205 | 010402001014 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 38.8878
206 | 010402001015 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 25.9392
207 | 011202003009 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 666.738
208 | 011202001010 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 666.738
209 | 011207001013 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 788.528
210 | 011204003009 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 173.238
211 | 011406001010 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 762.376
天棚工程
212 | 011302001020 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 621.36
213 | 011302001021 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 412.39
门窗工程
214 | 010805001015 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
215 | 010805001016 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1824TM2-电：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
216 | 010802001033 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 72
217 | 010802001034 | 医用气密双开平开子母门 （带透视窗 | 1.气密封双开平开子母门（带观察窗）1224ZGM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
218 | 010802001047 | 医用气密双开平开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 7.2
219 | 010802003020 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 2.3
220 | 010802003021 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 9.2
221 | 010807001009 | 谈话窗 | 1.谈话窗3612TH 2.尺寸：3600*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 4.32
222 | 010807001010 | 谈话窗 | 1.谈话窗2412TH 2.尺寸：2400*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 2.88
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
223 | 010810003006 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 136.37
224 | 010809004006 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 27.274
妇产科住院部
住院楼五层MICU
楼地面工程
225 | 011101001010 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 748.7
226 | 011101005010 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 710.6
227 | 011108001010 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 2.44
228 | 011103004010 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 852.6
229 | 011102003013 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 51.81
墙柱面工程
230 | 010402001016 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 30.159
231 | 010402001017 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 35.262
232 | 011202003010 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 573.48
233 | 011202001011 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 573.48
234 | 011207001014 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 760.838
235 | 011204003010 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 256.412
236 | 011406001011 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 444.938
天棚工程
237 | 011302001022 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 547.57
238 | 011302001023 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 207.97
门窗工程
239 | 010805001010 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 28.8
240 | 010802001035 | 医用气密封单开平开门（带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）0824GM2：800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 24.96
241 | 010802001036 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 60
242 | 010802001037 | 单开平开门 | 1.单开平开门（不带观察窗，带百叶）0824WCM：800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 5.所需要配件、门锁 | m2 | 13.44
243 | 010802003022 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
244 | 010802003023 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
245 | 010807001011 | 推拉窗 | 1.谈话窗1212TC 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 1.44
246 | 010807001012 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
247 | 010810003007 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 76.97
248 | 010809004007 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 15.394
感染楼
二层隔离手术室、隔离产房
楼地面工程
249 | 011101001008 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 96.44
250 | 011101005008 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 88.96
251 | 011108001008 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.8
252 | 011103004008 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 96.5
253 | 011102003011 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 7.48
墙柱面工程
254 | 010402001013 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 6.531
255 | 011202003008 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 83.97
256 | 011202001009 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 83.97
257 | 011207001011 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 83.997
258 | 011207001012 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.2mm厚镀锌方通，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 107.46
259 | 011204003008 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 40.43
天棚工程
260 | 011302001018 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 27.28
261 | 011302001019 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 40.69
门窗工程
262 | 010805001008 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 10.8
263 | 010802001031 | 医用气密封单开平开门 | 1.1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 12
264 | 010802003019 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
265 | 011502001005 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 15
措施项目
合 计

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
医技楼
二层-透析中心
楼地面工程
1 | 011101001002 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 222.58
2 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 173.71
3 | 011103004002 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 173.71
4 | 011102003002 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 29.46
5 | 011108001002 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.8
楼地面工程合计
墙柱面工程
6 | 010402001002 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 6.35
7 | 010402001003 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 22.6
8 | 011202003002 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 353
9 | 011202001002 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 353
10 | 011204003002 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 96.2
11 | 010903002002 | 墙地面防水 | 1.防水膜品种::聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:聚氨酯二遍 2mm厚 3.防水做法:水泥砂浆 1:2.5找平厚20m | m2 | 115.8
12 | 011406001002 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 110.2
13 | 011207001002 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 151
墙柱面工程合计
天棚工程
14 | 011302001003 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 87
15 | 011302001004 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 164
天棚工程合计
门窗工程
16 | 010802001006 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.尺寸：1000*2400mm 2.透视窗：为6mm厚钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 | m2 | 12
17 | 010802001007 | 医用钢质烤漆双开门 （带透视窗） | 1.尺寸：1500*2400mm 2.透视窗：为6mm厚钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 | m2 | 10.8
18 | 010802003002 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
19 | 010802003004 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 10.35
门窗工程合计
二层-透析中心合计
综合楼二层妇科手术室
楼地面工程
20 | 011101001003 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 561
21 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 504.82
22 | 011108001003 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.2
23 | 011103004003 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 652.82
24 | 011102003004 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 33.22
楼地面工程合计
墙柱面工程
25 | 010402001004 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 125.559
26 | 011202003003 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 753.354
27 | 011202001003 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 753.354
28 | 011207001003 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 672.282
29 | 011204003003 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 87.62
30 | 011406001003 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 543.53
墙柱面工程合计
天棚工程
31 | 011302001005 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 350.87
32 | 011302001006 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 214.42
天棚工程合计
门窗工程
33 | 010805001001 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 25.2
34 | 010802001008 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 48
35 | 010802001009 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 18
36 | 010802001010 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1824GM2：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 4.32
37 | 010802003005 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
38 | 010802003006 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 2.3
39 | 010802003007 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1200*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 2.76
40 | 010807001001 | 推拉窗 | 1.推拉窗1212TC 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 1.44
41 | 010807001002 | 推拉窗 | 1.推拉窗2012TC 2.尺寸：2000*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 2.4
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
42 | 011502001001 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 56
43 | 010810003001 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 37.2
44 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 7.44
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
综合楼二层妇科手术室合计
综合楼四层手术室
楼地面工程
45 | 011101001004 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1695.22
46 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 1695.62
47 | 011202001004 | 地面防辐射防护 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.10厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.45厚4：1硫酸钡水泥浆防辐射处理 4.基层清洁，无杂物，10*10*0.8mm镀锌钢丝网防裂处理 | m2 | 59.55
48 | 011108001004 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.9
49 | 011103004004 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1630.104
50 | 011102003005 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 38.6
楼地面工程合计
墙柱面工程
51 | 010402001006 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 193.8432
52 | 011202003004 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 705.024
53 | 011202001005 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 705.024
54 | 011207001004 | 铅板 | 1.50*30*1.2镀锌方通骨架 2.开槽沉头螺钉M5*25沿压条@300mm固定3mmpb铅板 3.1.2厚25mm宽钢板压条 | m2 | 148.8
55 | 011207001005 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 1510.054
56 | 011207001006 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.2mm厚镀锌方通，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 1030.83
57 | 011204003004 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 116.142
58 | 011406001004 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 376.407
墙柱面工程合计
天棚工程
59 | 011302001007 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 499.95
60 | 011302001008 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 271.32
61 | 011302001009 | 铅板 | 1.M6*60膨胀螺栓横纵@1200mm固定3mmpb铅板 | m2 | 59.55
62 | 011302001010 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 637.36
天棚工程合计
门窗工程
63 | 010802001013 | 气密封铅防护单开平开门1024QGM2 | 1.气密封铅防护单开平开门（带观察窗）1024QGM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 4.8
64 | 010802001014 | 气密封单开平开门1024GM2 | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 100.8
65 | 010802001016 | 气密封双开平开门1224GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 2.88
66 | 010802001017 | 气密封双开平开门1524GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 25.2
67 | 010802001045 | 气密封双开平开门1824GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1824GM2：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
68 | 010805001002 | 气密封电动趟门1524TM2-电 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 61.2
69 | 010805001004 | 气密封铅防护电动趟门1524QTM2-电 | 1.气密封铅防护电动趟门1521QTM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 3.6
70 | 010802003008 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
71 | 010802003010 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 10.35
72 | 010807001003 | 医用气密封铅防护观察窗 | 1.气密封铅防护观察窗2512QC 2.尺寸：2800*1200 3.3mmpb铅玻璃，不锈钢收边 | m2 | 3.36
73 | 010807001004 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 2.88
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
74 | 011502001002 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 143.8
75 | 010810003002 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 64.67
76 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 12.334
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
综合楼四层手术室合计
综合楼四层产科
楼地面工程
77 | 011101001006 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1213.04
78 | 011101005006 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 1052.94
79 | 011108001006 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 3.44
80 | 011103004006 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1421.41
81 | 011102003008 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 79.08
楼地面工程合计
墙柱面工程
82 | 010402001009 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 74.925
83 | 010402001010 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 20.1888
84 | 011202003006 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 608.31
85 | 011202001007 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 608.31
86 | 011207001008 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 1510.912
87 | 011207001009 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.2mm厚镀锌方通，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 122.7
88 | 011204003006 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 432.9
89 | 011406001007 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 366.314
墙柱面工程合计
天棚工程
90 | 011302001013 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 776.25
91 | 011302001014 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 52.43
92 | 011302001015 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 304.3
天棚工程合计
门窗工程
93 | 010805001006 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 21.6
94 | 010802001022 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 84
95 | 010802001024 | 单开平开门 | 1.单开平开门（不带观察窗，带百叶）0824WCM：800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 5.所需要配件、门锁 | m2 | 26.88
96 | 010802001025 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 54
97 | 010802001026 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1824GM2：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
98 | 010802001027 | 医用气密双开平开子母门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开子母门（带观察窗）1524ZGM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
99 | 010802003014 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
100 | 010802003015 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 2.3
101 | 010807001006 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
102 | 010807001024 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗 2.尺寸：3300*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 3.96
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
103 | 011502001003 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 165
104 | 010810003004 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 50
105 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 10
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
综合楼四层产科合计
四层生殖中心
楼地面工程
106 | 011101001007 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1017.79
107 | 011101005007 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 940.95
108 | 011108001007 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.25
109 | 011103004007 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1063.19
110 | 011102003009 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 63.64
111 | 011102003010 | 防滑地砖 | 1.防水地面600*600防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 61.88
楼地面工程合计
墙柱面工程
112 | 010402001011 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 39.9264
113 | 010402001012 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 75.408
114 | 011202003007 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 1236.708
115 | 011202001008 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1236.708
116 | 011207001010 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 991.276
117 | 011204003007 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 92.742
118 | 011406001008 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 914.056
墙柱面工程合计
天棚工程
119 | 011406001009 | 无机涂料天棚面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 61.88
120 | 011302001016 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 494.67
121 | 011302001017 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 517.73
天棚工程合计
门窗工程
122 | 010805001007 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
123 | 010802001028 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 67.2
124 | 010802001029 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 28.8
125 | 010802001030 | 医用气密封双开平开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1224GM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
126 | 010802003016 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
127 | 010802003017 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 10.35
128 | 010802003018 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 6.9
129 | 010807001007 | 推拉窗 | 1.推拉窗1812TC 2.尺寸：1800*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 4.32
130 | 010807001008 | 医用气密互锁型传递箱 | 1、600×600×600传递箱； 2、整体304#不锈钢、机械互锁件、观察窗口、气密条、紫外线消毒灯 3.配备整体修边和支撑 | 台 | 13
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
131 | 011502001004 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 58
132 | 010810003005 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 87.7
133 | 010809004005 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 17.54
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
四层生殖中心合计
医技楼合计
儿科住院部
住院楼七层NICU二科
楼地面工程
134 | 011101001012 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1017.27
135 | 011101005012 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 935.31
136 | 011108001012 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.3
137 | 011103004012 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1083.96
138 | 011102003015 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 36.41
139 | 011102003016 | 防滑地砖 | 1.防水地面600*600防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 14.52
楼地面工程合计
墙柱面工程
140 | 010402001020 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 9.5508
141 | 010402001021 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 53.9196
142 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.240厚实心砖墙 | m3 | 13.4669
143 | 011202003012 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 971.712
144 | 011202001013 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 971.712
145 | 011207001016 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 1049.828
146 | 011204003012 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 88.4
147 | 011406001014 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 513.864
墙柱面工程合计
天棚工程
148 | 011302001026 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 698.56
149 | 011302001027 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 263.11
150 | 011406001016 | 无机涂料天棚面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 14.52
天棚工程合计
门窗工程
151 | 010805001012 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1224TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 25.92
152 | 010805001013 | 医用气密封铅防护电动趟门 | 1.气密封铅防护电动趟门1224QTM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板门内衬3mmpb铅板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 2.4
153 | 010802001043 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 76.8
154 | 010802001044 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
155 | 010802003029 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 2.3
156 | 010802003030 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
157 | 010802003031 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
158 | 010802003032 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 3.45
159 | 010807001019 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗2412C 2.尺寸：2400*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 46.08
160 | 010807001025 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗1212C 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 1.44
161 | 010807001020 | 谈话窗 | 1.谈话窗3312TH 2.尺寸：3300*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 3.96
162 | 010807001021 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
163 | 010807001022 | 接收窗 | 1.谈话窗1012JT 2.尺寸：1000*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.2
164 | 010807001023 | 接收窗 | 1.谈话窗5212JT 2.尺寸：5200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 6.24
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
165 | 010810003009 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 102.15
166 | 010809004009 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 20.43
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
住院楼七层NICU二科合计
住院楼六层NICU一科
楼地面工程
167 | 011101001011 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 989.1
168 | 011101005011 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 989.12
169 | 011108001011 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.5
170 | 011103004011 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1163.24
171 | 011102003014 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 36.4
172 | 011102003017 | 防滑地砖 | 1.防水地面600*600防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 14.52
楼地面工程合计
墙柱面工程
173 | 010402001018 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 12.3812
174 | 010402001019 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 64.9488
175 | 011202003011 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 558.63
176 | 011202001012 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 558.63
177 | 011207001015 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 1043.328
178 | 011204003011 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 91.364
179 | 011406001012 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 596.492
墙柱面工程合计
天棚工程
180 | 011302001024 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 687.36
181 | 011302001025 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 279.41
182 | 011406001013 | 无机涂料天棚面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 14.52
天棚工程合计
门窗工程
183 | 010805001011 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1224TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 28.8
184 | 010805001014 | 医用气密封铅防护电动趟门 | 1.气密封铅防护电动趟门1224QTM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板内衬3mmpb铅当量铅板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 83.52
185 | 010802001040 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 86.4
186 | 010802001041 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
187 | 010802003024 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 2.3
188 | 010802003025 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
189 | 010802003026 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
190 | 010802003028 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 3.45
191 | 010807001013 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗2012C 2.尺寸：2000*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 2.4
192 | 010807001028 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗1212C 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 1.44
193 | 010807001014 | 气密封固定观察窗 | 1.气密封固定观察窗2412C 2.尺寸：2400*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 48.96
194 | 010807001015 | 谈话窗 | 1.谈话窗3312TH 2.尺寸：3300*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 3.96
195 | 010807001016 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
196 | 010807001017 | 接收窗 | 1.谈话窗1012JT 2.尺寸：1000*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.2
197 | 010807001018 | 接收窗 | 1.谈话窗5212JT 2.尺寸：5200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 6.24
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
198 | 010810003008 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 102.15
199 | 010809004008 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 20.43
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
住院楼六层NICU一科合计
住院楼十二层PICU
楼地面工程
200 | 011101001009 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 1049.9
201 | 011101005009 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 1049.9
202 | 011108001009 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 1.6
203 | 011103004009 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 1262.36
204 | 011102003012 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 46.5
楼地面工程合计
墙柱面工程
205 | 010402001014 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 38.8878
206 | 010402001015 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 25.9392
207 | 011202003009 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 666.738
208 | 011202001010 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 666.738
209 | 011207001013 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 788.528
210 | 011204003009 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 173.238
211 | 011406001010 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 762.376
墙柱面工程合计
天棚工程
212 | 011302001020 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 621.36
213 | 011302001021 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 412.39
天棚工程合计
门窗工程
214 | 010805001015 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
215 | 010805001016 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1824TM2-电：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
216 | 010802001033 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 72
217 | 010802001034 | 医用气密双开平开子母门 （带透视窗 | 1.气密封双开平开子母门（带观察窗）1224ZGM2：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
218 | 010802001047 | 医用气密双开平开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 7.2
219 | 010802003020 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 2.3
220 | 010802003021 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 9.2
221 | 010807001009 | 谈话窗 | 1.谈话窗3612TH 2.尺寸：3600*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 4.32
222 | 010807001010 | 谈话窗 | 1.谈话窗2412TH 2.尺寸：2400*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 2.88
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
223 | 010810003006 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 136.37
224 | 010809004006 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 27.274
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
住院楼十二层PICU合计
儿科住院部合计
妇产科住院部
住院楼五层MICU
楼地面工程
225 | 011101001010 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 748.7
226 | 011101005010 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 710.6
227 | 011108001010 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 2.44
228 | 011103004010 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 852.6
229 | 011102003013 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 51.81
楼地面工程合计
墙柱面工程
230 | 010402001016 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 30.159
231 | 010402001017 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 35.262
232 | 011202003010 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 573.48
233 | 011202001011 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 573.48
234 | 011207001014 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 760.838
235 | 011204003010 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 256.412
236 | 011406001011 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 444.938
墙柱面工程合计
天棚工程
237 | 011302001022 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 547.57
238 | 011302001023 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 207.97
天棚工程合计
门窗工程
239 | 010805001010 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 28.8
240 | 010802001035 | 医用气密封单开平开门（带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）0824GM2：800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 24.96
241 | 010802001036 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 60
242 | 010802001037 | 单开平开门 | 1.单开平开门（不带观察窗，带百叶）0824WCM：800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 5.所需要配件、门锁 | m2 | 13.44
243 | 010802003022 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
244 | 010802003023 | 钢质双扇防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 6.9
245 | 010807001011 | 推拉窗 | 1.谈话窗1212TC 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，铝合金收边 | m2 | 1.44
246 | 010807001012 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
247 | 010810003007 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒规格180*250（规格暂定）(详见图纸) 2.M8厘吊杆，，UC60龙骨吊顶 3.30*30难燃光枋龙骨 4.12厚难燃胶合板天花收口铝塑板贴面 5.喷白蚁药 6.刷防火涂料 7.铝合金窗帘轨制作安装; 8.其他 | m | 76.97
248 | 010809004007 | 石材窗台板 | 1.窗台板 2.20厚广西白大理石 3.刷保护液 4.加磨1/2圆边 5.20厚1:2水泥砂浆底,水泥浆粘贴 6.其他 | m2 | 15.394
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
住院楼五层MICU合计
妇产科住院部合计
感染楼
二层隔离手术室、隔离产房
楼地面工程
249 | 011101001008 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 96.44
250 | 011101005008 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 88.96
251 | 011108001008 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.8
252 | 011103004008 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 96.5
253 | 011102003011 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 7.48
楼地面工程合计
墙柱面工程
254 | 010402001013 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：100mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 6.531
255 | 011202003008 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 83.97
256 | 011202001009 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 83.97
257 | 011207001011 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 83.997
258 | 011207001012 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.2mm厚镀锌方通，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 107.46
259 | 011204003008 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 40.43
墙柱面工程合计
天棚工程
260 | 011302001018 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 27.28
261 | 011302001019 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 40.69
天棚工程合计
门窗工程
262 | 010805001008 | 医用气密封电动趟门 | 1.气密封电动趟门1524TM2-电：1200*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 10.8
263 | 010802001031 | 医用气密封单开平开门 | 1.1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 12
264 | 010802003019 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
265 | 011502001005 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 15
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
二层隔离手术室、隔离产房合计
感染楼合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 312778.8 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 312778.8

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —