## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一层-影像科
1.2 | 综合楼四层DSA
2 | 措施合计 | 56402.34
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 56402.34
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
一层-影像科
楼地面工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 670
2 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 670
3 | 011103004001 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 670
4 | 011202001001 | 地面防辐射防护 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.10厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.45厚4：1硫酸钡水泥浆防辐射处理 4.基层清洁，无杂物，10*10*0.8mm镀锌钢丝网防裂处理 | m2 | 1526.784
墙柱面工程
5 | 010402001001 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 150.96
6 | 010401003001 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：实心砖墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：240mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 113.4
7 | 011202003001 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 1526.784
8 | 011202001002 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1526.784
9 | 011406001001 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 1263.584
10 | 011207001001 | 吸音板 | 1.30X50mm拼装式木枋龙骨底架（空隙内填防火纤维50厚吸音棉） 2.12mm阻燃板（防腐处理） 3.12mm复合吸音板 | m2 | 135
11 | 011408002001 | 电解铜箔 | 1.0.21mm厚 | m2 | 286.5
天棚工程
12 | 011302001001 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 575
13 | 011302001002 | 微孔铝板 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 95
门窗工程
14 | 011210003001 | 防射线铅玻璃 | 1.40mm厚 | m2 | 13.8
15 | 011210003002 | MRI屏蔽玻璃 | 1.40mm厚 | m2 | 4.8
16 | 010802001001 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 31.2
17 | 010802001002 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 10.8
18 | 010802001003 | 铅屏蔽单开门 | 1.气密封铅防护单开平开门（带观察窗）1024QGM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 19.2
19 | 010805001001 | 电动推拉屏蔽门 | 1.气密封铅防护电动趟门1824QTM3-电：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
20 | 010805001002 | 电动推拉屏蔽门 | 1.气密封铅防护电动趟门1524QTM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 18
21 | 010802003001 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
22 | 010802003002 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 6.9
23 | 010802003003 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 13.8
综合楼四层DSA
楼地面工程
24 | 011101001002 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 321.86
25 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 292.82
26 | 011202001003 | 地面防辐射防护 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.10厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.45厚4：1硫酸钡水泥浆防辐射处理 4.基层清洁，无杂物，10*10*0.8mm镀锌钢丝网防裂处理 | m2 | 85.17
27 | 011108001001 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.7
28 | 011103004002 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 258.0144
29 | 011102003001 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 29.04
墙柱面工程
30 | 010402001003 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 64.5984
31 | 011202003002 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 363.366
32 | 011202001004 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 363.366
33 | 011207001002 | 铅板 | 1.50*30*1.2镀锌方通骨架 2.开槽沉头螺钉M5*25沿压条@300mm固定3mmpb铅板 3.1.2厚25mm宽钢板压条 | m2 | 297.12
34 | 011207001003 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 288.08
35 | 011207001004 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.2mm厚镀锌方通，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 185.7
36 | 011204003001 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 60.71
37 | 011406001002 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 149.841
天棚工程
38 | 011302001003 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 86.95
39 | 011302001004 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 51.58
40 | 011302001005 | 铅板 | 1.M6*60膨胀螺栓横纵@1200mm固定3mmpb铅板 | m2 | 118.05
41 | 011302001006 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 107.59
42 | 011406001003 | 无机涂料天棚面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 13.3
门窗工程
43 | 010802001004 | 气密封铅防护单开平开门1024QGM2 | 1.气密封铅防护单开平开门（带观察窗）1024QGM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 16.8
44 | 010802001005 | 气密封单开平开门1024GM2 | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
45 | 010802001006 | 气密封双开平开门1524GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 7.2
46 | 010802001007 | 气密封双开平开门1824GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1824GM2：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
47 | 010805001004 | 气密封铅防护电动趟门1524QTM2-电 | 1.气密封铅防护电动趟门1521QTM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 7.2
48 | 010802003004 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 9.2
49 | 010802003006 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 3.45
50 | 010807001001 | 医用气密封铅防护观察窗 | 1.气密封铅防护观察窗1812QC 2.尺寸：1800*1200 3.3mmpb铅玻璃，不锈钢收边 | m2 | 4.32
51 | 010807001002 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
52 | 011502001001 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 32
措施项目
合 计

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
一层-影像科
楼地面工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆地面找平 | 1.规格：找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 670
2 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 670
3 | 011103004001 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 670
4 | 011202001001 | 地面防辐射防护 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.10厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.45厚4：1硫酸钡水泥浆防辐射处理 4.基层清洁，无杂物，10*10*0.8mm镀锌钢丝网防裂处理 | m2 | 1526.784
楼地面工程合计
墙柱面工程
5 | 010402001001 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 150.96
6 | 010401003001 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：实心砖墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：240mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 113.4
7 | 011202003001 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 1526.784
8 | 011202001002 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：5mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1526.784
9 | 011406001001 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 1263.584
10 | 011207001001 | 吸音板 | 1.30X50mm拼装式木枋龙骨底架（空隙内填防火纤维50厚吸音棉） 2.12mm阻燃板（防腐处理） 3.12mm复合吸音板 | m2 | 135
11 | 011408002001 | 电解铜箔 | 1.0.21mm厚 | m2 | 286.5
墙柱面工程合计
天棚工程
12 | 011302001001 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 575
13 | 011302001002 | 微孔铝板 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 95
天棚工程合计
门窗工程
14 | 011210003001 | 防射线铅玻璃 | 1.40mm厚 | m2 | 13.8
15 | 011210003002 | MRI屏蔽玻璃 | 1.40mm厚 | m2 | 4.8
16 | 010802001001 | 医用气密单开门 （带透视窗） | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 31.2
17 | 010802001002 | 医用气密双开门 （带透视窗） | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 10.8
18 | 010802001003 | 铅屏蔽单开门 | 1.气密封铅防护单开平开门（带观察窗）1024QGM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 19.2
19 | 010805001001 | 电动推拉屏蔽门 | 1.气密封铅防护电动趟门1824QTM3-电：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
20 | 010805001002 | 电动推拉屏蔽门 | 1.气密封铅防护电动趟门1524QTM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 18
21 | 010802003001 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 4.6
22 | 010802003002 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 6.9
23 | 010802003003 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 13.8
门窗工程合计
一层-影像科合计
综合楼四层DSA
楼地面工程
24 | 011101001002 | 水泥砂浆地面找平 | 1、钢筋混凝土楼板 2、50mm厚C25细石混凝土找平层 | m2 | 321.86
25 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 292.82
26 | 011202001003 | 地面防辐射防护 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.10厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.45厚4：1硫酸钡水泥浆防辐射处理 4.基层清洁，无杂物，10*10*0.8mm镀锌钢丝网防裂处理 | m2 | 85.17
27 | 011108001001 | 门槛石地面 | 1.地面20厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面门槛石(皇室啡) 4.砖背面刮水泥浆粘贴,白水泥勾缝 5.其他 | m2 | 0.7
28 | 011103004002 | 地面石英地板 | 1.品种：天然石英地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：≥R11 6.耐磨性能：良好 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,120mm高 | m2 | 258.0144
29 | 011102003001 | 防滑地砖 | 1.防水地面300*300防滑砖 2.砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.素水泥浆一道 | m2 | 29.04
楼地面工程合计
墙柱面工程
30 | 010402001003 | 轻质砖墙 | 1.砖品种：加气混凝土砌块隔墙 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm 4.墙体高度：4500mm | m3 | 64.5984
31 | 011202003002 | 墙身批荡 | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 | m2 | 363.366
32 | 011202001004 | 墙身抹灰 | 1.抹灰厚度：10mm 2.砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 363.366
33 | 011207001002 | 铅板 | 1.50*30*1.2镀锌方通骨架 2.开槽沉头螺钉M5*25沿压条@300mm固定3mmpb铅板 3.1.2厚25mm宽钢板压条 | m2 | 297.12
34 | 011207001003 | 医用玻镁彩钢板隔墙 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 288.08
35 | 011207001004 | 电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.2mm厚镀锌方通，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 185.7
36 | 011204003001 | 湿区墙面砖 | 1.湿区墙面铺贴300*600 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.6厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 60.71
37 | 011406001002 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 149.841
墙柱面工程合计
天棚工程
38 | 011302001003 | 电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*50*5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 86.95
39 | 011302001004 | 铝扣板天花 | 1.铝扣板（含主副龙骨、吊杆规格按规范）吊顶（含窗帘收边、铝角收边） 2.具体做法详见设计大样及规范 3.所有金属材质类得电气连通接地 4.尺寸：600*600*0.8 | m2 | 51.58
40 | 011302001005 | 铅板 | 1.M6*60膨胀螺栓横纵@1200mm固定3mmpb铅板 | m2 | 118.05
41 | 011302001006 | 医用玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm医用玻镁彩钢板（A级 ） 2.含天地槽铝材，100*50*2.5T型铝吊梁 3.铝合金内外圆弧 4.其他 | m2 | 107.59
42 | 011406001003 | 无机涂料天棚面 | 1.无机涂料二道饰面 2.封底漆一道（干燥后再作面涂） 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.满刷氯偏乳液（或乳化光油），防潮涂料两道横纵方向各刷一道 | m2 | 13.3
天棚工程合计
门窗工程
43 | 010802001004 | 气密封铅防护单开平开门1024QGM2 | 1.气密封铅防护单开平开门（带观察窗）1024QGM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板，观察窗为4个当量的铅玻璃,可防辐射。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 16.8
44 | 010802001005 | 气密封单开平开门1024GM2 | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1024GM2：1000*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 14.4
45 | 010802001006 | 气密封双开平开门1524GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1524GM2：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 7.2
46 | 010802001007 | 气密封双开平开门1824GM2 | 1.气密封双开平开门（带观察窗）1824GM2：1800*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 8.64
47 | 010805001004 | 气密封铅防护电动趟门1524QTM2-电 | 1.气密封铅防护电动趟门1521QTM2-电：1500*2450(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板，内衬3mmpb铅当量铅板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | m2 | 7.2
48 | 010802003004 | 钢质单扇防火门 | 1.规格：1000*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 | m2 | 9.2
49 | 010802003006 | 钢质子双开防火门 | 1.规格：1500*2300mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 | m2 | 3.45
50 | 010807001001 | 医用气密封铅防护观察窗 | 1.气密封铅防护观察窗1812QC 2.尺寸：1800*1200 3.3mmpb铅玻璃，不锈钢收边 | m2 | 4.32
51 | 010807001002 | 谈话窗 | 1.谈话窗1212TH 2.尺寸：1200*1200 3.8厘钢化玻璃，不锈钢收边 4.上部为密封玻璃，下部带推拉小窗口（详见图纸） | m2 | 1.44
门窗工程合计
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它
52 | 011502001001 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm宽 2.其他 | m | 32
淋浴隔断、饰面板材、石材及其它合计
综合楼四层DSA合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19% | 56402.34 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 56402.34

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —