## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 暖通工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 给排水工程
1.4 | 医用气体工程
2 | 措施合计 | 106280.32
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 106280.32
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
暖通工程
通风空调风系统
1 | 030701003001 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 | [项目特征] 1.风量：9450m3/h 2.制冷量：94KW 3.制热量：24KW 4.再热量：33KW 5.加湿量：20KG/h 6.机外余压：650Pa 7.新风量：3300m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 | [项目特征] 1.风量：12400m3/h 2.制冷量：123KW 3.制热量：31KW 4.再热量：45KW 5.加湿量：30KG/h 6.机外余压：650Pa 7.新风量：4350m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 | [项目特征] 1.风量：9900m3/h 2.制冷量：99KW 3.制热量：25KW 4.再热量：36KW 5.加湿量：25KG/h 6.机外余压：650Pa 7.新风量：3500m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
4 | 030701011001 | 智能集成离子净化装置 | [项目特征] 1.处理量：9000-14900CMH 基本配置： 1.带14根高能负离子净化装置、G4过滤及光轻离子净化模块。 2.不含风机及进出接口风管 3.箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理，铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。 4.封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。 5.箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。 6.模块化设计，带有检修门，含过滤模块、负离子净化模块、风压传感器及VOC传感器。 7.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能。与中央控制塔通信。 8.采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块，同时采用传感与控制一体的闭环控制模块技术，能彻底清除实验室空气中的有害化学气体和有害微生物以及异味等，从而达到完全净化实验室内部空气的功效，该装置安装在新风管道中。 10.产品在耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全、高低温、电磁抗干扰方面符合国家相关规范要求。 | 台 | 3
5 | 030703001001 | 电动对开多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
6 | 030703001002 | 电动对开多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格：1250×500 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
7 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
8 | 030703001004 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 41
9 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 3
10 | 030703001006 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1250×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
11 | 030703001007 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 67
12 | 030703001008 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：500×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
13 | 030703001009 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：500×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
14 | 030703001010 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
15 | 030703001011 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1250×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
16 | 030703001012 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1250×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
17 | 030703001013 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
18 | 030703001014 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：800×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
19 | 030703001015 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
20 | 030703001016 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：200×200 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 6
21 | 030703001017 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：500×320 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
22 | 030703001018 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1000×500 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
23 | 030703001019 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：800×400 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
24 | 030703001020 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1000×400 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 2
25 | 030703001021 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1250×400 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接 | 个 | 1
26 | 030703001022 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1000×320 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
27 | 030703001023 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：500×250 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
28 | 030703007001 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量500m3/h，H13高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 7
29 | 030703007002 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量1000m3/h，H13高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 38
30 | 030703007003 | 上回风口 | [项目特征] 1.规格：600×600（含尼龙网），F6滤网 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 27
31 | 030703001024 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 5
32 | 030703001025 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
33 | 030703001026 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：500×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
34 | 030703020001 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：2000×1000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
35 | 030703020002 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：2000×1250×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
36 | 030703020003 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：2000×1000×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
37 | 030108001001 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：400m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 2
38 | 030108001002 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：3650m3/h 2.电量：1500W 3.机外余压：550Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
39 | 030108001003 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：200m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
40 | 030108001004 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：600m3/h 2.电量：135W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 2
41 | 030108001005 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：300m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
42 | 030108001006 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：2750m3/h 2.电量：1500W 3.机外余压：550Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
43 | 030703007004 | 排风口 | [项目特征] 1.规格：430×430 2.含F5过滤器 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他" | 个 | 32
44 | 030703007005 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 6
45 | 030703007006 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：400×320 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
46 | 030703007007 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：500×250 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
47 | 030703007008 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 2
48 | 030703007009 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：1250×500 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
49 | 030605001001 | 臭氧监测仪 | 1.检测量程：0-10ppm； 2.测量精度：<±3%（F.S)； 3.最小读数：0.01ppm，响应时间：≤20秒； | 套 | 3
50 | 030601001001 | 温湿度传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出为20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS | 支 | 3
51 | 030601002001 | 管道压力传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS 3.耐高温、耐腐蚀。 | 台 | 3
52 | 030702002001 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板,规格厚度：0.5mm | m2 | 392
53 | 030702002002 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm | m2 | 234
54 | 030702002003 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.75mm | m2 | 631
55 | 030702002004 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：1.0mm | m2 | 100
56 | 031208003001 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | m2 | 1347
57 | 030703019001 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材质：帆布 | m2 | 10
58 | 031002001001 | 风管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 1347
59 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.毛石混凝土基础 2.C25普通商品混凝土20石(A4-1 3.基础尺寸：7350*3570*300mm | m3 | 7.87
60 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 1347
通风空调水系统
61 | 031001001001 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 74
62 | 031001001002 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 24
63 | 031001001003 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 332
64 | 031208002001 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 74
65 | 031208002002 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 24
66 | 031208002003 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 332
67 | 031003001001 | 比例积分电动二通阀 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.电机检查、接线、调试 4.其他 | 个 | 6
68 | 031003002001 | 水力平衡阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
69 | 031003002002 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
70 | 031003002003 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN65 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 12
71 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | "[项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：法兰连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 6
72 | 031003010001 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 12
73 | 030601002002 | 压力表 | [项目特征] 1.精密：一般压力表Y150 0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 台 | 12
74 | 030601001002 | 温度表 | [项目特征] 1.量程：0-50℃ [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 支 | 12
75 | 031003001002 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.材质：黄铜 DN20 2.连接形式：螺纹 3.驱动方式： 自动排气 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 6
76 | 031003001003 | 泄水阀 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 6
77 | 031002001002 | 水管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 430
78 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
电气工程
强电部分
79 | 030404017001 | 双电源总配电箱2ATGY-ZM1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATGY-ZM1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
80 | 030404017002 | 双电源总配电箱2ATGY-KT1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATGY-KT1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
81 | 030404017003 | 双电源总配电箱2ATGY-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATGY-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
82 | 030404017004 | 配电箱2GYAL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYAL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
83 | 030404017005 | 配电箱2GYAL-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYAL-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
84 | 030404017006 | 配电箱2GYAL-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYAL-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
85 | 030404017007 | 空调自控柜2GYKG-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2GYKG-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
86 | 030404017008 | 空调自控柜2GYKG-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2GYKG-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
87 | 030404017009 | 空调自控柜2GYKG-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2GYKG-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
88 | 030404017010 | 配电箱2GYMJ-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYMJ-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:配电箱总功率：18KW | 台 | 1
89 | 030404017011 | 配电箱2GYSCL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYSCL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:配电箱总功率：20KW | 台 | 1
90 | 030404017012 | 配电箱2GYZQ-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYZQ-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:配电箱总功率：90KW | 台 | 1
91 | 030404001001 | 智能集成显示模块化控制塔 | 1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 台 | 3
92 | 030404001002 | 中央集成模块化控制系统 | 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。 | 台 | 3
93 | 030411002002 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 51
94 | 030411002003 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：200*100*1.2 3.桥架支架安装 | m | 69
95 | 030411002004 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架安装 | m | 40
96 | 031201003001 | 电缆、电线管支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:型钢 3.规格:除锈后，先刷防锈漆二遍，再刷调和漆二遍 4.满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 387.52
97 | 030411001001 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管） 3.规格:SC25*1.2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 580
98 | 030411001002 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 3.规格:SC20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 885
99 | 030408001001 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 130.2
100 | 030408001002 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 332
101 | 030408001003 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x16+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 490.6
102 | 030408001004 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x25+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 225.1
103 | 030408001008 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x95+50PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 89.5
104 | 030408001010 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 37.6
105 | 030408001013 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 132.4
106 | 030408001014 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-2x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 76.3
107 | 030408001020 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVVP-4*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 95.2
108 | 030411004001 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 1886
109 | 030411004002 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 2742
110 | 030404034001 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 5
111 | 030404034002 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:双联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 8
112 | 030404034003 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:三联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 8
113 | 030404034005 | 四联单控开关 | 【项目特征】 1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:四联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 5
114 | 030404035001 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地0.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 23
115 | 030404035002 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:防水五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 31
116 | 030404035003 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:传递窗插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 4
117 | 030404035005 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:门禁插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 5
118 | 030412001002 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*300 25W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
119 | 030412001004 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*600 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 11
120 | 030412001005 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:900*300 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 20
121 | 030412001006 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 99
122 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 【项目特征】 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级 (kV):1KV | 系统 | 1
弱电部分
摄像监控系统
123 | 030507008001 | 200万像素网络半球摄像机 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 16
124 | 030507013001 | 32路硬盘录像机 | 1.32路输入 2.多画面分割、录像和回放功能 3.录像文件备份 4.高性能高清图像型 | 台 | 1
125 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
126 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
电话和网络布线系统
127 | 030502012001 | 双口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 5
128 | 030502012002 | 单口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 18
129 | 030502004002 | 电话与网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 5
130 | 030501012002 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口 | 台 | 1
131 | 030501012003 | 电话交换机 | 1.名称:电话交换机 2.规格:16口 | 台 | 1
132 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 2
133 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:110语音配线架 2.规格:25对 | 个 | 1
门禁系统
134 | 030507007001 | 单门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 1
135 | 030507007002 | 双门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 3
136 | 030404031001 | 出门按钮 | 1.门禁专用出门按钮 | 个 | 4
137 | 030507005001 | 入门读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.类别:墙上暗装底边距地 1.3m，具备刷脸及IC卡刷卡进入功能 3.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4
138 | 030507006001 | 门禁控制器 | 1.天花内安装 | 台 | 4
139 | 030501012004 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
无线AP系统
140 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 7
141 | 030502010004 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
142 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
配线及线槽
143 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 | 1.型号：UTP-CAT6 2.敷设方式:穿管、桥架敷设 | m | 3486.1
144 | 030411004005 | 电线电缆 | 1.RVV-2x1.0 | m | 23.4
145 | 030411004006 | 电线电缆 | 1.RVV-3x1.0 | m | 22.7
146 | 031201003002 | 桥架、电线管支架 | 【项目特征】 1.名称：电缆、电线管支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：按设计图纸、规范要求 | kg | 121.1
147 | 030502001001 | 标准落地式19英寸机柜 | 1.名称:标准落地式19英寸机柜 2.规格:42U | 台 | 1
148 | 030411002008 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:150*100*1.0 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 50
149 | 030411001003 | 镀锌电线管 | 1.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管) 2.规格:SC20*1.0 3.配置形式及部位:暗配管 | m | 334.6
150 | 030506008001 | 视频系统调试 | 弱电调试 | 系统 | 1
给排水工程
151 | 031001003001 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 103
152 | 031001003002 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 31
153 | 031001003003 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 12
154 | 031001003004 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 6
155 | 031001003005 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN50 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 14
156 | 031001003006 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 24
157 | 031001003007 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 18
158 | 031001003008 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 95
159 | 031208002004 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN20×30mm（厚） | m | 24
160 | 031208002005 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN25×30mm（厚） | m | 18
161 | 031208002006 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN40×30mm（厚） | m | 95
162 | 031001003009 | 316不锈钢管（纯水） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:纯水 3.材质:316不锈钢管 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 216
163 | 031003001004 | 纯水专用连体三通隔膜阀（纯水） | 1.材质:316不锈钢 2.规格:DN32 | 个 | 17
164 | 031001006001 | HP-PVC给水管（酸化水） | 1.材质：HP-PVC； 2.规格：DN20 1.25Mpa； 3.连接形式:卡压式连接； 4.压力试验及吹、洗； 5.综合考虑管件类型及数量。 | m | 10
165 | 031003001005 | 酸化水管道双由令阀门 | 1.材质：CPVC； 2.规格：DN20 1.25Mpa； 3.连接形式:卡压式连接； 4.压力试验及吹、洗； 5.综合考虑管件类型及数量。 | 个 | 2
166 | 031001002001 | 无缝钢管（蒸汽） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:蒸汽 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 145
167 | 031003001006 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 6
168 | 031001006002 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 11
169 | 031001006003 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 52
170 | 031001006004 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 | m | 69
171 | 031001002002 | 无缝钢管（高温排水管） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:高温排水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN50 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 17
172 | 031001002003 | 无缝钢管（高温排水管） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:高温排水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN80 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 9
173 | 031001002004 | 无缝钢管（高温排水管） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:高温排水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN100 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 67
174 | 031003001007 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
175 | 031003001008 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
176 | 031003001009 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 37
177 | 031003001010 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 8
178 | 031003001011 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN40 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 2
179 | 031003001012 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
180 | 031004003001 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯 翻板式不锈钢下水器 | 组 | 5
181 | 031004004001 | 奶瓶清洗池 | 1、规格：2660*670mm 2.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度： 1.0mm 3.输送介质:冷水 4.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 1
182 | 031004014001 | 感应式混水龙头 | 1.规格：DN20 2.配件：红外感应电磁阀装置、冷热水软管各一条 3.输送介质：冷热水 4.材质：不锈钢 5.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 21
183 | 031004004002 | 污洗池 | 1.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度：1.0mm 2.输送介质:冷水 3.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 4
184 | 031004004003 | 拖把池 | 1、规格：600*500mm*400mm 2.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度： 1.0mm 3.输送介质:冷水 4.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 2
185 | 031004014002 | 普通单冷龙头 | 1.规格：DN20 2.输送介质：冷水 3.材质：不锈钢 4.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 2
186 | 031004014003 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De75 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 4
187 | 031004014004 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De110 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 14
188 | 031004014005 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De75 | 个 | 1
189 | 031004014006 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De110 | 个 | 8
医用气体工程
190 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
191 | 031001004001 | 脱脂紫铜管φ28*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ28*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 36
192 | 031001004002 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 37
193 | 031001004003 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 48
194 | 031001004004 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 9
195 | 031001004005 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 1
196 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ28 | 个 | 1
197 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 11
198 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 2
199 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 1
200 | 031003001017 | 减压阀 | 1.类型:卡套减压阀 2.规格、压力等级:Φ28 | 个 | 1
201 | 031002001003 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 131
措施项目
合 计

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
暖通工程
通风空调风系统
1 | 030701003001 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 | [项目特征] 1.风量：9450m3/h 2.制冷量：94KW 3.制热量：24KW 4.再热量：33KW 5.加湿量：20KG/h 6.机外余压：650Pa 7.新风量：3300m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 | [项目特征] 1.风量：12400m3/h 2.制冷量：123KW 3.制热量：31KW 4.再热量：45KW 5.加湿量：30KG/h 6.机外余压：650Pa 7.新风量：4350m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 医用组合式恒温恒湿净化空气处理机组 | [项目特征] 1.风量：9900m3/h 2.制冷量：99KW 3.制热量：25KW 4.再热量：36KW 5.加湿量：25KG/h 6.机外余压：650Pa 7.新风量：3500m3/h 8.过滤器：G4+F8 9.运行状态：开放BA端口 10.包括但不限于：进口风机、电机、冷热盘管、过滤器 11.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.铜压接线端子 8.其他 | 台 | 1
4 | 030701011001 | 智能集成离子净化装置 | [项目特征] 1.处理量：9000-14900CMH 基本配置： 1.带14根高能负离子净化装置、G4过滤及光轻离子净化模块。 2.不含风机及进出接口风管 3.箱体框架采用高强度铝合金异型材，铝型材需经过阳极氧化处理，铝型材的连接采用插装式连接，连接件为一体成型连接件。 4.封板采用内外板双层结构，外层钢板及内层钢板采用优质烤漆，中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥25mm。箱体框架与封板形成密闭腔结构，保证足够的强度及刚性（在设计工况下使用，变形小于2mm/m）。 5.箱体采用可拆装的板框结构，封板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，保证整个设备的密封性。 6.模块化设计，带有检修门，含过滤模块、负离子净化模块、风压传感器及VOC传感器。 7.电控系统：触摸屏显示+PLC控制，独立运行功能。带有故障判断功能。与中央控制塔通信。 8.采用被动净化与主动净化结合的空气净化技术，包含过滤模块、光化学模块和高能离子模块，同时采用传感与控制一体的闭环控制模块技术，能彻底清除实验室空气中的有害化学气体和有害微生物以及异味等，从而达到完全净化实验室内部空气的功效，该装置安装在新风管道中。 10.产品在耐压、绝缘电阻、泄露、接地安全、高低温、电磁抗干扰方面符合国家相关规范要求。 | 台 | 3
5 | 030703001001 | 电动对开多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 2
6 | 030703001002 | 电动对开多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格：1250×500 2.材质：钢板 3.厚度：国标 4.配电动执行器 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
7 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
8 | 030703001004 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：200×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 41
9 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 3
10 | 030703001006 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1250×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
11 | 030703001007 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：320×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 67
12 | 030703001008 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：500×250 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
13 | 030703001009 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：500×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
14 | 030703001010 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×320 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
15 | 030703001011 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1250×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
16 | 030703001012 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1250×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
17 | 030703001013 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：1000×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
18 | 030703001014 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：800×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 1
19 | 030703001015 | 手动对开多叶调节阀 | "[项目特征] 1.规格：400×200 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他" | 个 | 2
20 | 030703001016 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：200×200 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 6
21 | 030703001017 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：500×320 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
22 | 030703001018 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1000×500 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
23 | 030703001019 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：800×400 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
24 | 030703001020 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1000×400 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 2
25 | 030703001021 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1250×400 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接 | 个 | 1
26 | 030703001022 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：1000×320 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
27 | 030703001023 | 防火阀 70℃（常开） | [项目特征] 1.规格：500×250 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
28 | 030703007001 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量500m3/h，H13高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 7
29 | 030703007002 | 高效送风口 | [项目特征] 1.规格：风量1000m3/h，H13高效过滤网） [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 38
30 | 030703007003 | 上回风口 | [项目特征] 1.规格：600×600（含尼龙网），F6滤网 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他 | 个 | 27
31 | 030703001024 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 5
32 | 030703001025 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：400×320 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
33 | 030703001026 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格：500×250 2.材质：钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.本体制作、安装 2.除锈、刷油 3.对接法兰制作、安装 4.其他 | 个 | 1
34 | 030703020001 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：2000×1000×500 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
35 | 030703020002 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：2000×1250×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
36 | 030703020003 | 双层微穿孔消音器 | [项目特征] 1.规格：2000×1000×400 2.材质:镀锌钢板 3.厚度：国标 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 4.对接法兰制作、安装 5.其他 | 个 | 1
37 | 030108001001 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：400m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 2
38 | 030108001002 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：3650m3/h 2.电量：1500W 3.机外余压：550Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
39 | 030108001003 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：200m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
40 | 030108001004 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：600m3/h 2.电量：135W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 2
41 | 030108001005 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：300m3/h 2.电量：85W 3.机外余压：200Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
42 | 030108001006 | 离心式通风机 | [项目特征] 1.风量：2750m3/h 2.电量：1500W 3.机外余压：550Pa 4.其它详见图纸技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备槽钢支架制作、安装 3.支架除锈、刷防锈漆 4.电机检查、调试、接线 5.减振台座或减震弹簧制作、安装 6.软管接口制作、安装 7.其他 | 台 | 1
43 | 030703007004 | 排风口 | [项目特征] 1.规格：430×430 2.含F5过滤器 [工作内容] 1.风口、过滤网制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.其他" | 个 | 32
44 | 030703007005 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：200×200 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 6
45 | 030703007006 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：400×320 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
46 | 030703007007 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：500×250 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
47 | 030703007008 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：1000×500 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 2
48 | 030703007009 | 防雨百叶(排风) | [项目特征] 1.规格：1250×500 2.材质;铝合金 3.带防虫防鼠网 [工作内容] 1.百叶风口制作、安装 2.对接法兰制作、安装 3.封密胶封口,与墙之间的防水封密收边 4.其他 | 个 | 1
49 | 030605001001 | 臭氧监测仪 | 1.检测量程：0-10ppm； 2.测量精度：<±3%（F.S)； 3.最小读数：0.01ppm，响应时间：≤20秒； | 套 | 3
50 | 030601001001 | 温湿度传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出为20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS | 支 | 3
51 | 030601002001 | 管道压力传感器 | 1.输出4-20m电流输出型，调整满量程输出20mA(±0.16mA)； 2.精度：≤1%FS 3.耐高温、耐腐蚀。 | 台 | 3
52 | 030702002001 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板,规格厚度：0.5mm | m2 | 392
53 | 030702002002 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm | m2 | 234
54 | 030702002003 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：0.75mm | m2 | 631
55 | 030702002004 | 净化通风管道 | 优质镀锌钢板规格厚度：1.0mm | m2 | 100
56 | 031208003001 | 风管橡塑保温棉 | 25mm厚，B1级难燃 | m2 | 1347
57 | 030703019001 | 柔性软接 | [项目特征] 1.材质：帆布 | m2 | 10
58 | 031002001001 | 风管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 1347
59 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.毛石混凝土基础 2.C25普通商品混凝土20石(A4-1 3.基础尺寸：7350*3570*300mm | m3 | 7.87
60 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 1347
通风空调风系统合计
通风空调水系统
61 | 031001001001 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 74
62 | 031001001002 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 24
63 | 031001001003 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：焊接或者法兰 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 332
64 | 031208002001 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 74
65 | 031208002002 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN80 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 24
66 | 031208002003 | 水管橡塑保温棉 | [项目特征] 1.规格：DN100 2.连接方式：胶水黏贴 3.材质：难燃B1级橡塑保温棉,厚度25mm [工作内容] 1.本体安装 | m | 332
67 | 031003001001 | 比例积分电动二通阀 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式:螺纹连接(法兰连接) 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.阀门保温 3.电机检查、接线、调试 4.其他 | 个 | 6
68 | 031003002001 | 水力平衡阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 2
69 | 031003002002 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN100 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 4
70 | 031003002003 | 蝶阀 | "[项目特征] 1.规格：DN65 2.连接形式：法兰连接 [工作内容] 1.本体安装 2.其他" | 个 | 12
71 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | "[项目特征] 1.规格：DN65 2.连接方式：法兰连接 3.材质：铸铁外壳，铜或不锈钢芯 4.保温材料：柔性泡沫橡塑管壳,保温厚度随管 5.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.阀门保温 4.其他" | 组 | 6
72 | 031003010001 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.规格：DN65 2.工作压力：1.6Mpa [工作内容] 1.本体安装 2.保温 3.检查、压力及泄漏试验 4.其他 | 个 | 12
73 | 030601002002 | 压力表 | [项目特征] 1.精密：一般压力表Y150 0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 台 | 12
74 | 030601001002 | 温度表 | [项目特征] 1.量程：0-50℃ [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 支 | 12
75 | 031003001002 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.材质：黄铜 DN20 2.连接形式：螺纹 3.驱动方式： 自动排气 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 6
76 | 031003001003 | 泄水阀 | [项目特征] 1.规格：DN25 2.连接形式：螺纹 [工作内容] 1.本体安装 2.其他 | 个 | 6
77 | 031002001002 | 水管管道支架及吊杆 | 综合型钢 | kg | 430
78 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
通风空调水系统合计
暖通工程合计
电气工程
强电部分
79 | 030404017001 | 双电源总配电箱2ATGY-ZM1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATGY-ZM1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
80 | 030404017002 | 双电源总配电箱2ATGY-KT1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATGY-KT1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
81 | 030404017003 | 双电源总配电箱2ATGY-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:双电源总配电箱2ATGY-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 3.不包含入户线缆 | 台 | 1
82 | 030404017004 | 配电箱2GYAL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYAL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
83 | 030404017005 | 配电箱2GYAL-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYAL-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
84 | 030404017006 | 配电箱2GYAL-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYAL-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
85 | 030404017007 | 空调自控柜2GYKG-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2GYKG-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
86 | 030404017008 | 空调自控柜2GYKG-2 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2GYKG-2（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
87 | 030404017009 | 空调自控柜2GYKG-3 | 【项目特征】 1.名称、型号:空调自控柜2GYKG-3（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
88 | 030404017010 | 配电箱2GYMJ-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYMJ-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:配电箱总功率：18KW | 台 | 1
89 | 030404017011 | 配电箱2GYSCL-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYSCL-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:配电箱总功率：20KW | 台 | 1
90 | 030404017012 | 配电箱2GYZQ-1 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电箱2GYZQ-1（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:配电箱总功率：90KW | 台 | 1
91 | 030404001001 | 智能集成显示模块化控制塔 | 1.触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。需提供其他客户应用处的实物照片，能清楚显示科室环境参数。 2.控制塔主体采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕，阳极处理工艺。 3.采用10.5寸触触控嵌入式微电脑，可操作系统 4.产品在防火等级、形状和位置公差、外观性能、产安全性能上符合国家相关规范要求。 | 台 | 3
92 | 030404001002 | 中央集成模块化控制系统 | 1.触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告； 2.根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率； 3.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换； 4.包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 5.所有监测到的信息传至PLC中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度； 6.各种传感器、控制器、通信模块的数据反馈给中央集成处理中心，中央集成处理中心通过分析比较室内的空气质量发出指令给变频模块，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗； 7.触控微电脑采集实验室各区域空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况。 8.可通过网线（固定lP地址状态下）或移动IP进行远程数据读取。主动发现系统异常信息给管理人员，实现实时监控。 | 台 | 3
93 | 030411002002 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：300*100*1.5 3.桥架支架安装 | m | 51
94 | 030411002003 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：200*100*1.2 3.桥架支架安装 | m | 69
95 | 030411002004 | 镀锌金属线槽 | 【项目特征】 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架安装 | m | 40
96 | 031201003001 | 电缆、电线管支架 | 1.名称:桥架支架制作 2.材质:型钢 3.规格:除锈后，先刷防锈漆二遍，再刷调和漆二遍 4.满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 387.52
97 | 030411001001 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管） 3.规格:SC25*1.2 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 580
98 | 030411001002 | 配管 | 【项目特征】 1.名称:钢管敷设 2.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 3.规格:SC20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 885
99 | 030408001001 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x6+6PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 130.2
100 | 030408001002 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 332
101 | 030408001003 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x16+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 490.6
102 | 030408001004 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x25+16PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 225.1
103 | 030408001008 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-4x95+50PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 89.5
104 | 030408001010 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x10+10PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 37.6
105 | 030408001013 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-3x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 132.4
106 | 030408001014 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZB-YJY-2x2.5+2.5PE 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 76.3
107 | 030408001020 | 电力电缆 | 【项目特征】 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：ZR-RVVP-4*1 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m | 95.2
108 | 030411004001 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 1886
109 | 030411004002 | 配线 | 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.沿电气配管或桥架内敷设 4.未说明部分详见图纸 | m | 2742
110 | 030404034001 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 5
111 | 030404034002 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:双联单控开关 2.型号、规格:双联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 8
112 | 030404034003 | 照明开关 | 【项目特征】 1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:三联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 8
113 | 030404034005 | 四联单控开关 | 【项目特征】 1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:四联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 个 | 5
114 | 030404035001 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地0.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 23
115 | 030404035002 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:防水五孔插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 31
116 | 030404035003 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:传递窗插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:距地1.3m 5.未说明部分详设计 | 个 | 4
117 | 030404035005 | 插座 | 【项目特征】 1.名称:门禁插座 （250V/10A) 2.型号及规格:（250V/10A) 3.接线盒 4.安装方式:吊顶内安装 5.未说明部分详设计 | 个 | 5
118 | 030412001002 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*300 25W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 8
119 | 030412001004 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:600*600 36W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 11
120 | 030412001005 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:900*300 32W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 20
121 | 030412001006 | 医用LED平板灯 | 【项目特征】 1.名称:医用LED平板灯 2.型号及规格:1200*300 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.接(分)线盒 5.未说明部分详设计 | 套 | 99
122 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 【项目特征】 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级 (kV):1KV | 系统 | 1
强电部分合计
弱电部分
摄像监控系统
123 | 030507008001 | 200万像素网络半球摄像机 | 1.名称:200万像素网络半球摄像机 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 16
124 | 030507013001 | 32路硬盘录像机 | 1.32路输入 2.多画面分割、录像和回放功能 3.录像文件备份 4.高性能高清图像型 | 台 | 1
125 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 1
126 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
摄像监控系统合计
电话和网络布线系统
127 | 030502012001 | 双口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 5
128 | 030502012002 | 单口网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 18
129 | 030502004002 | 电话与网络插座 | 1.底盒86型 2.带六类数据模块 | 个 | 5
130 | 030501012002 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口 | 台 | 1
131 | 030501012003 | 电话交换机 | 1.名称:电话交换机 2.规格:16口 | 台 | 1
132 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 | 个 | 2
133 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:110语音配线架 2.规格:25对 | 个 | 1
电话和网络布线系统合计
门禁系统
134 | 030507007001 | 单门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 1
135 | 030507007002 | 双门磁力锁 | 1、通电吸力：180kg 2、断电开门 | 台 | 3
136 | 030404031001 | 出门按钮 | 1.门禁专用出门按钮 | 个 | 4
137 | 030507005001 | 入门读卡器 | 1.名称:刷卡读卡器 2.类别:墙上暗装底边距地 1.3m，具备刷脸及IC卡刷卡进入功能 3.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4
138 | 030507006001 | 门禁控制器 | 1.天花内安装 | 台 | 4
139 | 030501012004 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:8口 | 台 | 1
门禁系统合计
无线AP系统
140 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 7
141 | 030502010004 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.满足图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1
142 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
无线AP系统合计
配线及线槽
143 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 | 1.型号：UTP-CAT6 2.敷设方式:穿管、桥架敷设 | m | 3486.1
144 | 030411004005 | 电线电缆 | 1.RVV-2x1.0 | m | 23.4
145 | 030411004006 | 电线电缆 | 1.RVV-3x1.0 | m | 22.7
146 | 031201003002 | 桥架、电线管支架 | 【项目特征】 1.名称：电缆、电线管支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：按设计图纸、规范要求 | kg | 121.1
147 | 030502001001 | 标准落地式19英寸机柜 | 1.名称:标准落地式19英寸机柜 2.规格:42U | 台 | 1
148 | 030411002008 | 镀锌线槽 | 1. 型号、规格:150*100*1.0 2. 材质:热镀锌钢 3. 类型:槽式 | m | 50
149 | 030411001003 | 镀锌电线管 | 1.材质:穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管) 2.规格:SC20*1.0 3.配置形式及部位:暗配管 | m | 334.6
150 | 030506008001 | 视频系统调试 | 弱电调试 | 系统 | 1
配线及线槽合计
弱电部分合计
电气工程合计
给排水工程
151 | 031001003001 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 103
152 | 031001003002 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 31
153 | 031001003003 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 12
154 | 031001003004 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 6
155 | 031001003005 | 给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:冷水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN50 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 14
156 | 031001003006 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN20 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 24
157 | 031001003007 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 18
158 | 031001003008 | 热给水管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.材质:薄壁不锈钢 4.型号、规格:DN40 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 95
159 | 031208002004 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN20×30mm（厚） | m | 24
160 | 031208002005 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN25×30mm（厚） | m | 18
161 | 031208002006 | 岩棉保温棉 | 岩棉复合隔热材料 DN40×30mm（厚） | m | 95
162 | 031001003009 | 316不锈钢管（纯水） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:纯水 3.材质:316不锈钢管 4.型号、规格:DN32 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 216
163 | 031003001004 | 纯水专用连体三通隔膜阀（纯水） | 1.材质:316不锈钢 2.规格:DN32 | 个 | 17
164 | 031001006001 | HP-PVC给水管（酸化水） | 1.材质：HP-PVC； 2.规格：DN20 1.25Mpa； 3.连接形式:卡压式连接； 4.压力试验及吹、洗； 5.综合考虑管件类型及数量。 | m | 10
165 | 031003001005 | 酸化水管道双由令阀门 | 1.材质：CPVC； 2.规格：DN20 1.25Mpa； 3.连接形式:卡压式连接； 4.压力试验及吹、洗； 5.综合考虑管件类型及数量。 | 个 | 2
166 | 031001002001 | 无缝钢管（蒸汽） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:蒸汽 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN25 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 145
167 | 031003001006 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 6
168 | 031001006002 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 | m | 11
169 | 031001006003 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 | m | 52
170 | 031001006004 | 塑料管UPVC管 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:常温废水、污水、通气 3.材质:塑料排水管UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 | m | 69
171 | 031001002002 | 无缝钢管（高温排水管） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:高温排水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN50 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 17
172 | 031001002003 | 无缝钢管（高温排水管） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:高温排水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN80 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 9
173 | 031001002004 | 无缝钢管（高温排水管） | 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:高温排水 3.材质:无缝钢管 4.型号、规格:DN100 5.PN:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 | m | 67
174 | 031003001007 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
175 | 031003001008 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
176 | 031003001009 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 37
177 | 031003001010 | 角阀 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 8
178 | 031003001011 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN40 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 2
179 | 031003001012 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 1
180 | 031004003001 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯 翻板式不锈钢下水器 | 组 | 5
181 | 031004004001 | 奶瓶清洗池 | 1、规格：2660*670mm 2.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度： 1.0mm 3.输送介质:冷水 4.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 1
182 | 031004014001 | 感应式混水龙头 | 1.规格：DN20 2.配件：红外感应电磁阀装置、冷热水软管各一条 3.输送介质：冷热水 4.材质：不锈钢 5.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 21
183 | 031004004002 | 污洗池 | 1.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度：1.0mm 2.输送介质:冷水 3.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 4
184 | 031004004003 | 拖把池 | 1、规格：600*500mm*400mm 2.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度： 1.0mm 3.输送介质:冷水 4.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 | 组 | 2
185 | 031004014002 | 普通单冷龙头 | 1.规格：DN20 2.输送介质：冷水 3.材质：不锈钢 4.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 2
186 | 031004014003 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De75 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 4
187 | 031004014004 | 地漏 | 1.名称：带过滤网无水封直通型地漏 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：De110 4.技术要求：水封高度大于50mm | 个 | 14
188 | 031004014005 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De75 | 个 | 1
189 | 031004014006 | 清扫口 | 1.材质:UPVC 2.型号、规格:De110 | 个 | 8
给排水工程合计
医用气体工程
190 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
191 | 031001004001 | 脱脂紫铜管φ28*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ28*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 36
192 | 031001004002 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 37
193 | 031001004003 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 48
194 | 031001004004 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 9
195 | 031001004005 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 1
196 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ28 | 个 | 1
197 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 11
198 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 2
199 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 1
200 | 031003001017 | 减压阀 | 1.类型:卡套减压阀 2.规格、压力等级:Φ28 | 个 | 1
201 | 031002001003 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 131
医用气体工程合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 106280.32 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 106280.32

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —