## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备
1.2 | 管道
1.3 | 阀门附件
1.4 | 调试
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 147750.38
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 132784.53
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
设备
1 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:喷涂环氧树脂冲压钢板材质 2.型号、规格:有效容积36m3 | 台 | 1
| C10-6-112 | 组装水箱安装 水箱总容量(m3以内) 80 |  | 台 | 1
2 | 031006001001 | 室外消火栓系统稳压装置 | 1.设备名称:室外消火栓系统稳压装置 2.水泵主要技术参数:Q=1.0L/s，H=25m N=0.75KW | 套 | 1
| C10-6-9 | 稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.8 |  | 套 | 1
3 | 031006001003 | 消火栓系统稳压装置 | 1.设备名称:消火栓系统稳压装置 2.水泵主要技术参数:Q=1.0L/s，H=25m N=0.75KW | 套 | 1
| C10-6-9 | 稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.8 |  | 套 | 1
4 | 031006001002 | 自动喷水灭火系统稳压装置 | 1.设备名称:自动喷水灭火系统稳压装置 2.水泵主要技术参数:Q=1.0L/s，H=25m N=0.75KW | 套 | 1
| C10-6-9 | 稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.8 |  | 套 | 1
5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.附件材质、规格:箱内配DN65(旋转)消火栓（或减压稳压旋转消火栓）一个，DN65mm，L25m衬胶水带一条，DN19mm水枪一支，DN25mm消防水喉设备一套（DN25mm，L30m胶带一盘，DN6mm小水枪一支），消防按钮和指示灯各一个，装磷酸铵盐干粉灭火器2具 | 套 | 100
| C9-1-88 *1.3 | 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 带灭火器的成套室内消火栓箱（柜）安装 单价*1.3 |  | 套 | 100
6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:5公斤磷酸铵盐手提式灭火器（含箱） | 具 | 206
| C9-1-114 | 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 |  | 10个 | 20.6
设备合计
管道
消防管道
7 | 031001001001 | 热镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN65 | m | 52.68
| C9-1-14 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 10m | 5.268
| C9-1-22 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 10个 | 1.8438
8 | 031001001002 | 热镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 | m | 589.156
| C9-1-16 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 10m | 58.9156
| C9-1-24 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 10个 | 17.6747
9 | 031001001011 | 热镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN150 | m | 103.115
| C9-1-18 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 |  | 10m | 10.3115
| C9-1-26 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 |  | 10个 | 1.9386
消防管道合计
喷淋管道
10 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN25 | m | 2922.912
| C9-1-1 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 |  | 10m | 292.2912
11 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN32 | m | 2192.184
| C9-1-2 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 |  | 10m | 219.2184
12 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN40 | m | 3653.64
| C9-1-3 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 |  | 10m | 365.364
13 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN50 | m | 974.304
| C9-1-4 | 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 |  | 10m | 97.4304
14 | 031001001006 | 热镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN65 | m | 835.8
| C9-1-14 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 10m | 83.58
| C9-1-22 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 10个 | 49.8137
15 | 031001001007 | 热镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN80 | m | 716.4
| C9-1-15 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80 |  | 10m | 71.64
| C9-1-23 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 |  | 10个 | 29.7
16 | 031001001008 | 热镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 | m | 597
| C9-1-16 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 10m | 59.7
| C9-1-24 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 |  | 10个 | 21.5
17 | 031001001009 | 热镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN150 | m | 955.2
| C9-1-18 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 |  | 10m | 95.52
| C9-1-26 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 |  | 10个 | 18
喷淋管道合计
管道支架
18 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 | kg | 3034.8
| C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 |  | 100kg | 30.348
| C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 |  | 100kg | 30.348
19 | 粤010609001001 | 钢结构构件除锈 | 1.构件名称:支架除锈 | kg | 3034.8
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 9.2512
20 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架刷油 | kg | 3034.8
| C12-2-49 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 30.348
| C12-2-50 | 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 |  | 100kg | 30.348
| C12-2-56 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 |  | 100kg | 30.348
| C12-2-57 | 一般钢结构 调和漆 每增一遍 |  | 100kg | 30.348
21 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 16230.86
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 16230.86
管道支架合计
管道刷漆及保温
22 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆，调和漆两遍 | m2 | 158.86
| C12-2-1 换 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 10m2 | 15.886
| C12-2-6 换 | 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 10m2 | 15.886
管道刷漆及保温合计
管道合计
阀门附件
23 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 10
| C9-1-67 | 水流指示器安装 马鞍型连接 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 10
24 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:吊顶型喷头 2.材质、型号、规格:DN25 | 个 | 1910
| C9-1-45 | 喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 25 |  | 10个 | 191
25 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:快速响应喷头 2.材质、型号、规格:DN25 | 个 | 478
| C9-1-45 | 喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 25 |  | 10个 | 47.8
26 | 031003002001 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 DN150 | 个 | 18
| C10-3-36 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 18
27 | 031003002004 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 DN100 | 个 | 35
| C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 35
28 | 031003002002 | 电触点控制阀 | 1.类型:电触点控制阀 DN150 | 个 | 10
| C10-3-36 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 10
29 | 031003002003 | 排气阀 | 1.类型:自动排气阀 DN25 | 个 | 4
| C10-3-12 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 4
30 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 | 组 | 4
| C9-1-85 | 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 组 | 4
31 | 030901008004 | 末端试水装置 | 1.规格:试水阀DN25 | 组 | 10
| C9-1-85 | 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 组 | 10
阀门附件合计
调试
32 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统 | 点 | 10
| C9-5-11 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 |  | 点 | 10
33 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.类型:消火栓系统 | 个 | 100
| C9-5-10 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 点 | 100
调试合计
分部分项合计
措施项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 147750.38 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 147750.38

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 132784.53 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 398567.4801
2 | 人工费调整 | 元 | 50000.752
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.84
2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 91.5213
3 | 钢板1.6~1.9 | kg | 1.44
4 | 钢板12~20 | kg | 770.377
5 | 橡胶板4~15 | kg | 57.6
6 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 27.65
7 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 9.579
8 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 3231.8893
9 | 棉纱 | kg | 127.5908
10 | 白布 | kg | 208.501
11 | 六角螺栓综合 | kg | 128.7666
12 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 57.68
13 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 46.144
14 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 53.56
15 | 膨胀螺栓综合 | kg | 128.6755
16 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.824
17 | 垫圈M8 | 十个 | 0.824
18 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 2.792
19 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 302.6914
20 | 铁砂布0~2# | 张 | 47.1838
21 | 低碳钢焊条综合 | kg | 45.29
22 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 204.9561
23 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 41.0001
24 | 钢锯条 | 条 | 0.24
25 | 钢丝刷子 | 把 | 1.3877
26 | 平垫铁综合 | kg | 15.24
27 | 斜垫铁综合 | kg | 15.3
28 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 2
29 | 板枋材综合 | m3 | 0.089
30 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.009
31 | 厚漆 | kg | 14.398
32 | 清油 | kg | 1.54
33 | 煤油 | kg | 9.09
34 | 汽油综合 | kg | 1.35
35 | 溶剂汽油 | kg | 36.7691
36 | 机油综合 | kg | 102.4326
37 | 黄甘油 | kg | 2.181
38 | 酒精 | kg | 36.716
39 | 润滑剂 | kg | 14.7601
40 | 氧气 | m3 | 133.3432
41 | 乙炔气 | kg | 44.4804
42 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.124
43 | 镀锌钢管DN15 | m | 4.2
44 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 8.08
45 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 4.04
46 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 4.04
47 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 14.14
48 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 1447.128
49 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 2411.88
50 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 238.8
51 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 14.14
52 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 28.2431
53 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 50.84
54 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 188.33
55 | 水 | m3 | 1080.3331
56 | 其他材料费 | 元 | 1571.0217
57 | 抗震支吊架(局部) | m2 | 16230.86
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 11.9038
2 | 折旧费 | 元 | 5663.2256
3 | 检修费 | 元 | 1277.8407
4 | 维护费 | 元 | 4039.9673
5 | 安拆费 | 元 | 3375.5176
6 | 柴油(机械用)0# | kg | 142.0446
7 | 电(机械用) | kw·h | 18361.6964
8 | 校验费 | 元 | 201.6
9 | 手持式万用表 | 台班 | 60
10 | 对讲机(一对)5公里 | 台班 | 60
11 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 15
12 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 1.9419
13 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 2.25
14 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 5.77
15 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 | 32.3813
16 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 | 14.0815
17 | 开孔机开孔直径200(mm) | 台班 | 0.15
18 | 开孔机开孔直径400(mm) | 台班 | 8.4333
19 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 | 221.9849
20 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 41.8704
21 | 滚槽机管径425内(mm) | 台班 | 57.0165
22 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 26.453
23 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 0.474
24 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 117.6288
25 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 17.85
五、 | 主材类别
1 | 型钢 | kg | 3186.54
2 | 醇酸调和漆 | kg | 76.9763
3 | 醇酸防锈漆 | kg | 108.0385
4 | 镀锌钢管 DN65 | m | 901.8072
5 | 镀锌钢管 DN100 | m | 1203.9483
6 | 镀锌钢管 DN80 | m | 727.146
7 | 镀锌钢管 DN150 | m | 1068.8982
8 | 镀锌钢管 DN25 | m | 2937.5266
9 | 镀锌钢管 DN32 | m | 5875.0531
10 | 镀锌钢管 DN50 | m | 979.1755
11 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 1724.5181
12 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 4651.8144
13 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 787.2376
14 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 519.1577
15 | 沟槽管件 DN100 | 套 | 393.7055
16 | 沟槽管件 DN150 | 套 | 200.3825
17 | 沟槽管件 DN80 | 套 | 298.485
18 | 电触点控制阀 DN150 | 个 | 10
19 | 蝶阀 DN150 | 个 | 18
20 | 蝶阀 DN100 | 个 | 35
21 | 末端试水装置DN25 | 个 | 8.08
22 | 试水阀DN25 | 个 | 20.2
23 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 10
24 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 18
25 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 35
26 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 4
27 | 5公斤磷酸铵盐手提式灭火器 | 个 | 206
28 | 水流指示器DN150 | 个 | 10
29 | 标准型喷头 | 个 | 1929.1
30 | 快速响应喷头 | 个 | 482.78
31 | 屋顶消防水箱 (喷涂环氧树脂冲压钢板材质) 有效容积36m3 | 台 | 1
32 | 消火栓系统稳压装置 包括：（1）稳压泵 2台：Q=1.0L/s，H=25m，N=0.75KW；（2）隔膜气压罐 1个： αb=0.8，PN1.0MPa，水容积≥150L | 套 | 1
33 | 室外消火栓系统稳压装置 包括：（1）稳压泵 2台：Q=1.0L/s，H=25m，N=0.75KW；（2）隔膜气压罐 1个： αb=0.8，PN1.0MPa，水容积≥150L | 套 | 1
34 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 2.2761
35 | 主材费调整 | 元 | -0.1589
六、 | 设备类别
1 | 消火栓箱（箱内配DN65(旋转)消火栓（或减压稳压旋转消火栓）一个，DN65mm，L25m衬胶水带一条，DN19mm水枪一支，DN25mm消防水喉设备一套（DN25mm，L30m胶带一盘，DN6mm小水枪一支），消防按钮和指示灯各一个，装磷酸铵盐干粉灭火器2具） | 套 | 100
2 | 自动喷水灭火系统稳压装置 包括：（1）稳压泵 2台：Q=1.0L/s，H=25m，N=0.75KW；（2）隔膜气压罐 1个： αb=0.8，PN1.0MPa，水容积≥150L | 套 | 1
合 计