## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防器具
1.2 | 管线
1.3 | 系统
1.4 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 64343.49
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 72055.52
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
消防器具
1 | 030904001004 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装:吸顶板（吊顶）安装 | 个
2 | 030904001005 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装:吸顶板（吊顶）安装 | 个 | 621
| C9-4-1 | 点型探测器安装 感烟 |  | 个 | 621
3 | 030904001006 | 反光面 | 1.名称:反光面 2.安装:吸顶板（吊顶）安装 | 个
4 | 080903008001 | 重复显示器 | 1.名称:重复显示器 | 台 | 16
| C9-4-45 | 重复显示器安装 |  | 台 | 16
5 | 030904001007 | 感烟探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.安装:吸顶板（吊顶）安装 | 个
6 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 37
| C9-4-9 | 声光报警器安装 |  | 个 | 37
7 | 030904006003 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 37
| C9-4-16 | 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯插孔安装 |  | 个 | 37
8 | 030904001008 | 反光面 | 1.名称:线型光束感烟火灾探测器 2.安装:吸顶板（吊顶）安装 | 个
9 | 030904006004 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 | 部 | 16
| C9-4-15 | 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 |  | 部 | 16
10 | 030904007002 | 火灾警报扬声器 | 1.名称:火灾警报扬声器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 110
| C9-4-17 | 消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器 |  | 个 | 110
11 | 030904007003 | 火灾警报扬声器 | 1.名称:火灾警报扬声器 2.安装方式:壁挂安装 | 个 | 9
| C9-4-18 | 消防广播(扬声器)安装 壁挂式音箱 |  | 个 | 9
12 | 030904003002 | 消火栓起泵按钮 | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.安装:消火栓箱内安装 | 个 | 71
| C9-4-7 | 按钮安装 |  | 个 | 71
13 | 030904010006 | 模块箱 | 1.名称:短路隔离器箱 | 台 | 45
| C9-4-21 | 消防模块接线箱安装 |  | 台 | 45
14 | 030904008012 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 | 个 | 45
| C9-4-19 | 短路隔离模块安装 |  | 个 | 45
15 | 030904008013 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 44
| C9-4-20 | 多输入、多输出模块安装 |  | 个 | 44
16 | 030904008014 | 模块 | 1.名称:输入模块 | 个 | 82
| C9-4-20 | 多输入、多输出模块安装 |  | 个 | 82
17 | 030904010007 | 模块箱 | 1.名称:短路隔离器箱 | 台 | 16
| C9-4-21 | 消防模块接线箱安装 |  | 台 | 16
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 | 个 | 960
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 10个 | 96
19 | 030904010005 | 消防报警接线端子箱 | 1.总线制:消防报警接线端子箱 | 台 | 9
| C9-4-21 | 消防模块接线箱安装 |  | 台 | 9
消防器具合计
管线
20 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.型号:槽式桥架 3.规格:200*100 | m | 38.4
| C4-11-208 | 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 3.84
21 | 031002002002 | 桥架支架 | 1.形式:桥架支架 | kg | 76.8
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 0.768
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 0.768
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 0.768
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 0.768
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 0.768
22 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 处 | 9
| C4-8-225 | 电缆防火泥堵洞 (综合) |  | 100kg | 0.36
23 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZN-RYS-2x1.5 3.规格:2*1.5 4.材质:铜芯 | m | 57.6
| C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 0.576
24 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 | m | 153.6
| C4-11-240 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m单线 | 1.536
25 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:导线 2.型号:WDZN-RYP-2x2.5 3.材质:铜芯 | m | 57.6
| C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 100m/束 | 0.576
26 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:导线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 | m | 57.6
| C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 0.576
27 | 030411004011 | 配线 | 1.型号:WDZN-KYJY-7x1.5 | m | 115.2
| C4-8-31 | 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 14 |  | 100m | 1.152
28 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 | 个 | 8
| C4-8-210 | 塑料控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14 |  | 个 | 8
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 13519
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 135.19
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m | 401.26
| C4-11-131 | 金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm) ≤500 |  | 10m | 40.126
31 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:导线（支线） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 1496.3
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 14.963
32 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:导线（支线） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2x1.5 4.材质:铜芯 | m | 14695.31
| C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 146.9531
33 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:导线（支线） 2.型号:WDZN-RYP-2x1.5 3.材质:铜芯 | m | 2921.63
| C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 29.2163
34 | 031002002003 | 支架 | 1.形式:支架 | kg | 294.57
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 2.9457
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 2.9457
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 2.9457
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 |  | 100kg | 2.9457
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | 100kg | 2.9457
管线合计
系统
35 | 030904008009 | 电气火灾监控系统 | 1.名称:电气火灾监控系统 | 点 | 49
| C9-4-20 | 电气火灾监控系统 |  | 点 | 49
36 | 030904008010 | 消防设备电源监控系统 | 1.名称:消防设备电源监控系统 | 点 | 8
| C9-4-20 | 消防设备电源监控系统 |  | 点 | 8
37 | 030904008011 | 防火门监控系统 | 1.名称:防火门监控系统 | 点 | 30
| C9-4-19 | 防火门监控系统 |  | 点 | 30
38 | 030904001009 | 余压探测器 | 1.名称:余压探测器 | 个 | 26
| C9-4-1 | 点型探测器安装 感烟 |  | 个 | 26
系统合计
其他
39 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 | 系统 | 1
| C9-5-6 | 自动报警系统装置调试 2000点以下 |  | 系统 | 1
40 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:广播及电话调试 | 部 | 163
| C9-5-25 | 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 |  | 10个 | 16.3
41 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 | 部 | 97
| C9-5-15 | 防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 |  | 个 | 97
42 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | 1.名称:切断非消防电源调试 | 部 | 44
| C9-5-16 | 防火控制装置调试 切断非消防电源调试 |  | 个 | 44
43 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防风机调试 | 部 | 2
| C9-5-17 | 防火控制装置调试 消防风机调试 |  | 个 | 2
44 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防电梯调试 | 个 | 1
| C9-5-18 | 消防电梯调试 |  | 部 | 1
45 | B-12 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架 | m2 | 12949.81
| 补子目1 | 抗震支吊架 |  | m2 | 12949.81
其他合计
分部分项合计
措施项目
46 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 64343.49 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 64343.49

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 72055.52 |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 182082.4195
2 | 人工费调整 | 元 | 21792.8528
三、 | 材料类别
1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 73.6786
2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.216
3 | 镀锌扁钢综合 | kg | 44.1
4 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 6.47
5 | 三色塑料带综合 | kg | 0.4
6 | 尼龙扎带综合 | 根 | 80
7 | 扁形塑料绑带 | m | 8.2253
8 | 棉纱 | kg | 44.0103
9 | 白布 | kg | 4.9397
10 | 白布宽900 | m | 45.35
11 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 112
12 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 22.72
13 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 3.7
14 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 10.6
15 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 322.01
16 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 2.84
17 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 327.4282
18 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 4.032
19 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 51.6
20 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 4.032
21 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 6.56
22 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 3.5251
23 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 28.0302
24 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 35.24
25 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 268.61
26 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 208.8686
27 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 213.6
28 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.0768
29 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.0768
30 | 铁砂布0~2# | 张 | 13.3322
31 | 低碳钢焊条综合 | kg | 11.8839
32 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 3.15
33 | 焊锡丝综合 | kg | 1.2
34 | 焊锡 | kg | 1.4
35 | 焊锡膏 | kg | 19.7187
36 | 锡基钎料 | kg | 69.4601
37 | 冲击钻头φ8 | 个 | 7.67
38 | 冲击钻头φ10 | 个 | 2.08
39 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 24.94
40 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 1.42
41 | 钢锯条 | 条 | 364.5071
42 | 钢丝刷子 | 把 | 0.5571
43 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0054
44 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 21.37
45 | 醇酸清漆 | kg | 43.2608
46 | 酚醛调和漆 | kg | 0.7427
47 | 调和漆 | kg | 3.15
48 | 厚漆 | kg | 8.1114
49 | 防锈漆 | kg | 1.89
50 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.1141
51 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 52.1
52 | 汽油综合 | kg | 170.1378
53 | 溶剂汽油 | kg | 2.7111
54 | 溶剂油 | kg | 43.6322
55 | 酒精 | kg | 0.7
56 | 801胶 | kg | 6.47
57 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 3.2
58 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 1.1
59 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 5.5
60 | 塑料异型管D5 | m | 118.73
61 | 塑料软管D5 | m | 1.52
62 | 固定卡子φ40 | 个 | 8.24
63 | 金属软管接头DN20 | 个 | 2066.489
64 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 1653.1912
65 | 灯泡 | 个 | 46.56
66 | 接地线1×16mm2 | m | 35
67 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 205.3701
68 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.12
69 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 3695.6583
70 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 8.64
71 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2 | m | 58.201
72 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27
73 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 181.191
74 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 3481.1425
75 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 2088.6855
76 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 2136
77 | 套管KT2型 | 个 | 8.4
78 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 150.26
79 | 镀锌地线夹20 | 套 | 13206.145
80 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 26.9568
81 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.5
82 | 电池 | 节 | 530.4
83 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 62.216
84 | 端子号牌 | 个 | 96
85 | 蓄电池24AH | 块 | 5.64
86 | 其他材料费 | 元 | 1432.9794
87 | 抗震支吊架(局部) | m2 | 12949.81
88 | 材料费调整 | 元 | -0.0372
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 0.4829
2 | 折旧费 | 元 | 1988.2193
3 | 检修费 | 元 | 39.3192
4 | 维护费 | 元 | 670.3414
5 | 安拆费 | 元 | 231.2378
6 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.293
7 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.0525
8 | 柴油(机械用)0# | kg | 6.6609
9 | 电(机械用) | kw·h | 1459.8325
10 | 校验费 | 元 | 1000.0671
11 | 机械费调整 | 元 | -0.0744
12 | 手持式万用表 | 台班 | 285.78
13 | 接地引下线导通电阻测试仪 | 台班 | 0.5
14 | 交、直流低电阻测试仪 | 台班 | 3.12
15 | 直流稳压电源 | 台班 | 30
16 | 交流稳压电源 | 台班 | 30
17 | 对讲机(一对)5公里 | 台班 | 145.65
18 | 声级计 | 台班 | 13.04
19 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 78.31
20 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.0115
21 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 0.1858
22 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.0115
23 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 0.0768
24 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 0.3714
25 | 台式砂轮机砂轮直径100(mm) | 台班 | 0.0384
26 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 | 1.4855
27 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 15.7363
28 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 2.4
五、 | 主材类别
1 | 圆钢 | kg | 29.7096
2 | 扁钢 | kg | 81.7014
3 | 角钢 | kg | 278.5275
4 | 醇酸调和漆 | kg | 5.5706
5 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.8359
6 | 防火泥 | kg | 37.44
7 | 金属软管φ20 | m | 413.2978
8 | 感烟探测器 | 个(对) | 621
9 | 余压探测器 | 个(对) | 26
10 | 声光报警器 | 个 | 37
11 | 短路隔离器 | 个 | 45
12 | 输入模块 | 个 | 82
13 | 输入输出模块 | 个 | 44
14 | 防火门监控系统 | 点 | 30
15 | 消防设备电源监控系统 | 点 | 8
16 | 电气火灾监控系统 | 点 | 49
17 | 模块箱 | 台 | 16
18 | 短路隔离器箱 | 台 | 45
19 | 重复显示器 | 台 | 16
20 | 消火栓起泵按钮 | 个 | 71
21 | 火灾警报扬声器 | 只 | 110
22 | 火灾警报扬声器 | 只 | 9
23 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 161.28
24 | BVR-4 | m | 1616.004
25 | WDZN-RYS-2x1.5BV | m | 62.208
26 | WDZN-RYS-2x1.5BV | m | 15933.1428
27 | WDZN-RYP-2x2.5BV | m | 62.208
28 | WDZN-RYP-2x1.5BV | m | 3155.3604
29 | WDZN-KYJY-7x1.5 | m | 116.928
30 | 消防桥架200*100 | m | 40.32
31 | 镀锌钢管SC20 | m | 13924.57
32 | 消防电话分机 | 部 | 16
33 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 37
34 | 接线盒 | 个 | 960
六、 | 设备类别
1 | 消防报警接线端子箱 | 台 | 9
合 计