## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 工艺部分
1.2 | 电气设备
1.3 | 自控部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 54236.11
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
工艺部分
1 | 030109001001 | 事故池提升泵 | 1、事故池提升泵Q=60m3/h;H=9m;N=3kw;带自耦,配浮球液位控制器,1用1备 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
2 | 030817006001 | 浮球液位计 | 1、浮球液位计 2、LS- 220V 5A 3、具体做法详见图纸 | 组 | 1
3 | 040602031001 | 闸门 | 1、进水闸门 2、手动闸门,Ф400mm,铸铁镶铜 3、含配件及连接件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 2
4 | 040602001001 | 机械格栅 | 1、全体304不锈钢,栅距10mm,渠深米,安装角度75度 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
5 | 040602001002 | 人工格栅 | 1、栅距10mm,渠深1.5米,渠宽0.6米304不锈钢,栅距10mm 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
6 | 040602031002 | 闸门 | 1、配水闸门 2、手动闸门,Ф400mm,铸铁镶铜 3、含配件及连接件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 2
7 | 030817006002 | 浮球液位计 | 1、浮球液位计 2、LS- 220V 5A 3、具体做法详见图纸 | 组 | 1
8 | 030109001002 | 配水区提升泵 | 1、配水区提升泵Q=60m3/h;H=9m;N=3kw;带自耦,配浮球液位控制器,1用1备 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
9 | 030109001003 | 调节池提升泵 | 1、调节池提升泵Q=15m3/h;H=8m;N=1.1kw位控制器,2用2备 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 4
10 | 030601004001 | 流量仪表 | 1、电磁流量计DN65 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
11 | 030817006003 | 浮球液位计 | 1、浮球液位计 2、LS- 220V 5A 3、具体做法详见图纸 | 组 | 2
12 | 040602001003 | 填料 | 1、弹性组合填料Φ150×H2500mm 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
13 | 040602001004 | 填料支架 | 1、填料支架 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
14 | 040602017001 | 搅拌机 | 1、304不锈钢潜水搅拌机、叶轮直径260mm,搅拌功率1.5kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 2
15 | 040602001005 | 曝气管网 | 1、曝气管网 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
16 | 040602013001 | 曝气器 | 1、微孔曝气器Φ215型 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 个 | 112
17 | 040602001006 | 填料 | 1、弹性组合填料Φ150×H2500mm 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
18 | 040602001007 | 填料支架 | 1、填料支架 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
19 | 040602044001 | 鼓风机 | 1、鼓风机、3.28m3/min,0.06Mpa,7.5kw,配套变频 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 3
20 | 040602026001 | 混合液回流泵 | 1、混合液回流泵Q=15m3/h;H=8m;N=1.1kw ;带自耦 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 4
21 | 040602026002 | 污泥回流提升泵 | 1、污泥回流提升泵Q=15m3/h;H=8m;N=1.1kw ;带自耦 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 4
22 | 040602001008 | 斜管 | 1、池斜管 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
23 | 040602001009 | 斜管支架 | 1、斜管支架 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
24 | 040602001010 | 出水堰板 | 1、出水堰板 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
25 | 040602025001 | 厢式压滤机 | 1、压滤机、过滤面积60m2,功率2.2kw,配自动拉板 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 1
26 | 040602019001 | 气动隔膜泵 | 1、气动隔膜泵、最大流量:651L/min;最大出口压力:8.3Bar;最大自吸高度:8.3米,1用1备 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 2
27 | 040602001011 | 搅拌管网 | 1、搅拌管网 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
28 | 030601004002 | 流量仪表 | 1、超声波流量计 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 1
29 | 040602038001 | 巴氏流量槽 | 1、304不锈钢巴氏流量槽、吼道b=76mm 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
30 | 040602019002 | PAC计量泵 | 1、PAC计量泵Q=0-50L/h,H=5bar,0.37kw,带变频,PVC泵头 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 3
31 | 040602001012 | PAC溶药箱 | 1、PAC溶药箱V=3000L 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
32 | 040602025002 | PAC搅拌机 | 1、PAC搅拌机1.5kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 1
33 | 040602019003 | PAM计量泵 | 1、PAM计量泵0~500L/h，5Bar,0.37kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 3
34 | 040602001013 | PAM溶药箱 | 1、PAM溶药箱V=3000L 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
35 | 040602025003 | PAM搅拌机 | 1、PAM搅拌机1.5kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 1
36 | 040602019004 | 铁盐计量泵 | 1、铁盐计量泵Q=5m3/h,H=10m,N=0.55kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 2
37 | 040602001014 | 铁盐溶药箱 | 1、铁盐溶药箱V=3000L 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
38 | 040602025004 | 铁盐搅拌机 | 1、铁盐搅拌机1.5kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 1
39 | 040602019005 | 亚硫酸钠计量泵 | 1、亚硫酸钠计量泵Q=0-25L/h,H=12bar,0.25kw,带变频,PVC泵头,1用1备 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 2
40 | 040602001015 | 亚硫酸钠溶药箱 | 1、亚硫酸钠溶药箱V=3000L 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
41 | 040602025005 | 亚硫酸钠搅拌机 | 1、亚硫酸钠搅拌机1.5kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 1
42 | 040602019006 | 次氯酸钠计量泵 | 1、次氯酸钠计量泵Q=0-25L/h,H=12bar,0.25kw,带变频,PVC泵头 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 2
43 | 040602001016 | 次氯酸钠储罐 | 1、次氯酸钠储罐V=3000L 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
44 | 040602019007 | 次氯酸钠转运泵 | 1、次氯酸钠转运泵Q=3.2m3/h;H=20m,1.1kw 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
45 | 040602043001 | 臭气处理系统 | 1、成套臭气处理系统 3、含配件及连接件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 1
46 | 030601002001 | COD仪 | 1、COD仪0—500mg/L 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
47 | 030601002002 | PH计 | 1、PH计0--14 2、含配件及连接件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
48 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、PLC柜安装 2、材质SS304，室外防雨型，防护等级IP54，含PLC，电气元件 3、具体做法详见图纸 | 台 | 1
49 | 040602001017 | 配电控制系统 | 1、配电控制系统 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
50 | 040602001018 | 系统管道及阀门 | 1、系统管道及阀门 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
51 | 040602001019 | 电线、电缆、桥架 | 1、电线、电缆、桥架 2、具体做法详见图纸说明 | 项 | 1
52 | 040501004001 | 塑料管 | 1、DN200mm-UPVC塑料管 2、砂垫层 3、具体做法详见图纸 | m | 50
53 | 040501004002 | 塑料管 | 1、DN300mm-UPVC塑料管 2、砂垫层 3、具体做法详见图纸 | m | 5
54 | 040501004003 | 塑料管 | 1、DN80mm-UPVC塑料管 2、砂垫层 3、具体做法详见图纸 | m | 300
55 | 040501004004 | 塑料管 | 1、DN65mm-UPVC塑料管 2、砂垫层 3、具体做法详见图纸 | m | 200
56 | 040501004005 | 塑料管 | 1、DN50mm-UPVC塑料管 2、砂垫层 3、具体做法详见图纸 | m | 100
57 | 040501004006 | 塑料管 | 1、DN20mm-UPVC塑料管 2、砂垫层 3、具体做法详见图纸 | m | 500
58 | 040501004007 | 塑料管 | 1、DN125mm-UPVC塑料管 2、砂垫层 3、具体做法详见图纸 | m | 100
工艺部分合计
电气设备
59 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联开关安装 250V 10A | 个 | 15
60 | 030404034002 | 照明开关 | 1、二联开关安装 250V 10A | 个 | 10
61 | 030404034003 | 照明开关 | 1、三联开关安装 250V 10A | 个 | 10
62 | 030404035001 | 插座 | 1、带保护接点插座安装 250V 10A | 个 | 5
63 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、防潮弯管灯安装 220V 32W | 套 | 2
64 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、自带电源事故照明灯安装 2、LED型 自带蓄电池 应急 时间大于180min | 套 | 2
65 | 030404035002 | 插座 | 1、空调插座安装 250V 16A | 个 | 2
66 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、自带蓄电池双管荧光灯安装 2、3*32W 自带蓄电池组 时间大于180min | 套 | 2
67 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1、低压配开关柜 AA1~2含电器件 2、 2000*800*600mm | 台 | 2
68 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电缆YJV-0.6/1.0kV-5x35m2 | m | 300
69 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、铜芯电缆YJV-0.6/1.0kV-4x4.0m2 | m | 260
70 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、铜芯电缆YJV-0.6/1.0kV-4x2.5mm2 | m | 450
71 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-3x4m2 | m | 100
72 | 030411004001 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 绝缘电线 BV 0.6/1.0kV-1*2.5m2 | m | 500
73 | 030411001001 | 配管 | 1、镀锌钢管埋地敷设 SC32mm | m | 650
74 | 030411001002 | 配管 | 1、镀锌钢管埋地敷设 SC25mm | m | 300
75 | 030404016001 | 控制箱 | 1、就地箱 AC1~15 2、箱体400(H)*400(W)*250(D)采用SS3041.5mm 3、具体做法详见图纸 | 台 | 3
76 | 030817006004 | 浮球液位计 | 1、浮球液位计 2、LS- 220V 5A 3、具体做法详见图纸 | 组 | 6
77 | 030409005001 | 避雷网 | 1、避雷网安装 均压环敷设 钢筋混凝土基础、地梁、桩内主钢筋作接地装置 | m | 50
78 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、等电位端子安装 MEB 2、具体做法详见图纸 | 台 | 2
79 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、接地端子安装 2、具体做法详见图纸 | 台 | 2
80 | 030409006001 | 避雷针 | 1、避雷针安装 圆钢 Ф12 L=0.6m | 根 | 10
81 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 60
82 | 030409001001 | 接地极 | 1、接地极(板)制作、安装 镀锌角钢 L50*5 | 根 | 25
83 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、砌筑强电电缆井 2、具体做法详见图纸 | 座 | 2
84 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、砌筑照明电缆井 2、具体做法详见图纸 | 座 | 2
85 | 030404017001 | 配电箱 | 1、路灯配电箱 2、具体做法详见图纸 | 台 | 1
86 | 030412009001 | 高杆灯 | 1、高杆灯 LED灯 3*150W 灯高15米 2、混凝土基础 2000*2000*2000mm 3、具体做法详见图纸 | 套 | 1
87 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、铜芯电缆 YJV-5*6mm2 | m | 100
88 | 030411001003 | 配管 | 1、镀锌钢管埋地敷设 SC50 | m | 25
89 | 030411004002 | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 绝缘电线 BV 0.6/1.0kV-1*2.5m2 | m | 50
90 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
91 | 030414011001 | 接地装置 | 1、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
电气设备合计
自控部分
92 | 030404032001 | 保险丝端子 | 1、UK5保险丝端子 2、具体做法详见图纸 | 台 | 68
93 | 030402006001 | 隔离开关 | 1、隔离器4-20mA 二入二出 2、具体做法详见图纸 | 组 | 4
94 | 031101051001 | 中间继电器 | 1、中间继电器RJ2S-CL-DC24 带底座 2、具体做法详见图纸 | 台 | 32
95 | 030402003001 | 断路器 | 1、微型断路器DZ47-60 5A 2、具体做法详见图纸 | 台 | 4
96 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1、UPS不间断电源C5KS 5kVA/30min 2、具体做法详见图纸 | 套 | 1
97 | 031101046001 | 工程师站 | 1、工程师站-工业计算机,19"LCD 2、具体做法详见图纸 | 套 | 1
98 | 031101046002 | 操作员站 | 1、操作员站-工业计算机,19"LCD 2、具体做法详见图纸 | 套 | 1
99 | 030404019001 | 直流开关电源 | 1、直流开关电源NES-480-24 2、具体做法详见图纸 | 个 | 1
100 | 030904008001 | 模块 | 1、电源模块6EP1332-4BA00 2、具体做法详见图纸 | 个 | 1
101 | 030503009001 | 微存储卡 | 1、微存储卡6ES7 954-8LF03-0AA0-MMC 512KB 2、具体做法详见图纸 | 个 | 1
102 | 030904008002 | 模块 | 1、通讯模块6ES7 137-6AA00-0BA0 2、具体做法详见图纸 | 个 | 1
103 | 030904008003 | 模块 | 1、接口模块6ES7 153-1AA03-0XB0 2、具体做法详见图纸 | 个 | 1
104 | 030904008004 | 模块 | 1、模拟量输出模块6ES7 135-6HD00-0BA1 2、具体做法详见图纸 | 个 | 1
105 | 030904008005 | 模块 | 1、模拟量输出模块6ES7 134-6GF00-0AA 2、具体做法详见图纸 | 个 | 2
106 | 030904008006 | 模块 | 1、数字量输出模块6ES7 132-6BH01-0BA0 2、具体做法详见图纸 | 个 | 2
107 | 030904008007 | 模块 | 1、数字量输出模块6ES7 131-6BH01-0BA0 2、具体做法详见图纸 | 个 | 8
108 | 030904008008 | 中央处理单元 | 1、中央处理单元6ES7 513-1AL02-0AB0 2、具体做法详见图纸 | 个 | 1
自控部分合计
分部分项合计
措施项目
109 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
110 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 54236.11 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 54236.11

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —

## 9-4 单位工程主要材料设备及价格表
序号 | 设备材料名称 | 型号规格及材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 价格来源 | 备注
1 | 型钢 综合 |  | kg | 26 |  | 自行询价
2 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以内 |  | kg | 14.89 |  | 茂名信息价(2022年12月)
3 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.9 |  | 自行询价
4 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 51.13 |  | 自行询价
5 | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 249.88 |  | 自行询价
6 | 角钢 综合 |  | kg | 612 |  | 茂名信息价(2023年01月)
7 | 钢板 综合 |  | kg | 118.46 |  | 自行询价
8 | 钢板 1.6～1.9 |  | kg | 1.995 |  | 自行询价
9 | 钢板 4.5～10 |  | kg | 5.936 |  | 自行询价
10 | 镀锌钢板 综合 |  | kg | 14.15 |  | 自行询价
11 | 不锈钢板 4 |  | kg | 27.564 |  | 预算价
12 | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 9.7312 |  | 预算价
13 | 耐油橡胶板 3～6 |  | kg | 7.2 |  | 预算价
14 | 石棉橡胶板 3～6 |  | kg | 6.55 |  | 预算价
15 | 石棉橡胶板 中压0.8～6 |  | kg | 0.212 |  | 预算价
16 | 石棉橡胶板 高压1～6 |  | kg | 1.378 |  | 预算价
17 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 13.95 |  | 广东专业测定价(2023年01月)
18 | 塑料薄膜 |  | m2 | 15.1931 |  | 预算价
19 | 棉纱 |  | kg | 48.425 |  | 预算价
20 | 白布 |  | kg | 42.83 |  | 预算价
21 | 白布 宽900 |  | m | 0.85 |  | 预算价
22 | 细白布 宽0.9m |  | m | 0.5 |  | 预算价
23 | 破布 一级 |  | kg | 13.62 |  | 预算价
24 | 草袋 |  | 个 | 2.5 |  | 预算价
25 | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 4.992 |  | 预算价
26 | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 3.4 |  | 预算价
27 | 六角螺栓 M12×20～100 |  | 十套 | 0.206 |  | 预算价
28 | 六角螺栓 M16×65～80 |  | 十套 | 0.816 |  | 预算价
29 | 六角螺栓 M20×80以内 |  | 十套 | 5 |  | 预算价
30 | 不锈钢螺栓 M16×200 |  | 十套 | 3.6 |  | 预算价
31 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 11.08 |  | 预算价
32 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.824 |  | 预算价
33 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 31.354 |  | 预算价
34 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.64 |  | 预算价
35 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×200以内 | 十套 | 4.88 |  | 预算价
36 | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 0.412 |  | 预算价
37 | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 5.1 |  | 预算价
38 | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 |  | 十套 | 2.472 |  | 预算价
39 | 镀锌锁紧螺母 DN32×3 |  | 十套 | 5.356 |  | 预算价
40 | 镀锌锁紧螺母 DN50×3 |  | 十套 | 0.206 |  | 预算价
41 | 弹簧垫圈 M16～30 |  | 十个 | 0.82 |  | 预算价
42 | 圆钉 50～75 |  | kg | 2.2728 |  | 茂名信息价(2022年12月)
43 | 扒钉 |  | kg | 3.4288 |  | 预算价
44 | 水砂纸 |  | 张 | 51.05 |  | 预算价
45 | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 59.5 |  | 预算价
46 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 35.675 |  | 茂名信息价(2022年12月)
47 | 低碳钢焊条 结422 综合 |  | kg | 6.15 |  | 茂名信息价(2022年12月)
48 | 不锈钢焊条 综合 |  | kg | 2.1135 |  | 预算价
49 | 不锈钢焊条 | 奥102 φ3.2 | kg | 59.8 |  | 预算价
50 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 2.25 |  | 预算价
51 | 焊锡膏 |  | kg | 0.835 |  | 预算价
52 | 锡基钎料 |  | kg | 1.9 |  | 预算价
53 | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 0.751 |  | 预算价
54 | 钢锯条 |  | 条 | 96.25 |  | 预算价
55 | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 2.316 |  | 预算价
56 | 垫铁 |  | kg | 0.15 |  | 预算价
57 | 斜垫铁 Q195～Q235 1# |  | 块 | 215.6 |  | 预算价
58 | 斜垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 27.03 |  | 预算价
59 | 平垫铁 Q195～Q235 1# |  | 块 | 107.8 |  | 预算价
60 | 平垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 44.04 |  | 预算价
61 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 |  | kg | 185.65 |  | 预算价
62 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | kg | 731 |  | 茂名信息价(2022年12月)
63 | 膨胀水泥 |  | kg | 80 |  | 预算价
64 | 中砂 |  | m3 | 1.276 |  | 茂名信息价(2022年12月)
65 | 粗砂 |  | m3 | 0.286 |  | 茂名信息价(2022年12月)
66 | 碎石 10 |  | m3 | 0.472 |  | 茂名信息价(2022年12月)
67 | 碎石 20 |  | m3 | 1.307 |  | 茂名信息价(2022年12月)
68 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 2.3854 |  | 茂名信息价(2022年12月)
69 | 木枋 综合 |  | m3 | 0.4576 |  | 茂名信息价(2022年12月)
70 | 板枋材 综合 |  | m3 | 0.05 |  | 茂名信息价(2023年01月)
71 | 木板 |  | m3 | 0.1874 |  | 预算价
72 | 木板 25 |  | m3 | 0.03 |  | 预算价
73 | 枕木 |  | m3 | 0.332 |  | 预算价
74 | 枕木 2000×200×200 |  | 根 | 0.042 |  | 预算价
75 | 枕木 2000×250×200 |  | 根 | 2.825 |  | 预算价
76 | 木材 锯材 |  | m3 | 0.022 |  | 自行询价
77 | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2 | 0.17 |  | 茂名信息价(2022年12月)
78 | 真丝绸布 宽900 |  | m | 0.96 |  | 预算价
79 | 白油漆 |  | kg | 0.5 |  | 自行询价
80 | 醇酸磁漆 |  | kg | 3.912 |  | 预算价
81 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.64 |  | 预算价
82 | 酚醛调和漆 |  | kg | 15.55 |  | 茂名信息价(2023年01月)
83 | 沥青清漆 |  | kg | 0.5 |  | 预算价
84 | 厚漆 |  | kg | 10.313 |  | 预算价
85 | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 2.04 |  | 茂名信息价(2022年12月)
86 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.954 |  | 广东专业测定价(2023年01月)
87 | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 0.51 |  | 预算价
88 | 油浸石棉盘根 | 编织 φ6～10(250℃) | kg | 4 |  | 预算价
89 | 清油 |  | kg | 0.03 |  | 预算价
90 | 煤油 |  | kg | 111.64 |  | 预算价
91 | 汽油 综合 |  | kg | 18.69 |  | 自行询价
92 | 溶剂油 |  | kg | 2.95 |  | 预算价
93 | 机油 综合 |  | kg | 29.985 |  | 预算价
94 | 电力复合脂 |  | kg | 1.04 |  | 预算价
95 | 黄甘油 |  | kg | 14.78 |  | 预算价
96 | 氢氟酸 45% |  | kg | 6.5 |  | 预算价
97 | 硝酸 |  | kg | 13 |  | 预算价
98 | 丙酮 |  | kg | 2.695 |  | 预算价
99 | 硬脂酸 |  | kg | 0.477 |  | 预算价
100 | 氧气 |  | m3 | 26.498 |  | 预算价
101 | 乙炔气 |  | kg | 8.862 |  | 自行询价
102 | 胶粘剂 |  | kg | 1.84 |  | 广东专业测定价(2023年01月)
103 | 碳钢管 D32 |  | kg | 48 |  | 预算价
104 | 塑料异型管 D5 |  | m | 2.55 |  | 预算价
105 | 塑料异型管 D2.5～5 |  | m | 33 |  | 预算价
106 | 塑料软管 D5 |  | m | 3.13 |  | 预算价
107 | 镀锌钢管塑料护口 DN25 |  | 个 | 24.72 |  | 预算价
108 | 镀锌钢管塑料护口 DN50 |  | 个 | 2.06 |  | 预算价
109 | 镀锌钢管接头 25×3.25 |  | 个 | 49.44 |  | 预算价
110 | 镀锌钢管接头 32×3.25 |  | 个 | 107.12 |  | 预算价
111 | 镀锌钢管接头 50×3.5 |  | 个 | 4.12 |  | 预算价
112 | 镀锌管卡子 12～40×1.5 |  | 个 | 2 |  | 预算价
113 | 浮球液位计 | LS- 220V 5A | 套 | 10 |  | 自行询价
114 | 仪表接头 |  | 套 | 2 |  | 预算价
115 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.95 |  | 预算价
116 | 裸铜线 6mm2 |  | kg | 0.17 |  | 预算价
117 | 铜芯橡皮花线 | 2×16/0.15mm2 | m | 136 |  | 自行询价
118 | 双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 229.4565 |  | 茂名信息价(2022年12月)
119 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 0.9162 |  | 茂名信息价(2022年12月)
120 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 20.454 |  | 茂名信息价(2022年12月)
121 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 |  | m | 3.24 |  | 茂名信息价(2022年12月)
122 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.87 |  | 自行询价
123 | 镀锌钢管塑料护口 DN32 |  | 个 | 53.56 |  | 预算价
124 | 塑料接线柱 双线 |  | 个 | 2.06 |  | 预算价
125 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 6.09 |  | 预算价
126 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 2.03 |  | 预算价
127 | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 2.03 |  | 预算价
128 | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 145.23 |  | 预算价
129 | 镀锌地线夹 32 |  | 套 | 314.665 |  | 预算价
130 | 镀锌地线夹 50 |  | 套 | 15.965 |  | 预算价
131 | 胶木线夹 |  | 个 | 42 |  | 预算价
132 | 水 |  | m3 | 9.8886 |  | 自行询价
133 | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 84 |  | 预算价
134 | 位号牌 |  | 个 | 5 |  | 预算价
135 | 钢模板 |  | kg | 32.912 |  | 预算价
136 | 钢垫板 1～2 |  | kg | 59.45 |  | 预算价
137 | 钢垫板 2.5～5 |  | kg | 0.8 |  | 预算价
138 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.4266 |  | 预算价
139 | 其他材料费 |  | 元 | 1625.2557 |  | 预算价
140 | 不锈钢板 |  | kg | 6825 |  | 预算价
141 | 进水闸门 | 手动闸门,Ф400mm,铸铁镶铜 | 台 | 2 |  | 自行询价
142 | 配水闸门 | 手动闸门,Ф400mm,铸铁镶铜 | 台 | 2 |  | 自行询价
143 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 25.75 |  | 预算价
144 | 镀锌钢管 | SC25mm | m | 309 |  | 预算价
145 | 镀锌钢管 | SC32mm | m | 669.5 |  | 预算价
146 | DN200mm-UPVC塑料管 |  | m | 50 |  | 预算价
147 | DN300mm-UPVC塑料管 |  | m | 5 |  | 预算价
148 | DN80mm-UPVC塑料管 |  | m | 300 |  | 预算价
149 | DN65mm-UPVC塑料管 |  | m | 200 |  | 预算价
150 | DN50mm-UPVC塑料管 |  | m | 100 |  | 预算价
151 | DN20mm-UPVC塑料管 |  | m | 500 |  | 预算价
152 | DN125mm-UPVC塑料管 |  | m | 100 |  | 预算价
153 | PAC溶药箱V=3000L |  | 台 | 1 |  | 自行询价
154 | PAM溶药箱V=3000L |  | 台 | 1 |  | 自行询价
155 | 铁盐溶药箱V=3000L |  | 台 | 1 |  | 自行询价
156 | 亚硫酸钠溶药箱V=3000L |  | 台 | 2 |  | 自行询价
157 | 电源模块6EP1332-4BA00 |  | 个 | 1 |  | 自行询价
158 | 通讯模块6ES7 137-6AA00-0BA0 |  | 个 | 1 |  | 自行询价
159 | 接口模块6ES7 153-1AA03-0XB0 |  | 个 | 1 |  | 自行询价
160 | 模拟量输出模块6ES7 135-6HD00-0BA1 |  | 个 | 1 |  | 自行询价
161 | 模拟量输出模块6ES7 134-6GF00-0AA |  | 个 | 2 |  | 自行询价
162 | 数字量输出模块6ES7 132-6BH01-0BA0 |  | 个 | 2 |  | 自行询价
163 | 数字量输出模块6ES7 131-6BH01-0BA0 |  | 个 | 8 |  | 自行询价
164 | 中央处理单元6ES7 513-1AL02-0AB0 |  | 个 | 1 |  | 自行询价
165 | PH计0--14 |  | 台 | 1 |  | 自行询价
166 | COD仪0—500mg/L |  | 台 | 1 |  | 自行询价
167 | 电磁流量计DN65 |  | 台 | 2 |  | 预算价
168 | 超声波流量计 |  | 台 | 1 |  | 预算价
169 | 中间继电器RJ2S-CL-DC24 带底座 |  | 台 | 32 |  | 预算价
170 | 防潮弯管灯 | 220V 32W | 套 | 2.02 |  | 预算价
171 | 自带电源事故照明灯 | LED型 自带蓄电池 应急 时间大于180min | 套 | 2.02 |  | 预算价
172 | 自带蓄电池双管荧光灯 | 3*32W 自带蓄电池组 时间大于180min | 套 | 2.02 |  | 预算价
173 | 单联开关 | 250V 10A | 个 | 15.3 |  | 预算价
174 | 二联开关 | 250V 10A | 个 | 10.2 |  | 预算价
175 | 三联开关 | 250V 10A | 个 | 10.2 |  | 预算价
176 | 带保护接点插座 |  | 个 | 5.1 |  | 预算价
177 | 空调插座 | 250V 16A | 个 | 2.04 |  | 预算价
178 | 绝缘电线 | BVV2.5mm2 | m | 605 |  | 预算价
179 | 铜芯电缆 | YJV-5*6mm2 | m | 101 |  | 预算价
180 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1KV-3x4m2 | m | 101 |  | 预算价
181 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1.0kV-5x35m2 | m | 303 |  | 预算价
182 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1.0kV-4x4.0m2 | m | 262.6 |  | 预算价
183 | 铜芯电缆 | YJV-0.6/1.0kV-4x2.5 | m | 454.5 |  | 预算价
184 | 高杆灯 LED灯 3*150W 灯高15米 |  | 根 | 1 |  | 自行询价
185 | 就地箱 AC1~15 |  | 台 | 3 |  | 预算价
186 | 强电井盖板 |  | 套 | 4 |  | 预算价
187 | 镀锌角钢 | L50*5 L=2500mm | 根 | 26.25 |  | 预算价
188 | 压滤机 | 过滤面积60m2,功率2.2kw,配自动拉板 | 台 | 1 |  | 自行询价
189 | PAC搅拌机1.5kw |  | 台 | 1 |  | 自行询价
190 | PAM搅拌机1.5kw |  | 台 | 1 |  | 自行询价
191 | 铁盐搅拌机1.5kw |  | 台 | 1 |  | 自行询价
192 | 亚硫酸钠搅拌机1.5kw |  | 台 | 1 |  | 自行询价
193 | 配水区提升泵 | Q=60m3/h;H=9m;N=3kw;带自耦,配浮球液位控制器,1用1备 | 台 | 2 |  | 自行询价
194 | 事故池提升泵 | Q=60m3/h;H=9m;N=3kw;带自耦,配浮球液位控制器,1用1备 | 台 | 2 |  | 自行询价
195 | 调节池提升泵 | Q=15m3/h;H=8m;N=1.1kw位控制器,2用2备 | 台 | 4 |  | 自行询价
196 | 混合液回流泵 | Q=15m3/h;H=8m;N=1.1kw | 台 | 4 |  | 自行询价
197 | 污泥回流提升泵 | Q=15m3/h;H=8m;N=1.1kw | 台 | 4 |  | 自行询价
198 | 气动隔膜泵 | 最大流量:651L/min;最大出口压力:8.3Bar;最大自吸高度:8.3米,1用1备 | 台 | 2 |  | 自行询价
199 | 亚硫酸钠计量泵 | Q=0-25L/h,H=12bar,0.25kw,带变频,PVC泵头,1用1备 | 台 | 2 |  | 自行询价
200 | PAC计量泵 | Q=0-50L/h,H=5bar,0.37kw,带变频,PVC泵头 | 台 | 3 |  | 自行询价
201 | PAM计量泵0~500L/h，5Bar,0.37kw |  | 台 | 3 |  | 自行询价
202 | 铁盐计量泵 | 铁盐计量泵Q=5m3/h,H=10m,N=0.55kw | 台 | 2 |  | 自行询价
203 | 次氯酸钠计量泵 | Q=0-25L/h,H=12bar,0.25kw,带变频,PVC泵头 | 台 | 2 |  | 自行询价
204 | 次氯酸钠转运泵Q=3.2m3/h;H=20m,1.1kw |  | 台 | 1 |  | 自行询价
205 | 鼓风机 | 3.28m3/min,0.06Mpa,7.5kw,配套变频 | 台 | 3 |  | 自行询价
206 | 成套臭气处理系统 |  | 台 | 1 |  | 自行询价
207 | 微孔曝气器Φ215型 |  | 个 | 113.12 |  | 自行询价
208 | 304不锈钢潜水搅拌机 | 叶轮直径260mm,搅拌功率1.5kw | 台 | 2 |  | 自行询价
209 | 低压配开关柜 AA1~2含电器件 | 2000*800*600mm | 台 | 2 |  | 预算价
210 | PLC柜安装 | 材质SS304，室外防雨型，防护等级IP54，含PLC，电气元件 | 台 | 1 |  | 自行询价
211 | UPS不间断电源C5KS 5kVA/30min |  | 台 | 1 |  | 预算价
212 | 路灯配电箱 |  | 台 | 1 |  | 预算价
213 | 隔离器4-20mA 二入二出 |  | 台 | 4 |  | 预算价
214 | 直流开关电源NES-480-24 |  | 个 | 1 |  | 预算价
215 | 微型断路器DZ47-60 5A |  | 台 | 4 |  | 预算价
216 | UK5保险丝端子 |  | 台 | 68 |  | 预算价
217 | 工程师站-工业计算机,19"LCD |  | 套 | 1 |  | 预算价
218 | 操作员站-工业计算机,19"LCD |  | 套 | 1 |  | 预算价
219 | 镀锌扁钢 | -40*4mm | m | 50 |  | 预算价
220 | 等电位端子 | MEB | 套 | 2 |  | 预算价
221 | 接地端子 |  | 套 | 2 |  | 预算价
222 | 避雷针 | 圆钢 Ф12 L=0.6m | 根 | 10 |  | 预算价