## 4 单位工程造价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 地下室及室外管道
1.2 | 1#诊疗综合楼
1.3 | 1#诊疗综合楼住院部1医气部分
1.4 | 1#诊疗综合楼住院部2医气部分
1.5 | 发热门诊楼医气部分
1.6 | 感染楼医气部分
1.7 | 住院楼
1.8 | 牙科设备
1.9 | （洁净系统）
1.10 | （检验、病理药物配置中心工程）
1.11 | （辐射防护工程）
2 | 措施合计 | 413939.88
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 413939.88
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  | 0

## 5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
地下室及室外管道
医用供氧系统
1 | 031008002001 | 液氧罐 | 1.名称及规格：液氧罐 2.参数：V5.0m3，含安全阀、爆破片、液体紧急排放阀、电子液位计等；内筒：O6Cr19Ni10或更高等级，外体碳钢 3.本体及附件安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
2 | 030302005001 | 空温式汽化器 | 1.名称及规格:空温式汽化器150Nm³/h 2.附件配置 3.本体及附件安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
3 | 031003006001 | 减压装置 | 1.类型:切换控制台，减压装置 2.规格:不锈钢自力式双回路减压，流量150m3/h 3.连接形式:焊接 4.包括（阀、压力表等） 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2
4 | 030904012001 | 液氧站监测报警系统 | 1.名称：液氧站监测报警系统 2.类型：监测液位、压力，远程传输监测信号，本地及远端液位报警、压力报警，可接入医气中央监控报警系统，可手机端APP监测 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
5 | 030817002001 | 氧气分气缸Ф218，三进六出 | 1.规格:氧气分气缸Ф218 2.类型：两进六出，不锈钢，含压力表及安全阀 2.本体及附件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
6 | 031008004001 | 紧急备用氧气汇流排，10+10瓶组 | 1.名称、型号：紧急备用氧气汇流排（具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体汇流排或/汇集排》医疗器械注册证） 2.规格参数：（1）10+10瓶组，汇流排左右两侧各设一组气瓶接口，双侧具有全自动切换功能；当一侧气瓶不能满足使用后，自动切换至另一侧 （2）汇流排进气侧设有管路过滤器，气瓶配套金属软管自带气瓶送气过滤器 （3）汇流排内部有高压低压两级减压阀，确保输出压力稳定。二级减压器为双回路设计，单减压器出现故障时可实现不停气检修 （4）一级减压器采用先导式减压器，能有效抑制后续因用气波动能引起汇流排输出压力的变化，供气压力更稳定 （5）汇流排内部阀门、连接件均采用黄铜材质；母材选用进口黄铜。管件均经过脱脂处理，满足医疗洁净要求 （6）内部管路焊接采用银焊，保证质量及气密性 （7）汇流排结构简单、安装方式多样，管路端部采用盲塞，可满足拓展需要 （8）LED显示系统状态，正常供气、满瓶备用、空瓶换气提醒 （9）数字化实时显示气瓶气压、送气压力，直观明了 （10）自带RS485信号远传接口、继电器报警信号接点，便于医院集中监控扩展 （11）产品通过美国ETL认证及欧盟CE认证；具有国家食品药品监督管理局的检测报告 3.汇流排产品有发明专利 4.产品由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 1
7 | 030601001001 | 环境氧气浓度监测仪 | 1.名称:氧气浓度检测仪 2.规格：壁挂式，监测氧气浓度，过高时报警 2.本体及附件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
8 | 031003001001 | 低温截止阀 DN32 | 1.名称及规格:低温截止阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接方式:焊接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16
9 | 031003001002 | 低温安全阀 DN25 | 1.名称及规格:低温安全阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
10 | 031003001003 | 气体专用截止阀 DN32 | 1.名称及规格:体专用截止阀DN32 2.材质:不锈钢，带活接头 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6
11 | 031003001004 | 气体专用截止阀 DN40 | 1.名称及规格:体专用截止阀DN40 2.材质:不锈钢，带活接头 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
12 | 031003001005 | 气体专用单向阀 DN32 | 1.名称及规格:体专用单向阀DN25 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
13 | 031001003001 | 液氧站内部管路系统 | 1.名称及规格:奥氏体不锈钢DN40 2.材质:奥氏体不锈钢 3.连接方式:钎焊 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50
14 | 031001002001 | 镀锌钢套管DN65 | 1.名称及规格:镀锌钢套管DN65 2.材质:镀锌钢管 3.连接方式:焊接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 200
医用供氧系统合计
医用压缩空气系统
15 | 030110001001 | 医用空气一体式机组 （具有《医用压缩空气机组》医疗器械注册证） | 1.名称:医用空气一体式机组 2.型号规格:（1）无油涡旋空压机：模块化一体式机组（具有国家食品药品监督管理局审批的《医用压缩空气机组》医疗器械注册证），三用一备，最大流量5.76Nm3/min，单组流量Q≥1.92Nm3/min，单组功率≥15kW，工作压力0.6-0.8MPa，压缩机组净重872kg，中控组净重377kg，吸干机组净重677kg。 (2)无热再生吸附式干燥机：单台处理量L≥ 5.76 Nm3/min，一用一备，进气压力0.6～0.8MPa,最高进气温度45℃，最低常压露点-40℃，采用进口干燥剂； (3)内置中央控制系统：PLC控制，内置远程报警，10寸彩色液晶触摸屏，能进行人机操作，液晶屏显示机组的控制模式、每台压缩机的运行状态和运行时间、机组运行总时间、干燥机的工作状态、系统各段工作压力、露点、一氧化碳含量、环境温度、压缩机排气温度、机组出口压力和温度。内置单组控制系统，内置压力控制系统，内置就地报警器 (4)四级过滤，单台处理量≥5.76Nm³/min，过滤精度0.01ｕm，一用一备； (5)缓冲罐：不锈钢，V≥300L，P≥0.85MPa，设置备用或者旁通管路；设置液位监测装置；设置自动和手动排水； (6)CO、露点在线监测； (7)双回路减压装置，出口压力可调范围0.3～0.8 Mpa，； （8)内置就地报警器，CO在线监测。 3.含控制箱安装、接线 4.本体、附件安装及调试 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
16 | 031008010001 | 储气罐，外置空气储罐，V=2.0m3 | 1.名称：储气罐 2.规格：外置空气储罐，V=2.0m3，1.0MPA 材质304不锈钢 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
17 | 030817002002 | 空气分气缸 Ф218，一进八出 | 1.名称:空气分气缸 2.规格:Ф218，单套一进八出（含预留接口），304或更优质不锈钢，带阀门和压力表。 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
18 | 031003001006 | 气体专用单向阀DN35 | 1.名称:单向阀DN35 2.规格:DN35 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
19 | 031003001007 | 气体专用安全阀DN25 | 1.名称:安全阀DN25 2.规格:DN25，0~1.6Mpa 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
20 | 031003001008 | 气体专用截止阀 DN25 | 1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:不锈钢，带活接头 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
21 | 031003001009 | 气体专用截止阀 DN32 | 1.名称及规格:截止阀DN32 2.材质:不锈钢，带活接头 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
22 | 031003001010 | 气体专用截止阀 DN40 | 1.名称及规格:截止阀DN40 2.材质:不锈钢，带活接头 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
23 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~1.6Mpa(含压力表弯及阀门、接头） 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
24 | 031001002002 | 机房内部管路 | 1.型号、规格:奥氏体不锈钢DN40 2.本体、附件安装及调试 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆YJV-3×50mm2+1×25mm2 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接箱等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.电缆标志牌、电缆标志桩 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 40
医用压缩空气系统合计
医用真空吸引系统
26 | 030110001002 | 医用真空一体式机组 （具有《医用真空负压机组》医疗器械注册证） | 1.名称:医用真空一体式机组（具有国家食品药品监督管理局审批的《医用真空负压机组》医疗器械注册证） 2.型号参数:（1）油润旋片式真空泵：两用一备，系统流量≥400m³/h，单组真空泵流量Q≥200m3/h，单台功率5.5kW；吸引压力-0.04～-0.087MPa，机组净重916kg （2）医用真空细菌过滤器：一用一备，单套处理量≥400m³/h，过滤精度：0.01um。 （3）内置中央控制系统：PLC控制，内置远程报警，10寸彩色液晶触摸屏，能进行人机操作，液晶屏显示机组的控制模式、每台真空泵的运行状态和运行时间、机组运行总时间、系统各段工作压力、环境温度。 （4）内置压力控制系统：压力控制，中央控制系统故障时根据压力控制机组启停 （5）远程云运维平台：远程运维模块主要实现自诊断、实时监控、风险预警、远程会诊功能 （6）内置就地报警器 3.含控制箱安装、接线 4.本体、附件安装及调试 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
27 | 030110001003 | 医用真空一体式机组 （具有《医用真空负压机组》医疗器械注册证） | 1.名称:医用真空箱式一体式机组（具有国家食品药品监督管理局审批的《医用真空负压机组》医疗器械注册证） 2.型号参数:（1）油润旋片式真空泵：一用一备，系统流量≥100m³/h，单组真空泵流量Q≥100m3/h，单台功率3kW；吸引压力-0.04～-0.087MPa （2）医用真空细菌过滤器：一用一备，单套处理量≥100m³/h，过滤精度：0.01um。 （3）内置中央控制系统：PLC控制，内置远程报警，10寸彩色液晶触摸屏，能进行人机操作，液晶屏显示机组的控制模式、每台真空泵的运行状态和运行时间、机组运行总时间、系统各段工作压力、环境温度。 （4）内置压力控制系统：压力控制，中央控制系统故障时根据压力控制机组启停 （5）远程云运维平台：远程运维模块主要实现自诊断、实时监控、风险预警、远程会诊功能 （6）内置就地报警器 3.含控制箱安装、接线 4.本体、附件安装及调试 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
28 | 031008010002 | 医用真空储罐 V=2.0m3 | 1.名称：医用空气储罐 2.规格：V=2.0m3,不锈钢材质 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
29 | 031008010003 | 医用真空储罐 V=1.0m3 | 1.名称：医用空气储罐 2.规格：V=1.0m3,不锈钢材质 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
30 | 030817002003 | 负压分气缸，Ф218，六进二出 | 1.名称：负压分气缸 2.规格:Ф218，六进二出，不锈钢 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
31 | 030817002004 | 负压分气缸，Ф218，三进二出 | 1.名称：负压分气缸 2.规格:Ф218，两进一出，不锈钢 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
32 | 040602043001 | 排气灭活装置，处理量≥400Nm3/h，效率99.995% | 1、名称:排气灭活装置 2、规格:处理量≥400Nm3/h，效率99.995%，高压电离技术，具有第三方检测报告，支持现场检测 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
33 | 040602043002 | 排气灭活装置，处理量≥100Nm3/h，效率99.996% | 1、名称:排气灭活装置 2、规格:处理量≥100Nm3/h，效率99.995%，高压电离技术，具有第三方检测报告，支持现场检测 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1
34 | 031008005001 | 集污罐 | 1.型号、规格:不锈钢≥50L/-10bar带液位监测 2.本体、附件安装及调试 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
35 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:-0.1~0Mpa(含压力表弯及阀门、接头） 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
36 | 031001003002 | 机房内部管路 | 1.型号、规格:奥氏体不锈钢DN100 2.本体、附件安装及调试 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50
37 | 031001003003 | 机房内部管路 | 1.型号、规格:奥氏体不锈钢DN65 2.本体、附件安装及调试 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 50
38 | 031003003001 | 气体专用截止阀 DN80 | 1.名称及规格:截止阀DN80（法兰） 2.材质:不锈钢，含法兰等配件 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16
39 | 031003003002 | 气体专用截止阀 DN60 | 1.名称及规格:截止阀DN60 2.材质:不锈钢，含活接件 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
40 | 031003003003 | 气体专用截止阀 DN25 | 1.名称及规格:截止阀DN32 2.材质:不锈钢，含活接件 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
41 | 030411002001 | 镀锌金属线槽 | 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：150*100*1.2 3.桥架支架安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30
42 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆YJV-3×10mm2+1×6mm2 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接箱等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.电缆标志牌、电缆标志桩 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30
43 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆YJV-3×6mm2+1×4mm2 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接箱等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.电缆标志牌、电缆标志桩 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 30
医用真空吸引系统合计
医用气体管道
44 | 031001004001 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ76，厚度2.0mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 464.63
45 | 031001004002 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ54，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 190.05
46 | 031001004003 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ42，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 35.65
47 | 031001004004 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ35，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 796.83
48 | 031001004005 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ28，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 378.23
49 | 031001004006 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ22，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 99.7
50 | 031003003004 | 黄铜球阀DN80带紫铜焊管活接 | 1.材质:黄铜球阀DN80含铜活接头 2.压力试验、吹扫、清洗设计要求 3.管件脱脂处理 4.施工工艺:充氮保护焊接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16
51 | 031003003005 | 黄铜球阀φ54带紫铜焊管活接 | 1.材质:黄铜球阀φ54含铜活接头 2.压力试验、吹扫、清洗设计要求 3.管件脱脂处理 4.施工工艺:充氮保护焊接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
52 | 031003003006 | 黄铜球阀φ35带紫铜焊管活接 | 1.材质:黄铜球阀φ35含铜活接头 2.压力试验、吹扫、清洗设计要求 3.管件脱脂处理 4.施工工艺:充氮保护焊接 5.本体及附件安装 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12
53 | 031002003001 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管50 | 个 | 3
54 | 031002001001 | 管道支架 |  | kg | 1625
55 | 031001002003 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN65（负压废气排放） 2.连接方式：焊接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 14
56 | 031001002004 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN80（负压废气排放） 2.连接方式：焊接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 19
57 | 031001002005 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.规格：DN150（负压废气排放） 2.连接方式：焊接 2.敷设方式:顶棚明敷,墙体暗敷 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.支架制作、安装刷防锈漆 4.管道冲洗 5.楼板，墙体开孔及细石混凝土或砂浆修补恢复（详按相关规范） | m | 75
医用气体管道合计
地下室及室外管道合计
1#诊疗综合楼
58 | 031008003001 | 医气阀门总箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱 2.规格:三气，（氧气、压缩空气、负压） 3.含区域阀门组件 4.本体、附件安装及调试 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 13
59 | 031003006002 | 二级双路减压装置（氧气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（氧气） 2.规格:双路减压；含氧气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 13
60 | 031003006003 | 二级双路减压装置（空气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（空气） 2.规格:双路减压；含空气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 13
61 | 030404001001 | 三气区域报警器 (具备《医用气体报警系统》医疗器械注册证) | 1.名称、型号:三气区域报警器(具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统医疗器械注册证》)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.产品由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 5.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 5
62 | 030601002003 | 压力传感器 | 1、名称：压力传感器 2、包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 3、按图纸设计施工，具体做法详见设计图集 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 15
63 | 030411004001 | 报警信号线 RVV-2*0.75mm2 | 1.名称及规格:报警信号线RVV-2*0.75mm2 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 120
64 | 030601004001 | 氧气流量计 | 1.规格:氧气流量计 2.规格：流量传感器管径22，流量100m3/h 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 13
65 | 031003001011 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ10（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 31
66 | 031003001012 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ12（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 19
67 | 031003001013 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ22（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 21
68 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 80
69 | 031008013002 | 设备带封头 | 1、名称:设备带封头 2、规格：与设备带配套 | m | 30
70 | 030404035001 | 二三极多功能电插座 | 1、名称:插座（含底盒） 2、规格:220V/10A，五孔插座 | 个 | 92
71 | 030409008001 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、型号:设备带接地端子 3、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 台 | 46
72 | 030412001001 | 床头灯（含灯罩） | 1、名称:床头灯（含灯罩） 2、型号:LED T5 3、灯源长度大于300mm，配套环防眩目环保灯罩，灯罩需和设备带配套 4、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 套 | 46
73 | 030404034001 | 床头灯开关 | 1、名称:开关（含底盒） 2、规格:10一位单机开关 | 个 | 46
74 | 030411004002 | 电气配线 | (1)设备带内电气线缆 (2)2.5mm2（红色、蓝色、黄绿色）（3）设备带内部电器设备接线需预留大于30CM长度，方便揭设备带面板维修 | m | 280
75 | 030411001001 | 电气配管 | (1)PVC管 (2)20 (3)安于设备带内 | m | 80
76 | 031008014001 | 氧气终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 46
77 | 031008014002 | 压缩空气终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 25
78 | 031008014003 | 真空吸引终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 46
79 | 031001004007 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ8，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 93.45
80 | 031001004008 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ10，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 444.15
81 | 031001004009 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ12，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 287.7
82 | 031001004010 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ15，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 258.3
83 | 031001004011 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ22，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 623.7
84 | 031001004012 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ28，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 7.35
85 | 031001004013 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ35，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 384.3
86 | 031001004014 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ42，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 142.8
87 | 031001004015 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ76，厚度2.0mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 40.95
88 | 031002003002 | 预埋套管 | 1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢套管 3.规格:JDG25 （房间下墙至设备带预埋套管） 3.含高层建筑增加费 | 个 | 135
89 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽及修补 2.规格:40MM*60MM 3.含高层建筑增加费 | m | 45
90 | 030413003001 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以内 3.含高层建筑增加费 | 个 | 280
91 | 030413003002 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ108以内 4.含高层建筑增加费 | 个 | 7
92 | 031002003003 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿墙钢套管 2、规格:镀锌线管20 | 个 | 45
93 | 031002003004 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管50 | 个 | 16
94 | 031002003005 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管108 | 个 | 13
95 | 031002001002 | 管架制作安装 | 1.类型:木垫式管架制作安装 2.其他:一般钢结构除轻锈，刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 3.含高层建筑增加费 | kg | 1000
1#诊疗综合楼合计
1#诊疗综合楼住院部1医气部分
96 | 031008003002 | 医气阀门总箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱 2.规格:三气，（氧气、压缩空气、负压） 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9
97 | 031003006004 | 二级双路减压装置（氧气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（氧气） 2.规格:双路减压；含氧气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 9
98 | 031003006005 | 二级双路减压装置（空气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（空气） 2.规格:双路减压；含空气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 9
99 | 030404001002 | 三气区域报警器 (具备《医用气体报警系统》医疗器械注册证) | 1.名称、型号:三气区域报警器(具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统医疗器械注册证》)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.产品由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 5.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7
100 | 030601002004 | 压力传感器 | 1、名称：压力传感器 2、包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 3、按图纸设计施工，具体做法详见设计图集 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 21
101 | 030411004003 | 报警信号线 RVV-2*0.75mm2 | 1.名称及规格:报警信号线RVV-2*0.75mm2 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 168
102 | 030409008002 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、型号:设备带接地端子 3、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 台 | 371
103 | 030601004002 | 氧气流量计 | 1.规格:氧气流量计 2.规格：流量传感器管径22，流量100m3/h 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9
104 | 031003001014 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ10（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 161
105 | 031003001015 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ12（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 140
106 | 031003001016 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ22（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 21
107 | 031008013003 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 752.4
108 | 031008013004 | 设备带封头 | 1、名称:设备带封头 2、规格：与设备带配套 | m | 280
109 | 030404035002 | 二三极多功能电插座 | 1、名称:插座（含底盒） 2、规格:220V/10A，五孔插座 | 个 | 756
110 | 030412001002 | 床头灯（含灯罩） | 1、名称:床头灯（含灯罩） 2、型号:LED T5 3、灯源长度大于300mm，配套环防眩目环保灯罩，灯罩需和设备带配套 4、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 套 | 378
111 | 030404034002 | 床头灯开关 | 1、名称:开关（含底盒） 2、规格:10一位单机开关 | 个 | 378
112 | 030411004004 | 电气配线 | (1)设备带内电气线缆 (2)2.5mm2（红色、蓝色、黄绿色）（3）设备带内部电器设备接线需预留大于30CM长度，方便揭设备带面板维修 | m | 2618
113 | 030411001002 | 电气配管 | (1)PVC管 (2)20 (3)安于设备带内 | m | 793
114 | 031008014004 | 氧气终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 378
115 | 031008014005 | 压缩空气终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 42
116 | 031008014006 | 真空吸引终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 378
117 | 031001004016 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ8，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 675.15
118 | 031001004017 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ10，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1806.35
119 | 031001004018 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ12，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1588.3
120 | 031001004019 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ22，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1128.75
121 | 031001004020 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ35，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 604.8
122 | 031002003006 | 预埋套管 | 1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢套管 3.规格:JDG25 （房间下墙至设备带预埋套管） 3.含高层建筑增加费 | 个 | 840
123 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽及修补 2.规格:40MM*60MM 3.含高层建筑增加费 | m | 420
124 | 030413003003 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以内 3.含高层建筑增加费 | 个 | 280
125 | 030413003004 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ108以内 4.含高层建筑增加费 | 个 | 7
126 | 031002003007 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿墙钢套管 2、规格:镀锌线管20 | 个 | 140
127 | 031002003008 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿墙钢套管 2、规格:镀锌线管32 | 个 | 280
128 | 031002003009 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管50 | 个 | 42
129 | 031002003010 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管108 | 个 | 7
130 | 031002001003 | 管架制作安装 | 1.类型:木垫式管架制作安装 2.其他:一般钢结构除轻锈，刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 3.含高层建筑增加费 | kg | 2500
1#诊疗综合楼住院部1医气部分合计
1#诊疗综合楼住院部2医气部分
131 | 031008003003 | 医气阀门总箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱 2.规格:三气，（氧气、压缩空气、负压） 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8
132 | 031003006006 | 二级双路减压装置（氧气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（氧气） 2.规格:双路减压；含氧气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 8
133 | 031003006007 | 二级双路减压装置（空气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（空气） 2.规格:双路减压；含空气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 8
134 | 030404001003 | 三气区域报警器 (具备《医用气体报警系统》医疗器械注册证) | 1.名称、型号:三气区域报警器(具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统医疗器械注册证》)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.产品由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 5.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 7
135 | 030601002005 | 压力传感器 | 1、名称：压力传感器 2、包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 3、按图纸设计施工，具体做法详见设计图集 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 21
136 | 030601004003 | 氧气流量计 | 1.规格:氧气流量计 2.规格：流量传感器管径22，流量100m3/h 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8
137 | 031003001017 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ10（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 143
138 | 031003001018 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ12（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 123
139 | 031003001019 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ22（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 21
140 | 031008013005 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 639.1
141 | 031008013006 | 设备带封头 | 1、名称:设备带封头 2、规格：与设备带配套 | m | 244
142 | 030404035003 | 二三极多功能电插座 | 1、名称:插座（含底盒） 2、规格:220V/10A，五孔插座 | 个 | 632
143 | 030409008003 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、型号:设备带接地端子 3、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 台 | 310
144 | 030412001003 | 床头灯（含灯罩） | 1、名称:床头灯（含灯罩） 2、型号:LED T5 3、灯源长度大于300mm，配套环防眩目环保灯罩，灯罩需和设备带配套 4、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 套 | 316
145 | 030404034003 | 床头灯开关 | 1、名称:开关（含底盒） 2、规格:10一位单机开关 | 个 | 316
146 | 030411004005 | 电气配线 | (1)设备带内电气线缆 (2)2.5mm2（红色、蓝色、黄绿色）（3）设备带内部电器设备接线需预留大于30CM长度，方便揭设备带面板维修 | m | 2231
147 | 030411001003 | 电气配管 | (1)PVC管 (2)20 (3)安于设备带内 | m | 640
148 | 031008014007 | 氧气终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 315
149 | 031008014008 | 压缩空气终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 37
150 | 031008014009 | 真空吸引终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 315
151 | 031001004021 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ8，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 573.85
152 | 031001004022 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ10，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1531.8
153 | 031001004023 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ12，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1334.8
154 | 031001004024 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ22，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1203.6
155 | 031001004025 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ35，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 599.25
156 | 031002003011 | 预埋套管 | 1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢套管 3.规格:JDG25 （房间下墙至设备带预埋套管） 3.含高层建筑增加费 | 个 | 732
157 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽及修补 2.规格:40MM*60MM 3.含高层建筑增加费 | m | 366
158 | 030413003005 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以内 3.含高层建筑增加费 | 个 | 244
159 | 030413003006 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ108以内 4.含高层建筑增加费 | 个 | 7
160 | 031002003012 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿墙钢套管 2、规格:镀锌线管20 | 个 | 244
161 | 031002003013 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管50 | 个 | 42
162 | 031002003014 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管108 | 个 | 7
163 | 031002001004 | 管架制作安装 | 1.类型:木垫式管架制作安装 2.其他:一般钢结构除轻锈，刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 3.含高层建筑增加费 | kg | 2000
1#诊疗综合楼住院部2医气部分合计
发热门诊楼医气部分
164 | 031008003004 | 医气阀门总箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱 2.规格:三气，（氧气、压缩空气、负压） 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
165 | 031003006008 | 二级双路减压装置（氧气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（氧气） 2.规格:双路减压；含氧气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2
166 | 031003006009 | 二级双路减压装置（空气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（空气） 2.规格:双路减压；含空气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 2
167 | 030404001004 | 三气区域报警器 (具备《医用气体报警系统》医疗器械注册证) | 1.名称、型号:三气区域报警器(具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统医疗器械注册证》)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.产品由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 5.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
168 | 030601002006 | 压力传感器 | 1、名称：压力传感器 2、包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 3、按图纸设计施工，具体做法详见设计图集 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6
169 | 030601004004 | 氧气流量计 | 1.规格:氧气流量计 2.规格：流量传感器管径22，流量100m3/h 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
170 | 031003001020 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ10（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 10
171 | 031003001021 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ15（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
172 | 031003001022 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ22（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3
173 | 031008013007 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20
174 | 031008013008 | 设备带封头 | 1、名称:设备带封头 2、规格：与设备带配套 | m | 24
175 | 030404035004 | 二三极多功能电插座 | 1、名称:插座（含底盒） 2、规格:220V/10A，五孔插座 | 个 | 18
176 | 030409008004 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、型号:设备带接地端子 3、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 台 | 6
177 | 030412001004 | 床头灯（含灯罩） | 1、名称:床头灯（含灯罩） 2、型号:LED T5 3、灯源长度大于300mm，配套环防眩目环保灯罩，灯罩需和设备带配套 4、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 套 | 9
178 | 030404034004 | 床头灯开关 | 1、名称:开关（含底盒） 2、规格:10一位单机开关 | 个 | 9
179 | 030411004006 | 电气配线 | (1)设备带内电气线缆 (2)2.5mm2（红色、蓝色、黄绿色）（3）设备带内部电器设备接线需预留大于30CM长度，方便揭设备带面板维修 | m | 69
180 | 030411001004 | 电气配管 | (1)PVC管 (2)20 (3)安于设备带内 | m | 20
181 | 031008014010 | 氧气终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 11
182 | 031008014011 | 压缩空气终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
183 | 031008014012 | 真空吸引终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 11
184 | 031001004026 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ8，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 61
185 | 031001004027 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ10，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 32
186 | 031001004029 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ15，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 54
187 | 031001004030 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ22，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 37
188 | 031001004031 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ35，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 10
189 | 031002003015 | 预埋套管 | 1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢套管 3.规格:JDG25 （房间下墙至设备带预埋套管） 3.含高层建筑增加费 | 个 | 108
190 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽及修补 2.规格:40MM*60MM 3.含高层建筑增加费 | m | 36
191 | 030413003007 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以内 3.含高层建筑增加费 | 个 | 36
192 | 030413003008 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ108以内 4.含高层建筑增加费 | 个 | 2
193 | 031002003016 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿墙钢套管 2、规格:镀锌线管20 | 个 | 36
194 | 031002003017 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管65 | 个 | 9
195 | 031002001005 | 管架制作安装 | 1.类型:木垫式管架制作安装 2.其他:一般钢结构除轻锈，刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 3.含高层建筑增加费 | kg | 200
发热门诊楼医气部分合计
感染楼医气部分
196 | 031008003005 | 医气阀门总箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱 2.规格:三气，（氧气、压缩空气、负压） 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
197 | 031003006010 | 二级双路减压装置（氧气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（氧气） 2.规格:双路减压；含氧气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 3
198 | 031003006011 | 二级双路减压装置（空气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（空气） 2.规格:双路减压；含空气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 3
199 | 030404001005 | 三气区域报警器 (具备《医用气体报警系统》医疗器械注册证) | 1.名称、型号:三气区域报警器(具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统医疗器械注册证》)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.产品由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 5.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
200 | 030601002007 | 压力传感器 | 1、名称：压力传感器 2、包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 3、按图纸设计施工，具体做法详见设计图集 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 9
201 | 030601004005 | 氧气流量计 | 1.规格:氧气流量计 2.规格：流量传感器管径22，流量100m3/h 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
202 | 031003001092 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ8（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8
203 | 031003001023 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ10（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4
204 | 031003001025 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ22（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 9
205 | 031008013009 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 139
206 | 031008013010 | 设备带封头 | 1、名称:设备带封头 2、规格：与设备带配套 | m | 54
207 | 030404035005 | 二三极多功能电插座 | 1、名称:插座（含底盒） 2、规格:220V/10A，五孔插座 | 个 | 128
208 | 030409008005 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、型号:设备带接地端子 3、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 台 | 28
209 | 030412001005 | 床头灯（含灯罩） | 1、名称:床头灯（含灯罩） 2、型号:LED T5 3、灯源长度大于300mm，配套环防眩目环保灯罩，灯罩需和设备带配套 4、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 套 | 64
210 | 030404034005 | 床头灯开关 | 1、名称:开关（含底盒） 2、规格:10一位单机开关 | 个 | 64
211 | 030411004007 | 电气配线 | (1)设备带内电气线缆 (2)2.5mm2（红色、蓝色、黄绿色）（3）设备带内部电器设备接线需预留大于30CM长度，方便揭设备带面板维修 | m | 450.6
212 | 030411001005 | 电气配管 | (1)PVC管 (2)20 (3)安于设备带内 | m | 150.2
213 | 031008014013 | 氧气终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 64
214 | 031008014014 | 压缩空气终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 22
215 | 031008014015 | 真空吸引终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 64
216 | 031001004032 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ8，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 455
217 | 031001004033 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ10，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 46
218 | 031001004034 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ15，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 14
219 | 031001004035 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ22，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 106
220 | 031001004037 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ42，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 30
221 | 031002003018 | 预埋套管 | 1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢套管 3.规格:JDG25 （房间下墙至设备带预埋套管） 3.含高层建筑增加费 | 个 | 210
222 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽及修补 2.规格:40MM*60MM 3.含高层建筑增加费 | m | 81
223 | 030413003009 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以内 3.含高层建筑增加费 | 个 | 66
224 | 030413003010 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ108以内 4.含高层建筑增加费 | 个 | 3
225 | 031002003019 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿墙钢套管 2、规格:镀锌线管20 | 个 | 66
226 | 031002003020 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管50 | 个 | 6
227 | 031002001006 | 管架制作安装 | 1.类型:木垫式管架制作安装 2.其他:一般钢结构除轻锈，刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 3.含高层建筑增加费 | kg | 300
感染楼医气部分合计
住院楼
228 | 031008003039 | 医气阀门总箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱 2.规格:三气，（氧气、压缩空气、负压） 3.含区域阀门组件 4.本体、附件安装及调试 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6
229 | 031003006012 | 二级双路减压装置（氧气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（氧气） 2.规格:双路减压；含氧气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 6
230 | 031003006013 | 二级双路减压装置（空气） | 1.名称、型号:二级双路减压装置（空气） 2.规格:双路减压；含空气减压阀两个、管道切断阀四个、安全阀DN10一个，塑钢箱体及配套管路压力表等 3.含区域阀门组件 4.二级双路减压装置应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗二级双路减压装置《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 6
231 | 030404001021 | 三气区域报警器 (具备《医用气体报警系统》医疗器械注册证) | 1.名称、型号:三气区域报警器(具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统医疗器械注册证》)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.产品由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 5.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6
232 | 030601002008 | 压力传感器 | 1、名称：压力传感器 2、包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 3、按图纸设计施工，具体做法详见设计图集 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 18
233 | 030411004024 | 报警信号线 RVV-2*0.75mm2 | 1.名称及规格:报警信号线RVV-2*0.75mm2 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 27
234 | 030409008006 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、型号:设备带接地端子 3、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 台 | 120
235 | 030601004019 | 氧气流量计 | 1.规格:氧气流量计 2.规格：流量传感器管径22，流量100m3/h 3.本体、附件安装及调试 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6
236 | 031003001093 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ10（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 138
237 | 031003001094 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ12（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 120
238 | 031003001095 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ22（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2
239 | 031003001096 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ35（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1
240 | 031008013025 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 107
241 | 031008013026 | 设备带封头 | 1、名称:设备带封头 2、规格：与设备带配套 | m | 53.5
242 | 030404035006 | 二三极多功能电插座 | 1、名称:插座（含底盒） 2、规格:220V/10A，五孔插座 | 个 | 600
243 | 030412001006 | 床头灯（含灯罩） | 1、名称:床头灯（含灯罩） 2、型号:LED T5 3、灯源长度大于300mm，配套环防眩目环保灯罩，灯罩需和设备带配套 4、其余工作内容及未提及部分详见施工图 | 套 | 300
244 | 030404034006 | 床头灯开关 | 1、名称:开关（含底盒） 2、规格:10一位单机开关 | 个 | 300
245 | 030411004025 | 电气配线 | (1)设备带内电气线缆 (2)2.5mm2（红色、蓝色、黄绿色）（3）设备带内部电器设备接线需预留大于30CM长度，方便揭设备带面板维修 | m | 345
246 | 030411004026 | 电气配线 | (1)设备带内电气线缆 (2)2.5mm2（红色、蓝色、黄绿色）（3）设备带内部电器设备接线需预留大于30CM长度，方便揭设备带面板维修 | m | 120
247 | 030411001022 | 电气配管 | (1)PVC管 (2)20 (3)安于设备带内 | m | 107
248 | 031008014084 | 氧气终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 318
249 | 031008014085 | 压缩空气终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 5
250 | 031008014086 | 真空吸引终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 317
251 | 031001004123 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ8，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 456
252 | 031001004124 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ10，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1690.8
253 | 031001004125 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ12，厚度0.8mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1434
254 | 031001004126 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ22，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 540
255 | 031001004127 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ35，厚度1.5mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 1042.7
256 | 031001004128 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ76，厚度2.0mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 346
257 | 031002003022 | 预埋套管 | 1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢套管 3.规格:JDG25 （房间下墙至设备带预埋套管） 3.含高层建筑增加费 | 个 | 138
258 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽及修补 2.规格:40MM*60MM 3.含高层建筑增加费 | m | 192
259 | 030413003013 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ65以内 3.含高层建筑增加费 | 个 | 120
260 | 030413003014 | 机械钻孔(洞) | 1.名称:机械钻孔(洞) 2.规格:φ108以内 4.含高层建筑增加费 | 个 | 6
261 | 031002003023 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿墙钢套管 2、规格:镀锌线管20 | 个 | 138
262 | 031002003024 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿墙钢套管 2、规格:镀锌线管32 | 个 | 120
263 | 031002003025 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管50 | 个 | 12
264 | 031002003026 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管108 | 个 | 6
265 | 031002001023 | 管架制作安装 | 1.类型:木垫式管架制作安装 2.其他:一般钢结构除轻锈，刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 3.含高层建筑增加费 | kg | 3000
住院楼合计
牙科设备
压缩空气管道
266 | 031001004038 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ22，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 57
267 | 031001004039 | 脱脂紫铜管（含管件） | 1.名称:脱脂紫铜管（含管件） 2.管径:φ15，厚度1.2mm 3.连接方式：银基钎焊 4.要求:酸洗，脱脂、管道保护橡胶帽 5.压力试验、吹扫、清洗要求:按设计及规范要求 | m | 50
268 | 031003001026 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ22（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
269 | 031003001027 | 气体针型截止阀 | 1.名称及规格:气体针型截止阀φ15（含紫铜焊管活接头） 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 7
压缩空气管道合计
负压抽吸管道
270 | 031001006001 | 塑料管 | DN50 | m | 28
271 | 031001006002 | 高强度PVC管 | DN32 | m | 24
272 | 031003001028 | 球阀 | 不锈钢球阀DN32 | 个 | 7
273 | 031003001029 | 球阀 | 不锈钢球阀DN50 | 个 | 1
负压抽吸管道合计
牙科空压机组
274 | 030110001004 | 牙科无油涡旋空压机 | 1、名称及规格：牙科无油涡旋空压机 一体机（7.7KW、2-10露点） 2、尺寸：1000*590*1410mm 出口口径：DN20 3、空压机：排气量0.82m3/min，排气压力0.8MPa，功率7.7kW（内含3.7KW无油涡旋机头*2），三相50HZ/380V 4、内置储气罐：40L不锈钢储气罐，自动排水 5、SMC冷干机：露点2-10℃；工作电源：220V 50/60Hz； 6、过滤器：三级过滤，过滤精度1μm/0.01μm/活性碳过滤器，自动排水 7、PLC触摸屏，内部不锈钢管道 8、外置储气罐300L1个 9、具有医疗器械注册证 | 台 | 1
275 | 030404017001 | 配电柜 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电柜（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
牙科空压机组合计
牙科抽吸机组
276 | 030108003001 | 牙科抽吸机 | 1、名称及规格：牙科抽吸机（湿抽） 2、电压：三相五线制AC380V、频率：50Hz、电源消耗：1.9KW 3、整套牙科抽吸机组由负压泵、变频器，不锈钢分离罐和排污、清洁反冲洗系统组成； 4、整套机组的抽吸流量：最大1500L/min 5、占地最小面积1.5m×1m 6、具有医疗器械注册证 | 台 | 1
277 | 030404017002 | 配电柜 | 【项目特征】 1.名称、型号:配电柜（包括箱内所有电器元件等配件） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1
牙科抽吸机组合计
其它零星
278 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)切槽200*50及及修补 | m | 62
279 | 030413003011 | 机械钻孔(洞) | (1)穿楼层打孔 (1)DN50以下 | 个 | 16
280 | 030413003012 | 机械钻孔(洞) | (1)穿墙打孔 (1)DN50以下 | 个 | 8
281 | 030411004008 | 抽吸机信号线 | 两芯屏蔽双绞线2*1.0 | m | 100
282 | 030411001006 | PVC电线管 φ20 | φ20 | m | 70
283 | 031002003021 | 穿墙钢套管 | 1、名称、类型:穿楼板钢套管 2、规格:KDB镀锌线管60 | 个 | 16
284 | 031002001007 | 管架制作安装 | 1.类型:木垫式管架制作安装 2.其他:一般钢结构除轻锈，刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍 3.含高层建筑增加费 | kg | 300
其它零星合计
牙科设备合计
（洁净系统）
医技楼-二层透析中心
285 | 031008003006 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
286 | 031008003007 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
287 | 030404001006 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统医疗器械注册证》)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
288 | 031008013011 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19
289 | 030601004006 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
290 | 031008014016 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 12
291 | 031008014017 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 12
292 | 031008014018 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 12
293 | 031001004040 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 23
294 | 031001004041 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 45
295 | 031001004042 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 34
296 | 031001004043 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 63
297 | 031001004044 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 20
298 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 4
299 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 2
300 | 030411004009 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 28.2
301 | 030411001007 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 28.2
302 | 031002001008 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 30
医技楼-二层透析中心合计
医技楼-二层妇科手术室
303 | 031008003008 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
304 | 031008003009 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
305 | 030404001007 | 气体报警屏（5气） | 1.名称、型号:气体报警屏（5气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统医疗器械注册证》)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
306 | 031008013012 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 31
307 | 030601004007 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
308 | 031008014019 | 医气终端箱（三气） | 箱体外形尺寸：446L×218H×70D （单位：mm） | 个 | 2
309 | 031008014020 | 医气终端箱（五气） | 箱体外形尺寸：686L×218H×70D （单位：mm） | 个 | 2
310 | 031008014021 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 19
311 | 031008014022 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 19
312 | 031008014023 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 19
313 | 031008014024 | 气体终端 | 1.名称:藏墙笑气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 19
314 | 031008014025 | 气体终端 | 1.名称:藏墙二氧化碳终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 19
315 | 031001004045 | 脱脂紫铜管φ35*1.5 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ35×1.5 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 41
316 | 031001004046 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 82
317 | 031001004047 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 11
318 | 031001004048 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 73
319 | 031001004049 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 41
320 | 031001004050 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 272
321 | 031008004002 | 笑气汇流排 | 笑气汇流排4*4瓶组自动汇流排*2瓶组自动汇流排 | 组 | 1
322 | 031008004003 | 二氧化碳汇流排 | 二氧化碳汇流排4*4瓶组自动汇流排 | 组 | 1
323 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ22 | 个 | 3
324 | 031003001033 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 7
325 | 031003001034 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 2
326 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 40
327 | 030411004010 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 28.15
328 | 030411001008 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 28.15
329 | 031002001009 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 30
医技楼-二层妇科手术室合计
医技楼-四层手术部
330 | 031008003010 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
331 | 031008003011 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 16
332 | 031008003012 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门分箱 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，五路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、笑气、二氧化碳。 | 台 | 1
333 | 030404001008 | 气体报警屏（5气） | 1.名称、型号:气体报警屏（6气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作。 | 台 | 1
334 | 031008013013 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 20.42
335 | 030601004008 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
336 | 031008014026 | 医气终端箱 | 箱体外形尺寸：806L×218H×70D （单位：mm） | 个 | 15
337 | 031008014027 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 33
338 | 031008014028 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 33
339 | 031008014029 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 24
340 | 031008014030 | 气体终端 | 1.名称:藏墙笑气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 15
341 | 031008014031 | 气体终端 | 1.名称:藏墙二氧化碳终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 15
342 | 031008014032 | 气体终端 | 1.名称:藏墙氮气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 15
343 | 031008014033 | 气体终端 | 1.名称:藏墙麻醉废气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 15
344 | 031001006003 | 高强度PVC管 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:de50 3.连接方式:粘接 | m | 49
345 | 031001006004 | 高强度PVC管 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:de32 3.连接方式:粘接 | m | 39
346 | 031001006005 | 高强度PVC管 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:de25 3.连接方式:粘接 | m | 12
347 | 031001006006 | 高强度PVC管 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:de20 3.连接方式:粘接 | m | 157
348 | 031001004051 | 脱脂紫铜管φ67*2.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ67×2.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 10
349 | 031001004052 | 脱脂紫铜管φ54*2.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ54×2.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 34
350 | 031001004053 | 脱脂紫铜管φ28*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ28*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 41
351 | 031001004054 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 273
352 | 031001004055 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 484
353 | 031001004056 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 292
354 | 031001004057 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 314
355 | 031001004058 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 754
356 | 031008004004 | 笑气汇流排 | 笑气汇流排4*4瓶组自动汇流排*2瓶组自动汇流排 | 组 | 1
357 | 031008004005 | 二氧化碳汇流排 | 二氧化碳汇流排4*4瓶组自动汇流排 | 组 | 1
358 | 031008004006 | 氮气汇流排 | 氮气汇流排4*4瓶组自动汇流排 | 组 | 1
359 | 031003001036 | PVC球阀 | 1.名称:PVC球阀 2.规格:DN20 | 个 | 16
360 | 031003001037 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 12
361 | 031003001038 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ22 | 个 | 6
362 | 031003001039 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 2
363 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 33
364 | 031003001041 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 6
365 | 031003001042 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 151
366 | 030411004011 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 20
367 | 030411001009 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 20
368 | 031002001010 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 15
医技楼-四层手术部合计
医技楼-四层产房
369 | 031008003015 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
370 | 031008003016 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
371 | 031008003017 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门分箱 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，五路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、笑气、二氧化碳。 | 台 | 3
372 | 030404001010 | 气体报警屏（5气） | 1.名称、型号:气体报警屏（5气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
373 | 031008013015 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 54.91
374 | 030601004010 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
375 | 031008014037 | 医气终端箱（三气） | 箱体外形尺寸：446L×218H×70D （单位：mm） | 个 | 7
376 | 031008014038 | 医气终端箱（七气） | 箱体外形尺寸：806L×218H×70D （单位：mm） | 个 | 2
377 | 031008014039 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 27
378 | 031008014040 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 20
379 | 031008014041 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 20
380 | 031008014042 | 气体终端 | 1.名称:藏墙笑气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
381 | 031008014043 | 气体终端 | 1.名称:藏墙二氧化碳终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
382 | 031008014044 | 气体终端 | 1.名称:藏墙氮气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
383 | 031008014045 | 气体终端 | 1.名称:藏墙麻醉废气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
384 | 031001006007 | 高强度PVC管 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:dn25 3.连接方式:粘接 | m | 5
385 | 031001006008 | 高强度PVC管 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:dn20 3.连接方式:粘接 | m | 28
386 | 031001004064 | 脱脂紫铜管φ35*1.5 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ35×1.5 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 100
387 | 031001004065 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 222
388 | 031001004066 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 32
389 | 031001004067 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 223
390 | 031001004068 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 260
391 | 031001004069 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 355
392 | 031003001045 | PVC球阀 | 1.名称:PVC球阀 2.规格:DN20 | 个 | 2
393 | 031003001046 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 2
394 | 031003001047 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ22 | 个 | 3
395 | 031003001048 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 4
396 | 031003001049 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 16
397 | 031003001050 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 58
398 | 030411004013 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 9
399 | 030411001011 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 9
400 | 031002001012 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 15
医技楼-四层产房合计
医技楼-四层生殖中心
401 | 031008003018 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
402 | 031008003019 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
403 | 030404001011 | 气体报警屏（6气） | 1.名称、型号:气体报警屏（6气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
404 | 031008013016 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 37.4
405 | 030601004011 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
406 | 031008014046 | 医气终端箱（三气） | 箱体外形尺寸：446L×218H×70D （单位：mm） | 个 | 5
407 | 031008014047 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 29
408 | 031008014048 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 29
409 | 031008014049 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 29
410 | 031008014050 | 气体终端 | 1.名称:藏墙二氧化碳终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 14
411 | 031008014051 | 气体终端 | 1.名称:藏墙氮气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 14
412 | 031008014052 | 气体终端 | 1.名称:藏墙混合气体终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 14
413 | 031001004070 | 脱脂紫铜管φ28*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ28*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 65
414 | 031001004071 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 134
415 | 031001004072 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 123
416 | 031001004073 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 38
417 | 031001004074 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 100
418 | 031001004075 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 244
419 | 031008004007 | 混合气体汇流排 | 混合气体汇流排2*2瓶组自动汇流排 | 组 | 1
420 | 031008004008 | 二氧化碳汇流排 | 二氧化碳汇流排2*2瓶组自动汇流排 | 组 | 1
421 | 031008004009 | 氮气汇流排 | 氮气汇流排2*2瓶组自动汇流排 | 组 | 1
422 | 031003001051 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ22 | 个 | 3
423 | 031003001052 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 9
424 | 031003001091 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 9
425 | 031003001053 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 15
426 | 030411004014 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 24.02
427 | 030411001012 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 24.02
428 | 031002001013 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 45
医技楼-四层生殖中心合计
儿科住院部-十二层PICU
429 | 031008003020 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
430 | 031008003021 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
431 | 030404001012 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
432 | 031008013017 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 48.52
433 | 030601004012 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
434 | 031008014053 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 1
435 | 031008014054 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 1
436 | 031001004076 | 脱脂紫铜管φ35*1.5 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ35×1.5 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 150
437 | 031001004077 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 150
438 | 031001004078 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 7
439 | 031001004079 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 143
440 | 031001004080 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 203
441 | 031001004081 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 525
442 | 031003001054 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 2
443 | 031003001055 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 2
444 | 031003001056 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ22 | 个 | 3
445 | 031003001057 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 2
446 | 031003001058 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 51
447 | 031003001059 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 97
448 | 030411004015 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 21.32
449 | 030411001013 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 21.32
450 | 031002001014 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 933
儿科住院部-十二层PICU合计
住院楼-新生儿一科六层NICN
451 | 031008003022 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
452 | 031008003023 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
453 | 030404001013 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
454 | 031008013018 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 76.16
455 | 030601004013 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
456 | 031008014055 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 50
457 | 031008014056 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 50
458 | 031008014057 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 49
459 | 031001004082 | 脱脂紫铜管φ35*1.5 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ35×1.5 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 24
460 | 031001004083 | 脱脂紫铜管φ28*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ28*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 89
461 | 031001004084 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 94
462 | 031001004085 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 69
463 | 031001004086 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 278
464 | 031001004087 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 331
465 | 031001004088 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 281
466 | 031003001060 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 2
467 | 031003001061 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 2
468 | 031003001062 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ28 | 个 | 3
469 | 031003001063 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 2
470 | 031003001064 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 25
471 | 031003001065 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 19
472 | 031003001066 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 47
473 | 030411004016 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 16.16
474 | 030411001014 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 16.16
475 | 031002001015 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 1095
住院楼-新生儿一科六层NICN合计
住院楼-新生儿二科七层NICN
476 | 031008003024 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
477 | 031008003025 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
478 | 030404001014 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
479 | 031008013019 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 76.16
480 | 030601004014 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
481 | 031008014058 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 50
482 | 031008014059 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 50
483 | 031008014060 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 49
484 | 031001004089 | 脱脂紫铜管φ42*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ42×1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 53
485 | 031001004090 | 脱脂紫铜管φ35*1.5 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ35×1.5 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 6
486 | 031001004091 | 脱脂紫铜管φ28*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ28*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 177
487 | 031001004092 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 187
488 | 031001004093 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 134
489 | 031001004094 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 552
490 | 031001004095 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 664
491 | 031001004096 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 563
492 | 031003001067 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 4
493 | 031003001068 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 4
494 | 031003001069 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ28 | 个 | 6
495 | 031003001070 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 4
496 | 031003001071 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 50
497 | 031003001072 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 38
498 | 031003001073 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 94
499 | 030411004017 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 16
500 | 030411001015 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 16
501 | 031002001016 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 1180
住院楼-新生儿二科七层NICN合计
住院楼-妇产住院部五层MICU
502 | 031008003026 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
503 | 031008003027 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
504 | 030404001015 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
505 | 031008013020 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2
506 | 030601004015 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
507 | 031008014061 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 2
508 | 031008014062 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 2
509 | 031001004097 | 脱脂紫铜管φ28*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ28*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 34
510 | 031001004098 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 90
511 | 031001004099 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 50
512 | 031001004100 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 89
513 | 031001004101 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 172
514 | 031001004102 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 356
515 | 031003001074 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 4
516 | 031003001075 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ22 | 个 | 3
517 | 031003001076 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 41
518 | 031003001077 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 73
519 | 030411004018 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 27.23
520 | 030411001016 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 27.23
521 | 031002001017 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 715
住院楼-妇产住院部五层MICU合计
感染楼-二层隔离手术室、隔离产房
522 | 031008003028 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
523 | 031008003029 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，三路气体：氧气、压缩空气、负压吸引。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
524 | 031008003030 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门分箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，四路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、笑气。 | 台 | 1
525 | 031008003031 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门分箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、笑气、二氧化碳、氮气。 | 台 | 1
526 | 030404001016 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
527 | 030601004016 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
528 | 031008014063 | 医气终端箱（七气） | 箱体外形尺寸：806L×218H×70D （单位：mm） | 个 | 2
529 | 031008014064 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 2
530 | 031008014065 | 气体终端 | 1.名称:二氧化碳终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
531 | 031008014066 | 气体终端 | 1.名称: 笑气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
532 | 031008014067 | 气体终端 | 1.名称:氮气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
533 | 031008014068 | 气体终端 | 1.名称:医用真空终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
534 | 031008014069 | 气体终端 | 1.名称:压缩气体终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
535 | 031008014070 | 气体终端 | 1.名称:麻醉废气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
536 | 031001006011 | 高强度PVC管 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:dn20 3.连接方式:粘接 | m | 27
537 | 031001004103 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 9
538 | 031001004104 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 160
539 | 031001004105 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 17
540 | 031001004106 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 69
541 | 031001004107 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 76
542 | 031003001078 | PVC球阀 | 1.名称:PVC球阀 2.规格:DN20 | 个 | 2
543 | 031003001079 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 3
544 | 031003001080 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 2
545 | 031003001081 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 12
546 | 030411004019 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 12.68
547 | 030411001017 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 12.68
548 | 031002001018 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 263
感染楼-二层隔离手术室、隔离产房合计
（洁净系统）合计
（检验、病理药物配置中心工程）
医技楼-三层检验科
549 | 031008003034 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
550 | 030404001018 | 气体报警屏（1气） | 1.名称、型号:气体报警屏（1气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
551 | 031008013022 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2
552 | 031008014072 | 气体终端 | 1.名称:藏墙二氧化碳终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 2
553 | 031001004110 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 1
554 | 031001004111 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 36
555 | 031008004011 | 二氧化碳汇流排 | 二氧化碳汇流排4*4瓶组自动汇流排 | 组 | 1
556 | 031003001083 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 3
557 | 030411004021 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 10.49
558 | 030411001019 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 10.49
559 | 031002001020 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 15
医技楼-三层检验科合计
（检验、病理药物配置中心工程）合计
（辐射防护工程）
医技楼-一层影像科
560 | 031008003035 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
561 | 030404001019 | 气体报警屏（3气） | 1.名称、型号:气体报警屏（3气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
562 | 031008013023 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4.8
563 | 030601004017 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
564 | 031008014073 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
565 | 031008014074 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
566 | 031008014075 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 8
567 | 031001004112 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 121
568 | 031001004113 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 241
569 | 031001004114 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 7
570 | 031001004115 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 30
571 | 031001004116 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 76
572 | 031003001084 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ15 | 个 | 10
573 | 031003001085 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 12
574 | 030411004022 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 7.6
575 | 030411001020 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 7.6
576 | 031002001021 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 357
医技楼-一层影像科合计
医技楼-四层DSA
577 | 031008003036 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级减压（稳压）箱 2. 压力输出可调节。 3.压力表显示进出压力数值。 4.过压自动泄压技术指标： 进口压力：≤15MPa 出口压力：≤0.5MPa 泄压压力：0.5MPa 最大输出流量：＜200m3/h。 5.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。二路气体：氧气、压缩空气。 | 台 | 1
578 | 031008003037 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门总箱； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，六路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳、混合气体。 3.含区域阀门组件 4.医气阀门应具有省级及以上质量监督检验机构的医疗医气阀门《检验报告》。 5.产品品质由大型保险公司承保，且保额不低于2000万。 6.本体、附件安装及调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
579 | 031008003038 | 医气阀门箱 | 1.名称、型号:医气阀门分箱 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面做防锈、静电喷涂等防护,内部安装梁板镀彩锌，强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材，五路气体：氧气、压缩空气、负压吸引、笑气、二氧化碳。 | 台 | 1
580 | 030404001020 | 气体报警屏（6气） | 1.名称、型号:气体报警屏（6气）； 2.规格:箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板,电解板实测厚度不应小于1.5MM,表面用304不锈钢制作，带医气报警显示板和电子压力表。 (具备国家食品药品监督管理局审批的《医用气体报警系统》医疗器械注册证)。 2.规格:10.5寸彩色触摸屏，分辨率不低于1024*768，全中文显示;控制点数量:三气，区域报警外置传感器，氧气、压缩空气、负压 3.带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口;内置网络模块：能够将实时压力和氧流量数据及报警信息通过网络（TCP/IP协议）远传至医用气体报警监测中央管理系统。 4.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
581 | 031008013024 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带（铝合金材质，妇幼专用定制款） 2.规格、型号:XY3800;1）设备带整体高度不小于220*60mm，型材厚度不小于2.0mm；2）设备带表面为妇幼专用定制温馨图案贴膜款式 3）设备带上附属插座，开关,设备厂家根据实际开孔出厂。 3.设备带具备检测资质的第三方铝型材检测报告以及第三方微生物检测报告且表面抗菌性能达标以保证符合医用标准 4、产品具有发明专利 5.含接地，本体、附件安装及调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 5.23
582 | 030601004018 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计； 2.型号规格：220V，0-200m³/h。 | 台 | 1
583 | 031008014076 | 医气终端箱 | 箱体外形尺寸：806L×218H×70D （单位：mm） | 个 | 1
584 | 031008014077 | 气体终端 | 名称、型号:氧气终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 1
585 | 031008014078 | 气体终端 | 名称、型号:真空吸引终端 1. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 1
586 | 031008014079 | 气体终端 | 名称、型号:压缩空气终端 1.德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 2. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 3. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 4.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 5. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 6.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 7.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 8.终端有国家设计专利证书 | 个 | 1
587 | 031008014080 | 气体终端 | 1.名称:藏墙笑气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 1
588 | 031008014081 | 气体终端 | 1.名称:藏墙二氧化碳终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 1
589 | 031008014082 | 气体终端 | 1.名称:藏墙氮气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 1
590 | 031008014083 | 气体终端 | 1.名称:藏墙麻醉废气终端； 2. 德标气体终端符合ISO 9170-1 、YY0801.和DIN13260-2，通过CE认证 3. 一体式全铜结构，可实现多角度进气方向调整，牢固可靠，经久耐用。终端设有双级单向阀，二级单向阀可保证在不切断区域供气的情况下，对单独的任何一个终端进行维修，不影响周围的终端供气。 4. 主材采用进口铜材料。弹簧、张力零件、与医用气体接触的易磨损零件不采用电镀件。 5.超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到80L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 6. 不同气体的出口均采用ISO标准颜色及文字加以标示。 7.使用寿命插拔次数10万次以上；使用年限可达20年以上(第三方检测报告)。 8.终端具有第三方抗菌检测报告，RoHS认证。 | 个 | 1
591 | 031001006012 | 高强度PVC管 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:dn20 3.连接方式:粘接 | m | 12
592 | 031001004117 | 脱脂紫铜管φ35*1.5 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ35×1.5 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 9
593 | 031001004118 | 脱脂紫铜管φ22*1.2 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ22*1.2 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 29
594 | 031001004119 | 脱脂紫铜管φ15*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ15×1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 17
595 | 031001004120 | 脱脂紫铜管φ12*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ12*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 10
596 | 031001004121 | 脱脂紫铜管φ10*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ10*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 6
597 | 031001004122 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：银基钎焊焊接 4.规格：φ8*1.0 5.包含管道安装所需的各种管件 6.套管及支架：符合设计及规范要求 7.工艺：酸洗、脱脂 8.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 10.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 39
598 | 031003001086 | PVC球阀 | 1.名称:PVC球阀 2.规格:DN20 | 个 | 1
599 | 031003001087 | 防回流污染止回阀 | 1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 1
600 | 031003001088 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ12 | 个 | 2
601 | 031003001089 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ10 | 个 | 2
602 | 031003001090 | 螺纹阀门 | 1.类型:卡套黄铜球阀 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 10
603 | 030411004023 | 气体监控信号线 | 2.名称：RVV-2*0.75mm² | m | 11.34
604 | 030411001021 | 镀锌线管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 14.3
605 | 031002001022 | 管道支吊架 | 形式:支吊架除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 20
医技楼-四层DSA合计
（辐射防护工程）合计
分部分项合计
措施项目
606 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
607 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77% | 413939.88 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0% |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30% |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20% |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10% |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0% |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 413939.88

## 7 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-7-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-7-2
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-7-3
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-7-4
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  | —

## 单位工程人材机汇总表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元 | 1081194.9965
三、 | 材料类别
1 | 型钢综合 | kg | 17
2 | 型钢综合 | kg | 105
3 | 型钢综合 | t | 0.16
4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 1.344
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 18.9747
6 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.2816
7 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 152.0445
8 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 15.9767
9 | 钢丝绳φ16~18.5 | kg | 11
10 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 538.938
11 | 镀锌扁钢综合 | kg | 48.63
12 | 镀锌扁钢综合 | kg | 19.5
13 | 钢板综合 | kg | 0.3
14 | 钢板2.6~3.2 | kg | 21
15 | 钢板8~15 | kg | 73.0975
16 | 钢板8~15 | kg | 35.5098
17 | 钢板12~20 | kg | 54.6
18 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.7752
19 | 铈钨棒 | g | 6.22
20 | 橡胶板1~3 | kg | 17.4337
21 | 橡胶板1~3 | kg | 8.3876
22 | 橡胶板4~15 | kg | 2.596
23 | 橡胶板4~15 | kg | 2.164
24 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 13.721
25 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.972
26 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 4.5
27 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 67.116
28 | 密封带3×20 | m | 5657.212
29 | 塑料布 | kg | 19.56
30 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1226.2
31 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1104.4
32 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 442.796
33 | 尼龙扎带综合 | 根 | 40
34 | 棉纱 | kg | 34.5427
35 | 棉纱 | kg | 12.2927
36 | 白布 | kg | 7.05
37 | 细白布宽0.9m | m | 5
38 | 破布一级 | kg | 254.566
39 | 破布一级 | kg | 98.1533
40 | 油麻丝 | kg | 489.79
41 | 尼龙线卡 | 十套 | 15
42 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 347.256
43 | 六角螺栓综合 | kg | 67.5797
44 | 六角螺栓综合 | kg | 4.671
45 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 346.08
46 | 地脚螺栓M12×160 | 十套 | 5.04
47 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 1.68
48 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 3.15
49 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 732.312
50 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 19.52
51 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 7.93
52 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 28.531
53 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 43.26
54 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 122.43
55 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 3.6331
56 | 砂轮片综合 | 片 | 528.88
57 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 152.8353
58 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 27.0448
59 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1
60 | 尼龙砂轮片φ150 | 片 | 0.8
61 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 332.7844
62 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 109.0158
63 | 木砂纸 | 张 | 2.688
64 | 铁砂布0~2# | 张 | 526.5733
65 | 铁砂布0~2# | 张 | 292.8056
66 | 低碳钢焊条综合 | kg | 28.814
67 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.95
68 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 565.2384
69 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 162.0601
70 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 14.304
71 | 银钎焊条φ2.5 | kg | 66.68
72 | 焊锡丝综合 | kg | 0.3
73 | 铜焊丝综合 | kg | 449.2745
74 | 银铜焊丝 | kg | 29.5525
75 | 焊锡 | kg | 0.25
76 | 铜焊粉 | kg | 87.9418
77 | 焊锡膏 | kg | 0.7229
78 | 焊锡膏 | kg | 0.0231
79 | 锡基钎料 | kg | 10.1348
80 | 锡基钎料 | kg | 0.2322
81 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 7.9023
82 | 冲击钻头φ6~12 | 个 | 9.702
83 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 0.04
84 | 钢锯条 | 条 | 347.9122
85 | 钢锯条 | 条 | 190.7458
86 | 钢丝刷子 | 把 | 23.5625
87 | 钢丝刷子 | 把 | 7.0695
88 | 钻头 | kg | 327.71
89 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.172
90 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 2.585
91 | 铜丝布 | m | 0.04
92 | 塑料胀塞φ6~9 | 套 | 36920.832
93 | 平垫铁综合 | kg | 77.936
94 | 斜垫铁综合 | kg | 141.17
95 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 7.14
96 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 29.464
97 | 钩头成对斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 31.44
98 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 250.85
99 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 492.193
100 | 砂子 | kg | 1473.618
101 | 中砂 | m3 | 0.462
102 | 碎石20 | m3 | 0.472
103 | 板枋材综合 | m3 | 0.04
104 | 木板 | m3 | 0.058
105 | 枕木 | m3 | 0.856
106 | 醇酸清漆 | kg | 0.7525
107 | 酚醛磁漆 | kg | 0.04
108 | 酚醛调和漆 | kg | 11.91
109 | 酚醛调和漆 | kg | 1.3
110 | 调和漆 | kg | 0.05
111 | 厚漆 | kg | 14.742
112 | 厚漆 | kg | 0.1411
113 | 防锈漆 | kg | 0.04
114 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.076
115 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 50.739
116 | 密封膏 | kg | 397.511
117 | 密封膏 低温 | kg | 5.6
118 | 清油 | kg | 3.4
119 | 煤油 | kg | 17.85
120 | 汽油综合 | kg | 35.54
121 | 汽油综合 | kg | 1.1146
122 | 汽油70~90# | kg | 11.693
123 | 溶剂汽油 | kg | 79.7525
124 | 溶剂汽油 | kg | 34.4049
125 | 溶剂油 | kg | 0.7525
126 | 机油综合 | kg | 35.049
127 | 机油综合 | kg | 12.516
128 | 压缩机油 | kg | 0.8
129 | 电力复合脂 | kg | 1.6
130 | 电力复合脂 | kg | 0.65
131 | 黄甘油 | kg | 0.958
132 | 二硫化钼 | kg | 1.2
133 | 硼砂 | kg | 23.318
134 | 四氯化碳 | kg | 2
135 | 丙酮 | kg | 3.31
136 | 丙酮 | kg | 2.3274
137 | 硬脂酸 | kg | 0.038
138 | 聚四氟乙烯(液体) | g | 18110
139 | 酒精 | kg | 255.413
140 | 酒精 | kg | 65.683
141 | 氩气 | m3 | 3.11
142 | 氧气 | m3 | 1963.8167
143 | 氧气 | m3 | 654.8703
144 | 乙炔气 | kg | 697.2633
145 | 乙炔气 | kg | 242.3964
146 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 1.5412
147 | 胶粘剂 | kg | 0.9301
148 | 凡尔砂 | kg | 0.8
149 | 焊接钢管DN20 | m | 31.3973
150 | 焊接钢管DN20 | m | 14.9522
151 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0808
152 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.4519
153 | 焊接钢管DN65 | m | 204.96
154 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 2.52
155 | 塑料异型管D5 | m | 0.63
156 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 180
157 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 78
158 | 塑料软管D5 | m | 36.6
159 | 塑料软管D5 | m | 15.6
160 | 塑料软管D25 | m | 5.04
161 | 橡胶软管DN20 | m | 14.1182
162 | 橡胶软管DN20 | m | 7.0301
163 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 916.07
164 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 986.77
165 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 84.84
166 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 54.54
167 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 12.12
168 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 12.12
169 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 44.44
170 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 10.1
171 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01
172 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 8.08
173 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 99
174 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 169.68
175 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 9.4631
176 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 4.67
177 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 174.72
178 | 垫片 | 个 | 1
179 | 肥皂 | 块 | 3.2
180 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 177.6484
181 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 2.3156
182 | 压力表弯管DN15 | 个 | 177.6484
183 | 压力表弯管DN15 | 个 | 2.3156
184 | 仪表接头 | 套 | 98
185 | 接地线1×16mm2 | m | 0.5
186 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 35.6505
187 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.3915
188 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 52.2574
189 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 7.635
190 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1358.3052
191 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 60.5512
192 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 36.3307
193 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03
194 | 镀锌地线夹20 | 套 | 193.7636
195 | 胶木线夹 | 个 | 300
196 | 胶木线夹 | 个 | 130
197 | 打印纸卷 | 盒 | 0.32
198 | 白纱布带20mm×20m | 卷 | 26
199 | 塑料圆台 | 块 | 1168.65
200 | 水 | m3 | 57.9988
201 | 水 | m3 | 12.6949
202 | 电 | kW·h | 46.62
203 | 标志牌 | 个 | 1
204 | 位号牌 | 个 | 140
205 | 位号牌 | 个 | 12
206 | 底座 | 个 | 1
207 | 钢垫板1~2 | kg | 6.6
208 | 钢垫板1~2 | kg | 2.6
209 | 其他材料费 | 元 | 12984.8212
210 | 材料费调整 | 元 | -1.5638
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 54.2507
2 | 机上人工 | 工日 | 20.6191
3 | 折旧费 | 元 | 29358.3894
4 | 检修费 | 元 | 6023.595
5 | 维护费 | 元 | 10520.4535
6 | 安拆费 | 元 | 6674.9442
7 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 48.9216
8 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 19.8744
9 | 柴油(机械用)0# | kg | 706.7024
10 | 柴油(机械用)0# | kg | 269.9706
11 | 电(机械用) | kw·h | 48030.1828
12 | 电(机械用) | kw·h | 14466.0888
13 | 校验费 | 元 | 552.2029
14 | 机械费调整 | 元 | 3.1276
15 | 干体式温度校验仪 | 台班 | 0.04
16 | 标准铂电阻温度计 | 台班 | 0.021
17 | 便携式电动泵压力校验仪 | 台班 | 7.2
18 | 标准压力发生器 | 台班 | 0.752
19 | 标准差压发生器 | 台班 | 1.64
20 | 标准差压发生器 | 台班 | 0.48
21 | 电动综合校验台 | 台班 | 7.585
22 | 电动综合校验台 | 台班 | 2.22
23 | 手持式万用表 | 台班 | 10.896
24 | 手持式万用表 | 台班 | 0.672
25 | 交、直流低电阻测试仪 | 台班 | 0.07
26 | 多功能信号校验仪 | 台班 | 9.089
27 | 多功能信号校验仪 | 台班 | 2.028
28 | 精密交、直流稳压电源 | 台班 | 2.16
29 | 对讲机(一对)5公里 | 台班 | 5.57
30 | 对讲机(一对)5公里 | 台班 | 0.84
31 | 铭牌打印机 | 台班 | 1.68
32 | 铭牌打印机 | 台班 | 0.144
33 | 混凝土开孔机综合 | 台班 | 151.8
34 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 4.161
35 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 1.3
36 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 7.4125
37 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 2.3565
38 | 叉式起重机提升质量5(t) | 台班 | 1.3
39 | 电动双梁起重机提升质量15(t) | 台班 | 0.48
40 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 1.92
41 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.78
42 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 8.9197
43 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 4.6142
44 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 18.484
45 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 | 7.9119
46 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 | 140.7998
47 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 | 54.064
48 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 | 50.692
49 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 | 21.8683
50 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 242.3
51 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 37.76
52 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 | 11.412
53 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 | 6.486
54 | 电动弯管机WC27-108 | 台班 | 0.8873
55 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 185.5389
56 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 102.6327
57 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 2.2686
58 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 1.1556
59 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 17.3356
60 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 7.4612
61 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 56.174
62 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 1.3
63 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 284.7598
64 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 107.0897
65 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 11.83
66 | 氩弧焊机电流500(A) | 台班 | 3.07
67 | 电焊条烘干箱容量450×350×450(cm3) | 台班 | 0.034
68 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 5.8969
69 | 电焊条烘干箱容量800×800×1000(cm3) | 台班 | 0.15
70 | 电焊条恒温箱功率3(kW) | 台班 | 5.8369
71 | 电动空气压缩机排气量3(m3/min) | 台班 | 7.15
72 | 真空滤油机能力6000(L/h) | 台班 | 1.2
五、 | 主材类别
1 | 型钢 | kg | 11471.25
2 | 型钢 | kg | 4948.65
3 | 医疗设备带 | m | 1754.875
4 | 设备带封头 | m | 692.355
5 | 医疗设备带 | m | 381.376
6 | 醇酸调和漆 | kg | 234.57
7 | 醇酸防锈漆 | kg | 329.9618
8 | 气体终端 | 个 | 836
9 | 氧气终端 | 个 | 1132
10 | 压缩空气终端 | 个 | 139
11 | 真空吸引终端 | 个 | 1131
12 | 医气终端箱（三气） | 个 | 14
13 | 医气终端箱（七气） | 个 | 4
14 | 医气终端箱 | 个 | 16
15 | 医气终端箱（五气） | 个 | 2
16 | 预埋套管DN25 | kg | 1773.66
17 | 穿墙钢套管DN20 | kg | 548.58
18 | 穿墙钢套管DN32 | kg | 588
19 | 穿墙钢套管DN40 | kg | 61.94
20 | 穿墙钢套管DN108 | kg | 169.62
21 | 穿墙钢套管DN65 | kg | 32.85
22 | 穿墙钢套管DN50 | kg | 332.52
23 | 穿墙钢套管DN60 | kg | 58.4
24 | 镀锌钢套管DN65 | m | 202.4
25 | 镀锌钢管DN150 | m | 74.025
26 | 镀锌钢管DN65 | m | 14.168
27 | 镀锌钢管DN80 | m | 19.19
28 | 不锈钢管DN100 | m | 49.35
29 | 不锈钢管DN65 | m | 49.35
30 | 不锈钢管DN40 | m | 100.2
31 | 脱脂紫铜管Ф15 | m | 296.685
32 | 脱脂紫铜管Ф22 | m | 3605.9625
33 | 脱脂紫铜管Ф28 | m | 366.301
34 | 脱脂紫铜管Ф35 | m | 3265.986
35 | 脱脂紫铜管Ф42 | m | 201.1543
36 | 脱脂紫铜管Ф22 | m | 1394.204
37 | 脱脂紫铜管Ф15 | m | 1354.764
38 | 脱脂紫铜管Ф76 | m | 821.7748
39 | 脱脂紫铜管Ф12 | m | 1731.416
40 | 脱脂紫铜管Ф10 | m | 2221.458
41 | 脱脂紫铜管Ф8 | m | 3546.642
42 | 脱脂紫铜管Ф35 | m | 325.38
43 | 脱脂紫铜管Ф28 | m | 400.316
44 | 脱脂紫铜管Ф67 | m | 9.87
45 | 脱脂紫铜管Ф54 | m | 33.558
46 | 脱脂紫铜管Ф42 | m | 52.682
47 | 脱脂紫铜管Ф15 | m | 47.5
48 | 脱脂紫铜管Ф15 | m | 13.3
49 | 脱脂紫铜管Ф54 | m | 183.3983
50 | 脱脂紫铜管Ф8 | m | 2198.7275
51 | 脱脂紫铜管Ф10 | m | 5273.545
52 | 脱脂紫铜管Ф12 | m | 4412.56
53 | 高强度PVC管DN32 | m | 24.384
54 | 高强度PVC管DN20 | m | 68.072
55 | 高强度PVC管DN50 | m | 28.448
56 | 高强度PVC管De20 | m | 159.512
57 | 高强度PVC管De50 | m | 49.784
58 | 高强度PVC管De32 | m | 39.624
59 | 高强度PVC管De25 | m | 12.192
60 | 高强度PVC管DN25 | m | 5.08
61 | 室内钢管焊接管件 | 个 | 35.547
62 | 不锈钢管接头零件(螺纹连接) | 个 | 78.6
63 | 给水室内薄壁不锈钢管承插氩弧焊管件 | 个 | 47.05
64 | 给水室内铜管焊接管件 | 个 | 23535.9584
65 | 给水室内铜管钎焊管件 | 个 | 14432.502
66 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | 个 | 46.72
67 | 室内塑料给水管接头零件(粘接) | 个 | 439.822
68 | 低温截止阀 DN32 | 个 | 16.16
69 | 气体专用截止阀 DN60 | 个 | 8.08
70 | 气体针型截止阀φ15 | 个 | 7.07
71 | 球阀 | 个 | 8.08
72 | 低温安全阀 DN25 | 个 | 4.04
73 | 气体专用截止阀 DN32 | 个 | 14.14
74 | 黄铜球阀Φ10 | 个 | 189.88
75 | 黄铜球阀Φ8 | 个 | 620.14
76 | 黄铜球阀Φ22 | 个 | 21.21
77 | 气体专用截止阀 DN40 | 个 | 10.1
78 | 黄铜球阀Φ12 | 个 | 126.25
79 | PVC球阀DN20 | 个 | 21.21
80 | 防回流污染止回阀Φ8 | 个 | 15.15
81 | 黄铜球阀Φ15 | 个 | 21.21
82 | 防回流污染止回阀Φ15 | 个 | 8.08
83 | 气体专用单向阀 DN32 | 个 | 4.04
84 | 防回流污染止回阀Φ12 | 个 | 8.08
85 | 黄铜球阀Φ28 | 个 | 9.09
86 | 防回流污染止回阀Φ10 | 个 | 4.04
87 | 黄铜球阀Φ15 | 个 | 9.09
88 | 气体针型截止阀φ15 | 个 | 3.03
89 | 气体针型截止阀φ8 | 个 | 8.08
90 | 气体针型截止阀φ35 | 个 | 1.01
91 | 气体专用单向阀DN35 | 个 | 2.02
92 | 气体专用安全阀DN25 | 个 | 2.02
93 | 气体专用截止阀 DN25 | 个 | 6.06
94 | 气体针型截止阀φ10 | 个 | 491.87
95 | 气体针型截止阀φ12 | 个 | 406.02
96 | 气体针型截止阀φ22 | 个 | 84.84
97 | 黄铜球阀DN80带紫铜焊管活接 | 个 | 16
98 | 黄铜球阀φ54带紫铜焊管活接 | 个 | 8
99 | 黄铜球阀φ35带紫铜焊管活接 | 个 | 12
100 | 气体专用截止阀 DN80 | 个 | 16
101 | 减压装置 | 个 | 2
102 | 二级双路减压装置（氧气） | 个 | 41
103 | 二级双路减压装置（空气） | 个 | 41
104 | 钢板平焊法兰 | 副 | 52
105 | 储气罐，外置空气储罐，V=2.0m3 | 台 | 2
106 | 医用真空储罐 V=2.0m3 | 台 | 2
107 | 医用真空储罐 V=1.0m3 | 台 | 1
108 | 液氧站监测报警系统 | 套 | 1
109 | 环境氧气浓度监测仪 | 套 | 1
110 | 压力表 | 台 | 8
111 | 压力传感器 | 台 | 90
112 | 取源部件 | 套 | 8
113 | 床头灯（含灯罩） | 套 | 1124.13
114 | 床头灯开关 | 个 | 1135.26
115 | 二三极多功能电插座 | 个 | 2270.52
116 | 氧气流量计 | 个 | 53
117 | 绝缘电线2.5 | m | 6592.96
118 | 绝缘电线1.5 | m | 132
119 | RVV-2*0.75mm2BV | m | 340.2
120 | 2*1.0BV | m | 108
121 | RVV-2*0.75mm²BV | m | 250.7652
122 | YJV-3×50mm2+1×25mm2 | m | 40.4
123 | YJV-3×10mm2+1×6mm2 | m | 30.3
124 | YJV-3×6mm2+1×4mm2 | m | 30.3
125 | 金属线槽150*100 | m | 30.9
126 | 镀锌电线管SC20 | m | 242.2045
127 | PVC管20 | m | 1897.612
128 | PVC电线管 φ20 | m | 74.2
129 | 套接管 | 个 | 17.6719
130 | 紧急备用氧气汇流排，10+10瓶组 | 台 | 1
131 | 自动气体汇流排 | 台 | 9
132 | 分汽缸Ф218两进六出 | 个 | 1
133 | 空气分气缸 Ф218一进八出 | 个 | 1
134 | 负压分气缸，Ф218两进一出 | 个 | 1
135 | 负压分气缸，Ф218六进二出 | 个 | 1
136 | 医用空气一体式机组 | 台 | 1
137 | 医用空气一体式机组≥200m3/h | 台 | 1
138 | 医用空气一体式机组≥100m3/h | 台 | 1
139 | 牙科无油涡旋空压机 | 台 | 1
140 | 液氧罐 | 台 | 4
141 | 牙科抽吸机 | 台 | 1
142 | 集污罐≥50L | 台 | 2
143 | 排气灭活装置，处理量≥400Nm3/h，效率99.995% | 台 | 1
144 | 排气灭活装置，处理量≥100Nm3/h，效率99.996% | 台 | 1
145 | 三气区域报警器 | 台 | 30
146 | 气体报警屏（6气） | 台 | 2
147 | 气体报警屏（5气） | 台 | 3
148 | 气体报警屏（3气） | 台 | 7
149 | 气体报警屏（1气） | 台 | 1
150 | 配电柜 | 台 | 2
151 | 医气阀门总箱 | 台 | 69
152 | 二级稳压箱 | 台 | 11
153 | 医气阀门分箱 | 台 | 7
154 | 接地端子 | 台 | 881
155 | 空温式汽化器 | 台 | 3
合 计