## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地下室
1.1.1 | 基坑土石方工程
1.1.2 | 基坑支护工程
1.1.3 | 基础工程-土方及桩基础
1.1.4 | 地下室建筑工程
1.1.5 | 地下室装修工程
1.1.6 | 地下室-通风工程
1.1.7 | 地下室-智能化工程
1.1.8 | 地下室-给排水工程
1.1.9 | 地下室-电气工程
1.1.10 | 地下室-火灾自动报警工程
1.1.11 | 地下室-消防水工程
1.2 | 人防工程
1.2.1 | 人防门工程
1.2.2 | 人防风
1.2.3 | 人防水
1.2.4 | 人防电气
1.3 | 地上工程
1.3.1 | 地上建筑工程
1.3.2 | 地上装修工程
1.3.3 | 地上工程-外立面工程
1.3.4 | 地上工程-通风工程
1.3.5 | 地上工程-智能化工程
1.3.6 | 地上工程-给排水工程
1.3.7 | 地上工程-电气工程
1.3.8 | 地上工程-火灾自动报警工程
1.3.9 | 地上工程-消防水工程
1.3.10 | 电梯工程
1.4 | 实验室工程
1.4.1 | 实验室工程-装修工程
1.4.2 | 实验室工程-台柜工程
1.4.3 | 实验室工程-电气安装工程
1.4.4 | 实验室工程-给排水安装工程
1.4.5 | 实验室工程-暖通安装工程
1.4.6 | 实验室工程-纯水安装工程
1.4.7 | 实验室工程-废液收集设备
1.4.8 | 实验室工程-集中供气安装工程
1.4.9 | 实验室工程-自控安装工程
1.5 | 西门卫
1.5.1 | 西门卫-通风空调工程
1.5.2 | 西门卫-智能化工程
1.5.3 | 西门卫-给排水工程
1.5.4 | 西门卫-消防工程
1.5.5 | 西门卫-电气工程
1.5.6 | 西门卫-火灾自动报警工程
1.6 | 南门卫
1.6.1 | 南门卫-通风空调工程
1.6.2 | 南门卫-给排水工程
1.6.3 | 南门卫-消防水工程
1.6.4 | 南门卫-电气工程
1.7 | 门卫
1.7.1 | 门卫室地上建筑工程
1.7.2 | 门卫室地上装修工程
1.7.3 | 门卫室-外立面工程
1.8 | 室外工程
1.8.1 | 室外智能化工程
1.8.2 | 变配电工程
1.8.3 | 柴油发电工程
1.8.4 | 室外给排水
1.8.5 | 室外电气工程
1.8.6 | 光伏发电工程
1.8.7 | 抗震支架工程
1.8.8 | 外立面泛光工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
地下室
基坑土石方工程
整个项目
土石方工程
4 | 010101001001 | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合考虑 3.清单工程量按原始地貌与图示基坑底标高之间的挖填尺寸，以体积计算 4.部位：大土方开挖 5.计价综合考虑各种土质、湿土、淤泥、流砂、孤石、旧废基础、地上混凝土硬化地面、地下构筑物等清除及挖土方式（人工或机械）、桩间土、垂直运土、运输方式、场内运距、装运土方、清除空桩等 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 37019.18
余泥渣土场外运输
2 | 010103002001 | 余方弃置（土方） |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 32665.25
3 | 010103002003 | 余方弃置（土方） |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距增（减）1km 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
其他工程
1 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:符合设计要求 2.回填材料：符合图纸JK-03第十一条基坑回填要求的材料 2.填方来源、运距:综合考虑 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m3 | 4353.93
基坑支护工程
整个项目
基坑支护
单轴搅拌桩
20 | 010201007001 | 深层搅拌桩 |  | 1.搅拌桩类型：单轴搅拌桩 2.地层情况：具体以地勘报告为准 3.桩长：按设计长度 4.桩截面尺寸：φ600 5.42.5R普通硅酸盐水泥，水泥掺入比20%，综合每米水泥掺入量宜≥100kg 6.施工工艺：四搅四喷 7.综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用 8.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m3 | 1678.46
21 | 010201007002 | 深层搅拌桩（空桩） |  | 1.搅拌桩类型：单轴搅拌桩（空桩） 2.地层情况：具体以地勘报告为准 3.桩长：按设计长度 4.桩截面尺寸：φ600 5.综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用 6.综合考虑：每幅桩之间的套打、复打费用 7.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m3 | 142.76
预应力管桩
22 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土空心桩 |  | 1.管桩编号为PRC-I D-700(130)试验桩 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：单节长度12~14m,含送桩（送桩长度由投标人综合考虑），不应接桩 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、单桩长度和根数等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 36
23 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土空心桩 |  | 1.管桩编号为PRC-I D-700(130) 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：单节长度12~14m,含送桩（送桩长度由投标人综合考虑），不应接桩 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、单桩长度和根数等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 692
24 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土空心桩 |  | 1.管桩编号为PRC-I D-600(100)试验桩 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：单节长度10.5~12m,含送桩（送桩长度由投标人综合考虑），不应接桩 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、单桩长度和根数等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 36
25 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土空心桩 |  | 1.管桩编号为PRC-I D-600(100) 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：单节长度10.5~12m,含送桩（送桩长度由投标人综合考虑），不应接桩 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、单桩长度和根数等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1390.5
26 | 010502024002 | 填充混凝土 |  | 1.预应力混凝土管桩填芯 2.桩顶部填灌:C30砼,灌注高度不小于2m 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 75.42
27 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.预应力混凝土管桩桩顶填芯钢板 2.钢板规格尺寸厚度综合考虑 3.钢板安装方式综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.19
28 | 010506021001 | 钢筋笼 |  | 1.预应力混凝土管桩桩头插筋 2.钢筋规格尺寸综合考虑 3.含桩头插筋制作、安装等工作内容 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 33.39
29 | 010301003001 | 钢桩尖 |  | 1.桩尖类型:钢桩尖 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 3.22
30 | 010301005001 | 截(凿)桩头 |  | 1.桩类型:预制管桩 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.有无钢筋:有钢筋 4.桩头钢筋截断,清理桩头表面 5.桩头混凝土及砂浆凿除,清理、整平桩头表面 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 180
31 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.石方类别：预制管桩桩头 2.弃石运距：10km 3.计价综合考虑、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 113.57
32 | 010103002002 | 余方弃置（土方） |  | 1.废弃料品种:预制管桩桩头 2.运距增（减）1km 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
基坑与边坡支护
5 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.部位：冠梁、反拉板底部垫层含混凝土泵送费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 12.22
6 | 010202012001 | 钢筋混凝土冠梁 |  | 1.部位：冠梁混凝土结构 2.混凝土等级：C30 3.含混凝土泵送费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 131.3
7 | 010202013001 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 |  | 1.构件部位:冠梁、腰梁模板 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 276.62
8 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:垫层模板 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 17.06
9 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:25以内 HRB400直筋 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | t | 13.49
10 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、箍筋规格:Φ10以内 HPB300 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | t | 4.45
11 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 |  | 1.部位:支护面 2.厚度:100mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑：支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂；包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔及按图纸和规范要求而实施等相关费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2114.56
12 | 010506020001 | 钢筋网片 |  | 1.部位：桩间 2.钢筋种类、规格:A8@200*200钢筋网 3.综合考虑：砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 4.2
13 | 010202008001 | 土钉 |  | 1.地层情况:综合 2.钻孔深度:按设计要求 3.钻孔直径:综合考虑 4.杆体材料品种、规格、数量:C16@1500*1500插筋 L=1200 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 822
14 | 010202007001 | 预应力锚杆成孔灌浆 |  | 1.地层情况:按地勘资料综合考虑 2.锚孔:钻孔直径Φ150,综合考虑各类土质情况（含入岩） 3.水泥参数：42.5R硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，每米水泥用量综合考虑） 4.早强剂、膨胀剂等各种添加剂综合考虑 5.入岩增加费综合考虑 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2571
15 | 010202007002 | 锚杆(锚索)制作及张拉 |  | 1.钢绞线种类、规格:4束7Φ5钢铰线 2.综合考虑:钢丝束制作、包裹套管、安装、包裹套管、架线环、紧箍环、导向帽、锚具、钢垫板等制安费用 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2277
16 | 010202007003 | 锚杆(锚索)制作及张拉 |  | 1.钢绞线种类、规格:3束7Φ5钢铰线 2.综合考虑:钢丝束制作、包裹套管、安装、包裹套管、架线环、紧箍环、导向帽、锚具、钢垫板等制安费用 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 294
17 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 |  | 1.部位:基坑顶部排水沟 2.砖品种、规格、强度等级:MU7.5机制砖 3.沟截面尺寸:300*300，两边1/2砖 4.垫层材料种类、厚度:C15素混凝土 100mm厚 5.砂浆强度等级:预拌砌筑砂桨WM M10，预拌抹灰砂桨WM M10抹面,厚20mm 6.含土方挖、填、场内运输、基底平整夯实、模板制作、安装、拆除等 7.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m | 546.8
18 | 010401007001 | 集水井 |  | 1.部位:基坑底部 2.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.井规格、尺寸:1000*1000*1000mm 4.垫层材料种类、厚度:C10混凝土 100mm厚 5.砂浆强度等级:预拌砌筑砂浆WM M10，预拌抹灰砂浆WM M00抹面,厚20mm 6.含土方挖、填、场内运输、基底平整夯实、模板制作、安装、拆除等 7.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | 座 | 18
19 | 040308008001 | 排(泄)水管 |  | 1.材料品种：塑料排水管 2.管径：50mm 3.外包土工布，四周设置碎石球 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m | 147.2
基础工程-土方及桩基础
整个项目
土石方工程
33 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.综合考虑：土方类别、土质、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、桩间土、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、清除空桩等 2.包括：将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等 3.计价综合考虑土方开挖及装车、干湿比例、垂直运输、综合考虑工效等 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 735.78
34 | 010102007003 | 回填方（基础） |  | 1.密实度要求:夯填，压实系数≥0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填 4.回填部位：底板局部降板、承台、集水井等基坑、基漕回填、空桩位置回填等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 233.56
35 | 010102007002 | 回填方（顶板） |  | 1.密实度要求：满足设计要求及相关规范 2.填方材料品种：原土回填 3.工程部位：顶板 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m3 | 2674.13
36 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 502.22
37 | 010103002006 | 余方弃置（土方） |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距增（减）1km 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
基础工程
38 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） |  | 1.管桩型号为PHC-AB500(125)-试验桩 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料、一体化桩尖等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30
39 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩）（送桩） |  | 1.管桩型号为PHC-AB500(125)-试验桩送桩 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料、一体化桩尖等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6
40 | 010301001007 | 预制钢筋混凝土管桩 |  | 1.管桩型号为PHC-AB500(125) 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料、一体化桩尖等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3585
41 | 010301001008 | 预制钢筋混凝土管桩）（送桩） |  | 1.管桩型号为PHC-AB500(125)-送桩 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料、一体化桩尖等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 717
42 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:混凝土底圆钢板制安 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | t | 0.66
43 | 010502024001 | 填充混凝土 |  | 1.预应力混凝土管桩填芯 2.桩端底部填灌:C30微膨胀细石砼,灌注高度综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 31.58
44 | 010506021001 | 钢筋笼 |  | 1.钢筋种类、规格:桩头钢筋、钢筋种类规格综合考虑 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | t | 10.36
45 | 010301005005 | 截(凿)桩头 |  | 1.桩类型:预制管桩 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.有无钢筋:有钢筋 4.桩头钢筋截断,清理桩头表面 5.桩头混凝土及砂浆凿除,清理、整平桩头表面 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 239
46 | 010103002005 | 余方弃置（石方） |  | 1.废弃料品种:预制管桩头 2.运距:10km 3.综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 70.36
地下室建筑工程
整个项目
砌筑工程
56 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.部位：砖胎膜 2.砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 3.砌砖胎膜高度：综合考虑 4.砂浆强度等级：M5 5.内侧面抹灰厚度、砂浆配合比：15mm水泥砂浆 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 207.62
57 | 010402001002 | 砌块墙-内 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 153.67
58 | 010402001004 | 砌块墙-内 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:防火墙 2.墙体类型:防火砌块 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 81.35
59 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.砖砌台阶 3.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 7.9
钢筋混凝土工程
60 | 010501001002 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含混凝土泵送费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 408.1
61 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.混凝土种类:防水补偿收缩商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:满堂基础、承台、集水井等与筏形基础一起浇筑的构件 4.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2181.96
62 | 010502024001 | 填充混凝土 |  | 1.部位：承台与地梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 17.99
63 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.含混凝土泵送费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 215.07
64 | 010502009001 | 地下室外墙 |  | 1.混凝土种类:补偿收缩商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6~P8 3.含混凝土泵送费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 338.18
65 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.含混凝土泵送费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 25.09
66 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙（水池侧壁） |  | 1.混凝土种类:防水商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6~P8 3.含混凝土泵送费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 70.8
67 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙（人防区） |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 278.51
68 | 010502013003 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:补偿收缩商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 367.86
69 | 010502013004 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:防水补偿收缩商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6~P8 3.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 538.81
70 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:补偿收缩商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 172.95
71 | 010502011003 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:防水补偿收缩商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6~P8 3.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 271.09
72 | 010502013005 | 实心楼板（车道板） |  | 1.混凝土种类:防水补偿收缩商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6~P8 3.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 67.38
73 | 010502011004 | 钢筋混凝土梁（车道梁） |  | 1.混凝土种类:防水补偿收缩商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6~P8 3.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 13.88
74 | 010502033004 | 底板后浇带 |  | 1.混凝土种类:防水补偿收缩商品混凝土，底板后浇带 2.混凝土强度等级:C40 P6~P8 3.含混凝土泵送费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 51.27
75 | 010502020001 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.楼梯形式：双跑 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 11.93
76 | 010503006001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.29
77 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 22.96
78 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：水平系梁、砌体墙的砼墙根、门槛等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.72
79 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 175.28
80 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ25外(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 7.93
81 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 21.37
82 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10外(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 6.93
83 | 010506002005 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 14.1
84 | 010506003001 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 66.75
85 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 44.83
86 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 96.95
87 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 11.6
88 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 97.05
89 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 26.16
90 | 010506007002 | 现浇混凝土坡道板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 5.31
91 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.04
92 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.7
93 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.42
94 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 19.28
模板工程
104 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 116.7
105 | 010505016001 | 井(池)模板 |  | 1.基础类型：基础模板（筏板变截面、集水井电梯坑排水沟等内模） 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 141.75
106 | 010505004001 | 矩形柱模板 |  | 1.支模高度:3.61-4.6m 2.周长:1.8m以外 3.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.14
107 | 010505004002 | 矩形柱模板 |  | 1.支模高度:4.61-5.6m 2.周长:1.8m以外 3.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 231.63
108 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.支模高度:4.61-5.6m 2.周长:1.2m以内 3.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 253.77
109 | 010505006002 | 矩形梁 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内，支模高度4.61-5.6m 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 107.47
110 | 010505006006 | 矩形梁 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内，支模高度3.6m内 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.05
111 | 010505006003 | 矩形梁 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外，支模高度4.61-5.6m 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1366.43
112 | 010505006005 | 矩形梁 |  | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外，支模高度3.61-4.6m 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 286.22
113 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.搭设高度：综合考虑 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.03
114 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30内 ，支模高度3.61-4.6 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 796.96
115 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30内，支模高度4.61-5.6 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1925.63
116 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30内，支模高度3.6m内 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 843.16
117 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.地下室楼板车道板，支模高度3.6m内 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 224.08
118 | 010505010001 | 楼梯模板 |  | 1.楼梯模板 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 109.34
119 | 010505005002 | 墙面模板 外侧壁、水池侧壁 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40，支模高度4.61~5.6m 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用、综合考虑采用止水螺栓费用，止水螺栓不再另行计算 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1454.63
120 | 010505005005 | 墙面模板 外侧壁、水池侧壁 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40，支模高度3.61~4.6m 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用、综合考虑采用止水螺栓费用，止水螺栓不再另行计算 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 731.6
121 | 010505005003 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40，支模高度3.6m内 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.55
122 | 010505005008 | 墙面模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40，支模高度4.61~5.6m 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1906.45
123 | 010505009001 | 柱帽模板 |  | 1.支模高度4.61~5.6m 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.35
124 | 010505014001 | 反坎 |  | 1.搭设高度：综合考虑 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.02
门窗工程
95 | 010802004001 | 钢质防火门（单） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级单扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.3
96 | 010802004002 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 40.02
97 | 010802004004 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:乙级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.98
98 | 010807002001 | 金属防火窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:FC1515钢制防火窗 2.符合设计及规范要求 3.包制安以及拉手等五金附件 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.5
屋面及防水工程
47 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.部位:U01 地下室侧壁防水 2.涂膜厚度、遍数: 1.5厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 3.刷基层处理剂一道 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1202.32
48 | 010903001004 | 墙面卷材防水 |  | 1.部位:U01 地下室侧壁防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1202.32
49 | 010905001001 | 基础卷材防水 |  | 1.部位:U02地下底板（含承台、集水井底面和外侧壁及底板高差处侧壁） 2.50厚C20细石砼保护层 3.0.4mm厚聚乙烯薄膜（PE）隔离层 4.柔性防水层： 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 1.5厚湿铺高分子膜防水卷材 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4824.92
50 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1.部位:U03、U04 地下室顶板防水 2.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.刷专用基层处理剂 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.基层混凝土表面处理，去除浮浆 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2228.45
51 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:U03 地下室顶板防水 2.土工布过滤层（200g/m,搭接宽度大于150） 3.70厚（最薄处）C20细石混凝土保护层兼找坡2%表面压光，内配筋c6@200双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15）；平面内间距≤4m设纵横分隔缝；缝宽5-10，内嵌密封膏 4.隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层 5.防水层：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类高分子膜基） 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1927.05
52 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:U04 地下室顶板防水 2.土工布过滤层（200g/m,搭接宽度大于150） 3.70厚（最薄处）C20细石混凝土保护层兼找坡2%表面压光，内配筋c6@200双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15）；平面内间距≤4m设纵横分隔缝；缝宽5-10，内嵌密封膏 4.隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层 5.防水层：4厚聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 301.4
53 | 010902001003 | 屋面卷材防水 |  | 1.部位:U09 室外汽车车道 2.防水层： 1.2厚背粘型高分子自粘预铺防水卷材 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类高分子膜基） 3.20厚1:2水泥砂浆找平层 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 334.92
54 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.部位:SC 水池（水箱）底板 2.8厚聚合物水泥砂浆 3.2厚无毒防水涂料 4.刷防水水泥涂料基层处理剂 5.15厚1:2水泥砂浆找平层 6.底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡，最薄处20厚 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 216.47
55 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1.部位:SC 水池（水箱）侧壁 2.8厚聚合物水泥砂浆 3.2厚无毒防水涂料 4.刷防水水泥涂料基层处理剂 5.15厚1:2水泥砂浆找平层 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 589.06
保温、隔热、防腐工程
126 | 011001003001 | 保温隔热墙面 |  | 1.部位:U01 地下室侧壁防水保护层 2.保护层材质:挤塑聚苯乙烯板（密度≥30KG/m³，压缩强度≥150kpa）保护层，自粘固定 3.保护层厚度:30厚 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1202.32
其他工程
99 | 011101003002 | 自流平楼地面 |  | 1.部位:U09 室外汽车车道 2.3mm停车场专用环氧树脂砂浆防滑地坪(燃烧性能等级B1)以上地坪漆做法及施工工艺要求详专业厂家要求,每6x6米应设伸缩缝5mm宽(与C30混凝土分缝对应),缝内填聚氨酯密封胶。 3.环氧底料一道 4.75厚C30细石混凝土配C6@200双向筋,每6x6应设分隔缝10mm宽,弹性填缝胶填缝。 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3085.6986
100 | 011403003001 | 刮腻子 |  | 1.部位:水池水箱顶棚 2.1:2.5水泥砂浆修补嵌缝 3.满刮面层耐水腻子 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 246.737
101 | 010904004001 | 钢板止水带 |  | 1.止水带材料种类:4厚300宽钢板 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 497.55
102 | 010607006001 | 钢梯 |  | 1.钢材品种:钢爬梯做法详见图纸 2.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3.计价包括：材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、油漆防护、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 4.综合考虑地下室暗室增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.907
103 | 010902008001 | 防洪挡板 |  | 1.防洪挡板1200mm高 成品铝合金 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 40.87
125 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.材料品种、规格:不同材料交接处镀锌钢丝网 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.综合考虑挂网处抹灰增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1164.23
地下室装修工程
整个项目
楼地面工程
127 | 011101003001 | 自流平楼地面 |  | 1.部位：G01细石混凝土地面（汽车库） 2.1.5厚无溶剂环氧面涂1厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面修补打磨（注:面层颜色由看样定板确定） 3.无溶剂环氧底料一道 4.100厚C30耐磨混凝土内配c6@200双向筋，随打随抹光 5.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.100厚C10陶粒混凝土 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3085.7
128 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.部位：L03、L04、L05、L11楼面 2.30/70/80/130/170厚C10陶粒混凝土 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 309.53
129 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.部位：L03楼面 2.10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖,干水泥擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 181.87
130 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.部位：L04楼面 2.10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖,干水泥擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 115.42
131 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位：L05楼面 2.20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 12.24
132 | 011106003001 | 块料楼梯 |  | 1.部位：楼梯 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖，干水泥擦缝 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 284.43
133 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.T04地砖踢脚线 2.地砖踢脚，材料同楼地面，稀水泥浆擦缝 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 173.8
墙、柱面装饰工程
136 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 |  | 1.部位：N02 墙面 2.面浆饰面 3.5厚1: 2.5水泥砂浆找平 4.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 165.59
137 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位：N03 墙面（地下室） 2.15厚2：1: 8水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划 3.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛,抹前先将墙面水润湿 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3656.74
143 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.部位：N13 机房吸音墙面 2.装饰面层:600x600x1.5mm 穿孔铝板,穿孔率为23%,表面喷涂 3.吸声构造层:50 厚玻璃棉满填,r=32kg/m3,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4.龙骨层:50X50X0.7 镀锌轻钢龙骨立挺@1200,23X25X0.5三角龙骨横撑@600,用膨胀螺栓与墙面固定 5.聚氨酯防水涂膜防潮层 6.基层:10 厚 M10 抹灰砂浆找平层 7.界面层:刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂) 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 560.73
油漆、涂料、裱糊工程
138 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：N03 无机涂料墙面 2.面层：无机涂料（或无机抗菌耐污涂料）底油二遍面油二遍 3.基层：刮防水防霉成品腻子膏二遍（地下室） 4.封闭抗碱底漆一遍 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3254.4
139 | 011403001004 | 抹灰面油漆（独立柱） |  | 1.部位：N03 防霉防潮无机涂料 2.面层：防水防霉无机涂料二遍 3.基层：刮防水防霉成品腻子膏二遍（地下室） 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 402.34
140 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：D01 无机涂料顶棚 2.面层：无机涂料饰面 3.基层1：2厚面层耐水腻子刮平 4.基层2：3厚底基防裂腻子分遍找平 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 118.69
141 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：D01 防霉防潮无机涂料顶棚 2.面层：防霉防潮无机涂料饰面 3.基层1：2厚面层耐水腻子刮平 4.基层2：3厚底基防裂腻子分遍找平 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3641.23
142 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.部位：D10 黑色吸音涂料 2.面层：25mm厚黑色无机纤维涂料喷涂 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 224.36
其他工程
134 | 011205001001 | 挡鼠板 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:挡鼠板 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 1.65
135 | 011503001002 | 楼梯栏杆 |  | 1.楼梯栏杆 2.楼梯斜段的栏杆高度为900mm（建筑完成面起），水平段栏杆高度为1050mm 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m | 34.02
地下室-通风工程
整个项目
防排烟系统
148 | 030108001001 | 消防排烟柜式离心风机 |  | 1.名称:消防排烟柜式离心风机 2.规格:风量36000m³/h 余压400Pa 参考转速500 电机功率11KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.设备基础:综合考虑混凝土基础制作安装 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
149 | 030703021001 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱 2.材质:用1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内部粘贴50mm厚玻璃 棉加玻璃布,再设一层穿孔率为30%,厚0.5mm穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为φ3mm。穿孔板与箱壳间用间距0.5m、宽30mm、厚5mm的铝合金型材和自攻螺丝连接 3.规格:2400x1600x800 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
150 | 030703001001 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）1000*1000 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1000*1000 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
151 | 030703001002 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）2200*400 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:2200*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
152 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀1600*400 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1600*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
153 | 030703001004 | 风管止回阀1000*1000 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*1000 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
154 | 030703011001 | 单层百叶风口（自带人字阀）800*200 |  | 1.名称:单层百叶风口（自带人字阀） 2.规格:800*200 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 26
155 | 030503005001 | CO浓度探测器 |  | 1.名称:CO浓度探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 4
156 | 030702001007 | 镀锌钢板1mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.947
157 | 030702001001 | 镀锌钢板1.2mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 129.227
158 | 030702001002 | 镀锌钢板1.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 260.669
159 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 3.68
160 | 031208003001 | 防火板0.5h |  | 1.绝热材料品种:防火材料 2.做法:金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造:50mm岩棉板(密度为60kg/m3)+复合铝箔贴面 3.耐火等级:0.5h 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 393.843
161 | 030704001001 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 393.843
通风系统
162 | 030108001002 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格:风量800m³/h 余压230Pa 参考转速1180 电机功率0.15KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
163 | 030108001003 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格:风量1200m³/h 余压200Pa 参考转速820 电机功率0.185KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
164 | 030108001004 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格:风量2800m³/h 余压440Pa 参考转速1230 电机功率0.44KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
165 | 030108001005 | 柜式离心风机 |  | 1.名称:柜式离心风机 2.规格:风量2800m³/h 余压200Pa 参考转速1200 电机功率0.55KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
166 | 030108001006 | 柜式离心风机 |  | 1.名称:柜式离心风机 2.规格:风量5000m³/h 余压250Pa 参考转速950 电机功率1.1KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
167 | 030405015003 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2.型号:PQ200 3.规格:风量200m³/h 静压50Pa 功率29W 4.综合考虑导管长度、规格 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 9
168 | 030405015004 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2.型号:PQ400 3.规格:风量400m³/h 静压50Pa 功率29W 4.综合考虑导管长度、规格 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
169 | 030703001015 | 电动多叶密闭阀（双位式）1200*300 |  | 1.名称:电动多叶密闭阀（双位式） 2.规格:1200*300 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
170 | 030703001014 | 70℃高气密防火阀（常开）φ150 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:φ150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
171 | 030703001006 | 70℃高气密防火阀（常开）200*120 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:200*120 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
172 | 030703001016 | 70℃高气密防火阀（常开）200*200 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
173 | 030703001007 | 70℃高气密防火阀（常开）400*250 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:400*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
174 | 030703001009 | 70℃高气密防火阀（常开）500*250 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
175 | 030703001017 | 70℃高气密防火阀（常开）500*400 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:500*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
176 | 030703001010 | 70℃高气密防火阀（常开）600*350 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:600*350 3.类型:本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
177 | 030703001018 | 70℃高气密防火阀（常开）600*400 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:600*400 3.类型:本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
178 | 030703001019 | 70℃高气密防火阀（常开）800*400 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:800*400 3.类型:本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
179 | 030703001011 | 70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位）320*120 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位） 2.规格:320*120 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
180 | 030703001012 | 70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位）500*200 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位） 2.规格:500*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
181 | 030703001013 | 70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位）1000*300 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位） 2.规格:1000*300 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
182 | 030703001020 | 风管止回阀200*200 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
183 | 030703001021 | 风管止回阀400*250 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
184 | 030703001022 | 风管止回阀500*250 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
185 | 030703001023 | 风管止回阀600*350 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:600*350 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
186 | 030703011007 | 侧送风口200*200 |  | 1.名称:侧送风口 2.规格:200*200 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
187 | 030703011008 | 单层百叶风口300*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*200 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
188 | 030703011002 | 单层百叶风口400*400 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
189 | 030703011003 | 单层百叶风口500*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*200 3.材质:铝合金. 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
190 | 030703011009 | 单层百叶风口500*300 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*300 3.材质:铝合金. 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
191 | 030703011004 | 单层百叶风口1000*300 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*300 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
192 | 030703011010 | 单层百叶风口1000*600 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*600 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
193 | 030702001003 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.987
194 | 030702001004 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 147.275
195 | 030702001005 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.893
196 | 030702001008 | 镀锌钢板1mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.679
197 | 030704001005 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 190.834
198 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 4.504
多联机空调系统
199 | 030701003001 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量6.3KW 额定制热量10.0KW 标准风量1150m³/h 电机功率68W 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
200 | 030703011005 | 方形散流器540*540 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:540*540 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
201 | 030703011006 | 门铰式单层百叶风口（带滤网）900*250 |  | 1.名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2.规格:900*250 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
202 | 030702001006 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 38
203 | 030703019003 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 0.5
204 | 031208003004 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 38
205 | 030704001006 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 38
206 | 031001005001 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф9.5 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.948
207 | 031001005002 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф12.7 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.948
208 | 031001007002 | 内涂塑热镀锌钢管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）20mm 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.805
209 | 080707009003 | 水管支架 |  | 1.材质:综合考虑 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 33.64
210 | 031201003001 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 33.64
分体空调系统
211 | 030701003002 | 壁挂式分体空调 |  | 1.名称:壁挂式分体空调 2HP（含室内外机及相关铜管） 2.规格:风量920m³/h 制冷量5.6KW 电机功率0.26KW 3.安装形式:挂墙 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
212 | 030701003003 | 壁挂式分体空调 |  | 1.名称:壁挂式分体空调 3HP（含室内外机及相关铜管） 2.规格:风量1500m³/h 制冷量8.0KW 电机功率0.99KW 3.安装形式:挂墙 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
安装费用
144 | 031008002002 | 空调水工程系统调试 |  | 1.系统名称:空调水工程系统调试 | 系统 | 1
145 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 |  | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
146 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | 1.系统名称:采暖工程系统调试 | 系统 | 1
147 | 031401001006 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
地下室-智能化工程
整个项目
内网+智能网综合布线系统
238 | 030501005001 | 42U信息机柜 |  | 1.名称:42U信息机柜 2.规格:详图纸 3.包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
239 | 030502008001 | 24芯LC端口配线架 |  | 1.名称:24芯LC端口配线架 2.包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 架 | 2
240 | 030502008003 | 24口RJ45配线架 |  | 1.名称:24口RJ45配线架 2.包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 架 | 2
241 | 030502010001 | 单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,智能网) |  | 1.名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,智能网) 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
242 | 030501010001 | 室内无线AP(外网,WiFi6) |  | 1.名称:室内无线AP(外网,WiFi6) 2.规格、型号:吸顶式AP，支持物联网扩展功能，支持WIFI6，整机≥4条空间流，2.4G和5G频段；速率≥3.5Gbps；≥1个100/1000M/2.5GE自适应以太口 3.包括不仅限于接线底盒、AP授权、面板安装等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
243 | 030502005002 | 24芯单模光纤 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.11
244 | 030502005003 | 12芯单模光纤 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.38
245 | 030502003001 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 496.48
246 | 030412001031 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 76.71
247 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 26
248 | 030502007001 | UTP CAT6跳线 |  | 1.名称:UTP CAT6跳线 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 7
249 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 7
250 | 030502007002 | LC-LC单模双芯光纤跳线 |  | 1.名称:LC-LC单模双芯光纤跳线 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 2
251 | 030502014001 | 光纤尾纤 |  | 1.名称:光纤尾纤 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 72
252 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 72
内网+智能网网络系统
213 | 030501015006 | 24口POE接入层交换机 |  | 1.名称:24口POE接入层交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
214 | 030501015007 | 24口非POE接入层交换机 |  | 1.名称:24口非POE接入层交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
视频监控+出入口控制系统
221 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:高清半球数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
222 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室内枪式数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 19
223 | 030506007002 | 双门控制器 |  | 1.名称:双门控制器 2.带箱体，电源，后备电池 3.含安装、调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
224 | 030506006002 | 人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) |  | 1.名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
225 | 030506008003 | 开门按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
226 | 030506008004 | 电控锁 |  | 1.名称:电控锁 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
227 | 030402011008 | 继电器箱200x200x150 |  | 1.名称:继电器箱200x200x150 2.含安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
228 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJYP-B1(t1,d1) 3.规格:6×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 165.1
229 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJY-B1(t1,d1) 3.规格:4×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 161.85
230 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJY-B1(t1,d1) 3.规格:2×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 326.95
231 | 030412001035 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
232 | 030412001036 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 23
233 | 030412001037 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 263.09
234 | 030502003005 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1379.67
235 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30
236 | 030502017005 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 21
237 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:电视监控系统 摄像机调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 20
配电系统
216 | 030402011007 | APR配电箱3KW |  | 1.名称:APR配电箱3KW 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
217 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆WDZB-YJY-B1,d1-t1-5x10 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35
218 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-B2,d1,t1 3.规格:6 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 90
219 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
220 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3
线槽桥架
253 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR150*100 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m | 136.47
254 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR200*150 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m | 79.46
255 | 031301005001 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 | kg | 143.2482
256 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 143.25
257 | 030412001010 | 套管SC25 |  | 1.名称:套管SC25 | 个 | 2.49
258 | 030412001011 | 套管SC50 |  | 1.名称:套管SC50 | 个 | 7.84
安装费用
215 | 031401001008 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
地下室-给排水工程
整个项目
给水系统
286 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 60.25
287 | 031001006002 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 31.23
288 | 031001006003 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.39
289 | 031001006006 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.1
290 | 031002011003 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN65 3.附件配置:1个闸阀，1个止回阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
291 | 031002011004 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:1个闸阀，1个Y型过滤器 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
292 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65~DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
293 | 031301003010 | 套管 |  | 1.名称:两侧防护刚性密闭套管 2.规格:DN65~DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
294 | 031301005004 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 42.581
327 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
车库冲洗
259 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.附件配置:1个截止阀，1个止回阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
260 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:车库冲洗龙头 2.材质:不锈钢 3.规格:DN20 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
261 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
262 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
263 | 031001007005 | 复合管 |  | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.95
264 | 031001007006 | 复合管 |  | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 119.54
265 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称:两侧防护刚性密闭套管 2.规格:DN50及以下 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
266 | 031301005005 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 44.884
328 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
生活水泵房
295 | 031005001001 | 变频给水设备 |  | 1.设备名称:生活冷水变频供水设备 2.参数： 主泵:Q=16m³/h,H=60m,N=5.5kw(2用1备)配控制柜 3.附件名称、规格、数量:气压罐600X1800 4.减震装置形式:每台设备配4个弹簧减震器 5.性能：每台配置独立变频器 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
296 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.类型:自洁式S31603不锈钢组合水箱 2.材质:S31603不锈钢 3.规格:4mx3mx2.5m(h) 4.基础:槽钢基础，详见设计图 5.其他:包括通气管、防虫网等相关附配件 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
297 | 031005012001 | 紫外线杀菌设备 |  | 1.类型:紫外线催化氧化消毒仪 2.规格:Q=40³m/h N=0.675KW 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
298 | 031001006015 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.6
299 | 031001006007 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6.介质:给水 | m | 16.19
300 | 031001006008 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.59
301 | 031001006009 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.68
302 | 031001006013 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.3
303 | 031001006014 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1.73
304 | 030601005001 | 液位计 |  | 1.名称:液位计 2.规格:UG-1玻璃管液位计 3.其他:带检测取水龙头 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
305 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:1个闸阀，1个Y型过滤器 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
306 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
307 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
308 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
309 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
310 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
311 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:缓闭止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
312 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:水力浮球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
313 | 031002006001 | 除污器(过滤器) |  | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
314 | 030603002001 | 调节阀 |  | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN65 3.其他:包括电浮球开关、信号线及其附配件 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
315 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:水龙头 2.材质:不锈钢 3.规格:DN20 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
316 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 3
317 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 3
318 | 030804003001 | 旋流防止器 |  | 1.名称:旋流防止器 2.材质:316不锈钢 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
319 | 030804003002 | 异径管 |  | 1.名称:异径管 2.材质:316不锈钢 3.规格:DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
320 | 030804003003 | 异径管 |  | 1.名称:异径管 2.材质:316不锈钢 3.规格:DN65 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
321 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
322 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.名称:电接压力表 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
323 | 031301005006 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 1
329 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
污废水排水系统
324 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:侧排地漏 2.材质:金属 3.规格:DN200 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
325 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:内外壁做防腐镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1.58
326 | 031001002002 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:内外壁做防腐镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.2
330 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
压力排水系统
267 | 030109001001 | 潜水泵 |  | 1.名称:潜水泵 2.规格、型号:Q=15m3/h,H=15m,N=1.5Kw 含厂家配套控制箱 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.其他详见图纸、说明及国家相关规范 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 20
268 | 030109001002 | 潜水泵 |  | 1.名称:潜水泵 2.规格、型号:Q=40L/s,H=15m,N=4Kw 含厂家配套控制箱 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.其他详见图纸、说明及国家相关规范 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
269 | 030109001003 | 潜水泵 |  | 1.名称:潜水泵 2.规格、型号:Q=50m3/h,H=15m,N=4.0Kw 含厂家配套控制箱 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.其他详见图纸、说明及国家相关规范 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
270 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
271 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
272 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
273 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
274 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
275 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 5
276 | 031002008004 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 20
277 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 25
278 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.材质:内涂塑外热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.介质:压力排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21
279 | 031001007002 | 复合管 |  | 1.材质:内涂塑外热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.介质:压力排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15
280 | 031001007003 | 复合管 |  | 1.材质:内涂塑外热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:法丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.介质:压力排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 73.87
281 | 031001007004 | 复合管 |  | 1.材质:内涂塑外热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:法丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.介质:压力排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 60
282 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
283 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65~DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
284 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称:两侧防护刚性密闭套管 2.规格:DN65~DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
285 | 031301005007 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 95.466
331 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
措施项目
地下室-电气工程
整个项目
配电箱
332 | 030412005001 | T接箱 |  | 1.名称:T接箱 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
333 | 030412005002 | CO联动控制器 |  | 1.名称:CO联动控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
334 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AT-XB 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
335 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B2AT-SB 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
336 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AT-X1a 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
337 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AT-X1b 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
338 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1APE1-xf1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
339 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1APE1-xf2 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
340 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AT-TX 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
341 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AP-yy 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
342 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AP-xg 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
343 | 030402011006 | A型应急照明集中电源装置 |  | 1.名称:A型应急照明集中电源装置 2.规格:详图纸 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
344 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
桥架
345 | 030412003021 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT100*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 73.21
346 | 030412003009 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT200*150-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.4
347 | 030412003003 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT300*100-2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 26.67
348 | 030412003014 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT300*150-2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.68
349 | 030412003019 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT500*150-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.6
350 | 030412003005 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT600*150-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.73
351 | 030412003006 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT600*200-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.29
352 | 030412003007 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT100*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39.98
353 | 030412003008 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT150*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.81
354 | 030412003012 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT200*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4
355 | 030412003013 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT300*100-2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 25.07
356 | 030412003015 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT300*200-2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.7
357 | 030412003016 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT500*150-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.6
358 | 030412003010 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT500*200-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 45.3
359 | 030412003018 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT600*200-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.6
360 | 030412003011 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT800*200-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.6
361 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 669.66
362 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 669.66
363 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:侧壁预埋防护密闭套管 2.规格:SC200 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
364 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:侧壁预埋防护密闭套管 2.规格:SC150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
365 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:侧壁预埋防护密闭套管 2.规格:SC65~SC80 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
366 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:侧壁预埋防护密闭套管 2.规格:SC50及以下 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
367 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
动力系统
368 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-RYS 2x1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 58.56
369 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZCn-RYS 2x1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.14
370 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZCN-RYJS 2x1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 107.83
371 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 147.74
372 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 327.66
373 | 030412001016 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 129.23
374 | 030412001019 | 配管 SC25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.92
375 | 030412001003 | 配管 SC32 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.25
376 | 030412001004 | 配管 SC50 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.12
377 | 030412001022 | 配管 JDG20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 182.53
378 | 030412001007 | 配管 JDG32 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 173.63
379 | 030412001008 | 配管 JDG40 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.19
380 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.86
381 | 030409001034 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-3*150+2*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 112.61
382 | 030409001035 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-3*70+2*35 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 205.47
383 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-5x16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 12.57
384 | 030409001036 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-5*10 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 19.38
385 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-3*150+2*70 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
386 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-3*70+2*35 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
387 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-5x16 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 4
388 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-5*10 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
389 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-3*150+2*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 7.15
390 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-3x95+2x50 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 8.69
391 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-3*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 27.4
392 | 030409001037 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-4*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 27.4
393 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-3x50 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 27.29
394 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-4x50 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 27.29
395 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-5x16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 27.2
396 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-5x10 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 105.39
397 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-4x10 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 8.65
398 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-5*4 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 465
399 | 030409001038 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*240+2*120 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 22.47
400 | 030409001041 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*240+1*120 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 8.01
401 | 030409001039 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*185+2*95 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 5.8
402 | 030409001040 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*185+1*95 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 19.51
403 | 030409001042 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*150+1*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 15.4
404 | 030409001043 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*120+1*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 7.9
405 | 030409001044 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*95+1*50 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 6.64
406 | 030409001045 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*70+2*3 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 5
407 | 030409001046 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*70+1*35 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 38.28
408 | 030409001047 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*50+1*25 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 16.49
409 | 030409001048 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*35+1*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 100
410 | 030409001049 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*25+1*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 1.85
411 | 030409001050 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 79.92
412 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*6 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 109.78
413 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*4 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 46
414 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*2.5 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 10.24
415 | 030409001030 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YCW-4x2.5 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 190.66
416 | 030409003009 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 4
417 | 030409003010 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 8
418 | 030409003011 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 6
419 | 030409003012 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 14
420 | 030409003013 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 6
421 | 030409003014 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 16
422 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
照明系统
423 | 030413003001 | 单管LED灯(带透明灯罩) |  | 1.名称:单管LED灯(带透明灯罩) 2.规格:LED 16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3.安装方式：吸顶 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 28
424 | 030413003002 | 单管LED灯(带透明灯罩) |  | 1.名称:单管LED灯(带透明灯罩) 2.规格:LED 16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3.安装方式：壁装 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
425 | 030413003003 | 单管LED灯(带透明灯罩、防水) |  | 1.名称:单管LED灯(带透明灯罩、防水) 2.规格:LED 16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3.安装方式：吸顶 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 36
426 | 030413001001 | 红外+光控吸顶灯10W |  | 1.名称:红外+光控吸顶灯 2.规格:LED 10W 220V光通量不低于1000LM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
427 | 030413003004 | 雷达感应式 LED节能灯（车道） |  | 1.名称:雷达感应式 LED节能灯（车道） 2.规格:LED 16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3.安装方式：吸顶 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 103
428 | 030413003005 | 双管LED灯(带透明灯罩) |  | 1.名称:双管LED灯(带透明灯罩) 2.规格:LED 2X16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3.安装方式：吸顶 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 12
429 | 030413013001 | 单联面板开关 |  | 1.名称:单联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
430 | 030413013004 | 双联面板开关 |  | 1.名称:双联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 11
431 | 030413013005 | 双联面板开关 |  | 1.名称:防水双联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
432 | 030413013003 | 三联面板开关 |  | 1.名称:三联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
433 | 030413013002 | 防水三联面板开关 |  | 1.名称:防水三联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
434 | 030413014001 | 防水单相二三孔插座(10A) |  | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 12
435 | 030413014002 | 单相二三孔插座(10A) |  | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 12
436 | 030413014003 | 单相三极空调安全型插座(16A) |  | 1.名称:单相三极空调安全型插座 2.规格:AC250V,16A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
437 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 721.67
438 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4755.74
439 | 030412001023 | 配管 JDG20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1667.35
440 | 030412001017 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 112.1
441 | 030412001020 | 配管 SC25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.44
442 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
应急照明系统
443 | 030402002001 | 熔断器 |  | 1.名称:防护密闭门内侧加16A熔断器 2.规格:16A 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2
444 | 030413002001 | 壁装应急照明灯 |  | 1.名称:壁装应急照明灯 2.规格:5W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 75
445 | 030413002002 | 复合标志指示灯(显示楼层信息) |  | 1.名称:复合标志指示灯(显示楼层信息) 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 12
446 | 030413002003 | 楼层指示标志灯 |  | 1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
447 | 030413002004 | 疏散出口标志灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 13
448 | 030413002005 | 疏散指示灯 |  | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 19
449 | 030413002006 | 应急照明灯 |  | 1.名称:应急照明灯 2.规格:5W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
450 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: WDZBN-RYJYSP-B1(d1,t1)-2x2.5 4.材质:多芯软导线 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1477.52
451 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: WDZBN-RYJYSP-B1(d1,t1)-2x1.5 4.材质:多芯软导线 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 26.15
452 | 030412001021 | 配管 SC25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1442.26
453 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
防雷接地系统
454 | 080708004001 | 接地端子 |  | 1.名称：局部等电位端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 9
455 | 030410007003 | 接地端子 |  | 1.名称：接地引出端子 2.做法为用-25x4镀锌扁钢与梁面筋电焊,在离室内地面H0.3米处引出0.3米作电气接地端或人防门接地 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 34
456 | 030410003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称：避雷引下线 2.规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 176
457 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.接地母线 2.利用楼层圈梁内的两条主钢筋焊接连通,且与防雷引下线相焊接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1178.78
458 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称：接地母线 2.热镀锌扁钢 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 55.17
459 | 030410011001 | 桩承台接地 |  | 1.名称：桩承台接地 2.桩基数：1 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 基 | 4
460 | 030410011002 | 桩承台接地 |  | 1.名称：桩承台接地 2.桩基数：3 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 基 | 6
461 | 030410011003 | 桩承台接地 |  | 1.名称：桩承台接地 2.桩基数：7 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 基 | 14
462 | 031401001007 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
地下室-火灾自动报警工程
整个项目
火灾自动报警系统
463 | 030904001001 | 感烟探测器 |  | 1.感烟探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 132
464 | 030904001002 | 感温探测器 |  | 1.名称:感温探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
465 | 030904007001 | 总线短路隔离器 |  | 1.总线短路隔离器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
466 | 030904003001 | 编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 |  | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
467 | 030904004007 | 声光报警器 |  | 1.声光报警器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 15
468 | 030904008001 | 消防接线端子箱 |  | 1.名称:消防接线端子箱 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
469 | 030904008002 | 金属模块箱 |  | 1.名称:金属模块箱 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
470 | 030904005001 | 壁装式扬声器 |  | 1.名称:壁装式扬声器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
471 | 030904005002 | 吸顶式扬声器 |  | 1.名称:吸顶式扬声器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
472 | 030904005003 | 消防电话 |  | 1.名称:消防电话 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
473 | 030904007002 | 输入模块 |  | 1.名称:输入模块 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 78
474 | 030904007003 | 输出模块 |  | 1.名称:输出模块 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
475 | 030904003002 | 消火栓按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 15
476 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: WDZCN-RYJS-B1,t1,d1-2x1.5 4.材质:多芯软导线 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1738.41
477 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 452.09
478 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 496.12
479 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1,t1,d1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 455.22
480 | 030412004005 | 控制线 |  | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-KYJY 4.规格:4x1.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 953.69
481 | 030412001001 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1985.72
482 | 030412001002 | 配管 SC25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 591.14
508 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
电气火灾监控系统
483 | 030904001003 | 电气火灾报警探测器 |  | 1.名称:电气火灾报警探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.底座安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
484 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-B1,t1,d1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 131.32
485 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 79.78
486 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1,t1,d1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39.89
487 | 030412001007 | 配管 JDG20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 108.77
509 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
防火门监控系统
488 | 030904008003 | 双门常闭防火门监控器 |  | 1.名称:双门常闭防火门监控器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
489 | 030904008004 | 防火门门磁开关 |  | 1.名称:防火门门磁开关 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 8
490 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 134.06
491 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1d1)-0.3/0.5kV 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 67.03
492 | 030412001010 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 65.63
510 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
消防电源监控系统
493 | 030904001004 | 消防电源探测器 |  | 1.名称:消防电源探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.底座安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
494 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1,t1,d1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 105.18
495 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 210.37
496 | 030412001011 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 26.82
511 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
线槽、桥架
497 | 030412003001 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT200*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 99.69
498 | 030412003002 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT100*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.08
499 | 031301005001 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 99.92
500 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 99.92
513 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
气体灭火系统
501 | 030904009002 | 气体灭火控制器 |  | 1.名称:气体灭火控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
502 | 030904004002 | 放气指示灯 |  | 1.名称:放气指示灯 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
503 | 030904003003 | 紧急操作盘(手动/自动选择开关) |  | 1.名称:紧急操作盘(手动/自动选择开关) 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
504 | 030904003004 | 手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) |  | 1.名称:手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
505 | 030904004003 | 手/自动状态显示装置 |  | 1.名称:手/自动状态显示装置 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
506 | 030904004004 | 声光报警器 |  | 1.声光报警器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
507 | 030904004006 | 放气声光报警器(带语音) |  | 1.名称:放气声光报警器(带语音) 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
512 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
地下室-消防水工程
整个项目
消火栓灭火系统
578 | 030901010001 | 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（减压稳压） |  | 1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(1800高x700宽x240厚) 3.附件材质：SN65消火栓一个,水枪1支,口径C19、25m龙带1条,消防卷盘一套 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 15
579 | 030910001001 | 手提式干粉灭火器MF/ABC5 |  | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.灭火器放置箱 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 具 | 22
580 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 146.21
581 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.72
582 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 231.54
583 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
584 | 031002001021 | 金属阀门 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
585 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
586 | 031002001022 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
587 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:预埋防护密闭套管 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
588 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:预埋防护密闭套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
589 | 031301005004 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 283.5
590 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 点 | 15
592 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
自动喷淋灭火系统
547 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:喷头 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 900
548 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 256.07
549 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 85.7
550 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 135.58
551 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32.28
552 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 85.62
553 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 83.93
554 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 499.19
555 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 885.38
556 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
557 | 030901006002 | 水流指示器 |  | 1.类型、型号:水流指示器DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
558 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型、型号:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
559 | 030901007002 | 减压孔板 |  | 1.类型、型号:减压孔板DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
560 | 030901008001 | 末端试水阀DN25 |  | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
561 | 030901008002 | 末端试水装置 |  | 1.类型:末端试水装置DN25 2.组装形式:1个试水阀，1个压力表及压力表阀门 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
562 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件：1个铜截止阀 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
563 | 030901004001 | 报警装置 |  | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.包含湿式报警阀、压力表、信号闸阀、泄水阀、试验阀、过滤器、压力开关、水力警铃、延迟器、试水漏斗等，详见设计图及图集20S206 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3
564 | 031002001008 | 截止阀-DN50 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
565 | 031002001010 | 截止阀-DN32 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
566 | 031002001011 | 截止阀-DN25 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
567 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:信号阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
568 | 031002001025 | 金属阀门 |  | 1.类型:信号阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
569 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
570 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
571 | 031002001023 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
572 | 031002001024 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
573 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:预埋防护密闭套管 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
574 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:预埋防护密闭套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
575 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称:预埋防护密闭套管 2.规格:DN50及以下 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
576 | 031301005005 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 2061.857
577 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:自动喷水灭火系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 点 | 3
593 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
消防水泵房
514 | 030109001001 | 室内消火栓泵 Q=30/s,H=90m,N=75Kw配控制箱 |  | 1.名称:室内消火栓泵（配控制箱） 2.规格: Q=30/s,H=90m,N=75Kw 3.减震装置形式:每台设备配4个弹簧减震器 4.性能：每台配置独立变频器 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
515 | 030109001002 | 喷淋泵Q=55L/s,H=90m,N=110Kw配控制箱 |  | 1.名称:喷淋泵（配控制箱） 2.规格: Q=55L/s,H=90m,N=110Kw 3.减震装置形式:每台设备配4个弹簧减震器 4.性能：每台配置独立变频器 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
516 | 031005002001 | 消防稳压泵 |  | 1.设备名称:消防稳压泵 2.参数：Q=1L/s H=100m N=2.2KW 一用一备（配控制柜） 3.附件名称、规格、数量:SQL1000 4.减震装置形式:每台设备配4个弹簧减震器 5.性能：每台配置独立变频器 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
517 | 031005002002 | 喷淋稳压泵 |  | 1.设备名称:喷淋稳压泵 2.参数：Q=1L/s H=100m N=2.2KW 一用一备（配控制柜） 3.附件名称、规格、数量:SQL1000 4.减震装置形式:每台设备配4个弹簧减震器 5.性能：每台配置独立变频器 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
518 | 030901001012 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.69
519 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 80.06
520 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.66
521 | 030901001011 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 41.69
522 | 031002001015 | 截止阀-DN50 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
523 | 031002001020 | 金属阀门 |  | 1.类型:泄压阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
524 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1.类型:泄压阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
525 | 031002001017 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
526 | 031002001018 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
527 | 031002001019 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
528 | 031002016001 | 水锤吸纳器 |  | 1.名称:水锤吸纳器 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
529 | 031002016002 | 水锤消除器 |  | 1.名称:水锤消除器 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
530 | 031002006001 | 除污器(过滤器) |  | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5
531 | 031002006002 | 除污器(过滤器) |  | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2
532 | 031002006003 | 除污器(过滤器) |  | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5
533 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 4
534 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 4
535 | 030804001003 | 吸水喇叭口 |  | 1.名称:吸水喇叭口 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
536 | 030804001001 | 异径管 |  | 1.名称:异径管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
537 | 030804001002 | 异径管 |  | 1.名称:异径管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
538 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 12
539 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力开关 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
540 | 030601004001 | 流量仪表 |  | 1.名称:自动记录流量计 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
541 | 030601005001 | 液位计 |  | 1.名称:液位计 2.规格:UG-1玻璃管液位计 3.其他:带检测取水龙头 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
542 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
543 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
544 | 031301003010 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
545 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
546 | 031301005006 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 130.94
591 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
人防工程
人防门工程
整个项目
594 | 010804007001 | 特种门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:WSFM5525(6)-P-S 5560*2560 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 42.7
595 | 010804007002 | 特种门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:WDFM0822(6)-P-S 860*2260 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.89
596 | 010804007003 | 特种门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:WDFM1222(6)-P-S 1260X2260 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.39
597 | 010804007004 | 特种门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:WDFM1522(6)-P-S 1560X2260 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.53
598 | 010804007005 | 特种门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:WDMM0822-P-S 860X2260 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.94
599 | 010804007006 | 特种门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:WDMM1222-P-S 1260X2260 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.51
600 | 010804007007 | 特种门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:WDMM1522-P-S 1560X2260 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.1
601 | 010804007008 | 特种门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:HM8000(6) 760X1460 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.39
人防风
整个项目
602 | 030703024001 | 换气管 DN100 |  | 1.名称:换气管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
603 | 030703024002 | 电动手动双连杆密闭阀门DFM40 |  | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.型号:DFM40 3.规格:D336 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
604 | 030703024003 | 电动手动双连杆密闭阀门DFM50 |  | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.型号:DFM50 3.规格:D441 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
605 | 030703024004 | 电动手动双连杆密闭阀门DFM60 |  | 1.名称:电动手动双连杆密闭阀门 2.型号:DFM60 3.规格:D560 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
606 | 030703024005 | 测压装置 |  | 1.名称:测压装置 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
607 | 030703022001 | 自动排气阀门 PS-D250 |  | 1.名称:自动排气阀门 2.规格:PS-D250 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
608 | 030703024006 | 放射性监测取样管 DN32 |  | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
609 | 030703024007 | 放射性监测取样管 DN32 |  | 1.名称:滤尘器压差测量管 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
610 | 030703024008 | 尾气监测取样管 DN15 |  | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
611 | 030703024009 | 洗消管 |  | 1.名称:洗消管 2.规格:DN75 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
612 | 030702001001 | 钢板 3mm |  | 1.名称:钢板 2.材质:矩形风管 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.接口形式:焊接 6.支架:吊架（型钢综合） 7.支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 70
613 | 030703024010 | 阻力测量管 |  | 1.名称:阻力测量管 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
614 | 030703024011 | 增压管DN25 |  | 1.名称:增压管(热镀锌钢管,设球阀) 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
615 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
人防水
整个项目
616 | 030703024001 | 不锈钢制防爆地漏 |  | 1.名称:不锈钢制防爆地漏 2.材质：钢 3.型号、规格:FBD80 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
617 | 031001002001 | 热镀锌钢管DN80 |  | 1.安装部位:人防 2.介质:排水 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 45
618 | 031301003001 | 刚性防水套管 DN50 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
619 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
人防电气
整个项目
620 | 030402011001 | 战时防护单元配电箱 J |  | 1.名称:战时防护单元配电箱 2.规格:J 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
621 | 030402011002 | 报警器房配电箱 BC |  | 1.名称:报警器房配电箱 2.规格:BC 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
622 | 030402011003 | 战时进风机配电箱 FX |  | 1.名称:战时进风机配电箱 2.规格:FX 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
623 | 030402011004 | 战时排风机配电箱 PX |  | 1.名称:战时排风机配电箱 2.规格:PX 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
624 | 030405017001 | 抗爆门铃按钮 |  | 1.名称:抗爆门铃按钮 2.安装方式:壁装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
625 | 030413014001 | 防溅单相二三孔插座 220V,10A |  | 1.名称:防溅单相二三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
626 | 080708004001 | 等电位接地端子箱 |  | 1.名称：等电位接地端子箱 2.敷设方式：离地0.3m 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
627 | 030409001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1x16 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x35+1x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 178
628 | 030409001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x10 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 256
629 | 030409001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x6 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32
630 | 030409001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5x4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 73
631 | 030409001005 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x2.5 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42
632 | 030409001006 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x2.5 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3x2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 182
633 | 030412001008 | 配管 SC25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 78
634 | 030412001002 | 配管 SC32 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 286
635 | 030412001003 | 配管 SC50 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 204
636 | 030412001004 | 配管 SC100 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗敷 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 18
637 | 030412001005 | 套管SC25 |  | 1.名称:套管SC25 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
638 | 030412001006 | 套管SC50 |  | 1.名称:套管SC50 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
639 | 030412001007 | 套管SC100 |  | 1.名称:套管SC100 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
640 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR150*100 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 72
641 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 47.89
642 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 47.89
643 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
地上工程
地上建筑工程
整个项目
砌筑工程
661 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 339.85
662 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1243.55
663 | 010402001006 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:300mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 4.01
664 | 010402001007 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 31.41
665 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.材料品种、规格:不同材料交接处镀锌钢丝网 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.综合考虑挂网处抹灰增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1792.04
混凝土工程
666 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 198.77
667 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 161.54
668 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 190.81
669 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 31.63
670 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 42.23
671 | 010502010008 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 97.22
672 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1190.56
673 | 010502013003 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1190.56
674 | 010502019001 | 其他板（栏板、反檐等） |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 41.79
675 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 219.55
676 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.98
677 | 010502022003 | 反坎 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 43.77
678 | 010502020001 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.楼梯形式：双跑 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 72.72
模板工程
679 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 2.矩形柱周长:1.2m以内 3.支模高度:3.6m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 3329.02
680 | 010505005008 | 墙面模板 |  | 1.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 2.墙厚:40cm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 1235.24
681 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 2.梁宽:25cm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 7720.25
682 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 2.有梁板 3.支模高度:3.6m以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 7110.78
683 | 010505008001 | 其他板模（栏板、反檐） |  | 1.构件名称:栏板、反檐 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 318.08
684 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 2770.72
685 | 010505013002 | 圈梁、过梁模板 |  | 1.圈梁、过梁模板 2.综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 40.81
钢筋工程
648 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ25外(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.18
649 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 55.39
650 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10外(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 9.99
651 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 44.18
652 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 8.74
653 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 209.71
654 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 43.26
655 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 5.94
656 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 82.48
657 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 2.03
658 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 4.65
659 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 7.62
660 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 22.91
门窗工程
644 | 010802004008 | 钢质防火门（单） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级单扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 56.49
645 | 010802004009 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 132.3
646 | 010802004011 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:乙级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 76.95
647 | 010802004012 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:丙级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.04
686 | 010807001004 | 铝合金固定窗 |  | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.框、扇材质:断热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:无色中透光Low-E（6+12Ar+6）mm中空钢化玻璃 4.包制安以及拉手、锁等五金附件 5.包含深化设计费用，深化不调整单价 6.综合考虑建筑物超高降效 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 956.17
687 | 010807001006 | 铝合平开窗 |  | 1.窗类型:铝合平开窗 2.框、扇材质:断热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:无色中透光Low-E（6+12Ar+6）mm中空钢化玻璃 4.包制安以及拉手、锁等五金附件 5.包含深化设计费用，深化不调整单价 6.综合考虑建筑物超高降效 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 282.97
688 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金防雨百叶窗 2.框、扇材质:铝合金 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 125.13
696 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:0.8mm厚镀锌钢板门平开门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 282.74
697 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:WM1023无障碍卫生间门 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 3.综合考虑：护门板、辅助关门拉手、横把下压式门把手等 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.3
698 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:LM1023铝合金门 2.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 3.包含深化设计费用，深化不调整单价 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.9
屋面及防水工程
屋面防水及其他
689 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（R01、04） |  | 1.部位:R01、R04 屋面 2.涂膜厚度、遍数: 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.C20细石混凝土找坡层，最薄处厚20，坡度不小于2%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1630.81
690 | 010902002002 | 屋面涂膜防水（R05） |  | 1.部位:R05 屋面 2.涂膜厚度、遍数: 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.C20细石混凝土找坡层，最薄处厚20，坡度不小于2%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 499.95
691 | 010902001006 | 屋面卷材防水（R01、04、05） |  | 1.部位:R01、04、05 屋面 2.卷材品种、规格、厚度、层数:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 两层 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2130.76
692 | 010902003001 | 屋面隔离层（R01、04） |  | 1.部位:R01、R04 屋面 2.隔离层：0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3.综合考虑建筑物超高降效 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 1474.62
693 | 011102003001 | 块料楼地面（R01） |  | 1.部位:R01屋面 2.饰面层（每3m*3m或按设计图设分隔缝）10厚0.25:1:2聚合物水泥砂浆结合层，面铺防滑砖，颜色：浅色，规格：300*300 3.细石混凝土层按面层位置设分隔缝10*25（深）分隔规格5900*5900（不大于6000）40厚C20普通型细石混凝土（掺减水剂）内配∅6@200双向钢筋网，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10 4.综合考虑建筑物超高降效 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 1474.62
694 | 011102003002 | 块料楼地面（R05） |  | 1.部位:R05屋面 2.饰面层10厚0.25:1:2聚合物水泥砂浆结合层，面铺防滑砖，颜色：白色/浅灰，规格：300*300 3.10厚低标号砂浆隔离层 4.综合考虑建筑物超高降效 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 499.9484
墙面防水、防潮
保温、隔热、防腐工程
695 | 011001001001 | 保温隔热屋面（R01\04） |  | 1.部位:R01、R04 屋面 2.保温隔热层：挤塑聚苯乙烯板100厚干密度28.5kg/m3，抗压强度≥0.25MPa，导热系数0.03W/m·K,吸水率≤1.0%，燃烧性能B1级 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1474.62
地上装修工程
整个项目
楼地面装饰工程
708 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.部位：L03、L04、L05、L11楼面 2.30/70/80/130/170厚C10陶粒混凝土 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1934.79
709 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 |  | 1.部位：L03、L04楼面 2.隔音材质、厚度：1.5厚PU隔音垫 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1530.69
710 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.部位：L03楼面 2.10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖,干水泥擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 236.5
711 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.部位：L04楼面 2.10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖,干水泥擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1318.67
712 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.部位：L05楼面 2.20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 425.79
713 | 011106003001 | 块料楼梯 |  | 1.部位：楼梯 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖，干水泥擦缝 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 426.32
714 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.T04地砖踢脚线 2.地砖踢脚，材料同楼地面，稀水泥浆擦缝 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 737.76
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
703 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 |  | 1.部位：N02 墙面 2.面浆饰面 3.5厚1: 2.5水泥砂浆找平 4.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3534.12
704 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.部位：N13 机房吸音墙面 2.装饰面层:600x600x1.5mm 穿孔铝板,穿孔率为23%,表面喷涂 3.吸声构造层:50 厚玻璃棉满填,r=32kg/m3,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4.龙骨层:50X50X0.7 镀锌轻钢龙骨立挺@1200,23X25X0.5三角龙骨横撑@600,用膨胀螺栓与墙面固定 5.聚氨酯防水涂膜防潮层 6.基层:10 厚 M10 抹灰砂浆找平层 7.界面层:刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂) 8.综合考虑建筑物超高增加费 9.符合设计及规范要求 10.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 137.9
705 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位：N03 墙面（无防水） 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.15厚2：1: 8水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛,抹前先将墙面水润湿 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2851.56
706 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位：N04 墙面（有防水） 2.5厚聚合物防水砂浆 3.15厚2：1: 8水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛,抹前先将墙面水润湿 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 584.2
707 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位：N27 墙面（井道内壁） 2.10厚1：1:68水泥石灰砂浆随砌随抹平 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3365.88
天棚工程
718 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：C01-铝扣板 2.白色铝扣板，600*600，与专用龙骨固定 3.现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200,φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，T型轻钢主龙骨，规格Q100,双向间距：1200*1200；C型轻钢次龙骨，规格Q50双向间距600*600 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 159.73
油漆、涂料、裱糊工程
699 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：N03 无机涂料墙面 2.面层：无机涂料（或无机抗菌耐污涂料）底油二遍面油二遍 3.基层：刮防水防霉成品腻子膏三遍 4.封闭抗碱底漆一遍 5.阴阳角增加PVC阴阳角护角条 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2960.22
700 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：D01 无机涂料顶棚 2.面层：无机涂料饰面 3.基层1：2厚面层耐水腻子刮平 4.基层2：3厚底基防裂腻子分遍找平 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1283.58
701 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：D01 防霉防潮无机涂料顶棚 2.面层：防霉防潮无机涂料饰面 3.基层1：2厚面层耐水腻子刮平 4.基层2：3厚底基防裂腻子分遍找平 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 192.96
702 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.部位：D10 黑色吸音涂料 2.面层：25mm厚黑色无机纤维涂料喷涂 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 109.73
其他装饰工程
715 | 011503001004 | 楼梯栏杆 |  | 1.楼梯栏杆 2.楼梯斜段的栏杆高度为900mm（建筑完成面起），水平段栏杆高度为1050mm 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m | 196.68
716 | 011503004001 | 玻璃栏板 |  | 1.玻璃栏板 2.玻璃：6mm钢化白玻+0.76PVB+6mm钢化白玻 3.高度：H=900mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 40m以内 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m | 1301.53
717 | 011503004002 | 玻璃栏板 |  | 1.玻璃栏板 2.玻璃：6mm钢化白玻+0.76PVB+6mm钢化白玻 3.高度：H=1100mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 40m以内 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m | 68.55
地上工程-外立面工程
整个项目
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
719 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：W05 涂料防水外保温外墙面 2.面层：外墙涂料（合成树脂乳液外墙涂料(薄型、一底二油）） 3.基层：柔性耐水腻子找平 4.墙体(抹灰前挂网做法详建筑统一说明第四(四)3条) 5.聚合物水泥砂浆找平层最薄处10厚 6.8厚(1级防水)聚合物水泥砂浆防水层 7.阴阳角增加PVC阴阳角护角条 8.综合考虑建筑物超高增加费 9.符合设计及规范要求 10.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2194.22
720 | 011001003002 | 保温隔热墙面 |  | 1.部位：W05 涂料防水外保温外墙面 2.保温板配套成品胶粘剂,粘贴面积不得小于保温板面积的50%(当采用板材保温时选用) 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2194.22
721 | 011001003001 | 保温隔热墙面 |  | 1.部位：W05 涂料防水外保温外墙面 2.保温层(材料:膨胀玻化微珠保温砂浆) 3.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 219.42
722 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位：W14 铝板、玻璃、石材幕墙 2. 水泥钉满挂φ0.9@10mmX10mm镀锌钢丝网 3. 15厚DPM15水泥砂浆找平(有墙体处) 4. 1.2厚水泥基渗透结晶型涂料,3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛,抹前先将墙面水润湿(有墙体处) 5.阴阳角增加PVC阴阳角护角条 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4197.81
723 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位：W14 铝板、玻璃、石材幕墙 2. 水泥钉满挂φ0.9@10mmX10mm镀锌钢丝网 3. 15厚DPM15水泥砂浆找平(有墙体处) 4. 1.2厚水泥基渗透结晶型涂料,3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛,抹前先将墙面水润湿(有墙体处) 5.外墙干挂铝板的保温材料为65mm厚保温岩棉(燃烧性能为A级)(长度超1m剪力墙位置) 6.阴阳角增加PVC阴阳角护角条 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 220.94
724 | 011206001001 | 构件式玻璃幕墙 |  | 1.面层：TP12(Low-E)+12A+TP12mm中空全超白钢化玻璃 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 767.18
725 | 011206001002 | 构件式玻璃幕墙 |  | 1.面层：TP15(Low-E)+12A+TP15mm中空全超白钢化玻璃 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 241.76
726 | 011206001003 | 构件式玻璃幕墙 |  | 1.面层：TP6(Low-E)+12A+TP6mm中空全超白钢化玻璃 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31.87
727 | 011206001004 | 构件式玻璃幕墙 |  | 1.面层：TP6(Low-E)+1.52pvb+TP6mm+12A+TP10mm中空全超白钢化玻璃 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 820.44
728 | 011206001005 | 构件式玻璃幕墙 |  | 1.面层：TP6(Low-E)+1.52pvb+TP6mm+12A+TP10mm中空全超白钢化彩釉玻璃 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 711.71
729 | 011206001006 | 构件式玻璃幕墙 |  | 1.面层：TP6+1.52pvb+TP6mm夹胶钢化玻璃 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 429.77
730 | 011206003001 | 构件式金属板幕墙 |  | 1.面层：2mm铝单板(粉末喷涂) 2.龙骨及基层：1.5mm镀锌钢板满填防火岩板、镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 659.76
731 | 011206003002 | 构件式金属板幕墙 |  | 1.面层：2mm铝单板(粉末喷涂) 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 205.04
732 | 011206003003 | 构件式金属板幕墙 |  | 1.面层：3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5383.45
733 | 011206003004 | 构件式金属板幕墙 |  | 1.面层：铝合金格栅管(6063-T5氟碳喷涂) 2.龙骨及基层：18目不锈钢纱网(316)、镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 294.12
734 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1.窗种类:铝合金百叶(6063-T5氟碳喷涂) 2.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3.基层：18目不锈钢纱网(316) 4.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5.综合考虑地下室暗室增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 13.64
735 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:综合考虑 2.综合考虑建筑物超高增加费 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 11.1
地上工程-通风工程
整个项目
防排烟系统
741 | 030108001001 | 高温消防轴流排烟风机 |  | 1.名称:高温消防轴流排烟风机 2.规格:风量74000m³/h 全压600Pa 参考转速960 电机功率22KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
742 | 030108001002 | 高温消防轴流排烟风机 |  | 1.名称:消防排烟柜式离心风机 2.规格:风量36000m³/h 全压700Pa 参考转速1150 电机功率11KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.设备基础:综合考虑混凝土基础制作安装 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
743 | 030703001045 | 高气密电动排烟阀（常闭）1200*250 |  | 1.名称:高气密电动排烟阀（常闭） 2.规格:1200*250,配远程执行机构SD 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
744 | 030703001046 | 高气密电动排烟阀（常闭）1200*300 |  | 1.名称:高气密电动排烟阀（常闭） 2.规格:1200*300,配远程执行机构SD 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
745 | 030703001047 | 高气密电动排烟阀（常闭）1600*400 |  | 1.名称:高气密电动排烟阀（常闭） 2.规格:1600*400,配远程执行机构SD 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
746 | 030703001048 | 高气密电动排烟阀（常闭）1600*800 |  | 1.名称:高气密电动排烟阀（常闭） 2.规格:1600*800,配远程执行机构SD 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
747 | 030703001001 | 280℃高气密排烟防火阀（常闭）1000*1000 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常闭） 2.规格:1000*1000 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
748 | 030703001049 | 280℃高气密排烟防火阀（常闭）1600*800 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常闭） 2.规格:1600*800 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
749 | 030703001050 | 280℃高气密排烟防火阀（常闭）3200*500 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常闭） 2.规格:3200*500 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
750 | 030703001051 | 280℃高气密排烟防火阀（常闭）500*250 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常闭） 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
751 | 030703001002 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）1200*250 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1200*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17
752 | 030703001007 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）1200*300 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1200*300 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
753 | 030703001003 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）1400*1000 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1400*1000 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
754 | 030703001052 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）1400*400 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1400*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
755 | 030703001053 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）1400*450 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1400*450 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
756 | 030703001004 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）1600*400 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1600*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
757 | 030703001005 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）1600*800 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1600*800 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
758 | 030703001006 | 280℃高气密排烟防火阀（常开）3200*500 |  | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:3200*500 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
759 | 030703001009 | 风管止回阀1400*1000 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1400*1000 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
760 | 030703011035 | 单层百叶风口1400*800 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1400*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
761 | 030703011001 | 单层百叶风口400*400 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 96
762 | 030703011002 | 45°弯头φ1000 |  | 1.名称:45°弯头（加防虫网） 2.材质:φ1000 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
763 | 010803002001 | 固定挡烟垂壁 |  | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.厚度:8mm 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 161.03
764 | 030702001002 | 镀锌钢板1mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 18.465
765 | 030702001003 | 镀锌钢板1.2mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 478.282
766 | 030702001004 | 镀锌钢板1.2mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 167.879
767 | 030702001005 | 镀锌钢板1.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 593.328
768 | 030702001017 | 镀锌钢板1.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.788
769 | 030702001018 | 镀锌钢板1mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.203
770 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 5.16
771 | 031208003008 | 防火板1.0h |  | 1.绝热材料品种:防火材料 2.做法:金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造:50mm岩棉板(密度为120kg/m3)+复合铝箔贴面 3.耐火等级:1.0h 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1351.431
772 | 030704001007 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 1351.431
通风系统
773 | 030108001003 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格: 风量900m³/h 余压245Pa 参考转速1280 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 16
774 | 030108001004 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格: 风量920m³/h 余压245Pa 参考转速1280 电机功率0.163KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
775 | 030108001005 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格: 风量1700m³/h 余压350Pa 参考转速880 电机功率0.195KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
776 | 030108001006 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格: 风量4000m³/h 余压400Pa 参考转速1150 电机功率1.5KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
777 | 030108001007 | 柜式离心风机 |  | 1.名称:柜式离心风机 2.规格: 风量900m³/h 余压245Pa 参考转速1280 电机功率0.163KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
778 | 030108001008 | 柜式离心风机 |  | 1.名称:柜式离心风机 2.规格:风量4000m³/h 余压400Pa 参考转速1150 电机功率1.5KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
779 | 030108001009 | 方型壁式轴流风机 |  | 1.名称:方型壁式轴流风机 2.规格:风量1400m³/h 全压70Pa 参考转速1450 电机功率0.04KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:壁装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
780 | 030405015001 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2.型号:PQ200 3.规格:风量200m³/h 静压50Pa 功率29W 4.综合考虑导管长度、规格 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 51
781 | 030405015002 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2.型号:PQ400 3.规格:风量400m³/h 静压50Pa 功率29W 4.综合考虑导管长度、规格 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
782 | 030703001054 | 70℃高气密防火阀（常开）200*120 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:200*120 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
783 | 030703001011 | 70℃高气密防火阀（常开）200*200 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 44
784 | 030703001055 | 70℃高气密防火阀（常开）300*150 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:300*150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
785 | 030703001056 | 70℃高气密防火阀（常开）320*250 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:320*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
786 | 030703001057 | 70℃高气密防火阀（常开）400*200 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:400*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
787 | 030703001058 | 70℃高气密防火阀（常开）500*320 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:500*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
788 | 030703001059 | 70℃高气密防火阀（常开）500*350 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:500*350 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
789 | 030703001012 | 70℃高气密防火阀（常开）500*400 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:500*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
790 | 030703001060 | 70℃高气密防火阀（常开）800*250 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:800*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
791 | 030703001013 | 70℃高气密防火阀（常开）800*320 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:800*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
792 | 030703001067 | 70℃高气密防火阀（常开）φ150 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:φ150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 52
793 | 030703001015 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）300*150 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:300*150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
794 | 030703001016 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）300*200 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:300*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
795 | 030703001061 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）320*200 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:320*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
796 | 030703001018 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）400*200 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:400*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
797 | 030703001019 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）400*250 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:400*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
798 | 030703001062 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）500*250 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
799 | 030703001020 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）500*320 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:500*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
800 | 030703001021 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）500*350 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:500*350 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
801 | 030703001022 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）800*320 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:800*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
802 | 030703001023 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）1000*300 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:1000*300 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
803 | 030703001063 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）1000*400 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:1000*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
804 | 030703001064 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）1250*500 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:1250*500 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
805 | 030703001024 | 风管止回阀500*400 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
806 | 030703001065 | 风管止回阀500*350 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*350 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
807 | 030703001066 | 风管止回阀300*150 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:300*150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
808 | 030703001077 | 蝶阀250*250 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格:250*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
809 | 030703011050 | 侧送风口200*200 |  | 1.名称:侧送风口 2.规格:200*200 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 43
810 | 030703011048 | 单层百叶风口（自带人字阀）130*130 |  | 1.名称:单层百叶风口（自带人字阀） 2.规格:130*130 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
811 | 030703011049 | 单层百叶风口（自带人字阀）150*150 |  | 1.名称:单层百叶风口（自带人字阀） 2.规格:150*150 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 26
812 | 030703011003 | 单层百叶风口150*150 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*150 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 26
813 | 030703011004 | 单层百叶风口200*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 22
814 | 030703011006 | 单层百叶风口300*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*200 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
815 | 030703011036 | 单层百叶风口300*250 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*250 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
816 | 030703011037 | 单层百叶风口320*200 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:320*200 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
817 | 030703011038 | 单层百叶风口400*250 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*250 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
818 | 030703011009 | 单层百叶风口400*400 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
819 | 030703011039 | 单层百叶风口450*450 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:450*450 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
820 | 030703011010 | 单层百叶风口500*250 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*250 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
821 | 030703011041 | 单层百叶风口500*300 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*300 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
822 | 030703011011 | 单层百叶风口600*500 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*500 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
823 | 030703011042 | 单层百叶风口800*320 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*320 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
824 | 030703011012 | 单层百叶风口1000*300 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*300 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
825 | 030703011043 | 单层百叶风口1000*400 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
826 | 030703011013 | 单层百叶风口1000*600 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*600 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
827 | 030703011044 | 单层百叶风口1250*500 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250*500 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
828 | 030702001006 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 196.888
829 | 030702001019 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 57.421
830 | 030702001007 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 182.272
831 | 030702001008 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 46.131
832 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 14.588
833 | 030704001008 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 534.877
直膨式空调系统
834 | 030701003001 | 精密空调(室内机) |  | 1.名称:精密空调(室内机) 2.规格:额定制冷量15KW 额定制热量2.6KW 标准风量3800m³/h 电机功率5.25KW 机外余压50Pa 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:落地安装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
835 | 030701003002 | 精密空调风冷直膨式室外机 |  | 1.名称:精密空调风冷直膨式室外机 2.规格:制冷量/制热量15.0/37.5kW 风量10020 额定功率/电源9.75/380kW/V 机外余压20Pa 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:落地安装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
836 | 030701003003 | 直膨机全效多联机室内机 |  | 1.名称:精密空调风冷直膨式室外机 2.规格:制冷量/制热量15.0/37.5kW 风量10020 额定功率/电源9.75/380kW/V 机外余压20Pa 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:落地安装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
837 | 030701003004 | 直膨机全效多联机及室外机 |  | 1.名称:直膨机全效多联机及室外机 2.规格:制冷量/制热量56.0/63.0kW 风量11000 额定功率/电源5.5/380kW/V 机外余压20Pa 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装\落地 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
838 | 030703020001 | 消声器800*400*1000 |  | 1.名称:消声器 2.规格:800*400*1000 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
839 | 030703001026 | 70℃高气密防火阀（常开）900*700 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:900*700 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
840 | 030703001027 | 70℃高气密防火阀（常开）1000*500 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:1000*500 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
841 | 030703001028 | 手动对开多叶调节阀1000*320 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
842 | 030703001030 | 电动多叶密闭调节阀（比例积分式）1000*500 |  | 1.名称:电动多叶密闭调节阀（比例积分式） 2.规格:1000*500 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
843 | 030703011014 | 方形散流器400*400 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
844 | 030702001009 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 28.88
845 | 030702001010 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 174.886
846 | 031208003006 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 203.766
847 | 030703019003 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 3.662
848 | 030704001009 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 203.766
849 | 031001005011 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф9.5 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 68.002
850 | 031001005012 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф15.9 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 48.788
851 | 031001005002 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф22.2 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 62.099
852 | 031001005013 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф28.6 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.884
853 | 031001007001 | 内涂塑热镀锌钢管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材20mm) 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.455
854 | 031001008001 | UPVC冷凝水管DN40 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材20mm) 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.15
855 | 080707009004 | 水管支架 |  | 1.材质:综合考虑 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 134.17
856 | 031201003001 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 134.17
中央空调系统
857 | 030701004001 | 风机盘管(2管制) |  | 1.名称:风机盘管(2管制) 2.规格:制冷量7.01KW 中档风量1060(m3/h) 电机功率150(W) 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.配液晶面板温控器、三速开关 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 16
858 | 030701004002 | 风机盘管(2管制) |  | 1.名称:风机盘管(2管制) 2.规格:制冷量8.42KW 中档风量1360(m3/h) 电机功率172(W) 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.配液晶面板温控器、三速开关 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
859 | 030701003023 | 组合式新风处理机组 |  | 1.名称:组合式新风处理机组 2.规格:风量3000m³/h 全压300Pa 制冷量37.5KW 电机功率1.5KW 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
860 | 031002001003 | 截止阀-DN32 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 36
861 | 031002001004 | 电动二通阀-DN32 |  | 1.类型:电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 36
862 | 031002001005 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 3
863 | 031002006001 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
864 | 031002001006 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
865 | 031002001007 | 静态平衡阀 |  | 1、名称:静态平衡阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
866 | 030601002001 | 压力表组件 |  | 1、名称:压力表组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~1.6MPa 精度±1.6% 含表弯、球阀 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
867 | 030601004001 | 温度计组件 |  | 1、名称:温度计组件（含截止阀） 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~100℃ 精度1.5级 热套式双金属 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 3
868 | 030703011015 | 方形散流器540*540 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:540*540 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 33
869 | 030703011016 | 门铰式单层百叶风口（带滤网）1150*300 |  | 1.名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2.规格:1150*300 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
870 | 030703011017 | 门铰式单层百叶风口（带滤网）1300*300 |  | 1.名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2.规格:1300*300 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 16
871 | 031002001001 | 蝶阀DN100 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）40mm 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
872 | 031002001002 | 平衡阀DN100 |  | 1.类型:平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）40mm 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
873 | 030702001020 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 130.006
874 | 030702001012 | 镀锌钢板1.0mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 190.764
875 | 031208003003 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 320.77
876 | 030703019004 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 28.8
877 | 030704001010 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 320.77
878 | 031001002003 | 镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:电弧焊 5.保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）40mm 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 56.616
879 | 031001002004 | 镀锌钢管DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:电弧焊 5.保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）40mm 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.947
880 | 031001002002 | 镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:电弧焊 5.保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）40mm 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 112.134
881 | 031001003001 | 无缝钢管DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:无缝钢管DN80 4.连接形式:电弧焊 5.保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）40mm 6.管道安装后需除锈及刷油 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.729
882 | 031001003002 | 无缝钢管DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:无缝钢管DN100 4.连接形式:电弧焊 5.保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）40mm 6.管道安装后需除锈及刷油 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.281
883 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:清除管道表面的铁锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.078
884 | 080707009002 | 水管支架 |  | 1.材质:综合考虑 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 327.56
885 | 031201003002 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 327.56
多联机空调系统
886 | 030701003005 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量2.2KW 额定制热量2.6KW 标准风量545mm³/h 电机功率25W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
887 | 030701003006 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量3.2KW 额定制热量3.6KW 标准风量600m³/h 电机功率34W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
888 | 030701003007 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量3.6KW 额定制热量4.0KW 标准风量600m³/h 电机功率34W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
889 | 030701003008 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量4.0KW 额定制热量4.5KW 标准风量700m³/h 电机功率41W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 17
890 | 030701003009 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量5.6KW 额定制热量7.1KW 标准风量900m³/h 电机功率61W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 15
891 | 030701003010 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量6.3KW 额定制热量10.0KW 标准风量1150m³/h 电机功率68W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 16
892 | 030701003011 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量7.1KW 额定制热量8.0KW 标准风量1150m³/h 电机功率68W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
893 | 030701003012 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量7.1KW 额定制热量8.0KW 标准风量1150m³/h 电机功率68W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 31
894 | 030701003013 | 高效薄型风管机多联室内机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室内机 2.规格:额定制冷量10.0KW 额定制热量11.2KW 标准风量1800m³/h 电机功率110W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 37
895 | 030701003014 | 高效新风处理机组 |  | 1.名称:高效新风处理机组 2.规格:额定制冷量10.0KW 额定制热量11.2KW 标准风量1800m³/h 电机功率110W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:吊装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
896 | 030701003016 | 高效薄型风管机多联室外机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室外机 5HP 2.规格:额定制冷量14.0KW 额定制热量16.0KW 标准风量5400m³/h 电机功率3.75W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:落地安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
897 | 030701003017 | 高效薄型风管机多联室外机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室外机 8HP 2.规格:额定制冷量22.6KW 额定制热量25.0KW 标准风量9000m³/h 电机功率6.6W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:落地安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
898 | 030701003018 | 高效薄型风管机多联室外机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室外机 10HP 2.规格:额定制冷量28.6KW 额定制热量32KW 标准风量10020m³/h 电机功率8.0W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:落地安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
899 | 030701003019 | 高效薄型风管机多联室外机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室外机 12HP 2.规格:额定制冷量33.5KW 额定制热量37.5KW 标准风量10020m³/h 电机功率9.75W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:落地安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 18
900 | 030701003020 | 高效薄型风管机多联室外机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室外机 14HP 2.规格:额定制冷量40KW 额定制热量45KW 标准风量13500m³/h 电机功率11.18W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:落地安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
901 | 030701003021 | 高效薄型风管机多联室外机 |  | 1.名称:高效薄型风管机多联室外机 22HP 2.规格:额定制冷量61.5KW 额定制热量69KW 标准风量20000m³/h 电机功率18.12W 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:落地安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
902 | 030703020003 | 消声器500*320*800 |  | 1.名称:消声器 2.规格:500*320*800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
903 | 030703020006 | 复合式消声器 |  | 1.名称:复合式消声器 2.规格:630*320*800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
904 | 030703001032 | 70℃电动防火阀500*250 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
905 | 030703001033 | 70℃高气密防火阀（常开）550*300 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:550*300 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
906 | 030703001034 | 70℃高气密防火阀（常开）600*250 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开） 2.规格:600*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
907 | 030703001035 | 风管止回阀500*250 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
908 | 030703001036 | 风管止回阀500*320 |  | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
909 | 030703001037 | 手动对开多叶调节阀150*100 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:150*100 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
910 | 030703001042 | 手动对开多叶调节阀300*100 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:300*100 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
911 | 030703001068 | 手动对开多叶调节阀320*150 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
912 | 030703001043 | 手动对开多叶调节阀320*160 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
913 | 030703001044 | 手动对开多叶调节阀350*150 |  | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:350*150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
914 | 030703001074 | 电动多叶密闭调节阀（双位式）550*300 |  | 1.名称:电动多叶密闭调节阀（双位式） 2.规格:550*300 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
915 | 030703001076 | 电动多叶密闭调节阀（双位式）500*250 |  | 1.名称:电动多叶密闭调节阀（双位式） 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
916 | 030703001075 | 电动多叶密闭调节阀（双位式）600*250 |  | 1.名称:电动多叶密闭调节阀（双位式） 2.规格:600*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
917 | 030703001069 | 蝶阀200*120 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格:200*120 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 38
918 | 030703001070 | 蝶阀250*120 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格:250*120 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
919 | 030703001071 | 蝶阀250*160 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格:250*160 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
920 | 030703001072 | 蝶阀300*150 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格:300*150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
921 | 030703001073 | 蝶阀300*160 |  | 1.名称:蝶阀 2.规格:300*160 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
922 | 030703011018 | 双层百叶风口150*300 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*300 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
923 | 030703011019 | 双层百叶风口160*160 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:160*160 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 36
924 | 030703011020 | 双层百叶风口200*200 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
925 | 030703011022 | 双层百叶风口250*250 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
926 | 030703011023 | 双层百叶风口250*350 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*350 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
927 | 030703011024 | 双层百叶风口400*200 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*200 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
928 | 030703011026 | 双层百叶风口500*200 |  | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*200 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
929 | 030703011029 | 方形散流器450*450 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:450*450 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 105
930 | 030703011030 | 方形散流器540*540 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:540*540 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 61
931 | 030703011031 | 门铰式单层百叶风口（带滤网）400*250 |  | 1.名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2.规格:400*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
932 | 030703011032 | 门铰式单层百叶风口（带滤网）500*250 |  | 1.名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2.规格:500*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 18
933 | 030703011033 | 门铰式单层百叶风口（带滤网）900*250 |  | 1.名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2.规格:900*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 70
934 | 030703011034 | 门铰式单层百叶风口（带滤网）1300*250 |  | 1.名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2.规格:1300*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 33
935 | 030702001013 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 245.239
936 | 030702001014 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 407.151
937 | 030702001015 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 104.179
938 | 031208003007 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 756.569
939 | 030703019005 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 5.23
940 | 030704001011 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 756.569
941 | 030112020001 | 冷媒分配器 |  | 1.名称:冷媒分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 116
942 | 031001005004 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф9.5 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1092.995
943 | 031001005005 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф12.7 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 79.11
944 | 031001005006 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф15.9 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 715.255
945 | 031001005007 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф19.1 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 218.106
946 | 031001005008 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф22.2 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 271.681
947 | 031001005009 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф25.4 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32.497
948 | 031001005014 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф28.6 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5.吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 158.66
949 | 031001007008 | 内涂塑热镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）20mm 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.46
950 | 031001007009 | 内涂塑热镀锌钢管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）20mm 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 485.863
951 | 031001007005 | 内涂塑热镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）20mm 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 246.626
952 | 031001007010 | 内涂塑热镀锌钢管DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）20mm 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 43.644
953 | 031001007006 | 内涂塑热镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材）20mm 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.662
954 | 080707009005 | 水管支架 |  | 1.材质:综合考虑 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 956.21
955 | 031201003003 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 956.21
分体空调系统
956 | 030701003022 | 壁挂式分体空调 |  | 1.名称:壁挂式分体空调 2HP（含室内外机及相关铜管） 2.规格:风量920m³/h 制冷量5.6KW 电机功率0.26KW 3.安装形式:挂墙 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
安装费用
736 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 |  | 1.系统名称:空调水工程系统调试 | 系统 | 1
737 | 030704001012 | 通风工程检测、调试 |  | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
738 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | 1.系统名称:采暖工程系统调试 | 系统 | 1
739 | 031401001004 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
740 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
地上工程-智能化工程
整个项目
内网+智能网综合布线系统
1121 | 030501005001 | 42U信息机柜 |  | 1.名称:42U信息机柜 2.规格:详图纸 3.包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 9
1122 | 030502008001 | 24芯LC端口配线架 |  | 1.名称:24芯LC端口配线架 2.包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 架 | 9
1123 | 030502008002 | 144芯LC端口配线架 |  | 1.名称:144芯LC端口配线架 2.包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 架 | 4
1124 | 030502008003 | 24口RJ45配线架 |  | 1.名称:24口RJ45配线架 2.包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 架 | 37
1125 | 030502010001 | 单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,智能网) |  | 1.名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,智能网) 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 15
1126 | 030502010002 | 单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,内网) |  | 1.名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,内网) 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 235
1127 | 030502010003 | 单口六类语音信息插座(非屏蔽RJ45,语音电话) |  | 1.名称:单口六类语音信息插座(非屏蔽RJ45,语音电话) 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 193
1128 | 030501010001 | 室内无线AP(外网,WiFi6) |  | 1.名称:室内无线AP(外网,WiFi6) 2.规格、型号:吸顶式AP，支持物联网扩展功能，支持WIFI6，整机≥4条空间流，2.4G和5G频段；速率≥3.5Gbps；≥1个100/1000M/2.5GE自适应以太口 3.包括不仅限于接线底盒、AP授权、面板安装等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 46
1129 | 030502005002 | 24芯单模光纤 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1084.55
1130 | 030502005003 | 12芯单模光纤 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 452.42
1131 | 030502003001 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15040
1132 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5670
1133 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 635
1134 | 030502007001 | UTP CAT6跳线 |  | 1.名称:UTP CAT6跳线 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 489
1135 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 489
1136 | 030502007002 | LC-LC单模双芯光纤跳线 |  | 1.名称:LC-LC单模双芯光纤跳线 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 40
1137 | 030502014001 | 光纤尾纤 |  | 1.名称:光纤尾纤 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 420
1138 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 420
内网+智能网网络系统
1114 | 030501015001 | 核心交换机 |  | 1.名称:核心交换机 2.规格、型号:交换容量:48万兆以太网光口板卡x2、24端口千兆以太网电接口+4端口万兆以太网光接口板卡x1、8端口40G以太网光口+4端口100G以太网光口板卡x1 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1115 | 030501019001 | 应用服务器 |  | 1.名称:应用服务器 2.包括不仅限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1116 | 030501019002 | SDN服务器 |  | 1.名称:SDN服务器 2.包括不仅限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1117 | 030501019003 | 网络管理服务器 |  | 1.名称:网络管理服务器 2.包括不仅限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1118 | 030501015003 | 24口POE接入层交换机 |  | 1.名称:24口POE接入层交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 16
1119 | 030501015002 | 24口非POE接入层交换机 |  | 1.名称:24口非POE接入层交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 25
1120 | 030501015005 | 程控语音交换机 |  | 1.名称:程控语音交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
视频监控+出入口控制系统
1076 | 030501019004 | 智能分析服务器 |  | 1.名称:智能分析服务器 2.包括不仅限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1077 | 030501019007 | 视频监控系统工作站 |  | 1.名称:视频监控系统工作站 2.含视频监控系统及安全防范集成系统,软件安装及授权㩐 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1078 | 030506016001 | 视频管理键盘 |  | 1.名称:视频管理键盘 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1079 | 030506014001 | 12路高清解码器 |  | 1.名称:12路高清解码器 2.带12路解码、分割、拼接功能等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1080 | 030506014002 | 数字切换矩阵 |  | 1.名称:数字切换矩阵 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1081 | 030505016001 | 46"液晶拼接屏 |  | 1.名称:46"液晶拼接屏监视墙 2.包括不仅限于24台显示器、配套线缆、插座、电视柜安装、拼接屏控制器、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 24
1082 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:高清半球数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 52
1083 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室内枪式数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 20
1084 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室外枪式数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 18
1085 | 030506010007 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室内一体化快球摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1086 | 030506010008 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室外一体化快球摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1087 | 030506010004 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:电梯半球数字摄像机(400万像素,带红外功能,IPX5) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1088 | 030402004001 | D1类高能量型浪涌保护器 |  | 1.名称:D1类高能量型浪涌保护器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 19
1089 | 030501013001 | 无线网桥发射端 |  | 1.名称:无线网桥发射端 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1090 | 030501013002 | 无线网桥接收端 |  | 1.名称:无线网桥接收端 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1091 | 030501019015 | 一卡通管理服务器 |  | 1.名称:一卡通管理服务器 2.包括不仅限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1092 | 030501019016 | 出入口控制系统服务器 |  | 1.名称:出入口控制系统服务器 2.包括不仅限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1093 | 030501019017 | 出入口控制系统工作站 |  | 1.名称:出入口控制系统工作站 2.安装及授权㩐 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1094 | 030506019003 | 卡片打印机 |  | 1.名称:卡片打印机 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1095 | 030506019005 | 发卡机 |  | 1.名称:发卡机 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1096 | 030506019004 | 门禁授权点 |  | 1.名称:门禁授权点 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1097 | 030506006003 | 人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) |  | 1.名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 56
1098 | 030506008003 | 开门按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 56
1099 | 030506008004 | 电控锁 |  | 1.名称:电控锁 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 90
1100 | 030506007002 | 四门区域控制器 |  | 1.名称:四门区域控制器 2.带箱体，电源，后备电池 3.含安装、调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 30
1101 | 030402011008 | 继电器箱200x200x150 |  | 1.名称:继电器箱200x200x150 2.含安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 30
1102 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJYP-B1(t1,d1) 3.规格:6×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1902
1103 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJY-B1(t1,d1) 3.规格:4×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1834
1104 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJY-B1(t1,d1) 3.规格:2×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3736
1105 | 030412001030 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 353
1106 | 030412001031 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 421
1107 | 030412001032 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 782
1108 | 030412001033 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 47
1109 | 030502003018 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4178
1110 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 350
1111 | 030502017009 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 122
1112 | 030506020007 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:电视监控系统 摄像机调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 92
1113 | 030506020006 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:出入口系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
电梯监视及多方通话系统
1074 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-RYJSP 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 300
1075 | 030412001027 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40
机房工程-数据机房
1061 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:3x14W荧光灯盘(T5管,自带30分钟蓄电池) 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 15
1062 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:二极开关 2.安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
1063 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR100*100 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m | 30
1064 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 | kg | 20.1312
1065 | 031201003004 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 | kg | 20.1312
1066 | 030412001034 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100
1067 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*2.5 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 100
1068 | 030413014001 | 2/3孔插座(一般插座) |  | 1.名称:2/3孔插座(一般插座) 2.型号、规格:10A/220V 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
1069 | 030413014002 | PDU插座(确保用电插座) |  | 1.名称:PDU插座(确保用电插座) 2.型号、规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
1070 | 030410007001 | 接地汇流排 |  | 1.名称:接地汇流排 2.安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
1071 | 030410007002 | 接地端子盒 |  | 1.名称:接地端子盒 2.安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
1072 | 030410002001 | 40X4铜排 |  | 1.紫铜排安装 2.等电位连接带（40X4铜排） 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100.2
1073 | 030501005002 | 42U信息机柜 |  | 1.名称:42U信息机柜 2.规格:详图纸 3.包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
配电系统
1037 | 030402011002 | JKAP-01双电源配电箱25kW |  | 1.名称:JKAP-01双电源配电箱25kW 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1038 | 030402011003 | WLAP-01双电源配电箱52kW |  | 1.名称:WLAP-01双电源配电箱52kW 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1039 | 030402011004 | ZN-1FWLAP配电箱25kW |  | 1.名称:ZN-1FWLAP配电箱25kW 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1040 | 030402011005 | ZN-2FWLAP配电箱50kW |  | 1.名称:ZN-2FWLAP配电箱50kW 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1041 | 030402011006 | DZ-RDAP配电箱3kW |  | 1.名称:DZ-RDAP配电箱3kW 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1042 | 030402011007 | APR配电箱3KW |  | 1.名称:APR配电箱3KW 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
1043 | 080508003001 | 三相UPS 30kVA(60min)（含电池32块,电池柜2个） |  | 1.名称:三相UPS 30kVA(60min)（含电池32块,电池柜2个） 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
1044 | 080508003002 | 三相UPS 50kVA(30min)（含电池32块,电池柜2个） |  | 1.名称:三相UPS 50kVA(30min)（含电池32块,电池柜2个） 2.规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
1045 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆WDZA-YJY-3x50+2x25 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10
1046 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32
1047 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆WDZA-YJY-B2,d1,t1-3x25+2x16 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10
1048 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆WDZA-YJY-B2,d1-t1-5x10 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35
1049 | 030409003001 | 电力电缆头 70mm2以下 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 6
1050 | 030409003002 | 电力电缆头 35mm2以下 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
1051 | 030409003004 | 电力电缆头 16mm2以下 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 4
1052 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆WDZB-YJY-B1,d1-t1-5x10 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 400
1053 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆WDZA-YJY-3x2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100
1054 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆WDZB-YJV-B1,d1-t1-3x2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100
1055 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-B2,d1,t1 3.规格:6 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1055
1056 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-B2,d1,t1 3.规格:4 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 136
1057 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-B2,d1,t1 3.规格:2.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 900
1058 | 030412001029 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 180
1059 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 204
1060 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39
会议预约系统
1030 | 030501019011 | 会议预约系统服务器 |  | 1.名称:会议预约系统服务器 2.包括不仅限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1031 | 030501015004 | 24口非POE接入层交换机 |  | 1.名称:24口非POE接入层交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1032 | 030505007001 | 会议信息自助服务终端 |  | 1.名称:会议信息自助服务终端 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
1033 | 030502003005 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 300
1034 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 90
1035 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9
1036 | 030502017005 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 3
信息发布系统
1024 | 030501019012 | 信息发布系统服务器 |  | 1.名称:信息发布系统服务器 2.包括不仅限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1025 | 030505007002 | 网络一体机 |  | 1.名称:网络一体机 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 18
1026 | 030502003006 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 990
1027 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 270
1028 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27
1029 | 030502017006 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 18
20人、50人会议室会议系统
994 | 030501019013 | 管理电脑 |  | 1.名称:管理电脑 2.安装及授权㩐 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
995 | 030501005004 | 设备机柜 |  | 1.名称:设备机柜 2.规格:详图纸 3.包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
996 | 030505007003 | 拼接处理器 |  | 1.名称:拼接处理器 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
997 | 030505007005 | 视频会议终端 |  | 1.名称:视频会议终端 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
998 | 030505007004 | LED发送盒 |  | 1.名称:LED发送盒 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
999 | 030506010005 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:高清会议摄像机 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
1000 | 030505007006 | LED显示屏 |  | 1.名称:LED显示屏 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1001 | 030506011001 | 86寸多功能一体机 |  | 1.名称:86寸多功能一体机 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1002 | 030502010004 | 多媒体地插 |  | 1.名称:多媒体地插 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1003 | 030505007007 | 电源时序器 |  | 1.名称:电源时序器 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1004 | 030505007008 | 代表单元 |  | 1.名称:代表单元 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 22
1005 | 030505007009 | 主席单元 |  | 1.名称:主席单元 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1006 | 030505007010 | 数字会讨主机 |  | 1.名称:数字会讨主机 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1007 | 030505007011 | 反馈抑制器 |  | 1.名称:反馈抑制器 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1008 | 030505007012 | 无线麦克风 |  | 1.名称:一拖二手持无线麦克风 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1009 | 030505007013 | 调音台 |  | 1.名称:12路调音台 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
1010 | 030505007014 | 音频矩阵 |  | 1.名称:8*8音频矩阵 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1011 | 030505007034 | 音频矩阵 |  | 1.名称:4*4音频矩阵 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1012 | 030505007015 | 400W专业功放 |  | 1.名称:400W专业功放 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1013 | 030505007035 | 300W专业功放 |  | 1.名称:300W专业功放 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1014 | 030505007016 | 300W全频音箱 |  | 1.名称:300W全频音箱 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1015 | 030505007036 | 200W全频音箱 |  | 1.名称:200W全频音箱 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1016 | 030502003007 | 音频信号线 |  | 1.名称:音频信号线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 300
1017 | 030502003008 | HDMI线 |  | 1.名称:HDMI线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 120
1018 | 030502003009 | DVI线 |  | 1.名称:DVI线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 80
1019 | 030502003010 | 连接线SC-5010LH |  | 1.名称:连接线SC-5010LH 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 60
1020 | 030502003011 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 90
1021 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 325
1022 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33
1023 | 030502017007 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 4
200人多功能厅会议系统
964 | 030501019014 | 管理电脑 |  | 1.名称:管理电脑 2.安装及授权㩐 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
965 | 030501005005 | 设备机柜 |  | 1.名称:设备机柜 2.规格:详图纸 3.包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
966 | 030505007017 | 拼接处理器 |  | 1.名称:拼接处理器 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
967 | 030505007018 | 视频会议终端 |  | 1.名称:视频会议终端 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
968 | 030505007019 | LED发送盒 |  | 1.名称:LED发送盒 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
969 | 030506010006 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:高清会议摄像机 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
970 | 030505007020 | LED显示屏 |  | 1.名称:LED显示屏 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
971 | 030502010005 | 多媒体地插 |  | 1.名称:多媒体地插 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
972 | 030505007021 | 电源时序器 |  | 1.名称:电源时序器 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
973 | 030505007022 | 代表单元 |  | 1.名称:代表单元 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 8
974 | 030505007023 | 主席单元 |  | 1.名称:主席单元 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
975 | 030505007024 | 数字会讨主机 |  | 1.名称:数字会讨主机 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
976 | 030505007025 | 反馈抑制器 |  | 1.名称:反馈抑制器 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
977 | 030505007026 | 无线麦克风 |  | 1.名称:一拖二手持无线麦克风 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
978 | 030505007033 | 无线麦克风 |  | 1.名称:一拖二头戴无线麦克风 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
979 | 030505007032 | 无线放大器 |  | 1.名称:无线放大器 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
980 | 030505007027 | 调音台 |  | 1.名称:12路调音台 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
981 | 030505007028 | 音频矩阵 |  | 1.名称:8*8音频矩阵 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
982 | 030505007029 | 600W专业功放 |  | 1.名称:600W专业功放 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
983 | 030505007030 | 350W全频音箱 |  | 1.名称:350W全频音箱 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
984 | 030505007031 | 无线信号基站 |  | 1.名称:无线信号基站 2.规格、型号:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
985 | 030502003012 | 音频信号线 |  | 1.名称:音频信号线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 600
986 | 030502003013 | HDMI线 |  | 1.名称:HDMI线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 240
987 | 030502003014 | DVI线 |  | 1.名称:DVI线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 160
988 | 030502003015 | 连接线SC-5010LH |  | 1.名称:连接线SC-5010LH 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 120
989 | 030502003017 | 天线延长线 |  | 1.名称:天线延长线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 120
990 | 030502003016 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 180
991 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 750
992 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 75
993 | 030502017008 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 2
线槽桥架
959 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR200*100 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m | 435
960 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR100*100 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m | 10
961 | 030412002006 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR200*150 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m | 147
962 | 031301005003 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 391.26
963 | 031201003005 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 391.26
安装费用
957 | 031401001014 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
958 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
地上工程-给排水工程
整个项目
给水系统
1153 | 031001006011 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.05
1154 | 031001006003 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.65
1155 | 031001006004 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 235.51
1156 | 031001006005 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.59
1157 | 031001006006 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.1
1158 | 031001006008 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 103.37
1159 | 031001006009 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.5
1160 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 174.18
1161 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 94.64
1162 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.14
1163 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1164 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:水力浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1165 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 21
1166 | 031002004001 | 减压器 |  | 1.类型:减压阀组 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 8
1167 | 030603002001 | 调节阀 |  | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN50 3.其他:包括电浮球开关、信号线及其附配件 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1168 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN65 3.附件配置:1个闸阀，1个止回阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
1169 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.附件配置:1个截止阀，1个减压阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 3
1170 | 031002011003 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.附件配置:1个截止阀，1个Y型过滤器 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
1171 | 031002011004 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.附件配置:1个截止阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 7
1172 | 031002011005 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN40 3.附件配置:1个截止阀，1个减压阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 4
1173 | 031002011006 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN40 3.附件配置:1个截止阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
1174 | 031002011007 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN20 3.附件配置:1个截止阀，1个止回阀，1个减压阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
1175 | 031002011008 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN20 3.附件配置:1个截止阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5
1176 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65~DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1177 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50及以下 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1178 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚套管 2.规格:DN80 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
1179 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:刚套管 2.规格:DN65 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
1180 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:刚套管 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1181 | 031301005006 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 153.657
1216 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1221 | 03B001 | 高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 项 | 1
1226 | 03B006 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
污废水排水系统
1182 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.11
1183 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 622.09
1184 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.3
1185 | 031003014001 | 透气帽 |  | 1.类型:透气帽 2.材质:塑料 3.规格:DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1186 | 031003014002 | 透气帽 |  | 1.类型:透气帽 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
1187 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:可开启式密封地漏 2.材质:金属 3.规格:DN75 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
1188 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:金属 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1189 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称:刚套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 86
1190 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1191 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 31
1192 | 031301005007 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 153.657
1217 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1222 | 03B002 | 高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 项 | 1
1227 | 03B007 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
雨水排水系统
1145 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC雨水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 56.85
1146 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC雨水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 342.36
1147 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87型雨水斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17
1148 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称:刚套管 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
1149 | 031301003010 | 套管 |  | 1.名称:刚套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 47
1150 | 031301003011 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
1151 | 031301003012 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
1152 | 031301005008 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 119.7
1218 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1223 | 03B003 | 高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 项 | 1
1228 | 03B008 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
冷凝水排水系统
1139 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 197.8
1140 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 24
1141 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.类型:漏斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
1142 | 031301003013 | 套管 |  | 1.名称:刚套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 28
1143 | 031301003014 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
1144 | 031301005009 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 110.32
1219 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1224 | 03B004 | 高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 项 | 1
1229 | 03B009 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
卫生间
1193 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:感应式冲洗阀蹲便器 2.材质:陶瓷 3.其他:包括附配件 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 36
1194 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.类型:坐便器 2.材质:陶瓷 3.其他:包括附配件 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
1195 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:感应式小便器 2.材质:陶瓷 3.其他:包括附配件 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 12
1196 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.名称：台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:感应式 4.包附件 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 20
1197 | 031005013001 | 小厨宝 |  | 1.名称:小厨宝 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 8
1198 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1199 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1200 | 031003014009 | 给、排水附件 |  | 1.类型:水龙头 2.材质:不锈钢 3.规格:DN15 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1201 | 031003014007 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:金属 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
1202 | 031003014008 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:金属 3.规格:DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1203 | 031003014010 | 给、排水附件 |  | 1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
1204 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 24.22
1205 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.09
1206 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.7
1207 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 71.01
1208 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.59
1209 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35.89
1210 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR热水管(耐温型),S3.2系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.11
1211 | 031001008018 | 塑料管 |  | 1.材质:PPR热水管(耐温型),S3.2系列 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10.01
1212 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 158.11
1213 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.6
1214 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 74.38
1215 | 031301005010 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 165.508
1220 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1225 | 03B005 | 高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 项 | 1
1230 | 03B010 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
地上工程-电气工程
整个项目
配电箱
1231 | 030412005002 | T接箱 |  | 1.名称:T接箱 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 47
1232 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱1AT-DF 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1233 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ALZ1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1234 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2ALZ1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1235 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-3ALZ1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1236 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-4ALZ1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1237 | 030402011019 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-5ALZ1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1238 | 030402011020 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-7ALZ1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1239 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1APK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1240 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2APK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1241 | 030402011023 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-3APK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1242 | 030402011024 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-4APK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1243 | 030402011025 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-5APK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1244 | 030402011026 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-6APK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1245 | 030402011027 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-7APK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1246 | 030402011028 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2APkt1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1247 | 030402011029 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-ACxf1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1248 | 030402011030 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-ACxf2 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1249 | 030402011031 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2APD 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1250 | 030402011032 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2ACsh1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1251 | 030402011033 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2ACsh2 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1252 | 030402011034 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2ACsh3 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1253 | 030402011035 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2APdakt 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1254 | 030402011036 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-3ACsh1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1255 | 030402011037 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-5ACsh1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1256 | 030402011038 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2ACsh1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1257 | 030402011039 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-6ACsh1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1258 | 030402011040 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ATXF 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1259 | 030402011041 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2ATXF 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1260 | 030402011042 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-3ATXF 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1261 | 030402011043 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-4ATXF 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1262 | 030402011044 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-RATXF 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1263 | 030402011045 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2APExf1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1264 | 030402011046 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱1ALBZ1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1265 | 030402011047 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱1ALZ-YLFG 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1266 | 030402011048 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱1AP-RF 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1267 | 030402011050 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ALdgn 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1268 | 030402011051 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ALdt 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1269 | 030402011052 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ALzt 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1270 | 030402011053 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ALhy 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1271 | 030402011054 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1AL1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1272 | 030402011055 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1AL2、BG-3AL1、BG-4AL1、BG-5AL1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1273 | 030402011056 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-ALws 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1274 | 030402011057 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2AL1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1275 | 030402011058 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2AL2、BG-4AL6、BG-4AL7、BG-5AL6、BG-5AL7 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
1276 | 030402011059 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2ALtsg 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1277 | 030402011060 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-3AL2、BG-3AL4、BG-4AL2、BG-4AL3、BG-4AL4、BG-4AL5、BG-5AL2、BG-5AL3、BG-5AL4、BG-5AL5 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 10
1278 | 030402011061 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-3AL3 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1279 | 030402011062 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-ALcs 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1280 | 030402011063 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ALBgg 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1281 | 030402011065 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-3ALBgg 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1282 | 030402011067 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱SY-1ALBgg 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1283 | 030402011068 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AL1a 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1284 | 030402011069 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AL1b 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1285 | 030402011070 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱B1AL2 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1286 | 030402011071 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-RATDT1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1287 | 030402011072 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-RATDT2 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1288 | 030402011073 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-2ATSJ 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1289 | 030402011074 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-RALfg 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1290 | 030402011075 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ALyl 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1291 | 030402011076 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱BG-1ALyl 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1292 | 030402011011 | A型应急照明集中电源装置 |  | 1.名称:A型应急照明集中电源装置 2.规格:详图纸 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1293 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1408 | 03B002 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
桥架
1294 | 030412003024 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT100*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 31.63
1295 | 030412003019 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT200*150-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 48.64
1296 | 030412003023 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT300*150-2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 31.17
1297 | 030412003005 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT600*200-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 56.95
1298 | 030412003011 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT100*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.47
1299 | 030412003018 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT150*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.05
1300 | 030412003012 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT200*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 209.96
1301 | 030412003022 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT200*200-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.11
1302 | 030412003013 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT300*100-2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 117.09
1303 | 030412003020 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT300*150-2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.72
1304 | 030412003010 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT400*150-2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 8.34
1305 | 030412003021 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT500*150-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 41.9
1306 | 030412003014 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT500*200-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.7
1307 | 030412003006 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT600*200-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 23.75
1308 | 030412003016 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT800*200-3mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 110
1309 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 1808.13
1310 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 1808.13
1311 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1409 | 03B003 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
1414 | 03B008 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
动力系统
1312 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-RYS 2x1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35.545
1313 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZCn-RYS 2x1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3
1314 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZCN-RYJS 2x1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15
1315 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 857.71
1316 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 418.54
1317 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 255.78
1318 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-6 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1034.62
1319 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-16 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1106.18
1320 | 030412001014 | 配管 JDG20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 369.98
1321 | 030412001002 | 配管 JDG25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 118.85
1322 | 030412001016 | 配管 JDG32 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 347.82
1323 | 030412001017 | 配管 JDG40 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 280.16
1324 | 030412001005 | 配管 SC50 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.02
1325 | 030412001006 | 配管 SC65 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC65 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 125.54
1326 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1.4
1327 | 030409001040 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-3*150+2*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 247.5
1328 | 030409001041 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-3*70+2*35 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 411.51
1329 | 030409001043 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-3*50+2*25 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 55.45
1330 | 030409001042 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-5*10 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 15.07
1331 | 030409001044 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-5*4 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 59.48
1332 | 030409003011 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-3*150+2*70 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
1333 | 030409003012 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-3*70+2*35 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
1334 | 030409003015 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-3*50+2*25 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
1335 | 030409003014 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-5*10 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
1336 | 030409003016 | 电力电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-5*4 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
1337 | 030409001028 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-3*25+2*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 50.62
1338 | 030409001031 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-4x16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 22.77
1339 | 030409001045 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-4x10 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 3.5
1340 | 030409001034 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-4x6 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 10.39
1341 | 030409001046 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*240+2*120 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 284.24
1342 | 030409001047 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*240+1*120 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 56.37
1343 | 030409001048 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*185+2*95 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 105.34
1344 | 030409001049 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*185+1*95 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 140.25
1345 | 030409001050 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*150+1*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 211.32
1346 | 030409001051 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*120+1*70 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 84.49
1347 | 030409001052 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*95+1*50 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 72.06
1348 | 030409001053 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*70+2*3 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 94.55
1349 | 030409001054 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*70+1*35 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 333.36
1350 | 030409001055 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*50+1*25 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 168.85
1351 | 030409001056 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*35+1*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 102.25
1352 | 030409001057 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*25+1*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 224.88
1353 | 030409001058 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 674.86
1354 | 030409001064 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*10 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 92.73
1355 | 030409001059 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*6 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 1131.24
1356 | 030409001060 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*4 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 379.38
1357 | 030409001061 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*2.5 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 141.09
1358 | 030409001063 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*2.5 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 241.4
1359 | 030409003017 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 6
1360 | 030409003018 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 6
1361 | 030409003019 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 6
1362 | 030409003020 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 10
1363 | 030409003021 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 16
1364 | 030409003022 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 3.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 30
1365 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1410 | 03B004 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
照明系统
1366 | 030413003001 | 壁装单管LED灯16W |  | 1.名称:壁装单管LED灯 2.规格:16W LED ≥1440LM 3.安装方式：壁装 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 69
1367 | 030413003002 | 壁装单管LED灯18W |  | 1.名称:壁装单管LED灯 2.规格:18W LED ≥1440LM 3.安装方式：壁装 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 15
1368 | 030413003003 | 单管LED灯16W |  | 1.名称:单管LED灯 2.规格:16W LED ≥1440LM 3.安装方式：吸顶 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 18
1369 | 030413003004 | 防水、防尘型单管LED灯16W |  | 1.名称:防水、防尘型单管LED灯 2.规格:16W LED ≥1440LM 3.安装方式：壁装 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
1370 | 030413001001 | 红外+光控吸顶灯12W |  | 1.名称:红外+光控吸顶灯 2.规格:12W 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 47
1371 | 030413001002 | 井道安全照明灯具18W |  | 1.名称:井道安全照明灯具 2.规格:18W 节能灯 ≥2240LM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
1372 | 030413003005 | 双管LED灯2x16W |  | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2x16W 3.安装方式：吸顶 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
1373 | 030413013001 | 单联面板开关 |  | 1.名称:单联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 13
1374 | 030413013002 | 单联双控面板开关 |  | 1.名称:单联双控面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
1375 | 030413013004 | 双联面板开关 |  | 1.名称:双联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 44
1376 | 030413013003 | 三联面板开关 |  | 1.名称:三联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
1377 | 030413014001 | 单相二三孔插座(10A) |  | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 30
1378 | 030413014004 | 防水单相二三孔插座(10A) |  | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
1379 | 030413014002 | 单相二三孔插座(机房安装) |  | 1.名称:单相二三孔插座(机房安装) 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 49
1380 | 030413014003 | 单相三极空调安全型插座(16A) |  | 1.名称:单相三极空调安全型插座 2.规格:AC250V,16A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
1381 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 767.65
1382 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6421.79
1383 | 030412001015 | 配管 JDG20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2090.18
1384 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1411 | 03B005 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
应急照明系统
1385 | 030413002001 | 安全出口标志灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 17
1386 | 030413002002 | 壁装室外防水型应急照明灯 |  | 1.名称:壁装室外防水型应急照明灯 2.规格:5W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 14
1387 | 030413002003 | 壁装应急照明灯 |  | 1.名称:壁装应急照明灯 2.规格:5W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 60
1388 | 030413002004 | 应急照明灯 |  | 1.名称:应急照明灯 2.规格:5W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 187
1389 | 030413002005 | 复合标志指示灯(显示楼层信息) |  | 1.名称:复合标志指示灯(显示楼层信息) 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 43
1390 | 030413002006 | 楼层指示标志灯 |  | 1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 25
1391 | 030413002007 | 疏散出口标志灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 34
1392 | 030413002008 | 疏散指示灯 |  | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 123
1393 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: WDZBN-RYJYSP-B1(d1,t1)-2x2.5 4.材质:多芯软导线 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4035
1394 | 030412001013 | 配管 SC25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3850.91
1395 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1412 | 03B006 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
防雷接地系统
1396 | 080708004001 | 接地端子 |  | 1.名称：总等电位端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
1397 | 080708004002 | 接地端子 |  | 1.名称：局部等电位端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 49
1398 | 030410007002 | 接地端子 |  | 1.名称：测试端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
1399 | 030410007001 | 接地端子 |  | 1.名称：接地引出端子 2.做法为用-25x4镀锌扁钢与梁面筋电焊,在离室内地面H0.3米处引出0.3米作电气接地端或人防门接地 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 60
1400 | 030410006001 | 接闪杆 |  | 1.名称：接闪杆 2.规格：热镀锌圆钢直径不小于φ20,高度500mm,装设在建筑物天面层的屋角和建筑物的尖角部位 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 10
1401 | 030410003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称：避雷引下线 2.规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 954.425
1402 | 030410005002 | 暗敷接闪带连接线 |  | 1.名称：暗敷接闪带连接线 2.规格：φ12热镀锌圆钢暗敷在隔热层内 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50
1403 | 030410004001 | 均压环 |  | 1.均压环 2.利用楼层圈梁内的两条主钢筋焊接连通,且与防雷引下线相焊接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 194.803
1404 | 030410005003 | 暗敷接闪网 |  | 1.名称：暗敷接闪网 2.材质、规格：用φ12热镀锌圆钢沿隔热层暗敷,其两端与女儿墙的接闪带相焊接 3.安装形式：暗装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 990.035
1405 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称：接地母线 2.热镀锌扁钢 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 25.75
1406 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称：接地网调试 2未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺。 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
1407 | 031401001007 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1413 | 03B007 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
地上工程-火灾自动报警工程
整个项目
火灾自动报警系统
1415 | 030904009004 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 27
1416 | 030904001005 | 感烟探测器 |  | 1.感烟探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 414
1417 | 030904001006 | 感温探测器 |  | 1.名称:感温探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 40
1418 | 030904007004 | 总线短路隔离器 |  | 1.总线短路隔离器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 34
1419 | 030904003005 | 编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 |  | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 28
1420 | 030904004007 | 声光报警器 |  | 1.声光报警器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 42
1421 | 030904008009 | 消防接线端子箱 |  | 1.名称:消防接线端子箱 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 12
1422 | 030904008010 | 金属模块箱 |  | 1.名称:金属模块箱 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 8
1423 | 030904005003 | 吸顶式扬声器 |  | 1.名称:吸顶式扬声器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 68
1424 | 030904005004 | 消防电话 |  | 1.名称:消防电话 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
1425 | 030904007005 | 输入模块 |  | 1.名称:输入模块 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 203
1426 | 030904007006 | 输出模块 |  | 1.名称:输出模块 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 75
1427 | 030904003006 | 消火栓按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 42
1428 | 030904009002 | 区域显示器 |  | 1.名称:区域显示器 2.安装方式:壁挂式 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1429 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: WDZCN-RYJS-B1,t1,d1-2x1.5 4.材质:多芯软导线 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5147.61
1430 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:10 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 839.96
1431 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1437.01
1432 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1,t1,d1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 725.05
1433 | 030412004023 | 控制线 |  | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-KYJY 4.规格:4x1.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 870.96
1434 | 030412001009 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5362.43
1435 | 030412001014 | 配管 SC25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 575.5
1436 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1474 | 03B001 | 高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) |  |  | 项 | 1
1479 | 03B006 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
电气火灾监控系统
1437 | 030904001007 | 电气火灾报警探测器 |  | 1.名称:电气火灾报警探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.底座安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
1438 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-B1,t1,d1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 338.55
1439 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 79.78
1440 | 030412004021 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1,t1,d1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39.89
1441 | 030412001010 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 261.16
1442 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1475 | 03B002 | 高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) |  |  | 项 | 1
1480 | 03B007 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
防火门监控系统
1443 | 030904008003 | 单门常闭防火门监控器 |  | 1.名称:单门常闭防火门监控器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
1444 | 030904008006 | 单门常开防火门监控器 |  | 1.名称:单门常开防火门监控器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1445 | 030904008011 | 双门常闭防火门监控器 |  | 1.名称:双门常闭防火门监控器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 15
1446 | 030904008005 | 双门常开防火门监控器 |  | 1.名称:双门常开防火门监控器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1447 | 030904008012 | 防火门门磁开关 |  | 1.名称:防火门门磁开关 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 37
1448 | 030904008008 | 电动闭门器 |  | 1.名称:电动闭门器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 9
1449 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1d1)-0.3/0.5kV 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 354.46
1450 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 708.92
1451 | 030412001011 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 345.46
1452 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1476 | 03B003 | 高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) |  |  | 项 | 1
1481 | 03B008 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
1485 | 03B012 | 高层建筑增加费_高度40m以下(建筑智能化工程) |  |  | 项 | 1
消防电源监控系统
1453 | 030904001008 | 消防电源探测器 |  | 1.名称:消防电源探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.底座安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
1454 | 030412004022 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZCN-RYJSP-B1,t1,d1 4.规格:2x1.5 5.材质:多芯软导线 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 189.15
1455 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1,t1,d1 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 378.29
1456 | 030412001012 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 137.34
1457 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1477 | 03B004 | 高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) |  |  | 项 | 1
1482 | 03B009 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
线槽、桥架
1458 | 030412003004 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT200*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 58.53
1459 | 030412003005 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT100*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 96.29
1460 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 122.47
1461 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 122.47
1462 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1483 | 03B010 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
1486 | 03B013 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
气体灭火系统
1463 | 030904009006 | 气体灭火控制器 |  | 1.名称:气体灭火控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
1464 | 030904004009 | 放气指示灯 |  | 1.名称:放气指示灯 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
1465 | 030904004011 | 放气声光报警器(带语音) |  | 1.名称:放气声光报警器(带语音) 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
1466 | 030904003007 | 紧急操作盘(手动/自动选择开关) |  | 1.名称:紧急操作盘(手动/自动选择开关) 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
1467 | 030904003004 | 手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) |  | 1.名称:手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
1468 | 030904004010 | 手/自动状态显示装置 |  | 1.名称:手/自动状态显示装置 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 27
1469 | 030904004006 | 气体灭火显示装置 |  | 1.名称:气体灭火显示装置 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
1470 | 030904004008 | 声光报警器 |  | 1.声光报警器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
1471 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: WDZCN-RYJS-B1,t1,d1-2x1.5 4.材质:多芯软导线 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1034.93
1472 | 030412001013 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 742.65
1473 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1478 | 03B005 | 高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) |  |  | 项 | 1
1484 | 03B011 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
地上工程-消防水工程
整个项目
消火栓灭火系统
1496 | 030901010001 | 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（减压稳压） |  | 1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(1800高x700宽x240厚) 3.附件材质：SN65消火栓一个,水枪1支,口径C19、25m龙带1条,消防卷盘一套 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 43
1497 | 030901010002 | 试验用消火栓箱 |  | 1.安装方式:成套安装 2.型号、规格:试验用消火栓箱(800高x650宽x240厚) 3.附件材质：SN65消火栓一个,水枪1支,口径C19、25m龙带1条,消防卷盘一套 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
1498 | 030910001001 | 手提式干粉灭火器MF/ABC5 |  | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.灭火器放置箱 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 具 | 50
1499 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
1500 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1501 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
1502 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1503 | 030601004001 | 流量开关 |  | 1.名称:流量开关 2.动作值2.0L/S 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1504 | 031002001004 | 自动排气阀DN25 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件：1个铜截止阀 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1505 | 030901002011 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.81
1506 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 114.33
1507 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 421.91
1508 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:普通钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 42
1509 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN65 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1510 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1511 | 031301005004 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 300
1512 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.消火栓系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 点 | 44
1513 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1544 | 03B001 | 高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) |  |  | 项 | 1
1546 | 03B003 | 高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 项 | 1
1549 | 03B006 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
自动喷淋灭火系统
1514 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.安装部位:喷头 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2392
1515 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:信号阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
1516 | 031002001006 | 闸阀-DN100 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1517 | 031002001007 | 止回阀-DN100 |  | 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1518 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.类型、型号:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
1519 | 030901007001 | 减压孔板 |  | 1.类型、型号:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
1520 | 030601004002 | 流量开关 |  | 1.名称:流量开关 2.动作值1.5L/S 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1521 | 030901008001 | 末端试水阀DN25 |  | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
1522 | 030901008002 | 末端试水装置 |  | 1.类型:末端试水装置DN25 2.组装形式:1个试水阀，1个压力表及压力表阀门 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
1523 | 031002001008 | 自动排气阀DN25 |  | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件：1个铜截止阀 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1524 | 031002001010 | 截止阀-DN50 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
1525 | 031003014001 | 透气帽DN100 |  | 1.类型:透气帽 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
1526 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:漏斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
1527 | 030901002003 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 455.32
1528 | 030901002004 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 176.66
1529 | 030901002005 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 182.94
1530 | 030901002006 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 89.48
1531 | 030901002007 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 321.69
1532 | 030901002008 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 359.27
1533 | 030901002009 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1098.87
1534 | 030901002010 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2556.97
1535 | 031001008001 | UPVC排水管-DN110 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 207
1536 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:普通钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 49
1537 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:普通钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
1538 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
1539 | 031301005005 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 5341.49
1540 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.自动喷淋灭火系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 点 | 7
1541 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1545 | 03B002 | 高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) |  |  | 项 | 1
1547 | 03B004 | 高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 项 | 1
1550 | 03B007 | 高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  |  | 项 | 1
消防水箱
1542 | 031005016001 | 水箱 |  | 1.类型:消防水箱（含附件） 2.材质:304不锈钢 3.有效容积:18m³ 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
1543 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1548 | 03B005 | 高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) |  |  | 项 | 1
柜式七氟丙烷灭火系统
1487 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ70L/2.5 3.每瓶药剂量68Kg 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
1488 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.每瓶药剂量124Kg 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
1489 | 030902010004 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ120L-2/2.5 3.每瓶药剂量124Kg 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
1490 | 030902010003 | 无管网气体灭火装置 |  | 1.类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ150L/2.5 3.每瓶药剂量162Kg 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
1491 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1.试验容器规格:70L 2.气体灭火系统装置调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 点 | 1
1492 | 030909002002 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1.试验容器规格:100L-150L 2.气体灭火系统装置调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 点 | 5
1493 | 030703007001 | 泄压口 |  | 1.名称:泄压口 2.规格:0.12㎡ 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1494 | 030703007002 | 泄压口 |  | 1.名称:泄压口 2.规格:0.25㎡ 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1495 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
IG541气体灭火系统
1551 | 030902008001 | 灭火剂瓶 |  | 1.类型:90L灭火剂瓶 2.规格、压力等级:90L，20MPa 3.气体:混合气体 4.附配件:内置稳压容器阀、压力表、高压软管、液体单向阀等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
1552 | 030902008002 | 驱动瓶 |  | 1.类型:驱动瓶 2.规格、压力等级:7L 3.气体:N2 4.附配件:电磁阀、低泄高封阀等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
1553 | 030902007001 | 气体喷头 |  | 1.类型:气体喷头 2.规格:DN50 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1554 | 030902007002 | 气体喷头 |  | 1.类型:气体喷头 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1555 | 030902007003 | 气体喷头 |  | 1.类型:气体喷头 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
1556 | 030902007004 | 气体喷头 |  | 1.类型:气体喷头 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
1557 | 030902006001 | 选择阀 |  | 1.类型:选择阀 2.规格:DN50 3.附配件:气体单向阀、信号反馈装置等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1558 | 030902006002 | 选择阀 |  | 1.类型:选择阀 2.规格:DN40 3.附配件:气体单向阀、信号反馈装置等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1559 | 030902006003 | 选择阀 |  | 1.类型:选择阀 2.规格:DN32 3.附配件:气体单向阀、信号反馈装置等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1560 | 031002001012 | 低泄高封阀 |  | 1.类型:低泄高封阀 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1561 | 030807005001 | 安全阀 |  | 1.类型:安全阀 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
1562 | 030902001005 | 集流管 |  | 1.类型:集流管 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
1563 | 030902001001 | 无缝钢管 |  | 1.名称及规格：无缝钢管 2.规格:DN50*5.5 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 83.48
1564 | 030902001002 | 无缝钢管 |  | 1.名称及规格：无缝钢管 2.规格:DN40*5.0 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 85.07
1565 | 030902001003 | 无缝钢管 |  | 1.名称及规格：无缝钢管 2.规格:DN32*5.0 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 185.84
1566 | 030902001004 | 无缝钢管 |  | 1.名称及规格：无缝钢管 2.规格:DN25*4.5 3.连接方式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 8.87
1567 | 030703007003 | 泄压口 |  | 1.名称:泄压口 2.规格:0.12㎡ 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
1568 | 030909002003 | 气体灭火系统装置调试 |  | 1.系统形式:气体灭火系统装置调试 2.试验容器容积：90L 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 点 | 7
1569 | 031301005003 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 197.39
电梯工程
整个项目
1570 | 030107001001 | 交流电梯 |  | 1.名称:载货电梯DT1 2.层数:7层 3.额定载重量:2500kg 4.提升高度、速度:1m/s 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 部 | 1
1571 | 030107001002 | 交流电梯 |  | 1.名称:乘客电梯DT2、DT3 2.层数:8层 3.额定载重量:1050kg 4.提升高度、速度:1.6m/s 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 部 | 2
1572 | 030107001003 | 交流电梯 |  | 1.名称:乘客电梯DT4 2.层数:8层 3.额定载重量:1050kg 4.提升高度、速度:1.6m/s 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 部 | 1
1573 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
1574 | 03B001 | 高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) |  |  | 项 | 1
实验室工程
实验室工程-装修工程
整个项目
三层
砌块砖隔墙部分
1697 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 11.06
1698 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.58
1699 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.15
1700 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.01
1701 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 HRB300 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.08
1702 | 010503005001 | 墙面批荡找平 |  | 1.墙面批荡找平 2.15厚湿拌抹灰砂浆M10、8厚1:1聚合物水泥砂浆 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 5.综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 82.27
1703 | 010503005002 | 满刮腻子 |  | 1.名称：满刮腻子 2.满刮腻子两遍 3.综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 4.综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 82.27
1704 | 010503005003 | 白色无机涂料 |  | 1.名称：白色无机涂料 2.刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 82.27
楼地面装饰工程
1719 | 010904002001 | 地面防水 |  | 1、名称:聚氨酯防水涂膜 2.防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 95.26
1720 | 011102003001 | 块料楼地面（CT-01） |  | 1.名称：CT-01灰色大理石瓷砖波打线 2.8~10厚灰色大理石瓷砖波打线,200*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 19
1721 | 011102003002 | 块料楼地面（CT-02） |  | 1.名称：CT-02云朵拉灰大理石瓷砖 2.8~10厚云朵拉灰大理石瓷砖,800*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 80.32
1722 | 011102003003 | 块料楼地面（CT-03） |  | 1.名称：CT-03白色仿大理石瓷砖 2.8~10厚白色仿大理石瓷砖,800*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 369.99
1723 | 011103001001 | 橡塑板楼地面（CP-01） |  | 1.名称：CP-01地毯PCV地胶 2.2mm厚PVC地胶 3.3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4.专用PVC地板粘合剂 5.界面处理剂 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 73.26
1724 | 011101003002 | 自流平楼地面（PT-02） |  | 1.名称：PT-02环氧地坪漆 2.2mm厚环氧树脂地坪漆 3.3mm自流平、45mm厚水泥砂浆找平层 4.界面处理剂 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 54.28
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1714 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 |  | 1、名称:聚氨酯防水涂膜 2.防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 138.24
1715 | 011207001001 | 耐火医疗洁净板彩钢板（单面饰面板） |  | 1.名称:耐火医疗洁净板彩钢板（一面彩钢喷涂板+一面医疗洁净板） 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,其中耐火医疗洁净板厚=4.5mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 300
1716 | 011207001002 | 耐火医疗洁净板隔断 |  | 1.名称:耐火医疗洁净板（单面医疗洁净板） 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,其中耐火医疗洁净板厚=4.5mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 300
1717 | 011207001003 | 玻镁彩钢板内墙 |  | 1.名称:手工玻镁彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 219.38
1718 | 011207001019 | 玻镁彩钢板内墙 |  | 1.名称:手工玻镁岩棉彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 446.6
天棚工程
1705 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：硅酸钙板顶棚 2.9mm阻燃夹板+8mm硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢，孔眼用耐水腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件,三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑灯槽 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 101.72
1706 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：MT-01轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.1200*600*0.8mm铝扣板 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件,三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑灯槽 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 248.46
1707 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板、9mm防火阻燃板打底、30*30防火阻燃方木固定 2.综合考虑压条、收边线及护角条 3.综合考虑灯槽 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.6
1708 | 011403001001 | 天棚涂料（PT-01） |  | 1.名称：PT-01 2.刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3.满刮腻子三遍 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 50.2
1709 | 011302001003 | 玻镁彩钢板吊顶 |  | 1.名称:手工玻镁彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 75.42
1710 | 011502001001 | 检修口（洁净区） |  | 1.规格：600*600mm 2.材质：手工玻镁彩钢板，50mm厚 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
1711 | 030105001001 | 磁吸轨道条 |  | 1.嵌入式轨道 2.材料规格：铝材；壁厚2.5mm 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 37.37
1712 | 011502008001 | 不锈钢装饰条 |  | 1.规格：L*20*20*1.0mm 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 99.5
1713 | 011302001015 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：铝扣板 2.白色铝扣板，600*600，与专用龙骨固定 3.现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200,φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，T型轻钢主龙骨，规格Q100,双向间距：1200*1200；C型轻钢次龙骨，规格Q50双向间距600*600 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 134.17
门窗部分
1692 | 010802004001 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.3
1693 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:成品钢制门 2.门扇：50钢制成品门,带门框,双层圆角观察窗400*600,内填充阻燃芯材 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 60.9
1694 | 010805004001 | 全玻自由门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:定制成品设备安全门 2.门扇：12mm钢化玻璃 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.2
1695 | 010807003001 | 成品洁净透视窗 |  | 1.名称：成品洁净透视窗 2.双层5mm中空钢化玻璃成品固定窗连窗框制作安装 3.拼接线缝处理 4.夹胶厚度:按设计图纸及规范 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.94
1696 | 010810001001 | 卷帘 |  | 1.规格：（窗长+300)*2.3mm 2.材质铝合金上轨，涤纶卷帘，手动拉珠升降 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 18.17
四层
砌块砖隔墙部分
1663 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 23.07
1664 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.43
1665 | 010502023002 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.21
1666 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.02
1667 | 010506010007 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 HRB300 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.12
1668 | 010503005004 | 墙面批荡找平 |  | 1.墙面批荡找平 2.15厚湿拌抹灰砂浆M10、8厚1:1聚合物水泥砂浆 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 5.综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 74.88
1669 | 010503005005 | 满刮腻子 |  | 1.名称：满刮腻子 2.满刮腻子两遍 3.综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 4.综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 74.88
1670 | 010503005006 | 白色无机涂料 |  | 1.名称：白色无机涂料 2.刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 74.88
楼地面装饰工程
1621 | 010904002003 | 地面防水 |  | 1、名称:聚氨酯防水涂膜 2.防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 46.59
1671 | 011102003004 | 块料楼地面（CT-01） |  | 1.名称：CT-01灰色大理石瓷砖波打线 2.8~10厚灰色大理石瓷砖波打线,200*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.75
1672 | 011102003005 | 块料楼地面（CT-02） |  | 1.名称：CT-02云朵拉灰大理石瓷砖 2.8~10厚云朵拉灰大理石瓷砖,800*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1
1673 | 011102003006 | 块料楼地面（CT-03） |  | 1.名称：CT-03白色仿大理石瓷砖 2.8~10厚白色仿大理石瓷砖,800*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 75.25
1674 | 011101003004 | 自流平楼地面（PT-02） |  | 1.名称：PT-02环氧地坪漆 2.2mm厚环氧树脂地坪漆 3.3mm自流平、45mm厚水泥砂浆找平层 4.界面处理剂 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.44
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1675 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 |  | 1、名称:聚氨酯防水涂膜 2.防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 73.62
1676 | 011207001006 | 玻镁彩钢板内墙 |  | 1.名称:手工玻镁彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 191.01
1677 | 011207001020 | 玻镁彩钢板内墙 |  | 1.名称:手工玻镁岩棉彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 396.78
1678 | 011207001021 | 轻钢龙骨填充隔音棉 |  | 1.名称:轻钢龙骨填充隔音棉 2.材料规格、尺寸:25轻钢龙骨填充隔音棉 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 25.26
天棚工程
1679 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：硅酸钙板顶棚 2.9mm阻燃夹板+8mm硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢，孔眼用耐水腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件,三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑灯槽 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 99.38
1680 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：MT-01轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.1200*600*0.8mm铝扣板 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件,三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑灯槽 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 418.42
1681 | 010810002002 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板、9mm防火阻燃板打底、30*30防火阻燃方木固定 2.综合考虑压条、收边线及护角条 3.综合考虑灯槽 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.76
1682 | 011403001002 | 天棚涂料（PT-01） |  | 1.名称：PT-01 2.刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3.满刮腻子三遍 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.53
1683 | 011502001002 | 检修口（洁净区） |  | 1.规格：600*600mm 2.材质：手工玻镁彩钢板，50mm厚 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
1684 | 030105001002 | 磁吸轨道条 |  | 1.嵌入式轨道 2.材料规格：铝材；壁厚2.5mm 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 139.67
1685 | 011502008001 | 不锈钢装饰条 |  | 1.规格：L*20*20*1.0mm 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 100.48
门窗部分
1686 | 010802004002 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.15
1687 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:钢制防火防爆门(丙级) 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.1
1688 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:成品钢制门 2.门扇：50钢制成品门,带门框,双层圆角观察窗400*600,内填充阻燃芯材 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 42
1689 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:推拉门 2.门扇：吊推拉门,铝合金门框,12mm钢化玻璃门 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.3
1690 | 010807003002 | 成品洁净透视窗 |  | 1.名称：成品洁净透视窗 2.双层5mm中空钢化玻璃成品固定窗连窗框制作安装 3.拼接线缝处理 4.夹胶厚度:按设计图纸及规范 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 40.21
1691 | 010810001002 | 卷帘 |  | 1.规格：（窗长+300)*2.3mm 2.材质铝合金上轨，涤纶卷帘，手动拉珠升降 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 46.14
五层
砌块砖隔墙部分
1623 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 17.98
1624 | 010502021003 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.65
1625 | 010502023003 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.2
1626 | 010506010008 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.02
1627 | 010506010010 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 HRB300 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.08
1628 | 010503005007 | 墙面批荡找平 |  | 1.墙面批荡找平 2.15厚湿拌抹灰砂浆M10、8厚1:1聚合物水泥砂浆 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 5.综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 149.68
1629 | 010503005008 | 满刮腻子 |  | 1.名称：满刮腻子 2.满刮腻子两遍 3.综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 4.综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 149.68
1630 | 010503005009 | 白色无机涂料 |  | 1.名称：白色无机涂料 2.刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 149.68
楼地面装饰工程
1622 | 010904002002 | 地面防水 |  | 1、名称:聚氨酯防水涂膜 2.防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 202.85
1631 | 011102003007 | 块料楼地面（CT-01） |  | 1.名称：CT-01灰色大理石瓷砖波打线 2.8~10厚灰色大理石瓷砖波打线,200*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 22.32
1632 | 011102003008 | 块料楼地面（CT-02） |  | 1.名称：CT-02云朵拉灰大理石瓷砖 2.8~10厚云朵拉灰大理石瓷砖,800*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 85.62
1633 | 011102003009 | 块料楼地面（CT-03） |  | 1.名称：CT-03白色仿大理石瓷砖 2.8~10厚白色仿大理石瓷砖,800*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 384.4
1634 | 011103001003 | 橡塑板楼地面（CP-01） |  | 1.名称：CP-01地毯PCV地胶 2.2mm厚PVC地胶 3.3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4.专用PVC地板粘合剂 5.界面处理剂 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 38.27
1635 | 011101003005 | 自流平楼地面（PT-02） |  | 1.名称：PT-02环氧地坪漆 2.2mm厚环氧树脂地坪漆 3.3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4.界面处理剂 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11
1636 | 011101005001 | 冷库板地板 |  | 1.名称:保温隔离板 2.材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3.聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4.面板拼接有凸舌和凹槽 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 43.65
1637 | 011101005002 | 冷库板地面防滑铝板 |  | 1.名称:冷库板地面防滑铝板防滑铝板 2.材料规格、尺寸:2mm厚 3.防滑纹路 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 43.65
1638 | 011001005001 | 保温棉 |  | 1.名称:50mm厚橡塑保温棉 2.基层铺贴 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 115.09
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1639 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 |  | 1、名称:聚氨酯防水涂膜 2.防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 267.34
1640 | 011207001009 | 玻镁彩钢板内墙 |  | 1.名称:手工玻镁彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 157.63
1641 | 011207001022 | 玻镁彩钢板内墙 |  | 1.名称:手工玻镁岩棉彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 318.58
1642 | 011207001010 | 冷库板隔墙 |  | 1.名称:聚氨酯彩钢保温隔离板 2.材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3.聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4.面板拼接有凸舌和凹槽 5.含五金辅件 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 101.21
1643 | 011207002001 | 钢化玻璃隔断(定制) |  | 1.名称： 钢化玻璃隔断(定制) 2.规格尺寸：Lmm*100mm*H2800mm 3.材质骨架及边框制作、运输安装：全刚边框结构，门边配1侧设备带（200mm宽）；及玻璃门上玻璃及框架，嵌≤15mm钢化玻璃工厂定制制作，玻璃专车及骨架散装运输、现场拼接安装； 4.嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 5.含五金辅件 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 96.46
1644 | 011207002002 | 防火玻璃隔断(定制) |  | 1.名称： 防火玻璃隔断(定制) 2.规格尺寸：Lmm*100mm*H2800mm 3.材质骨架及边框制作、运输安装：全刚边框结构，门边配1侧设备带（200mm宽）；及玻璃门上玻璃及框架，嵌≤15mmC类防火玻璃工厂定制制作，玻璃专车及骨架散装运输、现场拼接安装； 4.嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 5.含五金辅件 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 69.82
1645 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.名称： MT-09 2.规格尺寸：金属钢制面板 3.嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 4.含五金辅件 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.92
天棚工程
1646 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：硅酸钙板顶棚 2.9mm阻燃夹板+8mm硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢，孔眼用耐水腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件,三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑灯槽 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 117.48
1647 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：MT-01轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.1200*600*0.8mm铝扣板 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件,三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑灯槽 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 218.01
1648 | 010810002003 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板、9mm防火阻燃板打底、30*30防火阻燃方木固定 2.综合考虑压条、收边线及护角条 3.综合考虑灯槽 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.56
1649 | 011403001003 | 天棚涂料（PT-01） |  | 1.名称：PT-01 2.刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3.满刮腻子三遍 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 45.64
1650 | 011302001009 | 玻镁彩钢板吊顶 |  | 1.名称:手工玻镁彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 177.63
1651 | 011302001010 | 冷库板吊顶 |  | 1.名称:保温隔离板 2.材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3.聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4.面板拼接有凸舌和凹槽 5.含五金辅件 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 45.63
1652 | 011502001003 | 检修口（洁净区） |  | 1.规格：600*600mm 2.材质：手工玻镁彩钢板，50mm厚 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
1653 | 030105001003 | 磁吸轨道条 |  | 1.嵌入式轨道 2.材料规格：铝材；壁厚2.5mm 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.4
1654 | 011502008001 | 不锈钢装饰条 |  | 1.规格：L*20*20*1.0mm 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 109.48
门窗部分
1655 | 010802004004 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.15
1656 | 010802004005 | 钢质防火门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:钢制防火防爆门(丙级) 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.2
1657 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:成品钢制门 2.门扇：50钢制成品门,带门框,双层圆角观察窗400*600,内填充阻燃芯材 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 22.05
1658 | 010805004002 | 全玻自由门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃门 2.门扇：15mm厚钢化玻璃单开门 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 22.05
1659 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:推拉门 2.门扇：吊推拉门,铝合金门框,12mm钢化玻璃门 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.1
1660 | 010802001005 | 冷库保温门 |  | 1.门代号M-09:冷库保温门。 2.材质：定制成品双面不锈钢板,内衬聚氨脂磁性库子母门，凸掩门。 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.56
1661 | 010807003003 | 成品洁净透视窗 |  | 1.名称：成品洁净透视窗 2.双层5mm中空钢化玻璃成品固定窗连窗框制作安装 3.拼接线缝处理 4.夹胶厚度:按设计图纸及规范 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 30
1662 | 010810001003 | 卷帘 |  | 1.规格：（窗长+300)*2.3mm 2.材质铝合金上轨，涤纶卷帘，手动拉珠升降 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 34.18
六层
砌块砖隔墙部分
1575 | 010402001004 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 9.67
1576 | 010502021004 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.43
1577 | 010502023004 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.07
1578 | 010506010011 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.01
1579 | 010506010013 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 HRB300 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.05
1580 | 010503005010 | 墙面批荡找平 |  | 1.墙面批荡找平 2.15厚湿拌抹灰砂浆M10、8厚1:1聚合物水泥砂浆 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 5.综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 96.04
1581 | 010503005011 | 满刮腻子 |  | 1.名称：满刮腻子 2.满刮腻子两遍 3.综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 4.综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 96.04
1582 | 010503005012 | 白色无机涂料 |  | 1.名称：白色无机涂料 2.刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 96.04
楼地面装饰工程
1583 | 010904002004 | 地面防水 |  | 1、名称:聚氨酯防水涂膜 2.防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 243.56
1584 | 011102003010 | 块料楼地面（CT-01） |  | 1.名称：CT-01灰色大理石瓷砖波打线 2.8~10厚灰色大理石瓷砖波打线,200*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 39.5
1585 | 011102003011 | 块料楼地面（CT-02） |  | 1.名称：CT-02云朵拉灰大理石瓷砖 2.8~10厚云朵拉灰大理石瓷砖,800*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 159.65
1586 | 011102003012 | 块料楼地面（CT-03） |  | 1.名称：CT-03白色仿大理石瓷砖 2.8~10厚白色仿大理石瓷砖,800*800 3.10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 742.55
1587 | 011103001004 | 橡塑板楼地面（CP-01） |  | 1.名称：CP-01地毯PCV地胶 2.2mm厚PVC地胶 3.3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4.专用PVC地板粘合剂 5.界面处理剂 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 67.85
1588 | 011101003007 | 自流平楼地面（PT-02） |  | 1.名称：PT-02环氧地坪漆 2.2mm厚环氧树脂地坪漆 3.3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4.界面处理剂 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 56.49
1589 | 011101005003 | 冷库板地板 |  | 1.名称:保温隔离板 2.材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3.聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4.面板拼接有凸舌和凹槽 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 30.77
1590 | 011101005004 | 冷库板地面防滑铝板 |  | 1.名称:冷库板地面防滑铝板防滑铝板 2.材料规格、尺寸:2mm厚 3.防滑纹路 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 30.77
1591 | 011105006004 | 金属踢脚线 |  | 1.名称：MT-03 黑色拉丝不锈钢踢脚 2.满墙挂网(0.6*12.7*12.7mm钢丝网)批荡、9mm厚阻燃夹板,面封1.0mm厚(高度根据立面图)金属材质 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.25
1592 | 011001005002 | 保温棉 |  | 1.名称:50mm厚橡塑保温棉 2.基层铺贴 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 70.77
1593 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1.名称:仿黑白根大理石瓷砖-窗台石 2.基层铺贴 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.47
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1594 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 |  | 1.部位:墙2 2.防水涂膜层：1.5mm厚防水层(II型聚合物水泥防水涂料)沿墙上翻1.8M(墙地防水一体成型,刷三遍薄涂多遍遵循原则)界面剂一道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 27.4
1595 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 |  | 1、名称:聚氨酯防水涂膜 2.防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 341.19
1596 | 011203003015 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位：墙2（六层洗手间外走廊） 2.面层: 400*800*8~10mm厚白色墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 规格:详各房间部位表；颜色: 同色填缝剂擦缝 3. 5mm瓷砖专用粘结剂 4. 20厚DPM15水泥砂浆找平 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 41.37
1597 | 011207001013 | 玻镁彩钢板内墙 |  | 1.名称:手工玻镁彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 279.77
1598 | 011207001023 | 玻镁彩钢板内墙 |  | 1.名称:手工玻镁岩棉彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 650.96
1599 | 011207001014 | 冷库板隔墙 |  | 1.名称:聚氨酯彩钢保温隔离板 2.材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3.聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4.面板拼接有凸舌和凹槽 5.含五金辅件 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 71.26
1600 | 011207002003 | 钢化玻璃隔断(定制) |  | 1.名称： 钢化玻璃隔断(定制) 2.规格尺寸：Lmm*100mm*H2800mm 3.材质骨架及边框制作、运输安装：全刚边框结构，门边配1侧设备带（200mm宽）；及玻璃门上玻璃及框架，嵌≤15mm钢化玻璃工厂定制制作，玻璃专车及骨架散装运输、现场拼接安装； 4.嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 5.含五金辅件 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 250.62
1601 | 011207002004 | 防火玻璃隔断(定制) |  | 1.名称： 防火玻璃隔断(定制) 2.规格尺寸：Lmm*100mm*H2800mm 3.材质骨架及边框制作、运输安装：全刚边框结构，门边配1侧设备带（200mm宽）；及玻璃门上玻璃及框架，嵌≤15mmC类防火玻璃工厂定制制作，玻璃专车及骨架散装运输、现场拼接安装； 4.嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 5.含五金辅件 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 112.56
1602 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.名称： MT-09 2.规格尺寸：金属钢制面板 3.嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 4.含五金辅件 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.04
天棚工程
1603 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：硅酸钙板顶棚 2.9mm阻燃夹板+8mm硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢，孔眼用耐水腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件,三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑灯槽 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 207.49
1604 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：MT-01轻钢龙骨铝扣板吊顶 2.1200*600*0.8mm铝扣板 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件,三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑灯槽 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 611.44
1605 | 010810002004 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板、9mm防火阻燃板打底、30*30防火阻燃方木固定 2.综合考虑压条、收边线及护角条 3.综合考虑灯槽 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 49.24
1606 | 011403001004 | 天棚涂料（PT-01） |  | 1.名称：PT-01 2.刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3.满刮腻子三遍 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 51.89
1607 | 011302001013 | 玻镁彩钢板吊顶 |  | 1.名称:手工玻镁彩钢板 2.材料规格、尺寸:总厚50mm,钢板厚=0.426mm 3.中空玻镁框架基材。 4.隔板制作、运输、安装 5.嵌缝、塞口、密封、收边 6.含五金辅件 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 142.9
1608 | 011302001014 | 冷库板吊顶 |  | 1.名称:保温隔离板 2.材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3.聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4.面板拼接有凸舌和凹槽 5.含五金辅件 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31.76
1609 | 011502001004 | 检修口（洁净区） |  | 1.规格：600*600mm 2.材质：手工玻镁彩钢板，50mm厚 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
1610 | 030105001004 | 磁吸轨道条 |  | 1.嵌入式轨道 2.材料规格：铝材；壁厚2.5mm 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 74.18
1611 | 011502008001 | 不锈钢装饰条 |  | 1.规格：L*20*20*1.0mm 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 182.47
1612 | 011302001016 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：铝扣板 2.白色铝扣板，600*600，与专用龙骨固定 3.现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200,φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，T型轻钢主龙骨，规格Q100,双向间距：1200*1200；C型轻钢次龙骨，规格Q50双向间距600*600 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 80.28
门窗部分
1613 | 010802004006 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.15
1614 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:成品钢制门 2.门扇：50钢制成品门,带门框,双层圆角观察窗400*600,内填充阻燃芯材 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 74.55
1615 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:推拉门 2.门扇：吊推拉门,铝合金门框,12mm钢化玻璃门 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.3
1616 | 010805004003 | 全玻自由门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃门 2.门扇：15mm厚钢化玻璃单开门 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 38.85
1617 | 010805004004 | 全玻自由门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:定制成品设备安全门 2.门扇：12mm钢化玻璃 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.2
1618 | 010802001009 | 冷库保温门 |  | 1.门代号M-09:冷库保温门。 2.材质：定制成品双面不锈钢板,内衬聚氨脂磁性库子母门，凸掩门。 3.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4.包含深化设计费用，深化不调整单价 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.1
1619 | 010807003004 | 成品洁净透视窗 |  | 1.名称：成品洁净透视窗 2.双层5mm中空钢化玻璃成品固定窗连窗框制作安装 3.拼接线缝处理 4.夹胶厚度:按设计图纸及规范 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 27.06
1620 | 010810001004 | 卷帘 |  | 1.规格：（窗长+300)*2.3mm 2.材质铝合金上轨，涤纶卷帘，手动拉珠升降 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 113.94
实验室工程-台柜工程
整个项目
三层
洗涤
1725 | 011501001001 | 边台 |  | 3300*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板台面。采用高温一体烧制成型，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。 ▲为确保台面的承载性能指标达标：参照T/CIQA 10-2020 附录A检测标准，对陶瓷台面进行承载性能，经对面板样品加载重量700kg，时间不少于620h的破坏载荷测试，结果为未破坏的检测报告。投标时需提供具备 CMA和CNAS 认证的第三权威机构检测报告。 ▲洛氏硬度：参照GB/T26696-2011，检测结果为≧130HRM，投标时需提供具备 CMA和CNAS 认证的第三权威机构检测报告。 2.柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。。 3. 门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 柜体门板以下性能指标：拉门强度、拉门水平加载、拉门耐久性等试验均符合EN14727:2005测试标准；提供加盖生产企业公章的相关证明材料或第三方检测机构出具的检测报告复印件； 4 抽屉: 抽屉为片装组合结构凸面双斜边设计，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 5.导轨：采用三节缓冲静音阻尼导轨， 6.铰链：带缓冲镀镍铰链； 7.拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； | 张 | 1
1726 | 011501001002 | 水盆（特大号） |  | 800*460*320mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 2
1727 | 011501001003 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 2
1728 | 011501001004 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 2
1729 | 011501001005 | 器皿柜 |  | 1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 2
更衣室
1730 | 011501001006 | 四门更衣柜 |  | 900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 1.8带不锈钢晾衣杆 | 个 | 4
1731 | 011501001007 | 茶水柜 |  | 1900*450*850mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.6高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 个 | 1
1732 | 011501001008 | 换鞋凳 |  | 2600*500*500mm 1.0厚304不锈钢 | 个 | 1
鉴定
1733 | 011501001009 | 边台 |  | 4550*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1734 | 011501001010 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
阳性培养室
1735 | 011501001011 | 不锈钢边台 |  | 1600*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体 | 张 | 1
灭菌室
1736 | 011501001012 | 货架 |  | 1、1500*450*1800mm 2、货架结构： (1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。 3、主架与副架： （1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。 4、承重设计为货架每层承重为100-150kg. | 套 | 1
微生物限度
1737 | 011501001013 | 不锈钢边台 |  | 1800*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体 | 张 | 3
1738 | 011501001014 | 不锈钢边台 |  | 1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体 | 张 | 1
1739 | 011501001016 | 层流罩 |  | 1800*600*600mm 1.不锈钢箱体：箱体采用 1.2mm 镜面无指纹不锈钢 SUS304 制作，钣金一体折弯 制作成型，结构强度高，耐腐蚀。 2.可调风量风机系统：采用 220V/50HZ 层流罩专用风机，通过调节风机的工况， 可使洁净工作区中的平均风速保持在额定的范围内（0.45m/s），噪音≤65dB。 3.智能触控系统：采用层流罩控制器，一键式控制送风、照明、灭菌等功能，支 持转速、灭菌时间自由设置。 4.PAO 检测口：提供自主研发的 PAO 检测口，美观大方，快捷验证设备可靠性， 符合国际 GMP 规范标准。 5.压差表：配备压差显示装置，实时监控高效过滤器运行状态，最大压力可达 100kPa。 6.高效过滤器：采用液槽高效过滤器 847*497*117，精选优质进口美国贺氏（HV） 滤纸，超细玻璃纤维滤料，采用液槽密封技术，果冻胶密封，过滤效率 99.999%， ISO50U 级。 7.均流膜:末端采用 987*586*15 的 150/200 目高密度材质均流膜，高透光率、高 透气性、低阻力，向下压力均衡控制气流，实现整个出风面风速 0.45 m/s±20% 的稳定洁净送风。 8.PVC 软帘:配置 13 条 190mm 宽，2032mm 长的防静电软帘，PVC 透明软帘符合 环保洁净要求，能有效创造气膜功能，形成罩内外压力差。 9.照明/杀菌：内部配置飞利浦 LED600mm/9.6W 照明灯，可根据需要配置紫外线 杀菌灯。 | 个 | 2
微生物限度一更
1740 | 011501001017 | 洗手台 |  | 500*450*850+200mm 304不锈钢材质 厚度1.0mm 配红外感应单口水龙头 | 个 | 1
阳性检测
1741 | 011501001018 | 生物安全柜 |  | 生物安全柜 1.分类：A2型，30%外排，70%循环 2.外部尺寸：≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； 3.内部尺寸：≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 4.台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） 5.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 6.系统排风总量：500 m3/h 7.额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） 8.噪音等级：≤65dB（A） 9.照明：≥1000lx 10.生物安全性： 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 11.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA （ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 12.工作台面：为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； | 台 | 2
1742 | 011501001019 | 不锈钢边台 |  | 1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体 | 张 | 2
阳性检测缓冲
1743 | 011501001020 | 六门更衣柜 |  | 900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 1.8带不锈钢晾衣杆 | 个 | 1
阳性检测更衣
1744 | 011501001021 | 洗手台 |  | 500*450*850+200mm 304不锈钢材质 厚度1.0mm 配红外感应单口水龙头 | 个 | 1
准备室
1745 | 011501001022 | 中央台 |  | 3750*1500*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1746 | 011501001023 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
1747 | 011501001024 | 水盆（特大号） |  | 800*460*320mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
1748 | 011501001025 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
1749 | 011501001026 | 桌上型洗眼器 |  | 单口洗眼器 1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 | 套 | 1
1750 | 011501001027 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 1
1751 | 011501001028 | 功能柱 |  | 150*300*1950 整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； | 个 | 1
1752 | 011501001029 | 器皿柜 |  | 1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 4
干燥室
1753 | 011501001030 | 高温矮台 |  | 1、规格：4350×950×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重＞250 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 1
1754 | 011501001031 | 高温矮台 |  | 1、规格：2950×900×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重＞250 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 1
仪器室
1755 | 011501001032 | 仪器台 |  | 2000*900*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1756 | 011501001033 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1757 | 011501001034 | 角柜 |  | 1150*1150*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1758 | 011501001035 | 仪器台 |  | 3200*900*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1759 | 011501001036 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
灭菌室
1760 | 011501001037 | 边台 |  | 3300*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1761 | 011501001038 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1762 | 011501001039 | 货架 |  | 1、1500*450*1800mm 2、货架结构： (1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。 3、主架与副架： （1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。 4、承重设计为货架每层承重为100-150kg. | 套 | 1
培养基暂存2
1763 | 011501001040 | 暂存柜 |  | 900*450*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 5
档案室
1764 | 011501001041 | 记录台 |  | 1600*650*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1765 | 011501001042 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1766 | 011501001043 | 智能型密集档案柜 |  | 13800*6000*2500mm 密集架为装配式组合机构；底架板3.0mm，立柱1.5mm，搁板、门板为1.0mm，侧面板、挂板为1.0mm，轨道采用25*25方钢；搁板、侧面板能沿立柱的垂直方向调整高度； 设备含主控系统、人机交互功能、信息显示功能、移动列运行功能、锁定及通风功能、语音提示功能、一键检测功能、电子标牌、自定义图片和视频功能、日志查询等功能； | m3 | 207
其他
1767 | 011501001044 | 层流传递窗 |  | W730*H1150*D670mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结 构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级） 洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累 计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计、锁定，超时未关闭、物 品未取出报警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥ 99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同 时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观， 密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。 8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差 (量程高效 0-500Pa)，精度±5Pa。实时 监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV 杀菌：内部配置 331mm/10W 的 UV 灯,尺寸可根据实际定制选型。 | 个 | 9
1768 | 011501001045 | 层流传递窗 上下型 |  | W730*H1900*D670mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结 构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级） 洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累 计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计、锁定，超时未关闭、物 品未取出报警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥ 99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同 时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观， 密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。 8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差 (量程高效 0-500Pa)，精度±5Pa。实时 监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV 杀菌：内部配置 331mm/10W 的 UV 灯,尺寸可根据实际定制选型。 | 个 | 2
其他
1769 | 011501001046 | 实验凳 |  | 圆形PU凳面，带升降功能，不带活动轮 | 张 | 5
1770 | 011501001047 | 实验椅 |  | 海绵坐垫，密网靠背，不带活动轮 | 张 | 2
四层
易制爆、易制毒
1771 | 011501001048 | 毒品柜 |  | 1090*460*1650mm 储存柜整体为双层1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，绝缘层内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 3：连续钢琴铰链便于平滑关闭。 4：采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 5：醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。 6：焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。 7：本产品具有防爆性能。 8：独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部，独有的防溢漏式层板可在每60mm层挡上下之间自由调节。防漏液槽高度为50mm符合EPA要求，另剧毒药品储存柜每层可另选配PP防泄漏托板一块，PP防泄漏托板是具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板材质制成。 9：柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 10：锁具采用液晶电子密码锁+机械锁，双锁控制，双人管理，防盗报警，安全性能更高。 11：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 12：标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 13：内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气 | 套 | 3
1772 | 011501001049 | 防爆柜 |  | 1090*460*1650mm 整体为双层1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响.红色和蓝色柜分别用进口粉做氟碳喷涂。 3：连续钢琴铰链便于平滑关闭。 4：采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 5：醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。 6：焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。 7：本产品具有防爆性能。 8：独有的镀锌层板，防腐蚀防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部蓄液槽高度为50mm符合EPA要求。 9：柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 10：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 11：标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 12：内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气 | 套 | 4
试剂库
1773 | 011501001050 | 带排风试剂柜 |  | 900*450*1800 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 2.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 3.层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 4.拉手：C型锌合金拉手 5.合页：1.5mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 7.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 8.通风口：采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，孔距φ110 | 套 | 30
样品室
1774 | 011501001051 | 样品柜(带锁） |  | 900*450*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手；上下柜门各配置一把五金锁件,锁芯锌合金,锁舌/连杆锌合金； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 26
1775 | 011501001052 | 记录台 |  | 1600*650*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1776 | 011501001053 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
天平室
1777 | 011501001054 | 天平台（万分之一） |  | 1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万 级以下的天平操作。 3、台面：30mm厚大理石操作台面。 4、框架: 采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 8
1778 | 011501001055 | 天平台（十万分之一） |  | 1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万 级以下的天平操作。 3、台面：60mm厚大理石操作台面。 4、框架: 采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 4
1779 | 011501001056 | 周转台 |  | 900*600*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 4
精密天平
1780 | 011501001057 | 天平台（百万分之一） |  | 1、规格：1200×600×850mm 台芯原色黑色大理石台面，操作台面 18mm 厚， 称量台和支撑腿 80mm 厚，金属柜体白色 | 张 | 1
1781 | 011501001058 | 周转台 |  | 900*600*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
标物
1782 | 011501001059 | 试剂柜 |  | 900*450*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 6
标定
1783 | 011501001060 | 天平台（十万分之一） |  | 1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万 级以下的天平操作。 3、台面：60mm厚大理石操作台面。 4、框架: 采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 1
1784 | 011501001061 | 边台 |  | 2000*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1785 | 011501001062 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
1786 | 011501001063 | 通风柜 |  | 1500*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 2
干燥室
1787 | 011501001064 | 高温矮台 |  | 1、规格：6100×1000×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重＞250 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 2
1788 | 011501001065 | 原子吸收罩 |  | 500*500*（1200*300）mm 1.0mm厚304不锈钢材质 | 套 | 8
更衣室
1789 | 011501001066 | 四门更衣柜 |  | 900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 1.8带不锈钢晾衣杆 | 个 | 9
1790 | 011501001067 | 换鞋凳 |  | 3400*500*500mm 1.0厚304不锈钢 | 个 | 1
茶水间
1791 | 011501001068 | 茶水柜 |  | 2800*450*850mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.6高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 个 | 1
1792 | 011501001069 | 洗手台 |  | 1600*500*850mm 304不锈钢材质 厚度1.0mm 配不锈钢鹅颈单口手动水龙头 | 个 | 1
1793 | 011501001070 | 置物架 |  | 1200*450*1800mm 1.0厚304不锈钢 | 个 | 1
痕量前处理
1794 | 011501001071 | 边台 |  | 5950*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1795 | 011501001072 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1796 | 011501001073 | 通风柜 |  | 1800*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 4
1797 | 011501001074 | 紧急冲淋器 |  | 1.管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2.安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3.材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4.生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5.洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6.冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7.洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8.阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。 | 套 | 1
无机前处理
1798 | 011501001075 | 通风柜 |  | 1800*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 7
1799 | 011501001076 | 紧急冲淋器 |  | 1.管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2.安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3.材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4.生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5.洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6.冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7.洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8.阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。 | 套 | 1
1800 | 011501001077 | 中央台 |  | 5000*1500*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1801 | 011501001078 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1802 | 011501001079 | 水盆 |  | 550*450*310mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
1803 | 011501001080 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
1804 | 011501001081 | 桌上型洗眼器 |  | 单口洗眼器 1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 | 套 | 1
1805 | 011501001082 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 1
1806 | 011501001083 | 功能柱 |  | 150*300*1950 整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； | 个 | 1
1807 | 011501001084 | 试剂架 |  | 规格4250*400*H750mm 1.材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2.连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3.层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板;每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4.护栏10*1.0mm空心304不锈钢管 | 个 | 1
1808 | 011501001085 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 4
1809 | 011501001086 | 边台 |  | 1450*850*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1810 | 011501001087 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 1
有机前处理
1811 | 011501001088 | 边台 |  | 1450*850*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1812 | 011501001089 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
1813 | 011501001090 | 中央台 |  | 5000*1500*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1814 | 011501001091 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1815 | 011501001092 | 水盆 |  | 550*450*310mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
1816 | 011501001093 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
1817 | 011501001094 | 桌上型洗眼器 |  | 单口洗眼器 1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 | 套 | 1
1818 | 011501001095 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 1
1819 | 011501001096 | 功能柱 |  | 150*300*1950 整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； | 个 | 1
1820 | 011501001097 | 试剂架 |  | 规格4250*400*H750mm 1.材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2.连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3.层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板;每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4.护栏10*1.0mm空心304不锈钢管 | 个 | 1
1821 | 011501001098 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 4
1822 | 011501001099 | 通风柜 |  | 1800*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 7
洗涤室
1823 | 011501001100 | 边台 |  | 4300*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1824 | 011501001101 | 水盆（特大号） |  | 800*460*320mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 3
1825 | 011501001102 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 3
1826 | 011501001103 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 3
1827 | 011501001104 | 矮台 |  | 5000*900*500mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1828 | 011501001105 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
超声室
1829 | 011501001106 | 边台 |  | 2550*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1830 | 011501001107 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
1831 | 011501001108 | 边台 |  | 250*600*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1832 | 011501001109 | 水盆 |  | 550*450*310mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
1833 | 011501001110 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
器具室
1834 | 011501001111 | 边台 |  | 6550*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1835 | 011501001112 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1836 | 011501001113 | 器皿柜 |  | 1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 9
细菌内毒素室
1837 | 011501001114 | 边台 |  | 4500*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1838 | 011501001115 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
1839 | 011501001116 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 1
走廊
1840 | 011501001117 | 紧急冲淋器 |  | 1.管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2.安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3.材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4.生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5.洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6.冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7.洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8.阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。 | 套 | 1
其他
1841 | 011501001118 | 实验凳 |  | 圆形PU凳面，带升降功能，不带活动轮 | 张 | 15
五层
气瓶间
1842 | 011501001119 | 气瓶柜 |  | 900*450*1800mm 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加蜂窝板。 4.气路孔：柜体侧面设有气路孔，孔外缘均须修边处理不得有锐利割手情况，确保不对穿过气路孔的气线造成割伤，并配有与气路孔匹配的橡胶堵头，以保证气瓶的美观。 5.固定链条：内部采用固定式链条，能同时固定2个40L钢瓶，防止气瓶倾倒。 6.合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 | 个 | 3
气瓶间
1843 | 011501001120 | 气瓶柜 |  | 900*450*1800mm 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 2.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加蜂窝板。 4.气路孔：柜体侧面设有气路孔，孔外缘均须修边处理不得有锐利割手情况，确保不对穿过气路孔的气线造成割伤，并配有与气路孔匹配的橡胶堵头，以保证气瓶的美观。 5.固定链条：内部采用固定式链条，能同时固定2个40L钢瓶，防止气瓶倾倒。 6.合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 | 个 | 6
茶水间
1844 | 011501001121 | 茶水柜 |  | 2000*450*850mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.6高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 个 | 1
1845 | 011501001122 | 洗手台 |  | 830*650*850mm 304不锈钢材质 厚度1.0mm 配不锈钢鹅颈单口手动水龙头 | 个 | 1
原子吸收
1846 | 011501001123 | 仪器台 |  | 2850*1000*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1847 | 011501001124 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1848 | 011501001125 | 角柜 |  | 1250*1250*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1849 | 011501001126 | 仪器台 |  | 2250*1000*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1850 | 011501001127 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
1851 | 011501001128 | 原子吸收罩 |  | 500*500*（1200*300）mm 1.0mm厚304不锈钢材质 | 套 | 3
ICP-MS
1852 | 011501001129 | 仪器台 |  | 3200*1100*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1853 | 011501001130 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
红外
1854 | 011501001131 | 仪器台 |  | 6000*1000*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1855 | 011501001132 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 12
1856 | 011501001133 | 天平台(万分之一） |  | 1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万 级以下的天平操作。 3、台面：30mm厚大理石操作台面。 4、框架: 采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 1
1857 | 011501001134 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 2
紫外
1858 | 011501001135 | 仪器台 |  | 5950*1000*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1859 | 011501001136 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 12
1860 | 011501001137 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 2
小型仪器室
1861 | 011501001138 | 边台 |  | 4950*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1862 | 011501001139 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
1863 | 011501001140 | 角柜 |  | 1000*1000*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 2
1864 | 011501001141 | 边台 |  | 4050*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1865 | 011501001142 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1866 | 011501001143 | 边台 |  | 3850*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1867 | 011501001144 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1868 | 011501001145 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 6
1869 | 011501001146 | 中央台 |  | 2800*1500*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1870 | 011501001147 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1871 | 011501001148 | 功能柱 |  | 150*300*1950 整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； | 个 | 1
数据处理
1872 | 011501001149 | 耗材柜 |  | 900*450*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 4
1873 | 011501001150 | 边台 |  | 6800*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1874 | 011501001151 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 12
1875 | 011501001152 | 边台 |  | 5000*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1876 | 011501001153 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
液相
1877 | 011501001154 | 仪器台 |  | 7000*950*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 2
1878 | 011501001155 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 40
1879 | 011501001156 | 边台 |  | 2150*600*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1880 | 011501001157 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
1881 | 011501001158 | 边台 |  | 4000*600*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1882 | 011501001159 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
1883 | 011501001160 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 10
气相
1884 | 011501001161 | 仪器台 |  | 4800*850*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 2
1885 | 011501001162 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 24
1886 | 011501001163 | 仪器台 |  | 1850*1250*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1887 | 011501001164 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
风淋
1888 | 011501001165 | 风淋室 |  | 1300*1500*2050mm 双人双吹，手动单开门 304不锈钢门，内衬不锈钢，外框全钢喷涂 | 个 | 1
操作间
1889 | 011501001166 | 边台 |  | 4950*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1890 | 011501001167 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
自净室
1891 | 011501001168 | 天平台（百万分之一） |  | 1、规格：1500×600×850mm 台芯原色黑色大理石台面，操作台面 18mm 厚， 称量台和支撑腿 80mm 厚，金属柜体白色 | 张 | 1
1892 | 011501001169 | 边台 |  | 3500*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1893 | 011501001170 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1894 | 011501001171 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 2
1895 | 011501001172 | 通风柜 |  | 1800*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 1
药品留样室（常温）
1896 | 011501001173 | 记录台 |  | 1600*650*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1897 | 011501001174 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1898 | 011501001175 | 智能型密集档案柜 |  | 4800*6000*2500mm 密集架为装配式组合机构；底架板3.0mm，立柱1.5mm，搁板、门板为1.0mm，侧面板、挂板为1.0mm，轨道采用25*25方钢；搁板、侧面板能沿立柱的垂直方向调整高度； 设备含主控系统、人机交互功能、信息显示功能、移动列运行功能、锁定及通风功能、语音提示功能、一键检测功能、电子标牌、自定义图片和视频功能、日志查询等功能； | m3 | 72
药品留样室（阴凉）
1899 | 011501001176 | 记录台 |  | 1600*650*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1900 | 011501001177 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1901 | 011501001178 | 货架 |  | 1、900*450*1800mm 2、货架结构： (1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。 3、主架与副架： （1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。 4、承重设计为货架每层承重为100-150kg. | 套 | 19
冷库缓冲间
1902 | 011501001179 | 记录台 |  | 1400*650*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1903 | 011501001180 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
冷库
1904 | 011501001181 | 货架 |  | 1、900*450*1800mm 2、货架结构： (1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。 3、主架与副架： （1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。 4、承重设计为货架每层承重为100-150kg. | 套 | 12
储物室
1905 | 011501001182 | 货架 |  | 1、900*450*1800mm 2、货架结构： (1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。 3、主架与副架： （1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。 4、承重设计为货架每层承重为100-150kg. | 套 | 7
1906 | 011501001183 | 储物柜 |  | 900*450*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 8
走廊
1907 | 011501001184 | 紧急冲淋器 |  | 1.管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2.安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3.材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4.生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5.洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6.冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7.洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8.阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。 | 套 | 2
其他
1908 | 011501001185 | 层流传递窗 |  | 730*1150*670mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结 构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级） 洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累 计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计、锁定，超时未关闭、物 品未取出报警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥ 99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同 时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观， 密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。 8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差 (量程高效 0-500Pa)，精度±5Pa。实时 监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV 杀菌：内部配置 331mm/10W 的 UV 灯,尺寸可根据实际定制选型。 | 个 | 1
1909 | 011501001186 | 实验凳 |  | 圆形PU凳面，带升降功能，不带活动轮 | 张 | 10
1910 | 011501001187 | 实验椅 |  | 海绵坐垫，密网靠背，不带活动轮 | 张 | 15
六层
更衣室
1911 | 011501001188 | 四门更衣柜 |  | 900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 1.8带不锈钢晾衣杆 | 个 | 8
1912 | 011501001189 | 茶水柜 |  | 2300*450*850mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.6高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 个 | 1
1913 | 011501001190 | 换鞋凳 |  | 3400*500*500mm 1.0厚304不锈钢 | 个 | 1
洗涤
1914 | 011501001191 | 边台 |  | 4750*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1915 | 011501001192 | 水盆（特大号） |  | 800*460*320mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 4
1916 | 011501001193 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 4
1917 | 011501001194 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 4
1918 | 011501001195 | 器皿柜 |  | 1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 4
阳性培养室
1919 | 011501001196 | 不锈钢边台 |  | 1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体 | 张 | 1
灭菌室
1920 | 011501001197 | 货架 |  | 1、1500*450*1800mm 2、货架结构： (1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。 3、主架与副架： （1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。 4、承重设计为货架每层承重为100-150kg. | 套 | 1
微生物限度
1921 | 011501001198 | 不锈钢边台 |  | 1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体 | 张 | 2
1922 | 011501001199 | 不锈钢边台 |  | 1800*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体 | 张 | 2
1923 | 011501001200 | 层流罩 |  | 1800*600*600mm 1.不锈钢箱体：箱体采用 1.2mm 镜面无指纹不锈钢 SUS304 制作，钣金一体折弯 制作成型，结构强度高，耐腐蚀。 2.可调风量风机系统：采用 220V/50HZ 层流罩专用风机，通过调节风机的工况， 可使洁净工作区中的平均风速保持在额定的范围内（0.45m/s），噪音≤65dB。 3.智能触控系统：采用层流罩控制器，一键式控制送风、照明、灭菌等功能，支 持转速、灭菌时间自由设置。 4.PAO 检测口：提供自主研发的 PAO 检测口，美观大方，快捷验证设备可靠性， 符合国际 GMP 规范标准。 5.压差表：配备压差显示装置，实时监控高效过滤器运行状态，最大压力可达 100kPa。 6.高效过滤器：采用液槽高效过滤器 847*497*117，精选优质进口美国贺氏（HV） 滤纸，超细玻璃纤维滤料，采用液槽密封技术，果冻胶密封，过滤效率 99.999%， ISO50U 级。 7.均流膜:末端采用 987*586*15 的 150/200 目高密度材质均流膜，高透光率、高 透气性、低阻力，向下压力均衡控制气流，实现整个出风面风速 0.45 m/s±20% 的稳定洁净送风。 8.PVC 软帘:配置 13 条 190mm 宽，2032mm 长的防静电软帘，PVC 透明软帘符合 环保洁净要求，能有效创造气膜功能，形成罩内外压力差。 9.照明/杀菌：内部配置飞利浦 LED600mm/9.6W 照明灯，可根据需要配置紫外线 杀菌灯。 | 个 | 2
阳性检测
1924 | 011501001201 | 不锈钢边台 |  | 1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体 | 张 | 2
1925 | 011501001202 | 生物安全柜 |  | 生物安全柜 1.分类：A2型，30%外排，70%循环 2.外部尺寸：≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； 3.内部尺寸：≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 4.台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） 5.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 6.系统排风总量：500 m3/h 7.额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） 8.噪音等级：≤65dB（A） 9.照明：≥1000lx 10.生物安全性： 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 11.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA （ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 12.工作台面：为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； | 台 | 2
阳性检测缓冲
1926 | 011501001203 | 六门更衣柜 |  | 900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 1.8带不锈钢晾衣杆 | 个 | 1
阳性检测更衣
1927 | 011501001204 | 洗手台 |  | 500*500*850+200mm 304不锈钢材质 厚度1.0mm 配红外感应单口水龙头 | 个 | 1
微生物限度一更
1928 | 011501001205 | 洗手台 |  | 500*500*850+200mm 304不锈钢材质 厚度1.0mm 配红外感应单口水龙头 | 个 | 1
干燥室
1929 | 011501001206 | 高温矮台 |  | 1、规格：4350×900×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重＞250 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 1
1930 | 011501001207 | 高温矮台 |  | 1、规格：2950×900×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重＞250 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 1
仪器室
1931 | 011501001208 | 仪器台 |  | 2000*900*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1932 | 011501001209 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
1933 | 011501001210 | 角柜 |  | 1150*1150*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1934 | 011501001211 | 仪器台 |  | 3200*1000*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1935 | 011501001212 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
准备室
1936 | 011501001213 | 中央台 |  | 3750*1500*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1937 | 011501001214 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
1938 | 011501001215 | 水盆（特大号） |  | 800*460*320mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
1939 | 011501001216 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
1940 | 011501001217 | 桌上型洗眼器 |  | 单口洗眼器 1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 | 套 | 1
1941 | 011501001218 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 1
1942 | 011501001219 | 功能柱 |  | 150*300*1950 整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； | 个 | 1
1943 | 011501001220 | 器皿柜 |  | 1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 4
灭菌室
1944 | 011501001221 | 边台 |  | 1350*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1945 | 011501001222 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
1946 | 011501001223 | 货架 |  | 1、1500*450*1800mm 2、货架结构： (1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。 3、主架与副架： （1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。 4、承重设计为货架每层承重为100-150kg. | 套 | 1
培养基暂存2
1947 | 011501001224 | 暂存柜 |  | 900*450*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 2
痕量前处理
1948 | 011501001225 | 通风柜 |  | 1800*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 4
1949 | 011501001226 | 边台 |  | 6100*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1950 | 011501001227 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 7
1951 | 011501001228 | 紧急冲淋器 |  | 1.管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2.安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3.材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4.生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5.洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6.冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7.洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8.阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。 | 套 | 1
无机前处理
1952 | 011501001229 | 通风柜 |  | 1800*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 6
1953 | 011501001230 | 中央台 |  | 4750*1500*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1954 | 011501001231 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1955 | 011501001232 | 水盆 |  | 550*450*310mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
1956 | 011501001233 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
1957 | 011501001234 | 桌上型洗眼器 |  | 单口洗眼器 1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 | 套 | 1
1958 | 011501001235 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 1
1959 | 011501001236 | 试剂架 |  | 规格4000*400*H750mm 1.材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2.连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3.层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板;每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4.护栏10*1.0mm空心304不锈钢管 | 个 | 1
1960 | 011501001237 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 4
1961 | 011501001238 | 边台 |  | 2050*750*500mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1962 | 011501001239 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 3
超声室
1963 | 011501001240 | 边台 |  | 1700*750*500mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1964 | 011501001241 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
1965 | 011501001242 | 边台 |  | 850*750*500mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1966 | 011501001243 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
1967 | 011501001244 | 通风柜 |  | 1800*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 7
1968 | 011501001245 | 中央台 |  | 5250*1500*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1969 | 011501001246 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1970 | 011501001247 | 水盆 |  | 550*450*310mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
1971 | 011501001248 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
1972 | 011501001249 | 桌上型洗眼器 |  | 单口洗眼器 1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 | 套 | 1
1973 | 011501001250 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 1
1974 | 011501001251 | 试剂架 |  | 规格4500*400*H750mm 1.材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2.连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3.层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板;每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4.护栏10*1.0mm空心304不锈钢管 | 个 | 1
1975 | 011501001252 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 4
1976 | 011501001253 | 紧急冲淋器 |  | 1.管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2.安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3.材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4.生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5.洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6.冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7.洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8.阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。 | 套 | 1
有机前处理
1977 | 011501001254 | 通风柜 |  | 1800*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 7
1978 | 011501001255 | 中央台 |  | 4750*1500*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上述中央台； | 张 | 1
1979 | 011501001256 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
1980 | 011501001257 | 水盆 |  | 550*450*310mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
1981 | 011501001258 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
1982 | 011501001259 | 桌上型洗眼器 |  | 单口洗眼器 1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 | 套 | 1
1983 | 011501001260 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 1
1984 | 011501001261 | 试剂架 |  | 规格4000*400*H750mm 1.材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2.连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3.层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板;每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4.护栏10*1.0mm空心304不锈钢管 | 个 | 1
1985 | 011501001262 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 4
1986 | 011501001263 | 紧急冲淋器 |  | 1.管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2.安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3.材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4.生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5.洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6.冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7.洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8.阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。 | 套 | 1
食品阴凉留样室
1987 | 011501001264 | 记录台 |  | 1600*650*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1988 | 011501001265 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1989 | 011501001266 | 智能型密集档案柜 |  | 2400*6000*2500mm 密集架为装配式组合机构；底架板3.0mm，立柱1.5mm，搁板、门板为1.0mm，侧面板、挂板为1.0mm，轨道采用25*25方钢；搁板、侧面板能沿立柱的垂直方向调整高度； 设备含主控系统、人机交互功能、信息显示功能、移动列运行功能、锁定及通风功能、语音提示功能、一键检测功能、电子标牌、自定义图片和视频功能、日志查询等功能； | m3 | 36
食品常温留样室
1990 | 011501001267 | 记录台 |  | 1600*650*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1991 | 011501001268 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
1992 | 011501001269 | 智能型密集档案柜 |  | 3600*6000*2500mm 密集架为装配式组合机构；底架板3.0mm，立柱1.5mm，搁板、门板为1.0mm，侧面板、挂板为1.0mm，轨道采用25*25方钢；搁板、侧面板能沿立柱的垂直方向调整高度； 设备含主控系统、人机交互功能、信息显示功能、移动列运行功能、锁定及通风功能、语音提示功能、一键检测功能、电子标牌、自定义图片和视频功能、日志查询等功能； | m3 | 54
ICP-MS
1993 | 011501001270 | 仪器台 |  | 4000*1100*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1994 | 011501001271 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 8
ICP-OES
1995 | 011501001272 | 仪器台 |  | 5600*1100*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1996 | 011501001273 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 12
数据处理
1997 | 011501001274 | 数据处理台 |  | 4500*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
1998 | 011501001275 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
1999 | 011501001276 | 数据处理台 |  | 5000*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2000 | 011501001277 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
气相室
2001 | 011501001278 | 边台 |  | 1850*700*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2002 | 011501001279 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
2003 | 011501001280 | 边台 |  | 2550*700*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2004 | 011501001281 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
2005 | 011501001282 | 仪器台 |  | 4500*950*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 2
2006 | 011501001283 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 24
2007 | 011501001284 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 6
液相室
2008 | 011501001285 | 边台 |  | 5050*700*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2009 | 011501001286 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
2010 | 011501001287 | 边台 |  | 950*700*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2011 | 011501001288 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
2012 | 011501001289 | 仪器台 |  | 4500*950*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 3
2013 | 011501001290 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 36
2014 | 011501001291 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 9
仪器室
2015 | 011501001292 | 边台 |  | 5100*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2016 | 011501001293 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
2017 | 011501001294 | 边台 |  | 3500*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2018 | 011501001295 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
2019 | 011501001296 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 5
感官室
2020 | 011501001297 | 边台 |  | 2900*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2021 | 011501001298 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
2022 | 011501001299 | 水盆 |  | 550*450*310mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
2023 | 011501001300 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
2024 | 011501001301 | 评品台 |  | 1.规格1000*600*750mm 钢制结构，成套定制； | 张 | 2
样品室
2025 | 011501001302 | 记录台 |  | 1600*650*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2026 | 011501001303 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
2027 | 011501001304 | 样品柜 |  | 900*450*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 6
2028 | 011501001305 | 货架 |  | 1、900*450*1800mm 2、货架结构： (1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。 3、主架与副架： （1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。 4、承重设计为货架每层承重为100-150kg. | 套 | 7
天平室
2029 | 011501001306 | 天平台(万分之一） |  | 1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万 级以下的天平操作。 3、台面：30mm厚大理石操作台面。 4、框架: 采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 6
2030 | 011501001307 | 周转台 |  | 900*600*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 6
标定室
2031 | 011501001308 | 边台 |  | 3500*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2032 | 011501001309 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
2033 | 011501001310 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 2
2034 | 011501001311 | 通风柜 |  | 1500*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 1
标准物质室
2035 | 011501001312 | 试剂柜 |  | 900*450*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 2
高温室
2036 | 011501001313 | 高温矮台 |  | 1、规格：8100×1000×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重＞250 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 | 张 | 1
2037 | 011501001314 | 原子吸收罩 |  | 500*500*（1200*300）mm 1.0mm厚304不锈钢材质 | 套 | 6
毒素室
2038 | 011501001315 | 边台 |  | 2500*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2039 | 011501001316 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 2
2040 | 011501001317 | 水盆 |  | 550*450*310mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1
2041 | 011501001318 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 1
2042 | 011501001319 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 1
2043 | 011501001320 | 通风柜 |  | 1500*850*2350mm； 台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板； △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架 两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质： 厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性能高分子有机材料,无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管 30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快速启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。 | 台 | 1
2044 | 011501001321 | 仪器台 |  | 2850*900*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2045 | 011501001322 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 6
2046 | 011501001323 | 角柜 |  | 1150*1150*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2047 | 011501001324 | 仪器台 |  | 950*900*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2048 | 011501001325 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 3
2049 | 011501001326 | 万向排气罩 |  | 1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 | 个 | 1
洗涤室
2050 | 011501001327 | 矮台 |  | 6000*900*500mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2051 | 011501001328 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 12
2052 | 011501001329 | 边台 |  | 5400*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2053 | 011501001330 | 水盆（特大号） |  | 800*460*320mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 4
2054 | 011501001331 | 三联水龙头 |  | 1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。） | 套 | 4
2055 | 011501001332 | 滴水架 |  | 401*120*550mm 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 承重测试：在温度23℃和相对湿度58%RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。 | 套 | 4
器具间
2056 | 011501001333 | 边台 |  | 3700*750*850mm 1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2.柜体及其他组件参数同上； | 张 | 1
2057 | 011501001334 | 插座 |  | 1.钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套； | 套 | 4
2058 | 011501001335 | 器皿柜 |  | 1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 | 套 | 5
走廊
2059 | 011501001336 | 紧急冲淋器 |  | 1.管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2.安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3.材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4.生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5.洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6.冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7.洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8.阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。 | 套 | 1
其他
2060 | 011501001337 | 层流传递窗 |  | 730*1150*670mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结 构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级） 洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累 计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计、锁定，超时未关闭、物 品未取出报警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥ 99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同 时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观， 密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。 8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差 (量程高效 0-500Pa)，精度±5Pa。实时 监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV 杀菌：内部配置 331mm/10W 的 UV 灯,尺寸可根据实际定制选型。 | 个 | 9
2061 | 011501001338 | 层流传递窗 上下型 |  | 730*1900*670mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结 构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级） 洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累 计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计、锁定，超时未关闭、物 品未取出报警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥ 99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同 时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观， 密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。 8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差 (量程高效 0-500Pa)，精度±5Pa。实时 监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV 杀菌：内部配置 331mm/10W 的 UV 灯,尺寸可根据实际定制选型。 | 个 | 2
2062 | 011501001339 | 实验凳 |  | 圆形PU凳面，带升降功能，不带活动轮 | 张 | 20
2063 | 011501001340 | 实验椅 |  | 海绵坐垫，密网靠背，不带活动轮 未税小计（元） 含税合计 | 张 | 15
实验室工程-电气安装工程
整个项目
负一层
强电安装
2153 | 030402011001 | 配电箱B1AP-ZL |  | 1.名称:配电箱B1AP-ZL 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2154 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电柜螺杆机配电柜1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2155 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电柜螺杆机配电柜1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2156 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:400*200*1.5mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 42.34
2157 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*200*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 39.79
2158 | 030412003026 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*100*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 8
2159 | 030412003013 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:100*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 13.63
2160 | 031301005014 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 125.84
2161 | 031201003014 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 125.84
2162 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4X240+1X120mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 65.47
2163 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4X70+1X35mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.19
2164 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-3x25+1x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 168.8
2165 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5X4mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 146.76
2166 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x1.0mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.56
2167 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2168 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2169 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2170 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.49
2171 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.83
2172 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1
一层
强电安装
2173 | 030410002001 | 等电位接地扁钢/设备重复接地扁钢 |  | 1.名称:等电位接地排 2.材质规格:40*4mm镀锌扁钢 3.敷设方式:埋深距接地极顶部0.1m 4.含挖土、填土 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.62
2174 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.名称:管型静电接地极 2.规格:具体做法参见14D504-16 3.接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m | 根 | 8
二层
强电安装
2175 | 030402011004 | 配电箱SY-2ATups |  | 1.名称:配电箱SY-2ATups 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2176 | 030412003004 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:300*150*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 77.57
2177 | 031301005015 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 94.38
2178 | 031201003015 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 94.38
2179 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
三层
强电安装
2180 | 030402011005 | 配电箱SY-3ALBgg |  | 1.名称:配电箱SY-3ALBgg 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2181 | 030402011006 | 配电箱SY-3APKT |  | 1.名称:配电箱SY-3APKT 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2182 | 030402011007 | 配电箱SY-3APGY |  | 1.名称:配电箱SY-3APGY 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2183 | 030402011008 | 配电箱SY-3APBGY |  | 1.名称:配电箱SY-3APBGY 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2184 | 030402011009 | 配电箱SY-3APBKT |  | 1.名称:配电箱SY-3APBKT 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2185 | 030402011010 | 配电箱3SAP1 |  | 1.名称:配电箱3SAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2186 | 030402011011 | 配电箱3SAP2 |  | 1.名称:配电箱3SAP2 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2187 | 030402011012 | 配电箱3CAP1 |  | 1.名称:配电箱3CAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2188 | 030402011013 | 配电箱GF3-1 |  | 1.名称:配电箱GF3-1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2189 | 030412003005 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:300*150*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 8.05
2190 | 030412003012 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*100*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 58.93
2191 | 030412003027 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:100*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 54.8
2192 | 031301005016 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 157.3
2193 | 031201003016 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 157.3
2194 | 030413002005 | 双头豆胆灯 |  | 1.名称:300*150mm双头豆胆灯 2.规格:12W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 25
2195 | 030413002001 | 轨道格栅灯 |  | 1.名称:110*22mm轨道格栅灯（含滑轨) 2.规格:6W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 52
2196 | 030413002013 | 600*1200mm平板灯 |  | 1.名称:600*1200mm平板灯 2.规格:72W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 42
2197 | 030413003001 | LED洁净灯 |  | 1.名称:300*1200mm洁净灯 2.规格:60W 3.安装方式:天花吸顶安装 | 套 | 8
2198 | 030413003011 | LED洁净灯 |  | 1.名称:300*600mm洁净灯 2.规格:25W 3.安装方式:天花吸顶安装 | 套 | 6
2199 | 030413003007 | 双管荧光灯 |  | 1.名称:1200mm双管荧光灯 2.规格:36W 3.安装方式:壁装 | 套 | 4
2200 | 030413007001 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:1200mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2.型号:40W 3.规格:天花吸顶安装 | 套 | 12
2201 | 030413007002 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:600mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2.型号:20W 3.规格:天花吸顶安装 | 套 | 6
2202 | 030413013001 | 单位单控开关 |  | 1.名称:单位单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 5
2203 | 030413013002 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 17
2204 | 030413013003 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
2205 | 030413013013 | 单联双控开关 |  | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 17
2206 | 030413013020 | 双联双控开关 |  | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
2207 | 030413013025 | 紫外灯定时开关 |  | 1.名称:紫外灯定时开关 2.规格:全自动循环时间控制器 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
2208 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 75
2209 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 22
2210 | 030412006020 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 294
2211 | 030412005002 | 接线箱 |  | 1.名称:空气开关盒 2.规格:NXBLE-40-3P+N-C25 30mA 3.安装形式:暗装 | 个 | 2
2212 | 030412005001 | 接线箱 |  | 1.名称:空气开关盒 2.规格:NXBLE-40 1P+N C25 30mA 3.安装形式:暗装 | 个 | 5
2213 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4X70+1X35mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 25.79
2214 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x25+1x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.99
2215 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 78.33
2216 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 74.31
2217 | 030409001061 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5X4mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 58.59
2218 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 74.116
2219 | 030409001029 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.52
2220 | 030409001031 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.79
2221 | 030409001034 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x6mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.03
2222 | 030409001039 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x4mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.41
2223 | 030409001043 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 78.61
2224 | 030409001048 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x1.0mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 114.97
2225 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2226 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2227 | 030409003007 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2228 | 030412004031 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-4.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2907.15
2229 | 030412004032 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3115.12
2230 | 030412004048 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP-7x0.75mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 87.59
2231 | 030412004068 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV-4x1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.34
2232 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1877.58
2233 | 030412001036 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50.62
2234 | 030412001028 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.17
2235 | 030412001029 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.58
2236 | 030412001041 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.58
弱电安装
2132 | 030501009008 | 无线AP（POE供电） |  | 1.名称：放装式AP 2.参数：.适用面积≤200㎡，总带机量≤80台 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
2133 | 030502010005 | 数据网络插座 |  | 1.名称:单口数据网络插座 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
2134 | 030413014047 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9
2135 | 030502002004 | 洁净电话 |  | 1.名称:洁净电话 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2136 | 030506006005 | 人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) |  | 1.名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
2137 | 030506008001 | 开门按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
2138 | 030506008002 | 电控锁 |  | 1.名称:电控锁 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 9
2139 | 030506007001 | 单门门禁控制器 |  | 1.名称:单门门禁控制器 2.带箱体，电源，后备电池 3.含安装、调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
2140 | 030506007002 |  |  | 1.名称:双门门禁控制器 2.带箱体，电源，后备电池 3.含安装、调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
2141 | 030506010008 | 网络型高清400万半球摄像机 |  | 1.名称:网络型高清400万半球摄像机 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 9
2142 | 030412006034 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 30
2143 | 030502003013 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1323.1
2144 | 030502004001 | HYV四芯电话线 |  | 1.名称:HYV四芯电话线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1
2145 | 030412004071 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 207.72
2146 | 030412004072 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV2x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.93
2147 | 030412004073 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.46
2148 | 030412004074 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV8x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 25.33
2149 | 030412001050 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 265.93
2150 | 030412003035 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:150*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 37.75
2151 | 031301005017 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 125.84
2152 | 031201003017 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 125.84
四层
强电安装
2237 | 030402011014 | 配电箱SY-4ALBgg |  | 1.名称:配电箱SY-4ALBgg 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2238 | 030402011015 | 配电箱SY-4APKT |  | 1.名称:配电箱SY-4APKT 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2239 | 030402011016 | 配电箱SY-4APGY |  | 1.名称:配电箱SY-4APGY 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2240 | 030402011017 | 配电箱SY-4APBGY |  | 1.名称:配电箱SY-4APBGY 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2241 | 030402011018 | 配电箱4SAP1 |  | 1.名称:配电箱4SAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2242 | 030402011019 | 配电箱4SAP2 |  | 1.名称:配电箱4SAP2 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2243 | 030402011020 | 配电箱4CAP1 |  | 1.名称:配电箱4CAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2244 | 030402011021 | 配电箱FB4-1 |  | 1.名称:配电箱FB4-1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2245 | 030402011022 | 配电箱GF4-1 |  | 1.名称:配电箱GF4-1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2246 | 030402011023 | 配电箱纯水设备箱 |  | 1.名称:配电箱纯水设备箱 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2247 | 030412003028 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:300*150*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 4.45
2248 | 030412003019 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*100*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 39.98
2249 | 030412003015 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:100*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 53.43
2250 | 031301005018 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 118.41
2251 | 031201003018 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 118.41
2252 | 030413002006 | 双头豆胆灯 |  | 1.名称:300*150mm双头豆胆灯 2.规格:12W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 28
2253 | 030413002010 | 轨道格栅灯 |  | 1.名称:110*22mm轨道格栅灯（含滑轨) 2.规格:6W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 52
2254 | 030413005003 | 防爆LED平板灯 |  | 1.名称:600*1200mm防爆平板灯 2.规格:72W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 4
2255 | 030413002015 | 600*1200mm平板灯 |  | 1.名称:600*1200mm平板灯 2.规格:72W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 41
2256 | 030413002027 | 600*600mm平板灯 |  | 1.名称:600*600mm平板灯 2.规格:48W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 1
2257 | 030413003010 | 防爆双管荧光灯 |  | 1.名称:1200mm防爆双管荧光灯 2.规格:36W 3.安装方式:壁装 | 套 | 2
2258 | 030413013004 | 单位单控开关 |  | 1.名称:单位单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 8
2259 | 030413013010 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 12
2260 | 030413013016 | 单联双控开关 |  | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
2261 | 030413013022 | 双联双控开关 |  | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
2262 | 030413013030 | 防爆单联双控开关 |  | 1.名称:防爆单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
2263 | 030413014040 | 地面插座 |  | 1.名称:地面插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 20
2264 | 030413014027 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 28
2265 | 030413014037 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 16
2266 | 030412006021 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 232
2267 | 030412005003 | 接线箱 |  | 1.名称:空气开关盒 2.规格:NXBLE-40-3P+N-C25 30mA 3.安装形式:暗装 | 个 | 2
2268 | 030412005006 | 接线箱 |  | 1.名称:空气开关盒 2.规格:NXBLE-40-3P+N-C32 30mA 3.安装形式:暗装 | 个 | 8
2269 | 030412005007 | 接线箱 |  | 1.名称:空气开关盒 2.规格:NXBLE-63-3P+N-C63 3.安装形式:暗装 | 个 | 1
2270 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4X70+1X35mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.89
2271 | 030409001053 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x35+1x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.12
2272 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x25+1x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 36.56
2273 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.91
2274 | 030409001056 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x6mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 190.82
2275 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 65.99
2276 | 030409001044 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.29
2277 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2278 | 030409003009 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2279 | 030412004034 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-4.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2656.38
2280 | 030412004059 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2504.72
2281 | 030412004054 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP-7x0.75mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 118.5
2282 | 030412004069 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV-4x1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.98
2283 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1710.55
2284 | 030412001025 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 114.82
2285 | 030412001042 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.67
2286 | 030412001043 | 配管 |  | 1.名称:防爆金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6
弱电安装
2110 | 030501009009 | 无线AP（POE供电） |  | 1.名称：放装式AP 2.参数：.适用面积≤200㎡，总带机量≤80台 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
2111 | 030502010006 | 数据网络插座 |  | 1.名称:单口数据网络插座 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
2112 | 030413014050 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 18
2113 | 030502002006 | 电话插座 |  | 1.名称:单口电话网络插座 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2114 | 030506006006 | 人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) |  | 1.名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 16
2115 | 030506008003 | 开门按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 15
2116 | 030506008004 | 电控锁 |  | 1.名称:电控锁 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 17
2117 | 030506007003 | 单门门禁控制器 |  | 1.名称:单门门禁控制器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 14
2118 | 030506007004 | 双门门禁控制器 |  | 1.名称:双门门禁控制器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2119 | 030506010009 | 网络型高清400万半球摄像机 |  | 1.名称:网络型高清400万半球摄像机 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 12
2120 | 030506010010 | 网络型高清400万半球摄像机（防爆） |  | 1.名称:网络型高清400万半球摄像机（防爆） 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
2121 | 030412006033 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 50
2122 | 030502003014 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2414.19
2123 | 030502004002 | HYV四芯电话线 |  | 1.名称:HYV四芯电话线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 62.6
2124 | 030412004075 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 263.77
2125 | 030412004076 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV2x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.5
2126 | 030412004077 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.92
2127 | 030412004078 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV8x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 61.12
2128 | 030412001051 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 358.7
2129 | 030412003036 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:150*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 43.15
2130 | 031301005019 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 52.21
2131 | 031201003019 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 52.21
五层
强电安装
2287 | 030402011024 | 配电箱5UPS |  | 1.名称:配电箱5UPS 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2288 | 030402011025 | 配电箱SY-5ALBgg |  | 1.名称:配电箱SY-5ALBgg 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2289 | 030402011026 | 配电箱SY-5APBKT |  | 1.名称:配电箱SY-5APBKT 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2290 | 030402011027 | 配电箱SY-5APKT |  | 1.名称:配电箱SY-5APKT 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2291 | 030402011028 | 配电箱SY-5APGY |  | 1.名称:配电箱SY-5APGY 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2292 | 030402011029 | 配电箱SY-5APBGY |  | 1.名称:配电箱SY-5APBGY 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2293 | 030402011030 | 配电箱5SAP1 |  | 1.名称:配电箱5SAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2294 | 030402011031 | 配电箱5UAP1 |  | 1.名称:配电箱5UAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2295 | 030402011032 | 配电箱5UAP2 |  | 1.名称:配电箱5UAP2 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2296 | 030402011033 | 配电箱5UAP3 |  | 1.名称:配电箱5UAP3 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2297 | 030402011034 | 配电箱5CAP1 |  | 1.名称:配电箱5CAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2298 | 030402011035 | 配电箱GF5-1 |  | 1.名称:配电箱GF5-1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2299 | 030402011036 | 配电箱FB5-1 |  | 1.名称:配电箱FB5-1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2300 | 030402011037 | 配电箱FB5-2 |  | 1.名称:配电箱FB5-2 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2301 | 030412003029 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:300*150*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 4.45
2302 | 030412003020 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*100*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 35.635
2303 | 030412003016 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:100*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 42.476
2304 | 031301005020 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 99.9
2305 | 031201003020 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 99.9
2306 | 030413002007 | 双头豆胆灯 |  | 1.名称:300*150mm双头豆胆灯 2.规格:12W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 30
2307 | 030413002011 | 轨道格栅灯 |  | 1.名称:110*22mm轨道格栅灯（含滑轨) 2.规格:6W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 56
2308 | 030413003003 | LED洁净灯 |  | 1.名称:300*1200mm洁净灯 2.规格:60W 3.安装方式:天花吸顶安装 | 套 | 27
2309 | 030413003005 | LED洁净灯 |  | 1.名称:300*600mm洁净灯 2.规格:25W 3.安装方式:天花吸顶安装 | 套 | 1
2310 | 030413007003 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:1200mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2.型号:40W 3.规格:天花吸顶安装 | 套 | 3
2311 | 030413007005 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:600mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2.型号:20W 3.规格:天花吸顶安装 | 套 | 1
2312 | 030413002016 | 600*1200mm平板灯 |  | 1.名称:600*1200mm平板灯 2.规格:72W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 22
2313 | 030413002029 | 低温冷库灯 |  | 1.名称:200*200mm低温冷库灯 2.规格:20W 3.安装方式:天花吸顶安装 | 套 | 7
2314 | 030413005005 | 防爆LED平板灯 |  | 1.名称:600*1200mm防爆平板灯 2.规格:72W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 2
2315 | 030413005001 | 1200mm双管防爆灯 |  | 1.名称:1200mm双管防爆灯 2.型号:36W 3.安装方式:吊装 | 套 | 1
2316 | 030413013006 | 单位单控开关 |  | 1.名称:单位单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
2317 | 030413013011 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 13
2318 | 030413013014 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 1
2319 | 030413013017 | 单联双控开关 |  | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
2320 | 030413013023 | 双联双控开关 |  | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 4
2321 | 030413013031 | 防爆单联双控开关 |  | 1.名称:防爆单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
2322 | 030413013037 | 紫外灯定时开关 |  | 1.名称:紫外灯定时开关 2.规格:全自动循环时间控制器 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
2323 | 030413014043 | 地面插座 |  | 1.名称:地面插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
2324 | 030413014030 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 19
2325 | 030413014045 | 防爆插座 |  | 1.名称:防爆电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 11
2326 | 030413014038 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 11
2327 | 030413013028 | 86型液晶面板 |  | 1.名称:86型液晶面板 2.规格:控制器 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
2328 | 030412006027 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 229
2329 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4X70+1X35mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 97.409
2330 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 54.497
2331 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 63.565
2332 | 030409001057 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x6mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 130.539
2333 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 93.963
2334 | 030409001045 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 18.054
2335 | 030409003011 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2336 | 030409003013 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2337 | 030412004035 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-4.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2819.713
2338 | 030412004062 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2868.92
2339 | 030412004055 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP-7x0.75mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 118.073
2340 | 030412004070 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV-4x1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 47.978
2341 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1717.4
2342 | 030412001032 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 131.14
2343 | 030412001044 | 配管 |  | 1.名称:防爆金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7
2344 | 030410002003 | 等电位接地扁钢/设备重复接地扁钢 |  | 1.名称:等电位接地排 2.材质规格:40*4mm镀锌扁钢 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 51.51
2345 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:等电位联接箱 2.材质规格:300x200x100mm 3.敷设方式:壁挂明装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 10
弱电安装
2086 | 030501009010 | 无线AP（POE供电） |  | 1.名称：放装式AP 2.参数：.适用面积≤200㎡，总带机量≤80台 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
2087 | 030502010007 | 数据网络插座 |  | 1.名称:单口数据网络插座 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 67
2088 | 030502010008 | 数据网络插座 |  | 1.名称:单口数据网络插座（防爆） 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2089 | 030413014053 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 15
2090 | 030502002007 | 电话插座 |  | 1.名称:单口电话网络插座 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2091 | 030502002008 | 洁净电话 |  | 1.名称:洁净电话 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2092 | 030506006007 | 人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) |  | 1.名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 13
2093 | 030506008005 | 开门按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 13
2094 | 030506008006 | 电控锁 |  | 1.名称:电控锁 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 15
2095 | 030506007005 | 单门门禁控制器 |  | 1.名称:单门门禁控制器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 12
2096 | 030506007006 | 双门门禁控制器 |  | 1.名称:双门门禁控制器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2097 | 030506010011 | 网络型高清400万半球摄像机 |  | 1.名称:网络型高清400万半球摄像机 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
2098 | 030506010012 | 网络型高清400万半球摄像机（防爆） |  | 1.名称:网络型高清400万半球摄像机（防爆） 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2099 | 030412006035 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 44
2100 | 030502003015 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3456.79
2101 | 030502004003 | HYV四芯电话线 |  | 1.名称:HYV四芯电话线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 107.41
2102 | 030412004079 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 258.9
2103 | 030412004080 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV2x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 47.68
2104 | 030412004081 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 37.59
2105 | 030412004082 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV8x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 55.18
2106 | 030412001052 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 632.64
2107 | 030412003037 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:150*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 42.31
2108 | 031301005021 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 51.2
2109 | 031201003021 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 51.2
六层
强电安装
2346 | 030402011038 | 配电箱6UPS |  | 1.名称:配电箱6UPS 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2347 | 030402011039 | 配电箱SY-6ALBgg |  | 1.名称:配电箱SY-6ALBgg 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2348 | 030402011040 | 配电箱SY-6APGY |  | 1.名称:配电箱SY-6APGY 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2349 | 030402011041 | 配电箱SY-6APBGY |  | 1.名称:配电箱SY-6APBGY 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2350 | 030402011042 | 配电箱SY-6APKT |  | 1.名称:配电箱SY-6APKT 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2351 | 030402011043 | 配电箱SY-6APBKT |  | 1.名称:配电箱SY-6APBKT 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2352 | 030402011044 | 配电箱6SAP1 |  | 1.名称:配电箱6SAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2353 | 030402011045 | 配电箱6SAP2 |  | 1.名称:配电箱6SAP2 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2354 | 030402011046 | 配电箱6SAP3 |  | 1.名称:配电箱6SAP3 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2355 | 030402011047 | 配电箱6SAP4 |  | 1.名称:配电箱6SAP4 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2356 | 030402011048 | 配电箱6SAP5 |  | 1.名称:配电箱6SAP5 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2357 | 030402011049 | 配电箱6CAP1 |  | 1.名称:配电箱6CAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2358 | 030402011050 | 配电箱6CAP2 |  | 1.名称:配电箱6CAP2 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2359 | 030402011051 | 配电箱6CAP3 |  | 1.名称:配电箱6CAP3 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2360 | 030402011052 | 配电箱6UAP1 |  | 1.名称:配电箱6UAP1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2361 | 030402011053 | 配电箱6UAP2 |  | 1.名称:配电箱6UAP2 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2362 | 030402011054 | 配电箱GF6-1 |  | 1.名称:配电箱GF6-1 2.规格:综合考虑，按系统图参数定制，含系统图内所有元器件 3.各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4.断路器安装卡槽、接零、接地端排 5.安装方式:悬挂/落地安装 | 台 | 1
2363 | 030412003024 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:400*200*1.5mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 9.04
2364 | 030412003006 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:300*150*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 39.229
2365 | 030412003021 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*100*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 63.294
2366 | 030412003017 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:100*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 113.799
2367 | 031301005022 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 272.69
2368 | 031201003022 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 272.69
2369 | 030413002008 | 双头豆胆灯 |  | 1.名称:300*150mm双头豆胆灯 2.规格:12W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 57
2370 | 030413002012 | 轨道格栅灯 |  | 1.名称:110*22mm轨道格栅灯（含滑轨) 2.规格:6W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 110
2371 | 030413003004 | LED洁净灯 |  | 1.名称:300*1200mm洁净灯 2.规格:60W 3.安装方式:天花吸顶安装 | 套 | 17
2372 | 030413003012 | LED洁净灯 |  | 1.名称:300*600mm洁净灯 2.规格:25W 3.安装方式:天花吸顶安装 | 套 | 6
2373 | 030413007004 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:1200mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2.型号:40W 3.规格:天花吸顶安装 | 套 | 10
2374 | 030413007006 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:600mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2.型号:20W 3.规格:天花吸顶安装 | 套 | 6
2375 | 030413002017 | 600*1200mm平板灯 |  | 1.名称:600*1200mm平板灯 2.规格:72W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 72
2376 | 030413002028 | 600*600mm平板灯 |  | 1.名称:600*600mm平板灯 2.规格:48W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 1
2377 | 030413002030 | 低温冷库灯 |  | 1.名称:200*200mm低温冷库灯 2.规格:20W 3.安装方式:天花吸顶安装 | 套 | 6
2378 | 030413005004 | 防爆LED平板灯 |  | 1.名称:600*600mm防爆平板灯 2.规格:48W 3.安装方式:天花内嵌安装 | 套 | 1
2379 | 030413003009 | 双管荧光灯 |  | 1.名称:1200mm双管荧光灯 2.规格:36W 3.安装方式:壁装 | 套 | 4
2380 | 030413013009 | 单位单控开关 |  | 1.名称:单位单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 13
2381 | 030413013012 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 28
2382 | 030413013015 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
2383 | 030413013018 | 单联双控开关 |  | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 4
2384 | 030413013024 | 双联双控开关 |  | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
2385 | 030413013036 | 防爆单位单控开关 |  | 1.名称:防爆单位单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 1
2386 | 030413013038 | 紫外灯定时开关 |  | 1.名称:紫外灯定时开关 2.规格:全自动循环时间控制器 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
2387 | 030413014044 | 地面插座 |  | 1.名称:地面插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 34
2388 | 030413014033 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 91
2389 | 030413014046 | 防爆插座 |  | 1.名称:防爆电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 1
2390 | 030413014039 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 35
2391 | 030412006030 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 518
2392 | 030412005004 | 接线箱 |  | 1.名称:空气开关盒 2.规格:NXBLE-40-3P+N-C25 30mA 3.安装形式:暗装 | 个 | 2
2393 | 030412005005 | 接线箱 |  | 1.名称:空气开关盒 2.规格:NXBLE-40 1P+N C25 30mA 3.安装形式:暗装 | 个 | 5
2394 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4X70+1X35mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 125.245
2395 | 030409001060 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4X50+1X25mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 54.7
2396 | 030409001054 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x35+1x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 58.845
2397 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x25+1x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.092
2398 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 232.566
2399 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 313.356
2400 | 030409001058 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x6mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 330.425
2401 | 030409001062 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5X4mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.81
2402 | 030409001027 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 83.914
2403 | 030409001030 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 18.594
2404 | 030409001035 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.503
2405 | 030409001037 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x6mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.016
2406 | 030409001041 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x4mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 38.399
2407 | 030409001046 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 75.633
2408 | 030409001051 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x1.0mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.498
2409 | 030412004036 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-4.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7304.823
2410 | 030412004065 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5320.319
2411 | 030412004056 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP-7x0.75mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 215.875
2412 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3688.651
2413 | 030412001038 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 255.87
2414 | 030412001045 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.781
2415 | 030412001046 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.581
2416 | 030412001035 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.263
2417 | 030412001039 | 配管 |  | 1.名称:防爆金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1
2418 | 030409002002 | 等电位接地扁钢/设备重复接地扁钢 |  | 1.名称:等电位接地排 2.材质规格:40*4mm镀锌扁钢 3.敷设方式:地面敷设、焊接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 78.692
2419 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:等电位联接箱 2.材质规格:300x200x100mm 3.敷设方式:壁挂明装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
弱电安装
2064 | 030501009011 | 无线AP（POE供电） |  | 1.名称：放装式AP 2.参数：.适用面积≤200㎡，总带机量≤80台 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
2065 | 030502010009 | 数据网络插座 |  | 1.名称:单口数据网络插座 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 79
2066 | 030413014054 | 插座 |  | 1.名称:电源插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 25
2067 | 030502002010 | 洁净电话 |  | 1.名称:洁净电话 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2068 | 030506006008 | 人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) |  | 1.名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 20
2069 | 030506008007 | 开门按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 20
2070 | 030506008008 | 电控锁 |  | 1.名称:电控锁 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 25
2071 | 030506007007 | 单门门禁控制器 |  | 1.名称:单门门禁控制器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 15
2072 | 030506007008 | 双门门禁控制器 |  | 1.名称:双门门禁控制器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
2073 | 030506010013 | 网络型高清400万半球摄像机 |  | 1.名称:网络型高清400万半球摄像机 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 16
2074 | 030412006036 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 | 个 | 44
2075 | 030502003016 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2962.16
2076 | 030502004004 | HYV四芯电话线 |  | 1.名称:HYV四芯电话线 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 215.78
2077 | 030412004083 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BVR-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 800.01
2078 | 030412004084 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV2x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 73.03
2079 | 030412004085 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 70.69
2080 | 030412004086 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV8x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 84.76
2081 | 030412001053 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 825.97
2082 | 030412003039 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*100*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 57.13
2083 | 030412003038 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:150*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 24.47
2084 | 031301005023 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 98.74
2085 | 031201003023 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 98.74
屋面
强电安装
2420 | 030412003025 | 桥架 |  | 1.名称:防水抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:400*200*1.5mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 39.7
2421 | 030412003023 | 桥架 |  | 1.名称:防水抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*100*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 40.06
2422 | 030412003018 | 桥架 |  | 1.名称:防水抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:100*100*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 23.2
2423 | 031301005024 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 124.57
2424 | 031201003024 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 124.57
2425 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x25+1x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 66.68
2426 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.771
2427 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 95.032
2428 | 030409001059 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5x6mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 249.586
2429 | 030409001063 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-5X4mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 54.159
2430 | 030409001036 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 82.17
2431 | 030409001038 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x6mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 80.389
2432 | 030409001042 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x4mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 282.526
2433 | 030409001047 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x2.5mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 172.283
2434 | 030409001052 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJV-4x1.0mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.692
2435 | 030412001047 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.936
2436 | 030412001048 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 95.336
2437 | 030412001049 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12.844
2438 | 030410002002 | 镀锌圆钢 |  | 1.名称:设备接地 2.规格:∅12mm镀锌圆钢 | m | 98.108
安装费用
2439 | 031401001021 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
2440 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
实验室工程-给排水安装工程
整个项目
负一层
给排水
2443 | 031001008030 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.46
2444 | 031001008001 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 34.22
2445 | 031002001017 | 不锈钢减压阀 |  | 1.类型:不锈钢减压阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2446 | 031002001001 | 不锈钢截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2447 | 031002001002 | 不锈钢止回阀 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2448 | 080707009003 | 水管支架 |  | 1.材质:型钢 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 65.34
2449 | 031201003003 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 65.34
2516 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
三层
给排水
2450 | 031001008004 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 25.08
2451 | 031001008009 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.12
2452 | 031001008010 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.26
2453 | 031002001003 | 不锈钢截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2454 | 031002001005 | 不锈钢止回阀 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2455 | 031002001018 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2456 | 031002001007 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2457 | 031001006011 | 不锈钢管 |  | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.49
2458 | 031001006012 | 不锈钢管 |  | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.72
2459 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10.92
2460 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 80.28
2461 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏（带存水弯） 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
2462 | 080707009002 | 水管支架 |  | 1.材质:型钢 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 204.49
2463 | 031201003002 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 204.49
2517 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
四层
给排水
2464 | 031001008006 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 63.3
2465 | 031001008011 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 75.9
2466 | 031001008012 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 38.06
2467 | 031001008002 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.06
2468 | 031002001019 | 不锈钢截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2469 | 031002001012 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2470 | 031002001020 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 22
2471 | 031002001008 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
2472 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.24
2473 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.41
2474 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 141.16
2475 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏（带存水弯） 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
2476 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏（带存水弯） 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2477 | 080707009001 | 水管支架 |  | 1.材质:型钢 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 465.85
2478 | 031201003001 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 465.85
2518 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
五层
给排水
2479 | 031001008007 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50.94
2480 | 031002001009 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2481 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.81
2482 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 129.33
2483 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏（带存水弯） 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2484 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏（带存水弯） 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 15
2485 | 080707009004 | 水管支架 |  | 1.材质:型钢 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 239.58
2486 | 031201003004 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 239.58
2519 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
六层
给排水
2487 | 031001008008 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 58.98
2488 | 031001008013 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 85.75
2489 | 031001008014 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 36.03
2490 | 031001008003 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 18.7
2491 | 031002001010 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 22
2492 | 031002001022 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
2493 | 031002001021 | 不锈钢角阀 |  | 1.类型:不锈钢角阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2494 | 031002001004 | 不锈钢截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2495 | 031002001006 | 不锈钢止回阀 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2496 | 031001008018 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 69.17
2497 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.4
2498 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 271.74
2499 | 031001006019 | 不锈钢管 |  | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.22
2500 | 031001006014 | 不锈钢管 |  | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:DN75 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10.32
2501 | 031001006013 | 不锈钢管 |  | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.4
2502 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏（带存水弯） 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19
2503 | 080707009005 | 水管支架 |  | 1.材质:型钢 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 686.07
2504 | 031201003005 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 686.07
2520 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
屋面
给排水
2505 | 031001008026 | UPVC给水管 |  | 1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 56.89
2506 | 031001008027 | UPVC给水管 |  | 1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.33
2507 | 031001008028 | UPVC给水管 |  | 1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.01
2508 | 031001008029 | UPVC给水管 |  | 1.材质:UPVC给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.13
2509 | 031002001013 | 不锈钢截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2510 | 031002001014 | 不锈钢截止阀 |  | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2511 | 031002001016 | 不锈钢止回阀 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2512 | 031002001015 | 不锈钢止回阀 |  | 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2513 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.78
2514 | 080707009006 | 水管支架 |  | 1.材质:型钢 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 81.07
2515 | 031201003006 | 水管金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 81.07
2521 | 031401001006 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
安装费用
2441 | 031401001007 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
2442 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
实验室工程-暖通安装工程
整个项目
负一层
制冷机房
3071 | 030112001001 | 冷水机组 |  | 1.名称:变频螺杆式冷水机组 2.规格:制冷量847KW（约250RT），额定功率142.8KW，设备参考尺寸:3500*1820*2350，运行重量5725KG，冷媒R134a 3.要求配带减振器,水流开关启动柜和变频控制柜.蒸发器要求保温机载式变频启动;COP≥5.60;IPLV≥8.5 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:落地 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3072 | 030109001001 | 卧式变频冷冻离心泵 |  | 1.名称:卧式变频冷冻离心泵 2.规格:流量195m³/h，电功率30KW/380V，扬程35m，运行重量700KG 3.要求配带减振器变频控制柜 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:落地 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3073 | 030109001004 | 卧式变频冷冻离心泵 |  | 1.名称:卧式变频冷冻离心泵 2.规格:流量225m³/h，电功率30KW/380V，扬程33m，运行重量700KG 3.要求配带减振器变频控制柜. 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:落地 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3074 | 031005001001 | 自动补水排气定压装置 |  | 1.名称:自动补水排气定压装置 2.规格:补水量1m3/h,补水泵一用一备，碳钢膨胀罐500L，承压1.0MP，功率2KW/380V;参考尺寸:1500L*1000W*1700Hmm,运行重量300KG 3.要求配带减振器 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:落地 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3075 | 031005004001 | 软化水装置 |  | 1.名称:软化水装置 2.规格:功率2KW/380V;参考尺寸:800L*1100W*1800H，产水量1t/h，单阀单罐单盐箱，参考运行重量450KG 3.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 4.安装方式:落地 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3076 | 031005008001 | 冷凝器在线清洗装置 |  | 1.名称:冷凝器在线清洗装置 2.规格:发球水量≥8L/S,扬程≥20m，发球时间≤3秒 3.设计压力:≤1.0Mpa,阻力损失:≤5 KPa,功率:≤4KW,水泵为不锈钢材质;捕球器设检修孔,工作时无废水排放 4.发球机:落地式旁通安装;收球器:主管式安装 5.配PLC触摸屏控制箱 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3077 | 010502004001 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.99
3078 | 031001002001 | 镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.88
3079 | 031001002005 | 镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 41.84
3080 | 031001003007 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN125 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
3081 | 031001003003 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN150 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 18.48
3082 | 031001003004 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN200 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 59.22
3083 | 031001003005 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN225 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 111.4
3084 | 031001003006 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN250 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 88.58
3085 | 031001008001 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
3086 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN80 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.4
3087 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
3088 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:清除管道表面的铁锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 198.289
3089 | 080707009001 | 管道支架 |  | 1.材质:管道支架 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 196.26
3090 | 031201003002 | 金属支架刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 196.26
3091 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:铝皮保护层 2.厚度:0.5mm 3.对象:管道 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 114.72
3092 | 031002012001 | 流量计量装置 |  | 1.类型:流量计量装置 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
3093 | 031002006002 | 低阻力Y型过滤器 |  | 1、名称:低阻力Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 8
3094 | 031002006001 | 低阻力Y型过滤器 |  | 1、名称:低阻力Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 2
3095 | 031002001001 | 电动阀门（开关型） |  | 1、名称:电动阀门（开关型） 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
3096 | 031002001002 | 电动阀门（开关型） |  | 1、名称:电动阀门（开关型） 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
3097 | 031002001003 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3098 | 031002001006 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 6
3099 | 031002001004 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 13
3100 | 031002001005 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 19
3101 | 031002001007 | 截止阀 |  | 1、名称:截止阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 9
3102 | 031002001008 | 截止阀 |  | 1、名称:截止阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 3
3103 | 030503005001 | 流量传感器 |  | 1、名称:流量传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 支 | 2
3104 | 030503005002 | 流量传感器 |  | 1、名称:流量传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 支 | 2
3105 | 031002001009 | 球阀 |  | 1、名称:球阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN15 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
3106 | 031002001010 | 球阀 |  | 1、名称:球阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 10
3107 | 031002001011 | 球阀 |  | 1、名称:球阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 6
3108 | 030503005003 | 水流开关 |  | 1、名称:水流开关 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 支 | 2
3109 | 031002001012 | 异径管 |  | 1、名称:异径管 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 6
3110 | 031002001013 | 异径管 |  | 1、名称:异径管 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 10
3111 | 031002001014 | 异径管 |  | 1、名称:异径管 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 16
3112 | 031002008001 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 6
3113 | 031002008002 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 10
3114 | 031002008003 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 16
3115 | 031002001015 | 闸阀 |  | 1、名称:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 4
3116 | 031002001017 | 止回阀 |  | 1、名称:止回阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3117 | 031002001016 | 止回阀 |  | 1、名称:止回阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 6
3118 | 031002001018 | 重锤式压差平衡阀 |  | 1、名称:重锤式压差平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3119 | 031002001019 | 重锤式压差平衡阀 |  | 1、名称:重锤式压差平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3120 | 031208004001 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:30mm厚 3.阀门规格:DN50 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 24
3121 | 031208004002 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:30mm厚 3.阀门规格:DN80 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
3122 | 031208004003 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:40mm厚 3.阀门规格:DN125~DN200 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 188
3123 | 031208004018 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:40mm厚 3.阀门规格:DN225~DN250 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
3124 | 030503005004 | 温度传感器 |  | 1、名称:温度传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 支 | 4
3125 | 030503005005 | 温度传感器 |  | 1、名称:温度传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 支 | 4
3126 | 030503005006 | 温度传感器 |  | 1、名称:温度传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN250 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 支 | 2
3127 | 030601002001 | 压力表组件 |  | 1、名称:压力表组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~1.6MPa 精度±1.6% 含表弯、球阀 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 31
3128 | 030503005008 | 压力传感器 |  | 1、名称:压力传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN225 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 支 | 2
3129 | 030503005007 | 压力传感器 |  | 1、名称:压力传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN250 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 支 | 2
3130 | 030601004002 | 温度计组件 |  | 1、名称:温度计组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~100℃ 精度1.5级 热套式双金属 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 20
三层
空调水系统
3001 | 031001002006 | 镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 88.38
3002 | 031001002009 | 镀锌钢管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.29
3003 | 031001002010 | 镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39.27
3004 | 031001002011 | 镀锌钢管DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.36
3005 | 031001002007 | 镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 61.13
3006 | 031001002012 | 镀锌钢管DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 23.23
3007 | 031001002013 | 镀锌钢管DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.73
3008 | 031001003008 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN125 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.56
3009 | 031001003009 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN150 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.36
3010 | 031001003010 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN200 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.9
3011 | 031001003012 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN250 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.35
3012 | 031001005001 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф9.53 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.356
3013 | 031001005002 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф15.88 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10.399
3014 | 031001005003 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф19.05 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.957
3015 | 031001008004 | UPVC冷凝水管DN32 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.043
3016 | 031001008005 | UPVC冷凝水管DN25 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.014
3017 | 031001008006 | UPVC冷凝水管DN20 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 77.36
3018 | 031201001003 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:清除管道表面的铁锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 15.703
3019 | 080707009002 | 管道支架 |  | 1.材质:管道支架 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 427.96
3020 | 031201003003 | 金属支架刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 427.96
3021 | 031002001046 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 5
3022 | 031002006008 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
3023 | 031002001047 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3024 | 031002008013 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
3025 | 031002001043 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 5
3026 | 031002006007 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
3027 | 031002001045 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3028 | 031002008012 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 2
3029 | 031002001050 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 5
3030 | 031002006010 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
3031 | 031002001051 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3032 | 031002008015 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
3033 | 030601002002 | 压力表组件 |  | 1、名称:压力表组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~1.6MPa 精度±1.6% 含表弯、球阀 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 8
3034 | 030601004008 | 温度计组件 |  | 1、名称:温度计组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~100℃ 精度1.5级 热套式双金属 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 8
3035 | 031002001020 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 7
3036 | 031002006009 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
3037 | 031002001049 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 5
3038 | 031002008014 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
3039 | 031002001021 | 静态平衡阀 |  | 1、名称:静态平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3040 | 031002001022 | 自动排气阀 |  | 1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN15 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
3041 | 030112020001 | 冷媒分配器 |  | 1.名称:冷媒分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 18
3042 | 031002001023 | 闸阀 |  | 1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 46
3043 | 030503006001 | 电动二通阀 |  | 1、名称:电动二通阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 23
3044 | 031002006003 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 23
3045 | 031002001024 | 自动排气阀 |  | 1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 23
3046 | 031002008004 | 不锈钢软接 |  | 1、名称:不锈钢软接 2、材质:不锈钢 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 46
3047 | 031002008005 | 软接 |  | 1、名称:软接 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 23
3048 | 031208004019 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:30mm厚 3.阀门规格:DN50 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
3049 | 031208004014 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:30mm厚 3.阀门规格:DN65 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
3050 | 031208004020 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:40mm厚 3.阀门规格:DN125~DN200 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 21
3051 | 010502004002 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.44
空调风系统
3052 | 030701003024 | 多联机内机（四面出风嵌入式） |  | 1.名称:多联机内机（四面出风嵌入式） 2.型号:MDV-D125Q4/N1-C 3.参数:送风量1800m3/h,制冷量12.5KW，制热量14.0kW,功率0.19KW,配遥控控制 4.安装方式:四面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3053 | 030701003025 | 多联机内机（卧式安装式） |  | 1.名称:多联机内机 2.型号:MDV-D56T2/N1 3.参数:送风量720m3/h,制冷量5.6KW，制热量6.30kW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:卧式安装式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3054 | 030701004039 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:68KM4 3.参数:制冷量3.24KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3055 | 030701004040 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:204KM4 3.参数:制冷量9.61KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3056 | 030701004041 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-34 3.参数:制冷量2.107KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
3057 | 030701004042 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-51 3.参数:制冷量2.86KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3058 | 030701004043 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68 3.参数:制冷量3.57KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 10
3059 | 030701004044 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-85 3.参数:制冷量4.326KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
3060 | 030702001031 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 61.44
3061 | 030702001032 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 81
3062 | 030703019020 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 16.34
3063 | 030704001015 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 142.44
3064 | 031208003040 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 142.44
3065 | 030703011001 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:400*200 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
3066 | 030703011002 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:400*400 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
3067 | 030703011003 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
3068 | 030703011004 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:400*200 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
3069 | 030703011005 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:400*400 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 13
3070 | 030703011006 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
净化空调部分
3131 | 030113001003 | 恒温恒湿净化空调机组3MAU-01 |  | 1.名称:恒温恒湿净化空调机组 2.型号:3MAU-01 3.参数:风量3850m³/h,机外余压750Pa，冷量69.5kW，电加热量34.5kW/380V（1:2:4），电极加湿量34kg/h，电机功率3kW/380V,参考尺寸3099*1085*879mm,参考重量560.4KG 4.安装方式:落地安装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3132 | 030113001018 | 恒温恒湿净化空调机组3MAU-01 |  | 1.名称:恒温恒湿净化空调机组 2.型号:3AHU-01 3.参数:送风量2300m³/h,新风量550m³/h,机外余压750Pa，冷量18.5kW，电加热量9kW/380V（1:2:4），电极加湿量6kg/h，电机功率2.2kW/380V,参考尺寸3231*739*737mm,参考重量379.76KG 4.安装方式:落地安装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3133 | 030702001044 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 95.63
3134 | 030702001045 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 5.53
3135 | 030702001046 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 45.58
3136 | 030703019024 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 0.94
3137 | 030704001019 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 146.74
3138 | 031208003044 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 146.74
3139 | 030703021026 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L800*W800*H800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
3140 | 030703021036 | 高效过滤箱 |  | 1.名称:高效过滤箱 2.规格:风量4500m3/h;H14高效过滤器压损500Pa;重量120KG 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3141 | 030601004005 | 洁净式压差表 |  | 1.名称:洁净式压差表 2.规格:±30Pa，304不锈钢材质带盖板及高低压接口 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 9
3142 | 030703001085 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3143 | 030703001088 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3144 | 030703001091 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*320mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3145 | 030701017001 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:200*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
3146 | 030701017002 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:250*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3147 | 030703001004 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
3148 | 030703001092 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:250*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
3149 | 030703001093 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:320*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
3150 | 030703001094 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:320*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3151 | 030703001095 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:500*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3152 | 030703007081 | H14高效送风口 |  | 1.名称:H14高效送风口 2.规格:风量1000CMH，尺寸330*330mm 3.材质:钢制 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
3153 | 030703007082 | H14高效送风口 |  | 1.名称:H14高效送风口 2.规格:风量1000CMH，尺寸494*494mm 3.材质:钢制 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
3154 | 030703007083 | 门铰式回风百叶 |  | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:400*200，带手动阀 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
3155 | 030703007084 | 门铰式回风百叶 |  | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:500*300，带手动阀 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
3156 | 030704001020 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 142.44
新风空调部分
3157 | 030113001019 | 新风补风空调机组XF3-1 |  | 1.名称:新风补风空调机组 2.型号:XF3-1 3.参数:风量2200m³/h,机外余压750Pa，冷量32.1kW，变频电机功率2.2kW/380V,参考尺寸2262*739*737mm,参考重量300KG 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3158 | 030702001048 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 80.33
3159 | 030702001049 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 6.9
3160 | 030703019025 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 0.29
3161 | 030704001021 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 87.23
3162 | 031208003045 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 87.23
3163 | 030703021027 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L800*W800*H800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
3164 | 030703021031 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L1800*W1800*H1800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3165 | 030703001096 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*500mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3166 | 030703001098 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3167 | 030703001099 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:160*160mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
3168 | 030703001100 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:200*160mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
3169 | 030703001101 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:250*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3170 | 030703001104 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:1000*500 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3171 | 030703001102 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:320*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3172 | 030703001097 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:250*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
3173 | 030703001103 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:160*160 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
3174 | 030703011025 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
排风部分
3175 | 030108001004 | GF3-1管道式排风机 |  | 1.名称:GF3-1管道式排风机 2.规格:风量1500m³/h,风压350Pa，电机功率0.37kW/220V 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3176 | 030405015005 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:钢制,风量210CMH,尺寸320*320mm,带止回阀 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
3177 | 030703007007 | 格栅排风百叶 |  | 1.名称:格栅排风百叶 2.规格:300*300 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 17
3178 | 030703007008 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:1570*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3179 | 030703007009 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:800*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3180 | 030702005001 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:4mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 35.16
3181 | 030702005002 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边320<b≤500mm 5.板材厚度:5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 41.08
3182 | 030702005047 | PP圆形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:圆形 4.规格:长边≤320mm 5.板材厚度:4mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 57.43
3183 | 030703019026 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 17.12
3184 | 030704001022 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 98.51
3185 | 031208003046 | 发泡橡塑保温板20mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 98.51
3186 | 030703001105 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*320mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
3187 | 030703001025 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
3188 | 030703001026 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
3189 | 030703001027 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
3190 | 030703001028 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
3191 | 030701017003 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:200*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3192 | 030701017004 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:250*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3193 | 030703001107 | PP手动多叶调节阀 |  | 1.名称:PP手动多叶调节阀 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
3194 | 030703001106 | PP手动多叶调节阀 |  | 1.名称:PP手动多叶调节阀 2.规格:250*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
四层
空调水系统
2946 | 031001002015 | 镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 114.8
2947 | 031001002016 | 镀锌钢管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.99
2948 | 031001002039 | 镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32.91
2949 | 031001002042 | 镀锌钢管DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.3
2950 | 031001002019 | 镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.86
2951 | 031001002020 | 镀锌钢管DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.44
2952 | 031001002021 | 镀锌钢管DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 24.4
2953 | 031001002022 | 镀锌钢管DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽式或法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.25
2954 | 031001003015 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN200 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 8.9
2955 | 031001003017 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN250 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.35
2956 | 031001005009 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф6.35 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.93
2957 | 031001005004 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф9.53 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 24.58
2958 | 031001005008 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф12.7 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.93
2959 | 031001005005 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф15.88 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.01
2960 | 031001005006 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф19.05 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 8.66
2961 | 031001008018 | UPVC冷凝水管DN32 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.7
2962 | 031001008019 | UPVC冷凝水管DN25 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 33.93
2963 | 031001008020 | UPVC冷凝水管DN20 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.11
2964 | 031201001007 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:清除管道表面的铁锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.609
2965 | 080707009006 | 管道支架 |  | 1.材质:管道支架 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 349.88
2966 | 031201003007 | 金属支架刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 349.88
2967 | 031002001025 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN100 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
2968 | 031002001026 | 静态平衡阀 |  | 1、名称:静态平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN100 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
2969 | 031208004007 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:40mm厚 3.阀门规格:DN100 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2970 | 031002001027 | 自动排气阀 |  | 1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN15 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
2971 | 030112020002 | 冷媒分配器 |  | 1.名称:冷媒分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 1
2972 | 031002001028 | 闸阀 |  | 1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 58
2973 | 030503006002 | 电动二通阀 |  | 1、名称:电动二通阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 29
2974 | 031002006004 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 29
2975 | 031002001029 | 自动排气阀 |  | 1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 29
2976 | 031002008006 | 不锈钢软接 |  | 1、名称:不锈钢软接 2、材质:不锈钢 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 58
2977 | 031002008007 | 软接 |  | 1、名称:软接 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 29
空调风系统
2978 | 030701003028 | 多联机内机（卧式安装式） |  | 1.名称:多联机内机 2.型号:MDV-D56T2/N1 3.参数:送风量720m3/h,制冷量5.6KW，制热量6.30kW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:卧式安装式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2979 | 030701003029 | 防爆多联机内机（一面出风卡式） |  | 1.名称:防爆多联机内机（一面出风卡式） 2.型号:BKFR-2.6T(28Q1Y) 3.参数:送风量520m3/h,制冷量2.8KW，制热量3.2kW,功率0.04KW,配遥控控制,防爆等级:ExdibmbllBT4Gb 4.安装方式:一面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2980 | 030701003031 | 防爆多联机内机（四面出风卡式） |  | 1.名称:防爆多联机内机（四面出风卡式） 2.型号:BFKG-7.5T(71Q3) 3.参数:送风量1200m3/h,制冷量7.1KW，制热量10.0kW,功率0.12KW,配遥控控制,防爆等级:ExdibmbllBT4Gb 4.安装方式:四面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2981 | 030701004045 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:68KM4 3.参数:制冷量3.24KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2982 | 030701004046 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:238KM4 3.参数:制冷量11.214KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
2983 | 030701004047 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-34 3.参数:制冷量2.107KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
2984 | 030701004048 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-51 3.参数:制冷量2.86KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2985 | 030701004049 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68 3.参数:制冷量3.57KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2986 | 030701004050 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-85 3.参数:制冷量4.326KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
2987 | 030701004051 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-102 3.参数:制冷量5.237KW 4.φ8丝杆吊装4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2988 | 030701004052 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-204 3.参数:制冷量9.718KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2989 | 030701004053 | 移动式独立除湿机 |  | 1.名称:移动式独立除湿机 2.型号:D-90D 3.参数:除湿量（27°C/60%RH）:1.7kg/h、除湿量（35°C/90%RH）:90L/D、除湿功率（27°C/60%RH）:880W、除湿功率（35°C/90%RH）:1300W、风量:500m³/h、制冷剂:R32、机身尺寸:364*400*780mm、重量:35KG 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2990 | 030702001034 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 93.11
2991 | 030702001035 | 镀锌钢板1.0mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 26.96
2992 | 030703019021 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 82.34
2993 | 030704001016 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 120.07
2994 | 031208003041 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 120.07
2995 | 030703011007 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:400*200 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2996 | 030703011008 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:400*400 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2997 | 030703011009 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
2998 | 030703011010 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:400*200 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2999 | 030703011011 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:400*400 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
3000 | 030703011012 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
新风空调部分
2669 | 030113001022 | 新风补风空调机组XF4-1 |  | 1.名称:新风补风空调机组 2.型号:XF4-1 3.参数:风量21000m³/h,机外余压850Pa，冷量299kW，变频电机电机功率15kW/380V,参考尺寸2772*2167*1553mm,参考重量1121.5KG 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2670 | 030702001054 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 27.59
2671 | 030702001056 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.08
2672 | 030702001055 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 166.54
2673 | 030704001025 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 197.21
2674 | 031208003048 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 197.21
2675 | 030703020002 | 消声器 |  | 1.名称:消声器 2.规格:1000*500*1000 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2676 | 030703001116 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*500mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2677 | 030701017009 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:320*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2678 | 030701017010 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:500*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2679 | 030703001121 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:1000*500 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2680 | 030703001137 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:500*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2681 | 030703001138 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2682 | 030703001122 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:320*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2683 | 030703001124 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:160*160 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
2684 | 030703011026 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
2685 | 030703011027 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
2686 | 030703007063 | 格栅排风百叶 |  | 1.名称:格栅排风百叶 2.规格:300*300 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
排风部分
2687 | 030108001008 | FB4-1防爆风机 |  | 1.名称:FB4-1防爆风机 2.规格:风量800m³/h,风压150Pa，电机功率0.18kW/220V 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2688 | 030108001009 | GF4-1排风机 |  | 1.名称:GF4-1排风机 2.规格:风量700m³/h,风压320Pa，电机功率0.18kW/220V 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2689 | 030405015006 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:钢制,风量210CMH,尺寸320*320mm,带止回阀 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
2690 | 030703007060 | 格栅排风百叶 |  | 1.名称:格栅排风百叶 2.规格:300*300 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
2691 | 030703007061 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:1570*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2692 | 030703007064 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:1350*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2693 | 030703007062 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:800*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2694 | 030702005033 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:4mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.72
2695 | 030702005034 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边320<b≤500mm 5.板材厚度:5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 118.55
2696 | 030702005036 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边500<b≤800mm 5.板材厚度:6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 47.83
2697 | 030702005048 | PP圆形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:圆形 4.规格:长边≤320mm 5.板材厚度:4mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 112.07
2698 | 030703019029 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 1.17
2699 | 030704001026 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 295.17
2700 | 031208003049 | 发泡橡塑保温板20mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 295.17
2701 | 030703001140 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*630mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2702 | 030703001139 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*320mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2703 | 030703001128 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
2704 | 030703001129 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2705 | 030703001130 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2706 | 030703001141 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ315，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2707 | 030703001142 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:320*320，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2708 | 030703001131 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
2709 | 030703001143 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2710 | 030703001144 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2711 | 030703001145 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:320*320，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2712 | 030701017008 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:φ250，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
2713 | 030701017011 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:φ315，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 18
2714 | 030703001132 | PP手动多叶调节阀 |  | 1.名称:PP手动多叶调节阀 2.规格:φ100 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 30
2715 | 030703001146 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2716 | 030703001147 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
五层
空调水系统
2879 | 031001002023 | 镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.6
2880 | 031001002024 | 镀锌钢管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 87
2881 | 031001002040 | 镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.91
2882 | 031001002043 | 镀锌钢管DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.88
2883 | 031001002027 | 镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.75
2884 | 031001002028 | 镀锌钢管DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 45.65
2885 | 031001003020 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN200 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.9
2886 | 031001003022 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN250 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.35
2887 | 031001005010 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф6.35 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 24.6
2888 | 031001005011 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф9.53 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 55.46
2889 | 031001005012 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф12.7 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 38.34
2890 | 031001005013 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф15.88 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 53.66
2891 | 031001005014 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф19.05 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20.14
2892 | 031001005017 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф22.23 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.52
2893 | 031001005018 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф28.58 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.46
2894 | 031001008014 | UPVC冷凝水管DN50 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.602
2895 | 031001008015 | UPVC冷凝水管DN32 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.76
2896 | 031001008016 | UPVC冷凝水管DN25 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.03
2897 | 031001008017 | UPVC冷凝水管DN20 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 81.81
2898 | 031201001006 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:清除管道表面的铁锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 16.609
2899 | 080707009005 | 管道支架 |  | 1.材质:管道支架 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 349.88
2900 | 031201003006 | 金属支架刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 349.88
2901 | 031002001030 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
2902 | 031002001031 | 静态平衡阀 |  | 1、名称:静态平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
2903 | 031208004022 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:30mm厚 3.阀门规格:DN65 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2904 | 030112020003 | 冷媒分配器 |  | 1.名称:冷媒分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 12
2905 | 031002001033 | 闸阀 |  | 1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 36
2906 | 030503006003 | 电动二通阀 |  | 1、名称:电动二通阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 18
2907 | 031002006005 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 18
2908 | 031002001034 | 自动排气阀 |  | 1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 18
2909 | 031002008008 | 不锈钢软接 |  | 1、名称:不锈钢软接 2、材质:不锈钢 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 36
2910 | 031002008009 | 软接 |  | 1、名称:软接 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 18
空调风系统
2911 | 030701003032 | 多联机内机（两面出风卡式） |  | 1.名称:多联机内机（两面出风卡式） 2.型号:MDV-D45Q2/N1 3.参数:送风量750m3/h,制冷量4.5KW，制热量5.0kW,功率0.11KW,配遥控控制 4.安装方式:两面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2912 | 030701003041 | 多联机内机（两面出风卡式） |  | 1.名称:多联机内机（两面出风卡式） 2.型号:MDV-D56Q2/N1 3.参数:送风量750m3/h,制冷量5.6KW，制热量6.3kW,功率0.11KW,配遥控控制 4.安装方式:两面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2913 | 030701003036 | 多联机内机（四面出风卡式） |  | 1.名称:多联机内机（四面出风卡式） 2.型号:MDV-D56Q4/N1-C 3.参数:送风量950m3/h,制冷量5.6KW，制热量6.3KW,功率0.08KW,配遥控控制 4.安装方式:四面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2914 | 030701003037 | 多联机内机（四面出风卡式） |  | 1.名称:多联机内机（四面出风卡式） 2.型号:MDV-D71Q4/N1-C 3.参数:送风量1000m3/h,制冷量7.1KW，制热量8.0KW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:四面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2915 | 030701003038 | 多联机内机 |  | 1.名称:多联机内机 2.型号:MDV-D45T2/N1 3.参数:送风量620m3/h,制冷量4.5KW，制热量5.0KW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:卧式安装式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2916 | 030701003039 | 多联机内机 |  | 1.名称:多联机内机 2.型号:MDV-D71T2/N1 3.参数:送风量840m3/h,制冷量7.1KW，制热量8.0KW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:卧式安装式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2917 | 030701003033 | 防爆多联机内机（一面出风卡式） |  | 1.名称:防爆多联机内机（一面出风卡式） 2.型号:BKFR-2.6T(28Q1Y) 3.参数:送风量520m3/h,制冷量2.8KW，制热量3.2kW,功率0.04KW,配遥控控制,防爆等级:ExdibmbllBT4Gb 4.安装方式:一面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2918 | 030701003034 | 防爆多联机内机（两面出风卡式） |  | 1.名称:防爆多联机内机（两面出风卡式） 2.型号:BFKT-4.5T(45Q2Y) 3.参数:送风量800m3/h,制冷量4.5KW，制热量5.0kW,功率0.07KW,配遥控控制,防爆等级:ExdibmbllBT4Gb 4.安装方式:一面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2919 | 030701004054 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:68KM4 3.参数:制冷量3.24KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2920 | 030701004063 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:204KM4 3.参数:制冷量9.61KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2921 | 030701004056 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-34 3.参数:制冷量2.107KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
2922 | 030701004057 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-51 3.参数:制冷量2.86KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2923 | 030701004058 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68 3.参数:制冷量3.57KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2924 | 030701004059 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-85 3.参数:制冷量4.326KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
2925 | 030701004060 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-102 3.参数:制冷量5.237KW 4.φ8丝杆吊装4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2926 | 030701004062 | 移动式独立除湿机 |  | 1.名称:移动式独立除湿机 2.型号:D-90D 3.参数:除湿量（27°C/60%RH）:1.7kg/h、除湿量（35°C/90%RH）:90L/D、除湿功率（27°C/60%RH）:880W、除湿功率（35°C/90%RH）:1300W、风量:500m³/h、制冷剂:R32、机身尺寸:364*400*780mm、重量:35KG 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
2927 | 030701004064 | 移动式独立除湿机 |  | 1.名称:移动式独立除湿机 2.型号:D-138D 3.参数:除湿量（27°C/60%RH）:2.5kg/h、除湿量（35°C/90%RH）:138L/D、除湿功率（27°C/60%RH）:1300W、除湿功率（35°C/90%RH）:1800W、风量:750m³/h、制冷剂:R410A、机身尺寸:480*435*940mm、重量:47KG 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2928 | 030701004065 | 移动式独立除湿机 |  | 1.名称:移动式独立除湿机 2.型号:CF-D8.0D 3.参数:除湿量（27°C/60%RH）:4.0kg/h、除湿量（35°C/90%RH）:8.0kg/h、除湿功率（27°C/60%RH）:1900W、除湿功率（35°C/90%RH）:2800W、风量:1500m³/h、制冷剂:R410A、机身尺寸:615*405*1600mm、重量:78KG 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2929 | 030701003042 | 药品阴凉机组KT-01 |  | 1.名称:药品阴凉机组KT-011（含室内室外机） 2.机组性能参数:KT-01;送风量1250m3/h,机外余压100Pa，冷量15kW，制热量16KW,电加热4kW/380V（可控硅），电机功率0.55kW/380V,参考尺寸1600*917*742mm,参考重量265KG，带G4初效过滤器，变频外机最大运行功率:380V/7.0KW,最大运行电流32A，运行重量100KG 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
2930 | 030701003043 | 冷库机组 |  | 1.名称:冷库机组（含室内室外机） 2.机组性能参数:DD80冷风机风量:8000m3/h 再蒸发温度:-20℃，冷凝温度:40℃，电化霜功率:4.5KW/220V；风机功率:500W/380V,机组自带:智能控制板、电子膨胀阀、温度传感器、前置过滤器；6P室外主机制冷量: 15.9KW, 输入功率:4.5KW/380V 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
2931 | 030702001039 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.72
2932 | 030702001036 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.38
2933 | 030702001037 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 89.99
2934 | 030703019022 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 61.96
2935 | 030704001017 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 105.09
2936 | 031208003042 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 105.09
2937 | 030703011013 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:400*200 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2938 | 030703011014 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:400*400 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
2939 | 030703011015 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 12
2940 | 030703011016 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:400*200 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2941 | 030703011017 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:400*400 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
2942 | 030703011018 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
2943 | 030703021022 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L1000*K600*H1000 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2944 | 030703021023 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L800*W800*H800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2945 | 030703001083 | 手动多叶调节阀500*300 |  | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*300 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
新风空调部分
2621 | 030113001023 | 新风补风空调机组XF5-1 |  | 1.名称:新风补风空调机组 2.型号:XF5-1 3.参数:风量9500m³/h,机外余压850Pa，冷量139.2kW，变频电机功率7.5kW/380V,参考尺寸2211*1555*1043mm,参考重量588.9KG 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2622 | 030702001057 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 36.54
2623 | 030702001058 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 19.67
2624 | 030702001059 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 40.27
2625 | 030704001027 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 96.48
2626 | 031208003050 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 96.48
2627 | 030703020003 | 消声器 |  | 1.名称:消声器 2.规格:630*320*1000 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2628 | 030703001148 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*320mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2629 | 030703001181 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*630mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2630 | 030701017012 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:320*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2631 | 030703001150 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:160*160mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2632 | 030703001152 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:200*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2633 | 030703001151 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:320*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2634 | 030703001156 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:320*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2635 | 030703001157 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2636 | 030703001158 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:160*160 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2637 | 030703011028 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2638 | 030703011029 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
排风部分
2639 | 030108001010 | FB5-1防爆风机 |  | 1.名称:FB5-1防爆风机 2.规格:风量900m³/h,风压150Pa，电机功率0.18kW/220V 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2640 | 030108001012 | FB5-2防爆风机 |  | 1.名称:FB5-2防爆风机 2.规格:风量1600m³/h,风压280Pa，电机功率0.25kW/220V 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2641 | 030108001011 | GF5-1排风机 |  | 1.名称:GF5-1排风机 2.规格:风量1250m³/h,风压350Pa，电机功率0.25kW/220V 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2642 | 030405015007 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:钢制,风量210CMH,尺寸320*320mm,带止回阀 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
2643 | 030703007066 | 格栅排风百叶 |  | 1.名称:格栅排风百叶 2.规格:300*300 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
2644 | 030703007067 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:1570*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2645 | 030703007068 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:1350*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2646 | 030703007069 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:800*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2647 | 030702005037 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:4mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 7.4
2648 | 030702005038 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边320<b≤500mm 5.板材厚度:5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 90.3
2649 | 030702005039 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边500<b≤800mm 5.板材厚度:6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 33.64
2650 | 030702005049 | PP圆形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:圆形 4.规格:长边≤320mm 5.板材厚度:4mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 104.3
2651 | 030703019030 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 1.33
2652 | 030704001028 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 235.64
2653 | 031208003051 | 发泡橡塑保温板20mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 235.64
2654 | 030703001159 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*320mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2655 | 030703001180 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*400mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2656 | 030703001160 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:φ250，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2657 | 030703001164 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2658 | 030703001165 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2659 | 030703001166 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2660 | 030703001167 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ315，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2661 | 030703001168 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:320*320，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2662 | 030703001169 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2663 | 030703001170 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2664 | 030703001171 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2665 | 030701017015 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:φ315，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2666 | 030703001173 | 不锈钢手动多叶调节阀 |  | 1.名称:不锈钢手动多叶调节阀 2.规格:φ100 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2667 | 030703001174 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:φ200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2668 | 030703001175 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
六层
空调水系统
2783 | 031001002031 | 镀锌钢管DN20 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 176.11
2784 | 031001002032 | 镀锌钢管DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 43.62
2785 | 031001002041 | 镀锌钢管DN32 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 122.36
2786 | 031001002044 | 镀锌钢管DN40 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.69
2787 | 031001002035 | 镀锌钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.84
2788 | 031001002036 | 镀锌钢管DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 38.14
2789 | 031001002037 | 镀锌钢管DN80 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.48
2790 | 031001002038 | 镀锌钢管DN100 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽式或法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 60.95
2791 | 031001003023 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN125 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.43
2792 | 031001003025 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN200 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.46
2793 | 031001003027 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN250 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.8
2794 | 031001005019 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф6.35 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.22
2795 | 031001005020 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф9.53 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 50.09
2796 | 031001005021 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф12.7 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 26.77
2797 | 031001005022 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф15.88 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.413
2798 | 031001005023 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф19.05 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.922
2799 | 031001005024 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф22.23 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 21.012
2800 | 031001005025 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф28.58 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.445
2801 | 031001005026 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф38.1 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 583.2
2802 | 031001008025 | UPVC冷凝水管DN65 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN65 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.04
2803 | 031001008021 | UPVC冷凝水管DN50 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.21
2804 | 031001008026 | UPVC冷凝水管DN40 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.6
2805 | 031001008022 | UPVC冷凝水管DN32 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 84.8
2806 | 031001008023 | UPVC冷凝水管DN25 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.52
2807 | 031001008024 | UPVC冷凝水管DN20 |  | 1.材质:UPVC冷凝水管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 124.98
2808 | 031201001008 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:清除管道表面的铁锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 22.449
2809 | 080707009007 | 管道支架 |  | 1.材质:管道支架 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 774.89
2810 | 031201003008 | 金属支架刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 774.89
2811 | 031002001056 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 5
2812 | 031002006013 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
2813 | 031002001057 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
2814 | 031002008018 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
2815 | 031002001052 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 5
2816 | 031002006011 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
2817 | 031002001053 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
2818 | 031002008016 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 2
2819 | 031002001058 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 5
2820 | 031002006014 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
2821 | 031002001059 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
2822 | 031002008019 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 2
2823 | 031002001054 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 5
2824 | 031002006012 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 1
2825 | 031002001055 | 电动比例积分阀 |  | 1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
2826 | 031002008017 | 橡胶软接 |  | 1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
2827 | 030601002003 | 压力表组件 |  | 1、名称:压力表组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~1.6MPa 精度±1.6% 含表弯、球阀 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 8
2828 | 030601004009 | 温度计组件 |  | 1、名称:温度计组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~100℃ 精度1.5级 热套式双金属 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 8
2829 | 031002001040 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN100 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
2830 | 031002001042 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
2831 | 031002001041 | 静态平衡阀 |  | 1、名称:静态平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 1
2832 | 031208004015 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:30mm厚 3.阀门规格:DN40 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
2833 | 031208004023 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:30mm厚 3.阀门规格:DN65 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
2834 | 031208004016 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:30mm厚 3.阀门规格:DN80 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
2835 | 031208004011 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:40mm厚 3.阀门规格:DN100 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2836 | 031208004021 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:40mm厚 3.阀门规格:DN125~DN200 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
2837 | 031002001037 | 自动排气阀 |  | 1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN15 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 2
2838 | 030112020004 | 冷媒分配器 |  | 1.名称:冷媒分配器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 17
2839 | 031002001038 | 闸阀 |  | 1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 94
2840 | 030503006004 | 电动二通阀 |  | 1、名称:电动二通阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 47
2841 | 031002006006 | Y型过滤器 |  | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 组 | 47
2842 | 031002001039 | 自动排气阀 |  | 1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 47
2843 | 031002008010 | 不锈钢软接 |  | 1、名称:不锈钢软接 2、材质:不锈钢 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 94
2844 | 031002008011 | 软接 |  | 1、名称:软接 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 根 | 47
2845 | 010502004005 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.51
空调风系统
2846 | 030701003044 | 多联机内机（两面出风卡式） |  | 1.名称:多联机内机（两面出风卡式） 2.型号:MDV-D36Q2/N1 3.参数:送风量550m3/h,制冷量3.6KW，制热量4.0kW,功率0.09KW,配遥控控制 4.安装方式:两面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2847 | 030701003048 | 多联机内机 |  | 1.名称:多联机内机 2.型号:MDV-D45T2/N1 3.参数:送风量620m3/h,制冷量4.5KW，制热量5.0KW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:卧式安装式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2848 | 030701003049 | 多联机内机 |  | 1.名称:多联机内机 2.型号:MDV-D71T2/N1 3.参数:送风量1000m3/h,制冷量7.1KW，制热量8.0KW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:卧式安装式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2849 | 030701003047 | 多联机内机（四面出风卡式） |  | 1.名称:多联机内机（四面出风卡式） 2.型号:MDV-D71Q4/N1-C 3.参数:送风量1000m3/h,制冷量7.1KW，制热量8.0KW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:四面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2850 | 030701003056 | 多联机内机（四面出风卡式） |  | 1.名称:多联机内机（四面出风卡式） 2.型号:MDV-D80Q4/N1-C 3.参数:送风量1300m3/h,制冷量8.0KW，制热量9.0KW,功率0.1KW,配遥控控制 4.安装方式:四面出风卡式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2851 | 030701004066 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:68KM4 3.参数:制冷量3.24KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2852 | 030701004067 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:170KM4 3.参数:制冷量8.01KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2853 | 030701004068 | 四面出风式风机盘管 |  | 1.名称:四面出风式风机盘管 2.型号:238KM4 3.参数:制冷量11.214KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
2854 | 030701004069 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-34 3.参数:制冷量2.107KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 9
2855 | 030701004070 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-51 3.参数:制冷量2.86KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
2856 | 030701004071 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68 3.参数:制冷量3.57KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
2857 | 030701004072 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-85 3.参数:制冷量4.326KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 9
2858 | 030701004073 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-102 3.参数:制冷量5.237KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
2859 | 030701004078 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-136 3.参数:制冷量6.902KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2860 | 030701004079 | 卧式暗装风机盘管 |  | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-170 3.参数:制冷量8.272KW 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2861 | 030701004075 | 移动式独立除湿机 |  | 1.名称:移动式独立除湿机 2.型号:D-90D 3.参数:除湿量（27°C/60%RH）:1.7kg/h、除湿量（35°C/90%RH）:90L/D、除湿功率（27°C/60%RH）:880W、除湿功率（35°C/90%RH）:1300W、风量:500m³/h、制冷剂:R32、机身尺寸:364*400*780mm、重量:35KG 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2862 | 030701003057 | 食品阴凉机组KT-01 |  | 1.名称:食品阴凉机组KT-01（含室内室外机） 2.机组性能参数:KT-02;送风量1550m3/h,机外余压100Pa，冷量15kW，制热量16KW,电加热4kW/380V（可控硅），电机功率0.55kW/380V,参考尺寸1600*917*742mm,参考重量265KG，带G4初效过滤器，变频外机最大运行功率:380V/7.0KW,最大运行电流32A，运行重量100KG 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
2863 | 030702001040 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 4.72
2864 | 030702001041 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.38
2865 | 030702001042 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 192.12
2866 | 030702001043 | 镀锌钢板1.0mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 24.75
2867 | 030703019023 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 79.12
2868 | 030704001018 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 231.97
2869 | 031208003043 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 231.97
2870 | 030703011019 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:400*200 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2871 | 030703011020 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:400*400 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 21
2872 | 030703011021 | 格栅回风百叶 |  | 1.名称:格栅回风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
2873 | 030703011022 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:400*200 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2874 | 030703011023 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:400*400 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 21
2875 | 030703011024 | 方形送风百叶 |  | 1.名称:方形送风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 21
2876 | 030703021024 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L1000*K600*H1000 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2877 | 030703021025 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L800*W800*H800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2878 | 030703001084 | 手动多叶调节阀500*300 |  | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*300 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
净化空调部分
2524 | 030113001024 | 恒温恒湿净化空调机组6MAU-01 |  | 1.名称:恒温恒湿净化空调机组 2.型号:6MAU-01 3.参数:风量3850m³/h,机外余压750Pa，冷量69.5kW，电加热量34.5kW/380V（1:2:4），电极加湿量34kg/h，电机功率3kW/380V,参考尺寸3099*1085*879mm,参考重量560.4KG 4.安装方式:落地安装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2525 | 030113001025 | 恒温恒湿净化空调机组6MAU-01 |  | 1.名称:恒温恒湿净化空调机组 2.型号:6AHU-01 3.参数:送风量2300m³/h,新风量550m³/h,机外余压750Pa，冷量18.5kW，电加热量9kW/380V（1:2:4），电极加湿量6kg/h，电机功率2.2kW/380V,参考尺寸3231*739*737mm,参考重量379.76KG 4.安装方式:落地安装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2526 | 030702001060 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 113.75
2527 | 030702001061 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 45.64
2528 | 030703019031 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 0.97
2529 | 030704001029 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 159.39
2530 | 031208003052 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 159.39
2531 | 030703021032 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L800*W800*H800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2532 | 030703021037 | 高效过滤箱 |  | 1.名称:高效过滤箱 2.规格:风量4500m3/h;H14高效过滤器压损500Pa;重量120KG 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2533 | 030601004010 | 洁净式压差表 |  | 1.名称:洁净式压差表 2.规格:±30Pa，304不锈钢材质带盖板及高低压接口 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 9
2534 | 030701017016 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:200*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
2535 | 030701017017 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:320*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2536 | 030703001185 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9
2537 | 030703001187 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:320*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2538 | 030703001188 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:320*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2539 | 030703001211 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:320*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2540 | 030703001189 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:400*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2541 | 030703007077 | H14高效送风口 |  | 1.名称:H14高效送风口 2.规格:风量1000CMH，尺寸330*330mm 3.材质:钢制 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2542 | 030703007078 | H14高效送风口 |  | 1.名称:H14高效送风口 2.规格:风量1000CMH，尺寸494*494mm 3.材质:钢制 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2543 | 030703007079 | 门铰式回风百叶 |  | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:400*200，带手动阀 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2544 | 030703007080 | 门铰式回风百叶 |  | 1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:500*300，带手动阀 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2545 | 030704001030 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 142.44
新风空调部分
2546 | 030113001026 | 新风补风空调机组XF6-1 |  | 1.名称:新风补风空调机组 2.型号:XF6-1 3.参数:风量28500m³/h,机外余压950Pa，冷量399kW，变频电机功率18.5kW/380V,参考尺寸2976*2473*1808mm,参考重量1404.2KG 4.安装方式:吊装 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2547 | 030702001064 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 66.51
2548 | 030702001066 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 59.13
2549 | 030702001065 | 镀锌钢板0.75mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 341.1
2550 | 030702001067 | 镀锌钢板1.0mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 17.11
2551 | 030703019032 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 1.42
2552 | 030704001031 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 483.85
2553 | 031208003053 | 发泡橡塑保温板30mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:30mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 483.85
2554 | 030703021035 | 静压箱 |  | 1.名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2.规格:L1800*W1800*H1800 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2555 | 030703020005 | 消声器 |  | 1.名称:消声器 2.规格:630*320*1000 3.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2556 | 030703007075 | 格栅排风百叶 |  | 1.名称:格栅排风百叶 2.规格:300*300 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 31
2557 | 030703007076 | 格栅排风百叶 |  | 1.名称:格栅排风百叶 2.规格:600*600 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 22
2558 | 030703011031 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 19
2559 | 030703011032 | 方形散流器 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.材质:ABS防结露 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 44
2560 | 030703001190 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*500mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2561 | 030703001229 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*630mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2562 | 030703001193 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:200*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 11
2563 | 030703001194 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:250*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2564 | 030703001230 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:400*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2565 | 030703001231 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:500*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2566 | 030703001232 | CAV(开关)电动阀 |  | 1.名称:CAV(开关)电动阀 2.规格:630*630mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2567 | 030701017022 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:400*250mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2568 | 030701017023 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:400*400mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2569 | 030701017024 | VAV变风量阀 |  | 1.名称:VAV变风量阀 2.规格:630*320mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 5
2570 | 030703001233 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:1500*500 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2571 | 030703001195 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:1000*450 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2572 | 030703001236 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:650*320 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2573 | 030703001237 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:650*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2574 | 030703001234 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:500*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2575 | 030703001235 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:500*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2576 | 030703001238 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:400*400 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2577 | 030703001239 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:400*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
2578 | 030703001197 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:250*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2579 | 030703001198 | 手动多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.规格:250*250 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
排风部分
2580 | 030108001015 | GF6-1管道式排风机 |  | 1.名称:GF6-1管道式排风机 2.规格:风量500m³/h,风压280Pa，电机功率0.18kW/220V 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2581 | 030405015008 | 天花排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:钢制,风量210CMH,尺寸320*320mm,带止回阀 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2582 | 030703007072 | 格栅排风百叶 |  | 1.名称:格栅排风百叶 2.规格:300*300 3.材质:ABS 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 31
2583 | 030703007074 | 排风防雨百叶 |  | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:800*800 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2584 | 030702005041 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:4mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 121.85
2585 | 030702005042 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边320<b≤500mm 5.板材厚度:5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 200.97
2586 | 030702005044 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边500<b≤800mm 5.板材厚度:6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 111.4
2587 | 030702005045 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边800<b≤1250mm 5.板材厚度:8mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.56
2588 | 030702005043 | PP圆形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:圆形 4.规格:长边≤320mm 5.板材厚度:4mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 101.75
2589 | 030702005046 | PP圆形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:圆形 4.规格:长边320<b≤630mm 5.板材厚度:6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 98.56
2590 | 030703019033 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 12.27
2591 | 030704001032 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 539.68
2592 | 031208003054 | 发泡橡塑保温板20mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 539.68
2593 | 030703001212 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*550mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2594 | 030703001213 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*630mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2595 | 030703001214 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*400mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2596 | 030703001199 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*320mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2597 | 030703001202 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2598 | 030703001203 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2599 | 030703001204 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2600 | 030703001215 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ315，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2601 | 030703001216 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:φ400，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2602 | 030703001217 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:160*160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2603 | 030703001218 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:200*200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
2604 | 030703001219 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:250*200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2605 | 030703001220 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:320*250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2606 | 030703001221 | CAV定风（开关）量电动阀 |  | 1.名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2.规格:500*320，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2607 | 030703001205 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
2608 | 030703001222 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2609 | 030703001223 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2610 | 030703001224 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:160*160，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
2611 | 030703001225 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:200*200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
2612 | 030703001226 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:250*200，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2613 | 030701017018 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:200*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
2614 | 030701017019 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:320*200mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2615 | 030701017020 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:φ250，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2616 | 030701017021 | PP材质VAV变风量阀 |  | 1.名称:PP材质VAV变风量阀 2.规格:φ315，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 18
2617 | 030703001206 | PP手动多叶调节阀 |  | 1.名称:PP手动多叶调节阀 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2618 | 030703001207 | PP手动多叶调节阀 |  | 1.名称:PP手动多叶调节阀 2.规格:320*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2619 | 030703001227 | 不锈钢手动多叶调节阀 |  | 1.名称:不锈钢手动多叶调节阀 2.规格:φ160 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2620 | 030703001228 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:φ250，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
屋顶
排风系统
2717 | 030108001003 | PF3-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF3-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量4000m3/h;压1600Pa;变频电机功率380V/4KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2718 | 030108001001 | PF3-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF3-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量4500m3/h;压1600Pa;变频电机功率380V/4KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 16
2719 | 030108001006 | PF4-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF4-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量19000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/15KW;重量762KG 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2720 | 030108001007 | PF4-2/PF4-3耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF4-2/PF4-3耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量12000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/11KW;重量753KG;参考尺寸:L1847*K1198*H1790 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2721 | 030108001013 | PF5-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF5-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量6000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/5.5KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2722 | 030108001014 | PF5-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF5-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量8000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/7.5KW;重量676KG;参考尺寸:L1555*K1060*H1250 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2723 | 030108001017 | PF6-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF3-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量4000m3/h;压1600Pa;变频电机功率380V/4KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2724 | 030108001020 | PF6-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF6-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量16500m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/15KW;重量753KG;参考尺寸:L1900*K1300*H180 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2725 | 030108001019 | PF6-3耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF6-3耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量7000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/7.5KW;重量676KG;参考尺寸:L1555*K1060*H1250 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2726 | 030108001021 | PF6-4耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF6-4耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量21000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/15KW;重量762KG;参考尺寸:L2083*K1375*H1926 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2727 | 030108001018 | PF6-5耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF6-5耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量6000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/5.5KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2728 | 030108001016 | PF6-6耐腐蚀玻璃钢离心风机 |  | 1.名称:PF6-6耐腐蚀玻璃钢离心风机 2.规格:风量4500m3/h;压1600Pa;变频电机功率380V/4KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3.变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2729 | 030108001022 | 无机酸雾吸收塔 |  | 1.名称:无机酸雾吸收塔 2.规格:风量8000m3/h;材质PP，功率：2.2KW 3.含填料层、喷淋层、除雾层 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2730 | 030108001023 | 无机酸雾吸收塔 |  | 1.名称:无机酸雾吸收塔 2.规格:风量12000m3/h;材质PP，功率：2.2KW 3.含填料层、喷淋层、除雾层 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2731 | 030108001024 | 无机酸雾吸收塔 |  | 1.名称:无机酸雾吸收塔 2.规格:风量16500m3/h;材质PP，功率：2.2KW 3.含填料层、喷淋层、除雾层 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2732 | 030108001025 | 无机酸雾吸收塔 |  | 1.名称:无机酸雾吸收塔 2.规格:风量6000m3/h;材质PP，功率：2.2KW 3.含填料层、喷淋层、除雾层 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2733 | 030108001026 | 无机酸雾吸收塔 |  | 1.名称:无机酸雾吸收塔 2.规格:风量7000m3/h;材质PP，功率：2.2KW 3.含填料层、喷淋层、除雾层 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2734 | 030108001027 | 活性炭吸附箱 |  | 1.名称:活性炭吸附箱 2.规格:风量6000m3/h;材质PP 3.碘值≥300mg/g 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2735 | 030108001028 | 活性炭吸附箱 |  | 1.名称:活性炭吸附箱 2.规格:风量19000m3/h;材质PP 3.碘值≥300mg/g 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2736 | 030108001029 | 活性炭吸附箱 |  | 1.名称:活性炭吸附箱 2.规格:风量21000m3/h;材质PP 3.碘值≥300mg/g 4.减振底座形式、数量:弹簧减振 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.安装方式:落地安装 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2737 | 030701010002 | F8中效过滤箱 |  | 1.名称:F8中效过滤箱 2.规格:风量4000m3/h;材质钢制 3.框架形式、材质:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2738 | 030701010001 | 过滤器 |  | 1.名称:H14高效过滤器 2.规格:风量4500m3/h;材质钢制 3.框架形式、材质:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
2739 | 030702005050 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边320<b≤500mm 5.板材厚度:5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 63.49
2740 | 030702005051 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边500<b≤800mm 5.板材厚度:6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 70.45
2741 | 030702005052 | PP矩形风管 |  | 1.名称:排风管 2.材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型，V2级 3.形状:矩形 4.规格:长边800<b≤1250mm 5.板材厚度:8mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等，综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 30.66
2742 | 030703019034 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 15.68
2743 | 030704001033 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 164.602
2744 | 031208003055 | 发泡橡塑保温板20mm |  | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:20mm 3.类型:风管保温 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 164.602
2745 | 030703001240 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*550mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2746 | 030703001241 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*630mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2747 | 030703001242 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*400mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2748 | 030703001243 | 70℃常开防火阀 |  | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*320mm，不含执行器 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
2749 | 030703001244 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:1000*550，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2750 | 030703001245 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:630*630，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2751 | 030703001246 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:500*400，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2752 | 030703001247 | PP手动蝶阀 |  | 1.名称:PP手动蝶阀 2.规格:320*400，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2753 | 030703001248 | PP手动多叶调节阀 |  | 1.名称:PP手动多叶调节阀 2.规格:320*400，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
2754 | 030703001249 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:1000*550，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
2755 | 030703001250 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:630*630，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2756 | 030703001251 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:500*400，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
2757 | 030703001252 | PP止回阀 |  | 1.名称:PP止回阀 2.规格:320*400，阻燃等级:V2 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
空调水系统
2758 | 030701003058 | 多联机室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-335W/DSN1-830i 3.参数:制冷量33.5KW，制热量37.5kW,功率9.09KW 4.安装方式:落地式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2759 | 030701003061 | 多联机室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-450W/DSN1-830i 3.参数:制冷量45KW，制热量50kW,功率14KW 4.安装方式:落地式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2760 | 030701003059 | 多联机室外机 |  | 1.名称:多联机室外机 2.型号:MDV-560W/DSN1-910i 3.参数:制冷量56.0KW，制热量63.0kW,功率15.8KW 4.安装方式:落地式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2761 | 030701003060 | 防爆多联机室外机 |  | 1.名称:防爆多联机室外机 2.型号:BFKG-16DL(160R1) 3.参数:制冷量16.0KW，制热量17.5.0kW,功率5.5KW 4.安装方式:落地式 5.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2762 | 031005008002 | 电子水处理仪 |  | 1.类型:电子水处理仪 2.规格:处理流量450m3/h，功率0.2KW 3.管径:DN250 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
2763 | 030112006001 | 横流式低噪声冷却塔 |  | 1.名称:横流式低噪声冷却塔 2.规格:冷却水量450m3/h,风机（变频）功率3KW，进出水温度37/32℃， 3.配置低噪音变频电机风机 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:落地 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
2764 | 010502004006 | 设备基础 |  | 1.混凝土种类:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 90.71
2765 | 030412002001 | PVC保护槽 |  | 1.名称:室外冷媒管保护 2.材质:PVC保护槽 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 161.64
2766 | 031001008027 | PPR给水管 |  | 1.材质:PPR冷水管,S5系列 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.14
2767 | 031001008028 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN80 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3.48
2768 | 031001008029 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.87
2769 | 031001003028 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN150 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.09
2770 | 031001003029 | 无缝钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻供回水管 3.规格、压力等级:焊接钢管DN200 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 66.91
2771 | 031001005028 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф9.53 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.3
2772 | 031001005029 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф12.7 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15.71
2773 | 031001005030 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф15.88 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 36.17
2774 | 031001005031 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф19.05 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 39.01
2775 | 031001005032 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф22.23 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 24.65
2776 | 031001005033 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф28.58 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.23
2777 | 031001005034 | 紫铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:紫铜管Ф38.1 3.连接形式:管螺纹连接 4.绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉，具体技术要求详见图纸 5.压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 19.71
2778 | 031201001009 | 管道刷油 |  | 1.除锈级别:清除管道表面的铁锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 56.09
2779 | 080707009008 | 管道支架 |  | 1.材质:管道支架 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 165.94
2780 | 031201003009 | 金属支架刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 165.94
2781 | 031002001060 | 蝶阀 |  | 1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN250 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范 | 个 | 3
2782 | 031208004017 | 阀门绝热 |  | 1.绝热材料:B1级橡胶保温棉，具体技术要求详见图纸 2.绝热厚度:40mm厚 3.阀门规格:DN225~DN250 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
安装费用
2522 | 031401001001 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
2523 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
实验室工程-纯水安装工程
整个项目
三层
3201 | 030807002003 | 隔膜阀 |  | 1.名称:隔膜阀 2.材质:卫生级不锈钢316 3.型号、规格:DN15 4.焊接方法:焊接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
3202 | 030804003001 | U形弯 |  | 1.材质:卫生级不锈钢316U形弯 2.规格:DN25 3.焊接方法:焊接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
3203 | 031003014001 | 不锈钢水嘴 |  | 1.类型:水嘴 2.材质:卫生级不锈钢316 3.规格:DN10 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
3204 | 030801005015 | 低压不锈钢管 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质，压力等级为1.0Mpa 2.规格:DN25*2.5mm 3.焊接方法:数码自动焊,内外充氩气、轨道自动热焊接 4.清洗除油、钝化:配置5%氢氧化钠溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 5.压力试验、吹扫与清洗:配置8%硝酸溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 6.系统管道安装完成后进行吹扫,循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门,供水压力增至0.6mpa,试压时间不少于60min,检查系统无渗漏即可 7.保温:φ32管式保温棉 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 64.84
3205 | 080802013001 | 铝制标签卡 |  | 1.名称:管道标签 2.材质:铝玻材质 数码打印 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 64
3206 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质 2.规格:DN25 3.综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 16
3207 | 080707009001 | 水管支架 |  | 1.材质:不锈钢支架 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 78.46
3234 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
四层
3197 | 031005003001 | 纯化水设备（整套） |  | 1.名称:纯化水设备（整套） 2.主机产水符合GB6682-2008实验室分析用水标准二级用水标准 3.参数:主机纯水产水量:1T/H，分配系统供水量:4T/H；主机卫生级不锈钢无菌水箱1000L水箱 4.主机可同时显示主机本身和楼宇管路的工作状态:主机的阅读面板需显示出进水气动阀、高压泵、冲洗阀、循环泵、紫外灯等部件工作状态,在线显示进水流量、RO产水电导率、水箱液位、纯水管网出水电阻率、循环管网出水压力等参数。电导率与对应阀门关联控制 5.含无菌水罐、石英砂过滤器、活性炭过滤器、加药罐、保安过滤器、一级高压泵、RO膜、pH调节系统、二级高压泵、EDI、TOC脱除器、供水泵、臭氧杀菌器、紫外线杀菌器、保安过滤器、DI树脂罐等一整套纯水设备，含二次深化 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3198 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.材质:卫生级不锈钢316 3.焊接方法:焊接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3199 | 030807002009 | 隔膜阀 |  | 1.名称:隔膜阀 2.材质:卫生级不锈钢316 3.型号、规格:DN25 4.焊接方法:焊接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3200 | 030807002010 | 压力调节阀 |  | 1.名称:压力调节阀 2.材质:卫生级不锈钢316 3.型号、规格:DN25 4.焊接方法:焊接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3208 | 030807002006 | 隔膜阀 |  | 1.名称:隔膜阀 2.材质:卫生级不锈钢316 3.型号、规格:DN15 4.焊接方法:焊接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
3209 | 030804003003 | U形弯 |  | 1.材质:卫生级不锈钢316U形弯 2.规格:DN25 3.焊接方法:焊接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
3210 | 031003014002 | 不锈钢水嘴 |  | 1.类型:水嘴 2.材质:卫生级不锈钢316 3.规格:DN10 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 7
3211 | 030801005016 | 低压不锈钢管 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质，压力等级为1.0Mpa 2.规格:DN25*2.5mm 3.焊接方法:数码自动焊,内外充氩气、轨道自动热焊接 4.清洗除油、钝化:配置5%氢氧化钠溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 5.压力试验、吹扫与清洗:配置8%硝酸溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 6.系统管道安装完成后进行吹扫,循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门,供水压力增至0.6mpa,试压时间不少于60min,检查系统无渗漏即可 7.保温:φ32管式保温棉 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 119.83
3212 | 080802013002 | 铝制标签卡 |  | 1.名称:管道标签 2.材质:铝玻材质 数码打印 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 120
3213 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质 2.规格:DN25 3.综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 32
3214 | 080707009005 | 水管支架 |  | 1.材质:不锈钢支架 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 145.2
3235 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
五层
3215 | 030807002007 | 隔膜阀 |  | 1.名称:隔膜阀 2.材质:卫生级不锈钢316 3.型号、规格:DN15 4.焊接方法:焊接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3216 | 030804003004 | U形弯 |  | 1.材质:卫生级不锈钢316U形弯 2.规格:DN25 3.焊接方法:焊接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3217 | 031003014003 | 不锈钢水嘴 |  | 1.类型:水嘴 2.材质:卫生级不锈钢316 3.规格:DN10 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3218 | 030801005017 | 低压不锈钢管 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质，压力等级为1.0Mpa 2.规格:DN25*2.5mm 3.焊接方法:数码自动焊,内外充氩气、轨道自动热焊接 4.清洗除油、钝化:配置5%氢氧化钠溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 5.压力试验、吹扫与清洗:配置8%硝酸溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 6.系统管道安装完成后进行吹扫,循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门,供水压力增至0.6mpa,试压时间不少于60min,检查系统无渗漏即可 7.保温:φ32管式保温棉 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.54
3219 | 080802013003 | 铝制标签卡 |  | 1.名称:管道标签 2.材质:铝玻材质 数码打印 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 44
3220 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质 2.规格:DN25 3.综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 13
3221 | 080707009006 | 水管支架 |  | 1.材质:不锈钢支架 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 54.45
3236 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
六层
3222 | 030807002008 | 隔膜阀 |  | 1.名称:隔膜阀 2.材质:卫生级不锈钢316 3.型号、规格:DN15 4.焊接方法:焊接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 14
3223 | 030804003005 | U形弯 |  | 1.材质:卫生级不锈钢316U形弯 2.规格:DN25 3.焊接方法:焊接 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 14
3224 | 031003014004 | 不锈钢水嘴 |  | 1.类型:水嘴 2.材质:卫生级不锈钢316 3.规格:DN10 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
3225 | 030801005018 | 低压不锈钢管 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质，压力等级为1.0Mpa 2.规格:DN25*2.5mm 3.焊接方法:数码自动焊,内外充氩气、轨道自动热焊接 4.清洗除油、钝化:配置5%氢氧化钠溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 5.压力试验、吹扫与清洗:配置8%硝酸溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 6.系统管道安装完成后进行吹扫,循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门,供水压力增至0.6mpa,试压时间不少于60min,检查系统无渗漏即可 7.保温:φ32管式保温棉 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 224.04
3226 | 080802013004 | 铝制标签卡 |  | 1.名称:管道标签 2.材质:铝玻材质 数码打印 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 224
3227 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质 2.规格:DN25 3.综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 58
3228 | 080707009007 | 水管支架 |  | 1.材质:不锈钢支架 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 271.04
3237 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
七层
3229 | 030807002003 | 自动排气阀 |  | 1.名称:自动排气阀 2.材质:卫生级不锈钢316 3.型号、规格:DN15 4.焊接方法:焊接 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3230 | 030801005013 | 低压不锈钢管 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质，压力等级为1.0Mpa 2.规格:DN25*2.5mm 3.焊接方法:数码自动焊,内外充氩气、轨道自动热焊接 4.清洗除油、钝化:配置5%氢氧化钠溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 5.压力试验、吹扫与清洗:配置8%硝酸溶液,启动循环装置,使溶液在系统管道内循环时间不低于40min.排空管道溶液,自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 6.系统管道安装完成后进行吹扫,循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门,供水压力增至0.6mpa,试压时间不少于60min,检查系统无渗漏即可 7.保温:φ32管式保温棉 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 37.24
3231 | 080802013005 | 铝制标签卡 |  | 1.名称:管道标签 2.材质:铝玻材质 数码打印 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 38
3232 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 |  | 1.材质:卫生级SS316不锈钢材质 2.规格:DN25 3.综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
3233 | 080707009008 | 水管支架 |  | 1.材质:不锈钢支架 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 45.98
3238 | 031401001005 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
安装费用
3195 | 031401001006 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
3196 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
实验室工程-废液收集设备
整个项目
设备
3241 | 011501015001 | 分析仪器自排式废液收集系统 管网式废液收集系统 （含声光报警、自动切换系统） |  | 1.名称:ICP-MS仪器采用独立溶剂密封及废液收集系统 2.参数:5台分析仪器所排液体进行（依据GB/31190-2014实验室废弃物收集规范）分类收集，联排仪器集中汇总至一个收集点中。 3.每台仪器配置4套 多孔溶剂进样密封系统;(带流速为150ML /min空气单向阀) 4.每个废液收集终端配置自动液位感应器及声光报警系统、 5.报警器集成活性炭废气挥发感应报警功能; 6.手动切换控制系统、挥发性有害气体吸附过滤系统。 7.全套废液管网收集系统及连接密封件采用φ32mm化学废液收集专用,耐酸碱、抗腐蚀,耐压的成套标准管道及连接密封件,材质为HD-PE-EL/FTFE原料复合材质 8.末端:配置活性炭过滤装置，采用接触式液位感应器和声光报警装置作为监控。废液收集桶一备一用，含自动切换系统 9.含设备本体、管道、管件、支架等附件及安装，综合考虑现场安装、调试、培训等费用 10.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3242 | 011501015002 | 分析仪器自排式废液收集系统 管网式废液收集系统 （含声光报警、自动切换系统） |  | 1.名称:ICP-MS仪器采用独立溶剂密封及废液收集系统 2.参数:3台分析仪器所排液体进行（依据GB/31190-2014实验室废弃物收集规范）分类收集，联排仪器集中汇总至一个收集点中。 3.每台仪器配置4套多孔溶剂进样密封系统;(带流速为150ML /min空气单向阀) 4.每个废液收集终端配置自动液位感应器及声光报警系统、 5.报警器集成活性炭废气挥发感应报警功能; 6.手动切换控制系统、挥发性有害气体吸附过滤系统。 7.全套废液管网收集系统及连接密封件采用φ32mm化学废液收集专用,耐酸碱、抗腐蚀,耐压的成套标准管道及连接密封件,材质为HD-PE-EL/FTFE原料复合材质 8.末端:配置活性炭过滤装置，采用接触式液位感应器和声光报警装置作为监控。废液收集桶一备一用，含自动切换系统 9.含设备本体、管道、管件、支架等附件及安装，综合考虑现场安装、调试、培训等费用 10.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3243 | 011501015003 | 分析仪器自排式废液收集系统 管网式废液收集系统 （含声光报警、自动切换系统） |  | 1.名称:ICP-MS仪器采用独立溶剂密封及废液收集系统 2.参数:1台分析仪器所排液体进行（依据GB/31190-2014实验室废弃物收集规范）分类收集，联排仪器集中汇总至一个收集点中。 3.每台仪器配置4套多孔溶剂进样密封系统;(带流速为150ML /min空气单向阀) 4.每个废液收集终端配置自动液位感应器及声光报警系统、 5.报警器集成活性炭废气挥发感应报警功能; 6.手动切换控制系统、挥发性有害气体吸附过滤系统。 7.全套废液管网收集系统及连接密封件采用φ32mm化学废液收集专用,耐酸碱、抗腐蚀,耐压的成套标准管道及连接密封件,材质为HD-PE-EL/FTFE原料复合材质 8.末端:配置活性炭过滤装置，采用接触式液位感应器和声光报警装置作为监控。废液收集桶一备一用，含自动切换系统 9.含设备本体、管道、管件、支架等附件及安装，综合考虑现场安装、调试、培训等费用 10.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3244 | 011501015004 | 人工倾倒式废液收集系统（含液位感应声光报警） |  | 1.不规则斜坡漏斗，“更”有效减少静电积累 2.漏斗采用整体模具化一体成型产品,颜色和口径满足不同化学废液分类收集要求:蓝色漏斗:φ≥157mm,灰色漏斗:φ≥165mm,黑色漏斗:φ≥157mm,收集容易产生静电风险废液的漏斗须提供SEFA导电性测试合格报告,以规避倾倒过程的静电风险 3.直径22mm 内径PTFE导液管道，可根据需求而裁剪长度 4.具有良好的化学兼容性及密封性， 适合收集包括酸碱、有机溶剂、重金属等各类成分废液 5.安装方便，高效使用率，带明显辨识化学类别标识 6.带声光报警器，实时监控液位水平 7.20升UN 道路运输认证安全桶，确保存放和运输安全 8.配活性碳过滤器，SGS 安全认证，6个月使用期 9.废液混合前区分化学试剂成分，避免化学反应，见国标:GB/31190-2014 规范 10.含设备本体、管道、管件、支架等附件及安装，综合考虑现场安装、调试、培训等费用 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
安装费用
3239 | 031401001001 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
3240 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
实验室工程-集中供气安装工程
整个项目
气源部分
3247 | 030807001001 | 不锈钢半自动切换减压阀 （1*1双瓶供气：Air、He、C2H2；3*3六瓶供气:N2、Ar） |  | 规格型号:DK-P-100-ZG 材质:不锈钢SS316L 可实现气源供气方向的自动切换；一端用完自动切换到另一端，适用无腐蚀性高纯气体6.0、可燃气体；高压大流量阀门设计，满足后续流量参数的变化；进气压力可承20MPA，满足后续气源压力提升；出气压力及流量参数匹配设计需求，阀体阀芯、膜片采用不锈钢SS316L材质，确保气体无污染。其他未叙符合设计、规范、招投标要求.含气源隔膜阀，吹扫隔膜阀，安全阀,全部轴向压力表方便拆卸维修。 | 套 | 19
3248 | 030807001001 | 不锈钢延伸模块 |  | 规格型号:DK-YSMK， 材质:不锈钢SS316L 用于多瓶供气，进气端做拓展，含四通圆坨，高压开关球阀，面板，不锈钢连接件，转接头等。 | 套 | 12
3249 | 030807001001 | 不锈钢气源球阀 |  | 规格型号:1/2"英寸 材质:不锈钢SS316L 连接形式:卡套 其他:球形硬密封结构，适用于非腐蚀性气体，手柄旋转设计，设有限位卡槽，防止用力过度造成阀门损坏，提高阀门使用寿命，其他未叙符合设计、规范、招投标要求. | 套 | 5
3250 | 030807001001 | 不锈钢楼层控制球阀 |  | 规格型号:1/2"英寸 材质:不锈钢SS316L 连接形式:卡套 其他:球形硬密封结构，适用于非腐蚀性气体，手柄旋转设计，设有限位卡槽，防止用力过度造成阀门损坏，提高阀门使用寿命，其他未叙符合设计、规范、招投标要求. | 套 | 12
3251 | 031003010001 | 不锈钢高压金属软管 |  | 规格型号:DK-GYRG 材质:内管SS316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa 连接形式:螺纹连接 其他未叙符合设计、规范、招投标要求. | 套 | 18
3252 | 030806002001 | 不锈钢钢瓶接头 |  | 规格型号:G5/8 材质:不锈钢SS316L 连接形式:匹配钢瓶规格 其他:采用耐高压的螺旋管连接，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，其他未叙符合设计、规范、招投标要求. | 套 | 18
3253 | 030804003003 | 外丝接头 |  | 规格型号:1/4MNPT 材质:不锈钢SS316L 连接形式:螺纹连接 其他:所有螺纹经过低温硬化渗碳过程，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，其他未叙符合设计、规范、招投标要求. | 套 | 18
管路部分
3254 | 030801006003 | 不锈钢洁净管道 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:1/4" 3.焊接方法:数码自动焊接(数码焊接) 4.压力试验、吹扫与清洗:高纯氩气 (99.999%)不间断吹扫管道 | m | 631.87
3255 | 030801006003 | 不锈钢洁净管道 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:1/2" 3.焊接方法:数码自动焊接(数码焊接) 4.压力试验、吹扫与清洗:高纯氩气 (99.999%)不间断吹扫管道 | m | 495.3
3256 | 030801006003 | 不锈钢洁净管道 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:3/8" 3.焊接方法:数码自动焊接(数码焊接) 4.压力试验、吹扫与清洗:高纯氩气 (99.999%)不间断吹扫管道 | m | 45.32
3257 | 030804003004 | 不锈钢焊接三通 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:1/2"-1/2"-1/2 | 套 | 8
3258 | 030804003005 | 不锈钢焊接三通 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:1/2"-3/8"-1/2 | 套 | 1
3259 | 030804003006 | 不锈钢焊接三通 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:1/2"-1/4"-1/2 | 套 | 23
3260 | 030804003007 | 不锈钢焊接三通 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:3/8"-3/8"-3/8" | 套 | 3
3261 | 030804003008 | 不锈钢焊接三通 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:1/4"-1/4"-1/4" | 套 | 116
3262 | 030804003009 | 不锈钢焊接变径直通 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:1/2"-3/8" | 套 | 3
3263 | 030804003010 | 不锈钢焊接变径直通 |  | 1.材质:BA级316不锈钢材料 2.规格:11/2"-1/4" | 套 | 8
3264 | 030804003011 | 不锈钢转接头 |  | 1.规格:1/2MC 2.材质:不锈钢SS316L,外螺纹转钢管接头，用于气源阀对接主管道 | 套 | 5
3265 | 030804003012 | 不锈钢转接头 |  | 1.规格:1/4MC 2.材质:不锈钢SS316L外螺纹转钢管接头，用于气源阀对接排空管道 | 套 | 10
3280 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
终端部分
3266 | 030804003015 | 不锈钢通风柜专用减压阀 |  | 规格:DK-TX-100-J 材质:不锈钢SS316L 配套通风柜侧立柱安装，背部进气，背部出气，方便调压观察使用， 含控制阀开关及减压阀，压力表，气嘴，转接头等。仪器点调压装置，调压和显示压力功能。其他未叙符合设计、规范、招投标要求. | 套 | 30
3267 | 030807003002 | 不锈钢仪器台专用减压阀 |  | 规格:DK-TY-100-J 材质:不锈钢SS316L 仪器点调压装置，调压和显示压力功能。其他未叙符合设计、规范、招投标要求. | 套 | 115
3268 | 030807003002 | 不锈钢终端球阀 |  | 规格型号:3/8"英寸 材质:不锈钢SS316L 连接二级减压阀进气端，实验室内终端截止阀，便于检修和使用。 | 套 | 3
3269 | 030807003002 | 不锈钢终端球阀 |  | 规格型号:1/4"英寸 材质:不锈钢SS316L 连接二级减压阀进气端，实验室内终端截止阀，便于检修和使用。 | 套 | 58
3270 | 030806002003 | 不锈钢终端接头 |  | 规格型号:DK-ZJT 材质:不锈钢SS316L 定制产品，用于减压阀转接管道对接仪器使用，根据仪器的进气管道配置。 | 套 | 145
3271 | 030804003015 | 不锈钢减压阀面板 |  | 规格型号:DK-MB 材质:不锈钢304材质。 配套减压阀固定使用。 | 套 | 145
3281 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
监测系统部分
3272 | 030503006001 | 气体浓度报警器主机 |  | 1.检测气体:主机自动识别探头信息，显示所有联动探头信息 2.体材质:铝合金/不锈钢 3.供电电源:220V 4.输出信号:显示+两线制4~20mA或 显示+三线制4~20mA+继电器输出或显示+三线制4~20mA+继电器+声光报警 5.继电器容量: 一组开关量 6. 输出声音强度:75dB1米处。 | 套 | 1
3273 | 030607001001 | 气体浓度监测探头 |  | 1.检测气体:乙炔C2H2 2.主体材质:铝合金/不锈钢 3.用于监测气瓶间和用气实验室对应气体的浓度值，预防气体泄露发生危险，探头带数显带声光报警灯。 | 套 | 2
3274 | 030607001001 | 气体浓度监测探头 |  | 1.检测气体:氧气O2 2.主体材质:铝合金/不锈钢 3.用于监测气瓶间对应环境氧气的浓度值，预防缺氧导致人员窒息，发生危险，探头带数显带声光报警灯。 | 套 | 1
3275 | 030503006002 | 压力报警器主机 |  | 1.规格型号:YLB系列 2.主体材质:铝合金/不锈钢 3.采用液晶屏显示钢瓶余量，电阻式触摸屏，报警值可以自行设定，当压力超标时，监控屏上会有报警信息提示，信息可追溯查询，同时现场会声光报警，以达到监测预防的功能，提醒相关人员更换钢瓶。 | 套 | 1
3276 | 030607001002 | 压力报警器探头 |  | 1.规格型号:DK-YLTT 2.主体材质:不锈钢SS316L 3.精密感应探头，本安防静电，压力信号转换成电信号，用于监测气瓶的余量。 | 套 | 8
3277 | 030607001003 | 防爆压力报警器探头 |  | 1.规格型号:PT系列 2.主体材质:不锈钢SS316L 3.精密感应探头，防爆防静电，压力信号转换成电信号，用于监测气瓶的余量。 | 套 | 2
3278 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32.09
3279 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP3x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 32.09
3282 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
安装费用
3245 | 031401001005 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
3246 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
实验室工程-自控安装工程
整个项目
配电箱柜
3285 | 030404014030 | 风机工频控制柜KT-01/KT-02 |  | 1.名称:风机工频控制柜KT-01/KT-02 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个:1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯:窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、适用于集中监控。 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3286 | 030404014027 | 冷却塔控制柜LQT |  | 1.名称:冷却塔控制柜LQT 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3287 | 030404014028 | 冷却水泵变频控制柜LQS |  | 1.名称:冷却水泵变频控制柜LQS 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3288 | 030404014029 | 冷冻水泵变频控制柜LDS |  | 1.名称:冷冻水泵变频控制柜LDS 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3300 | 030404014001 | 风机变频控制柜PFK-01 |  | 1.名称:风机变频控制柜PFK-01 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3301 | 030404014002 | 风机变频控制柜PFK-02 |  | 1.名称:风机变频控制柜PFK-02 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3302 | 030404014003 | 风机变频控制柜PFK-03 |  | 1.名称:风机变频控制柜PFK-03 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3303 | 030404014004 | 风机变频控制柜PFK-04 |  | 1.名称:风机变频控制柜PFK-04 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3304 | 030404014005 | 风机变频控制柜PFK-05 |  | 1.名称:风机变频控制柜PFK-05 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3305 | 030404014019 | 风机变频控制柜XF3-1 |  | 1.名称:风机变频控制柜XF3-1 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器一个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V一个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3306 | 030404014020 | 风机变频控制柜XF4-1 |  | 1.名称:风机变频控制柜XF4-1 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器一个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V一个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3307 | 030404014021 | 风机变频控制柜XF5-1 |  | 1.名称:风机变频控制柜XF5-1 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器一个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V一个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3308 | 030404014022 | 风机变频控制柜XF6-1 |  | 1.名称:风机变频控制柜XF6-1 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器一个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V一个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3309 | 030404014023 | 房间控制箱PLC4-1/PLC4-2/PLC5-1/PLC5-2/PLC5-3/PLC6-1/PLC6-2 |  | 1.名称:房间控制箱PLC4-1/PLC4-2/PLC5-1/PLC5-2/PLC5-3/PLC6-1/PLC6-2 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.房间环境组态软件及编程各一个:S7-200 SMART编程组态软件；2、房间温度、湿度、压力、风阀角度、风机设备状态等界面组态。 5、楼层控制器一个:S7-200可编程控制器,高精密CPU控制芯片；3、可扩展I/O模块，按变量点位计；4、标准以太网接口。5、功能:控制房间压差、房间余风量、紫外消毒；监测房间温湿度、VOC，阀门运行状况等信息，控制相应设备运行，保证设定的环境运行参数。 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 7
3310 | 030404014024 | 风机变频控制柜3MAU-01/6MAU-01 |  | 1.名称:风机变频控制柜3MAU-01/6MAU-01 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器一个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V一个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3311 | 030404014025 | 风机变频控制柜3AHU-01/6AHU-01 |  | 1.名称:风机变频控制柜3AHU-01/6AHU-01 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件；2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 5.触摸屏（HMI)一个柜门安装:1、柜门处安装；2、电源24VDC；3、10寸HMI；4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议。 6.PLC可编程控制器一个：1、 PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7.模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8.变频器一个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V一个；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3312 | 030404014026 | 楼层房间控制箱（室内型）PLC3-1/PLC6-3 |  | 1.名称:楼层房间控制箱（室内型）PLC3-1/PLC6-3 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.房间环境组态软件及编程各一个:S7-200 SMART编程组态软件；2、房间温度、湿度、压力、风阀角度、风机设备状态等界面组态。 5、楼层控制器一个:S7-200可编程控制器,高精密CPU控制芯片；3、可扩展I/O模块，按变量点位计；4、标准以太网接口。5、功能:控制房间压差、房间余风量、紫外消毒；监测房间温湿度、VOC，阀门运行状况等信息，控制相应设备运行，保证设定的环境运行参数。 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3313 | 030404014031 | 房间PLC控制箱PLC-负一 |  | 1.名称:房间PLC控制箱PLC-负一 2.含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3.网络交换机一个:工业以太网,ISO及TCP/IP协议5口。 4.房间环境组态软件及编程各一个:S7-200 SMART编程组态软件；2、房间温度、湿度、压力、风阀角度、风机设备状态等界面组态。 5、楼层控制器一个:S7-200可编程控制器,高精密CPU控制芯片；3、可扩展I/O模块，按变量点位计；4、标准以太网接口。5、功能:控制房间压差、房间余风量、紫外消毒；监测房间温湿度、VOC，阀门运行状况等信息，控制相应设备运行，保证设定的环境运行参数。 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
设备
3289 | 粤030503011008 | 触摸屏（HMI) |  | 1.名称:10寸触摸屏（HMI) 2.电源24VDC 3.底盒钢制喷涂，10寸屏，1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光，集成以太网口可与S7-200系列PLC，支持Modbus RTU 协议 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 18
3290 | 030413013001 | 86型液晶面板 |  | 1.名称:86型液晶面板 2.规格:控制器 3.安装方式:暗装 | 套 | 66
3291 | 030503006029 | PM2.5、PM10浓度传感器 |  | 1.名称:PM2.5、PM10浓度传感器 2.规格:0~20000ppm，精度1%、AC/DC24V，RS-485通讯 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 6
3292 | 030503005015 | PH计/PH传感器 |  | 1.名称:PH计/PH传感器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 6
3293 | 030503006030 | 插入式水管流量计 |  | 1.名称:插入式水管流量计 2.功能:检测管道流量,检测介质:冷冻水/冷却水；量程:0~9999m3/h；精度1% 3.输出:RS485 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 11
3294 | 030503006028 | 压差开关 |  | 1.名称:压差开关 2.规格:测量范围:50-500pa 3.功能:过滤器堵塞监测/缺风报警开关 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 52
3295 | 030503005016 | 房间压差传感器 |  | 1.名称:房间压差传感器 2.规格: 电源24VDC、输出信号0~10V、压力范围:±50PA；精度3% 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 20
3296 | 030503006031 | 房间压差控制器 |  | 1.名称:房间压差控制器 2.高精密芯片，4路AI输入，2路AO输出，4路DI/DO输出输出；电源:AC24V 3.输出RS485接口 4.功能:采集房间压力信号，可控制排风或回风比例阀大小；具备监测1路房间温湿度功能 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 20
3297 | 030503005018 | 风速传感器 |  | 1.名称:风速传感器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 13
3298 | 030503005019 | 高温报警信号 |  | 1.名称:高温报警信号 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 6
3299 | 030503005014 | 管道压差传感器 |  | 1.名称:管道压差传感器 2.规格:电源24VDC、输出信号4~20ma、压力范围:0~1250PA、适用于管道压力控 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 21
3314 | 030703001001 | 模拟量电动调节阀 |  | 1.名称:模拟量电动调节阀 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 32
3315 | 030503006032 | 冷冻水比例二通阀 |  | 1.名称:冷冻水比例二通阀 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
3316 | 030503006033 | 水管式温度传感器 |  | 1.名称:水管式温度传感器 2.功能:检测水管温度 3.温度范围:-50°C-100°C 4.输出信号:AC24V/4-20MA 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 14
3317 | 030503006034 | 水管压力传感器 |  | 1.名称:水管压力传感器 2.功能:检测水管压力 3.压力范围:0-16bar 4.输出信号:AC24V/4-20MA 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3318 | 030503005020 | 温湿度传感器 |  | 1.名称:温湿度传感器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 52
3319 | 030503002001 | 余风量控制器 |  | 1.名称:余风量控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 13
3320 | 030503002002 | 智能风阀控制器 |  | 1.名称:智能风阀控制器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 111
3321 | 030703001002 | VAVA文丘里效应式不锈钢变风量蝶阀管径φ250 |  | 1.名称:VAVA文丘里效应式不锈钢变风量蝶阀，适用于VAV控制。 2.规格及材质:管径φ250，阀体采用316L不锈钢材质，阀体+流量段一体成型，丁腈胶密闭环，带集液槽 3.安装方式:承插式安装 4.带流量检测，量程:100~2000CMH，控制系统自动校准为面风速；阀体装有 VAV 运行监控面板，可实时查看风阀流量和角度。5、Belimo搏力谋2.5S快速执行器，扭矩4Nm 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 5
3322 | 030703001003 | VAVA文丘里效应式不锈钢变风量蝶阀管径φ315 |  | 1.名称:VAVA文丘里效应式不锈钢变风量蝶阀，适用于VAV控制。 2.规格及材质:管径φ315，阀体采用316L不锈钢材质，阀体+流量段一体成型，丁腈胶密闭环，带集液槽 3.安装方式:承插式安装 4.带流量检测，量程:100~2000CMH，控制系统自动校准为面风速；阀体装有 VAV 运行监控面板，可实时查看风阀流量和角度。5、Belimo搏力谋2.5S快速执行器，扭矩4Nm 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 35
3323 | 030503006035 | 门高位移传感器（通风柜） |  | 1.名称:D门高位移传感器（通风柜） 2.参数:功能:行程0-1250mm，测量精度0.25mm，0.7mm不锈钢拉索 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 40
3324 | 030503006036 | 变风量控制器 |  | 1.名称:变风量控制器 2.参数:功能:高精密芯片，4路AI/AO输入；2路DI/DO输出输出；电源:AC24V； 支持Modbus通讯，一路RS485接口，一路RJ45接口；配P600面板 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 40
3325 | 030503012001 | 控制面板P-600(通风柜） |  | 1.名称:控制面板P-600(通风柜）用于VAV控制 2.参数:通讯端口RJ45、4.3寸彩色LED屏，全触摸按键 3.功能:面风速控制监测；面风速0.3-0.5m/s可设定；报警显示；面风速、柜内温度及视窗高度超高报警；紧急排放、一键静音等功能。开孔尺寸:35*35 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 40
3326 | 030503005021 | 红外区域传感器（通风柜） |  | 1.名称:红外区域传感器（通风柜） 2.采用24GHZ毫米波雷达传感器 3.功能:面设有开机自学习功能，电源接通后红灯常亮，此时人员要撤离感应区，让感应区相对静止，5秒后背景学习成功后，转为绿灯常亮 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 40
3327 | 030503005022 | 防夹传感器 |  | 1.名称:防夹传感器 2.通风柜上安装 3.功能:电源:24VDC;3、可检测透明物体 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 40
3328 | 030503005023 | 自动门电机传动机构 |  | 1.名称:电动风阀执行机构 2.电源24VDC 3.含传动机构电机、离合器、安装支架、同步轮、同步带 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 支 | 40
智能监控系统
3329 | 粤030503011001 | 65寸红外触摸一体机 |  | 1.壁挂式安装 2.酷睿i3 3.65英寸LCD红外触摸电脑 | 台 | 1
3330 | 030501019001 | 监控服务器 |  | 1.名称:监控服务器 2.类别:酷睿i5,1T硬盘,8G内存,千兆网卡；21.5″宽屏液晶显示器 | 台 | 1
3331 | 030501016001 | 智能网关 |  | 1.智能系列网关高配模块，支持采集PLC及设备的实时数据，并发送至I/O服务器，支持远程对PLC程序修改及上下载 | 套 | 1
3332 | 030501015001 | 网络交换机 |  | 1.名称:网络交换机 2.规格:工业以太网,ISO及TCP/IP协议,16口,千兆 | 个 | 6
3333 | 030904018001 | 网络机柜 |  | 1.名称:网络机柜6U | 个 | 6
3334 | 030501023001 | 科学实验室环境参数综合平台 |  | 1、平台软件包含服务器端软件，PC客户端软件，触摸一体机软件，数据库管理软件等。（1）软件系统基于B/S架构，满足不同使用场景。（2）提供直观图形界面，简单易用。支持2K/4K等高分辨率显示器，能自动适应各类终端，画质始终超高清显示。（3）具有实时数据采集功能，实时显示相关实验室的温度、湿度、管道压力，通风框的工作状态，排风机组，新风机组等数据。2、智慧实验室管理系统必须支持与实验室各功能子系统进行统一管理，通过一套软件进行多功能模块管理。 2.实现实验室温湿度、新风机组、排风机组、通风柜等系统的集中管理。 | 项 | 1
3335 | 030501023001 | 中央监控开发软件 |  | 1.名称:中央监控开发软件 2.功能:根据项目需求进界面组态，包括排风系统、送风系统、室内环境，设备平面布局、运行状态图形系统；报警信息系统、报表系统、用户管理系统界面组态；就地监控系统实现直流信号的采集、处理 、人机界面操作和与远方监控系统的通信，可提供一个与就地监控系统通信和上位机通讯等 | 项 | 1
3336 | 030501023001 | 系统485通讯协议采集 |  | 1.部分系统由对应厂家提供485通讯协议（通讯及功能参数地址位） | 项 | 1
桥架、管线
3337 | 030412003013 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:200*100*1.2mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 291.73
3338 | 030412003014 | 桥架 |  | 1.名称:抗震耐腐蚀桥架 2.材质:镀锌 3.规格:100*50*1.0mm 4.接地跨接方式:按设计要求，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接 | m | 60.98
3339 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 302.5
3340 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 366.4
3341 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4222.23
3342 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP2x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 428.72
3343 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2908.54
3344 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:RVV2x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2478.06
3345 | 030502003001 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2039.13
3346 | 080605001001 | 系统调试费 |  | 含全部控制柜、传感器、控制器、阀门等其他控制设备调试 | 项 | 1
安装费用
3283 | 031401001001 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
3284 | 031401022001 | 高层施工增加 |  | 1.名称:高层建筑增加费 2.内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效 | 项 | 1
西门卫
西门卫-通风空调工程
整个项目
通风系统
3350 | 030108001004 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格:风量720m³/h 余压350Pa 参考转速880 电机功率0.195KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3351 | 030108001009 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格:风量1500m³/h 全压70Pa 参考转速150 电机功率0.04KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3352 | 030108001013 | 管道式排风机 |  | 1.名称:管道式排风机 2.规格:风量1700m³/h 全压70Pa 参考转速150 电机功率0.04KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振 4.按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5.安装方式:吊装 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3353 | 030405015002 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2.型号:PQ200 3.规格:风量200m³/h 静压50Pa 功率29W 4.综合考虑导管长度、规格 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3354 | 030703011012 | 单层百叶风口450*450 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:450*450 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3355 | 030703011020 | 单层百叶风口450*450 |  | 1.名称:单层百叶风口（设不锈钢技术防护网） 2.规格:450*450 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3356 | 030703011021 | 单层百叶风口250*250 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250*250 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3357 | 030703011022 | 防雨百叶300*250 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:300*250 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3358 | 030703011023 | 防雨百叶500*200 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*200 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3359 | 030703011024 | 防雨百叶800*400 |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*400 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3360 | 030702001007 | 镀锌钢板0.5mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.955
3361 | 030702001008 | 镀锌钢板0.6mm |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装，带三通调节挡板 7.接口形式:咬口 8.综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 12.96
3362 | 030704001004 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.系统名称:风管漏风试验 | m2 | 24.92
3363 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:柔性接口 2.材质:综合考虑 | m2 | 1.48
3364 | 030703001001 | 70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）300*150 |  | 1.名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2.规格:300*150 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3365 | 030703001002 | 70℃防火阀200*200 |  | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200 3.类型:本体及其附件安装 4.综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
分体空调系统
3349 | 030701003024 | 壁挂式分体空调 |  | 1.名称:壁挂式分体空调 3HP（含室内外机及相关铜管） 2.规格:风量1500m³/h 制冷量8.0KW 电机功率0.99KW 3.安装形式:挂墙 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 4
安装费用
3347 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 |  | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
3348 | 031401001001 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
西门卫-智能化工程
整个项目
内网+智能网综合布线系统
3402 | 030501005001 | 42U信息机柜 |  | 1.名称:42U信息机柜 2.规格:详图纸 3.包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3403 | 030502008001 | 24芯LC端口配线架 |  | 1.名称:24芯LC端口配线架 2.包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 架 | 1
3404 | 030502008003 | 24口RJ45配线架 |  | 1.名称:24口RJ45配线架 2.包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 架 | 1
3405 | 030502010001 | 单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,智能网) |  | 1.名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,智能网) 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
3406 | 030502010002 | 单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,内网) |  | 1.名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45,内网) 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 4
3407 | 030502010003 | 单口六类语音信息插座(非屏蔽RJ45,语音电话) |  | 1.名称:单口六类语音信息插座(非屏蔽RJ45,语音电话) 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3
3408 | 030501010001 | 室内无线AP(外网,WiFi6) |  | 1.名称:室内无线AP(外网,WiFi6) 2.规格、型号:吸顶式AP，支持物联网扩展功能，支持WIFI6，整机≥4条空间流，2.4G和5G频段；速率≥3.5Gbps；≥1个100/1000M/2.5GE自适应以太口 3.包括不仅限于接线底盒、AP授权、面板安装等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3409 | 030502005002 | 24芯单模光纤 |  | 1.名称:24芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 300
3410 | 030502005003 | 12芯单模光纤 |  | 1.名称:12芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 150
3411 | 030502003001 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 156.86
3412 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 85.78
3413 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR200*150 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m | 12
3414 | 031301005004 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 8.53
3415 | 031201003006 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 8.53
3416 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15
3417 | 030502007001 | UTP CAT6跳线 |  | 1.名称:UTP CAT6跳线 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 14
3418 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 14
3419 | 030502007002 | LC-LC单模双芯光纤跳线 |  | 1.名称:LC-LC单模双芯光纤跳线 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 1
3420 | 030502014001 | 光纤尾纤 |  | 1.名称:光纤尾纤 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 条 | 60
3421 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 60
内网+智能网网络系统
3401 | 030501015003 | 24口POE接入层交换机 |  | 1.名称:24口POE接入层交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
视频监控+出入口控制系统
3382 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:高清半球数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3383 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室外枪式数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2.型号:详图纸 3.含接线盒、支架、金属软管安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3384 | 030402004001 | D1类高能量型浪涌保护器 |  | 1.名称:D1类高能量型浪涌保护器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3385 | 030506007003 | 双门控制器 |  | 1.名称:双门控制器 2.带箱体，电源，后备电池 3.含安装、调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3386 | 030506006003 | 人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) |  | 1.名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3387 | 030506008003 | 开门按钮 |  | 1.名称:开门按钮 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3388 | 030506008004 | 电控锁 |  | 1.名称:电控锁 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
3389 | 030402011002 | 继电器箱200x200x150 |  | 1.名称:继电器箱200x200x150 2.含安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3390 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJYP-B1(t1,d1) 3.规格:6×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 75.7
3391 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJY-B1(t1,d1) 3.规格:4×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 71.54
3392 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYJY-B1(t1,d1) 3.规格:2×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 147.24
3393 | 030412001028 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.3
3394 | 030412001029 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 56.35
3395 | 030412001030 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 79.08
3396 | 030412001031 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 40.08
3397 | 030502003004 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 163.14
3398 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压)槽及恢复处理 2.规格:70*70 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30
3399 | 030502017004 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 8
3400 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:电视监控系统 摄像机调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6
机房工程-消防控制室
3367 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:3x14W荧光灯盘(T5管,自带30分钟蓄电池) 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 31
3368 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:二极开关 2.安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3369 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:镀锌金属线槽 2.型号规格:MR100*100 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 | m | 25
3370 | 031301005005 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 16.84
3371 | 031201003007 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 16.84
3372 | 030413014003 | 2/3孔插座(一般插座) |  | 1.名称:2/3孔插座(一般插座) 2.型号、规格:10A/220V 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3373 | 030413014005 | 2/3孔插座(空调插座) |  | 1.名称:2/3孔插座(空调插座) 2.型号、规格:10A/220V 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3374 | 030413014006 | 2/3孔插座(确保用电插座) |  | 1.名称:2/3孔插座(确保用电插座) 2.型号、规格:10A/220V 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3375 | 030413014004 | PDU插座(确保用电插座) |  | 1.名称:PDU插座(确保用电插座) 2.型号、规格:详图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 17
3376 | 030410007003 | 接地汇流排 |  | 1.名称:接地汇流排 2.安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3377 | 030410007004 | 接地端子盒 |  | 1.名称:接地端子盒 2.安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3378 | 030410002002 | 40X4铜排 |  | 1.紫铜排安装 2.等电位连接带（40X4铜排） 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 180.9
3379 | 030501005003 | 42U信息机柜 |  | 1.名称:42U信息机柜 2.规格:详图纸 3.包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3380 | 030501006001 | 操作台 |  | 1.名称:操作台（2席位） 2.安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3381 | 050305005001 | 办公椅 |  | 1.名称:办公椅 2.安装、调试 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
安装费用
3366 | 031401001015 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
西门卫-给排水工程
整个项目
3422 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.附件配置:1个截止阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
3423 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:感应式冲洗阀蹲便器 2.材质:陶瓷 3.其他:包括附配件 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
3424 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.名称：台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:感应式 4.包附件 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
3425 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:金属 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3426 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87型雨水斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 2
3427 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4
3428 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2
3429 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1
3430 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC雨水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.65
3431 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 3
3432 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2
3433 | 031301005004 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 20
3434 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
西门卫-消防工程
整个项目
3435 | 030910001002 | 手提式干粉灭火器MF/ABC5 |  | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.灭火器放置箱 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 具 | 8
3436 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
西门卫-电气工程
整个项目
3437 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱1AL-MW1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3438 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱1AT-XK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3439 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱1AT-AK 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3440 | 030412003003 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT100*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22.24
3441 | 030413003002 | 单管LED灯16W |  | 1.名称:单管LED灯 2.规格:16W 3.安装方式：吸顶 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 13
3442 | 030413001001 | 吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 10W 220V光通量不低于1000LM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3443 | 030413013002 | 双联面板开关 |  | 1.名称:双联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3444 | 030413013003 | 三联面板开关 |  | 1.名称:三联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3445 | 030413014001 | 单相二三孔插座(10A) |  | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 10
3446 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 744.12
3447 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 92.36
3448 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:ZC-BV-25 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5
3449 | 030412001008 | 配管 JDG20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 241.44
3450 | 030412001002 | 配管 JDG25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 29.69
3451 | 030412001009 | 配管 JDG32 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.27
3452 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5
3453 | 080708004001 | 接地端子 |  | 1.名称：总等电位端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 2
3454 | 080708004002 | 接地端子 |  | 1.名称：局部等电位端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 2
3455 | 030410007001 | 接地端子 |  | 1.名称：测试端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
3456 | 030410003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称：避雷引下线 2.规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 130.91
3457 | 030410005001 | 明敷接闪带 |  | 1.名称：明敷接闪带 2.材质、规格：φ12热镀锌圆钢 3.安装形式：沿女儿墙明敷,屋面突出金属物与接闪带连接 4.做接闪带支起高度150mm,支架间距1米,转弯处0.5米 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2
3458 | 030410005003 | 暗敷接闪网 |  | 1.名称：暗敷接闪网 2.材质、规格：用φ12热镀锌圆钢沿隔热层暗敷,其两端与女儿墙的接闪带相焊接 3.安装形式：暗装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 378.46
3459 | 030410005004 | 接地干线 |  | 1.名称：接地干线 2.材质、规格：利用建筑物周边圈梁内两条主筋电焊连通成闭合回路,与引下线焊接,从圈梁上用φ12热镀锌圆钢或-25x4热镀锌扁钢外露200mm 3.安装形式：暗装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 286.74
3460 | 030410011001 | 桩承台接地 |  | 1.名称：桩承台接地 2.桩基数：1 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 基 | 20
3461 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称：接地网调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3462 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
西门卫-火灾自动报警工程
整个项目
消防控制室设备
3463 | 030904012001 | 集中火灾报警控制器(联动型) |  | 1.名称:集中火灾报警控制器(联动型) 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3464 | 030904009001 | 电气火灾监控主机 |  | 1.名称:电气火灾监控主机 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3465 | 030904009002 | 消防设备电源主机 |  | 1.名称:消防设备电源监控主机 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3466 | 030904016001 | UPS不间断电源 |  | 1.名称:UPS不间断电源 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3467 | 030904009003 | 防火门监控主机 |  | 1.名称:防火门监控主机 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3468 | 030904009004 | 应急照明控制器 |  | 1.名称:应急照明控制器 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 3
3469 | 030904009005 | 余压监控主机 |  | 1.名称:余压监控主机 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3470 | 030904009006 | 可燃气体报警主机 |  | 1.名称:可燃气体报警主机 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3471 | 030904009007 | 消防应急广播控制器 |  | 1.名称:公共兼应急广播控制器及功放 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3472 | 030904011001 | 手动控制盘 |  | 1.名称:手动控制盘 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3473 | 030904007001 | 图形显示装置 |  | 1.名称:图形显示装置 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3474 | 030904009008 | 消防专用电话总机 |  | 1.名称:消防专用电话总机 2.安装方式:壁挂式 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3475 | 030904009009 | 液位显示装置 |  | 1.名称:液位显示装置 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3476 | 030904009010 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:浪涌保护器 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 27
3477 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
消防调试
3478 | 030909003001 | 火灾自动报警系统调试 |  | 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.点数:2000点以下 | 系统 | 1
3479 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 |  | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3480 | 030909010001 | 消防电源监控系统调试 |  | 1.名称:消防电源监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3481 | 030909004001 | 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔调试 |  | 1.名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3482 | 030909006001 | 电动防火阀调试 |  | 1.名称:电动防火阀调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3483 | 030909008001 | 防火门监控系统调试 |  | 1.名称:防火门监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3484 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
火灾自动报警系统
3485 | 030904001002 | 感烟探测器 |  | 1.感烟探测器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 8
3486 | 030904007005 | 总线短路隔离器 |  | 1.总线短路隔离器 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3487 | 030904007006 | 输入模块 |  | 1.名称:输入模块 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3488 | 030904007007 | 输出模块 |  | 1.名称:输出模块 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3489 | 030904008002 | 消防接线端子箱 |  | 1.名称:消防接线端子箱 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3490 | 030904005004 | 消防电话 |  | 1.名称:消防电话 2.参数详见设计说明及图纸 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3491 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: WDZCN-RYJS-B1,t1,d1-2x1.5 4.材质:多芯软导线 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 71.19
3492 | 030412001002 | 配管 SC20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 67.99
3493 | 030412003002 | 消防电缆桥架 |  | 1.名称及规格:消防电缆桥架CT200*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 17.58
3494 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 15.42
3495 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 15.42
3496 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
南门卫
南门卫-通风空调工程
整个项目
通风系统
3500 | 030405015002 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2.型号:PQ200 3.规格:风量200m³/h 静压50Pa 功率29W 4.综合考虑导管长度、规格 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
分体空调系统
3499 | 030701003024 | 壁挂式分体空调 |  | 1.名称:壁挂式分体空调 3HP（含室内外机及相关铜管） 2.规格:风量1500m³/h 制冷量8.0KW 电机功率0.99KW 3.安装形式:挂墙 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
安装费用
3497 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
3498 | 031401001001 | 脚手架搭拆费 |  | 1.名称:脚手架搭拆费 2.内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效 | 项 | 1
南门卫-给排水工程
整个项目
3501 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.附件配置:1个截止阀 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
3502 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:感应式冲洗阀蹲便器 2.材质:陶瓷 3.其他:包括附配件 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
3503 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.名称：台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:感应式 4.包附件 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
3504 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:地漏 2.材质:金属 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3505 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:87型雨水斗 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1
3506 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4
3507 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2
3508 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R给水管 S5系列 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1
3509 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC雨水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5
3510 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4
3511 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 0.5
3512 | 031301005004 | 管道支架 |  | 1.名称：管道支架制作安装 2.内容：除锈刷油 3.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 10
3513 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
南门卫-消防水工程
整个项目
3514 | 030910001002 | 手提式干粉灭火器MF/ABC5 |  | 1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.灭火器放置箱 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 具 | 2
3515 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
南门卫-电气工程
整个项目
照明系统
3516 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱1AL-MW2 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3517 | 030413003002 | 单管LED灯16W |  | 1.名称:单管LED灯 2.规格:16W 3.安装方式：吸顶 4.含灯具接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3518 | 030413001001 | 吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED 10W 220V光通量不低于1000LM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3519 | 030413013001 | 单联面板开关 |  | 1.名称:单联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3520 | 030413013002 | 双联面板开关 |  | 1.名称:双联面板开关 2.规格:10A 3.含接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3521 | 030413014001 | 单相二三孔插座(10A) |  | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3522 | 030413014003 | 单相三极空调安全型插座(16A) |  | 1.名称:单相三极空调安全型插座 2.规格:AC250V,16A 3.安装方式:暗装 4.含底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3523 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 89.49
3524 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-4 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 47.77
3525 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:导管配线 2.配线规格:WDZC-BYJ-10 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 11.29
3526 | 030412001008 | 配管 JDG20 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 25.43
3527 | 030412001002 | 配管 JDG25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 14.82
3528 | 030412001009 | 配管 JDG32 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.66
3529 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
防雷接地系统
3530 | 080708004001 | 接地端子 |  | 1.名称：总等电位端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3531 | 030410003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称：避雷引下线 2.规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12
3532 | 030410005001 | 明敷接闪带 |  | 1.名称：明敷接闪带 2.材质、规格：φ12热镀锌圆钢 3.安装形式：沿女儿墙明敷,屋面突出金属物与接闪带连接 4.做接闪带支起高度150mm,支架间距1米,转弯处0.5米 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10
3533 | 030410005002 | 防雷连接线 |  | 1.名称：防雷连接线 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5
3534 | 030410005003 | 暗敷接闪网 |  | 1.名称：暗敷接闪网 2.材质、规格：用φ12热镀锌圆钢沿隔热层暗敷,其两端与女儿墙的接闪带相焊接 3.安装形式：暗装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15
3535 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
门卫
门卫室地上建筑工程
整个项目
土石方工程
3549 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1.综合考虑：土方类别、土质、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、桩间土、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、清除空桩等 2.包括：将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等 3.计价综合考虑土方开挖及装车、干湿比例、垂直运输、综合考虑工效等 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 146.8
3550 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.综合考虑：土方类别、土质、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、桩间土、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、清除空桩等 2.包括：将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等 3.计价综合考虑土方开挖及装车、干湿比例、垂直运输、综合考虑工效等 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 114.56
3551 | 010102007001 | 回填方（基础） |  | 1.密实度要求:夯填，压实系数≥0.94 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填 4.回填部位：底板局部降板、承台、集水井等基坑、基漕回填、空桩位置回填等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 210.98
3552 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 50.38
基础工程
3540 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） |  | 1.管桩型号为PHC-AB500(125)-试验桩 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30
3541 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩）（送桩） |  | 1.管桩型号为PHC-AB500(125)-试验桩送桩 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6
3542 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土管桩 |  | 1.管桩型号为PHC-AB500(125) 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 240
3543 | 010301001004 | 预制钢筋混凝土管桩）（送桩） |  | 1.管桩型号为PHC-AB500(125)-送桩 2.沉桩方法:静压法 3.管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4.综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 48
3544 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:混凝土底圆钢板制安 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | t | 0.04
3545 | 010502024001 | 填充混凝土 |  | 1.预应力混凝土管桩填芯 2.桩端底部填灌:C30微膨胀细石砼,灌注高度综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 31.58
3546 | 010506021001 | 钢筋笼 |  | 1.钢筋种类、规格:桩头钢筋、钢筋种类规格综合考虑 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | t | 0.54
3547 | 010301005001 | 截(凿)桩头 |  | 1.桩类型:预制管桩 2.桩头截面、高度:综合考虑 3.有无钢筋:有钢筋 4.桩头钢筋截断,清理桩头表面 5.桩头混凝土及砂浆凿除,清理、整平桩头表面 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 16
3548 | 010103002001 | 余方弃置（石方） |  | 1.废弃料品种:预制管桩头 2.运距:5km 3.综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 4.71
砌筑工程
3562 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 39.95
3563 | 010402001005 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 47.92
3564 | 010402001007 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M5 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.76
3565 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:实心灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项目清单所需的一切相关工作 | m3 | 20.22
3566 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.材料品种、规格:不同材料交接处镀锌钢丝网 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.综合考虑挂网处抹灰增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 185.95
混凝土工程
3537 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含混凝土泵送费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 10.53
3538 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 6.48
3539 | 010502001002 | 承台基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P8 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 16
3567 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费,综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 40.65
3568 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 49.16
3569 | 010502013003 | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 55.58
3570 | 010502019001 | 其他板（栏板、反檐等） |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送50m高以内 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 12.22
3571 | 010502021002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 5.45
3572 | 010502023001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.72
3573 | 010503006001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.44
3574 | 010502021003 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 23.53
3575 | 010502022004 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：水平系梁、砌体墙的砼墙根、门槛等 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 2.26
3576 | 010902008001 | 防洪挡板 |  | 1.防洪挡板600mm高 成品铝合金 2.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 3.3
模板工程
3577 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 42.27
3578 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础承台模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 62.39
3579 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5.综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 14.4
3580 | 010505004004 | 柱面模板 |  | 1.模板形式:木模 2.矩形柱周长:1.8m以内 3.支模高度:3.6m以内 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 325.87
3581 | 010505006006 | 梁模板 |  | 1.模板形式:木模 2.梁宽:25cm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 345.49
3582 | 010505006007 | 梁模板 |  | 1.模板形式:木模 2.梁宽:25cm以外 3.支模高度:3.6m以内 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 115.5
3583 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  | 1.模板形式:木模 2.有梁板 3.支模高度:3.6m以内 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 5.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 338.43
3584 | 010505008001 | 其他板模（栏板、反檐） |  | 1.构件名称:栏板、反檐 2.模板形式:木模 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 120.65
3585 | 010505011002 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2.模板形式:木模 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 51.66
3586 | 010505013002 | 圈梁、过梁模板 |  | 1.圈梁、过梁模板 2.模板形式:木模 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 33.21
钢筋工程
3554 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 6.341
3555 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 2.668
3556 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 7.744
3557 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.172
3558 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.197
3559 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 3.19
3560 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.61
3561 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2.设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 2.111
金属结构工程
3536 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.梁类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.防火涂料:2.0h,必须采用厚型防火涂料 4.油漆涂料:涂刷底漆前应先除锈,除锈等级Sa2.5、然后采用无机环氧富锌底漆二度,底漆漆膜厚度不小于50μm;醇酸磁漆三度 ,干漆膜厚度不小于75μm,干漆膜总厚度不小于125μm 5.计价综合考虑：钢材、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 6.计价包括：材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓）、栓钉等所有辅助材料计入综合单价内 7.综合考虑建筑物超高增加费 8.符合设计及规范要求 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 42.364
门窗工程
3553 | 010802004009 | 钢质防火门（双） |  | 1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢制防火门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.内部填充材料：防火珍珠岩板 5.包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 23.1
3587 | 010807001004 | 铝合金平开窗 |  | 1.窗类型:铝合金平开窗 2.框、扇材质:断热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:无色中透光Low-E（6+12Ar+6）mm中空钢化玻璃 4.包制安以及拉手、锁等五金附件 5.包含深化设计费用，深化不调整单价 6.综合考虑建筑物超高降效 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.62
3588 | 010807001005 | 铝合金门联窗 |  | 1.窗类型:铝合金门联窗 2.框、扇材质:断热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:无色中透光Low-E（6+12Ar+6）mm中空钢化玻璃 4.包制安以及拉手、锁等五金附件 5.包含深化设计费用，深化不调整单价 6.综合考虑建筑物超高降效 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.8275
3595 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:0.8mm厚镀锌钢板门平开门 2.门扇：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3.门框：冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4.包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 6.包含深化设计费用，深化不调整单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.76
屋面及防水工程
屋面防水及其他
3589 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（R01、04） |  | 1.部位:R01、R04 屋面 2.涂膜厚度、遍数: 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.C20细石混凝土找坡层，最薄处厚20，坡度不小于2%。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 242.35
3590 | 010902001006 | 屋面卷材防水（R01、04、05） |  | 1.部位:R01、04、05 屋面 2.卷材品种、规格、厚度、层数:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 两层 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2
3591 | 010902003001 | 屋面隔离层（R01、04） |  | 1.部位:R01、R04 屋面 2.隔离层：0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3.综合考虑建筑物超高降效 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 242.35
3592 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（R04） |  | 1.部位:R04屋面 2.面层20厚1:3水泥砂浆面层，每1米见方设置10宽分格缝，缝填粗砂，面层内配∅1镀锌钢丝网，网孔30，分格缝处断开 3.综合考虑建筑物超高降效 4.具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 | m2 | 242.35
墙面防水、防潮
3596 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.部位:W05、W14外墙面 2.防水涂膜层：2.0厚易施型聚合物水泥防水浆料 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 660.53
3597 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 |  | 1.部位:W14有墙体处 2.挂网层：满挂0.9mm热镀锌钢丝网 3.防水砂浆：聚合物水泥砂浆找平最薄处10厚,5厚聚合物水泥防水砂浆 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 588.37
保温、隔热、防腐工程
3593 | 011001001001 | 保温隔热屋面（R01\04） |  | 1.部位:R01、R04 屋面 2.保温隔热层：挤塑聚苯乙烯板100厚干密度28.5kg/m3，抗压强度≥0.25MPa，导热系数0.03W/m·K,吸水率≤1.0%，燃烧性能B1级 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 242.35
3594 | 011001003001 | 保温隔热墙面（W05\W14） |  | 1.部位:W05\W14外墙 2.保温层：材料：玻化微珠保温砂浆，厚度详节能图纸要求 3.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 660.53
门卫室地上装修工程
整个项目
楼地面装饰工程
3603 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.部位：L03、L04、L05、L11楼面 2.30/70/80/130/170厚C10陶粒混凝土 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 253.15
3604 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 |  | 1.部位：L03、L04楼面 2.隔音材质、厚度：1.5厚PU隔音垫 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.符合设计及规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 253.15
3605 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.部位：L03楼面 2.10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖,干水泥擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.66
3606 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.部位：L04楼面 2.10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖,干水泥擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.符合设计及规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 250.49
3607 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.T04地砖踢脚线 2.地砖踢脚，材料同楼地面，稀水泥浆擦缝 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 113.48
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3601 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位：N03 墙面（无防水） 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.15厚2：1: 8水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛,抹前先将墙面水润湿 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 672.81
3602 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位：N04 墙面（卫生间、厨房等） 2.面层: 6~8厚玻化砖/釉面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 规格:详各房间部位表；颜色: 浅色专用勾缝剂勾缝 3. 4厚建筑胶粘剂粘贴层揉挤压实 4. 10厚DPM15水泥砂浆找平 5. 防水层:2厚聚氨酯防水层 6. 20厚DPM15水泥砂浆找平 7. 水泥钉满挂%%C0.9@10mmX10mm镀锌钢丝网,刷普通水泥浆甩毛 (抹前先将墙面用水润湿) 8.综合考虑建筑物超高增加费 9.符合设计及规范要求 10.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 20.5
天棚工程
3608 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称：C01-铝扣板 2.白色铝扣板，600*600，与专用龙骨固定 3.现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200,φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，T型轻钢主龙骨，规格Q100,双向间距：1200*1200；C型轻钢次龙骨，规格Q50双向间距600*600 4.综合考虑压条、收边线及护角条 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 2.66
油漆、涂料、裱糊工程
3598 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：N03 无机涂料墙面 2.面层：无机涂料（或无机抗菌耐污涂料）底油二遍面油二遍 3.基层：刮防水防霉成品腻子膏三遍 4.封闭抗碱底漆一遍 5.阴阳角增加PVC阴阳角护角条 6.综合考虑建筑物超高增加费 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 672.81
3599 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：D01 无机涂料顶棚 2.面层：无机涂料饰面 3.基层1：2厚面层耐水腻子刮平 4.基层2：3厚底基防裂腻子分遍找平 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 139.67
3600 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：D01 防霉防潮无机涂料顶棚 2.面层：防霉防潮无机涂料饰面 3.基层1：2厚面层耐水腻子刮平 4.基层2：3厚底基防裂腻子分遍找平 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6.符合设计及规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 153.32
门卫室-外立面工程
整个项目
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3609 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.部位：W05 涂料防水外保温外墙面 2.面层：外墙涂料（合成树脂乳液外墙涂料(薄型、一底二油）） 3.基层：柔性耐水腻子找平 4.墙体(抹灰前挂网做法详建筑统一说明第四(四)3条) 5.聚合物水泥砂浆找平层最薄处10厚 6.8厚(1级防水)聚合物水泥砂浆防水层 7.粘结层:配套成品胶粘剂,粘贴面积不得小于保温板面积的50%(当采用板材保温时选用) 8.阴阳角增加PVC阴阳角护角条 9.综合考虑建筑物超高增加费 10.符合设计及规范要求 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 72.16
3610 | 011206001002 | 构件式玻璃幕墙 |  | 1.面层：TP15(Low-E)+12A+TP15mm中空全超白钢化玻璃 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 456.48
3611 | 011206003002 | 构件式金属板幕墙 |  | 1.面层：2mm铝单板(粉末喷涂) 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 41.39
3612 | 011206003003 | 构件式金属板幕墙 |  | 1.面层：3mm铝单板(氟碳喷涂) 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 710.96
3613 | 011206003004 | 构件式金属板幕墙 |  | 1.面层：铝合金格栅管(6063-T5氟碳喷涂) 2.龙骨及基层：18目不锈钢纱网(316)、镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 100.39
3614 | 011206002001 | 构件式石材幕墙 |  | 1.面层：30mn天然花岗岩 2.龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3.嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4.其他说明:综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5.综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6.建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7.符合设计及规范要求 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 53.36
3615 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:综合考虑 2.综合考虑建筑物超高增加费 3.符合设计及规范要求 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 3.2
室外工程
室外智能化工程
整个项目
室外平面
3616 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称：室外弱电人孔井 2.含土方形挖、回填、余土外运 3.规格：LxWxH:800x800x1300 4.垫层、基础:C15混凝土 5.管间浇注:240厚C15混凝土 6.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 7.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 8.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 9.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 10.按原路面修复 11.其它按图纸和规范要求 12.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 3
3617 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.名称：室外弱电人孔井 2.含土方形挖、回填、余土外运 3.规格：LxWxH:800x800x1100 4.垫层、基础:C15混凝土 5.管间浇注:240厚C15混凝土 6.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 7.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 8.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 9.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 10.按原路面修复 11.其它按图纸和规范要求 12.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 4
3618 | 031001002001 | 镀锌钢管 SC100 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.安装方式:埋地安装 | m | 946.31
停车场管理系统
3619 | 030506019002 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:出入口道闸（整套设备） 2.规格:含地埋式车辆感应器、中文显示屏、剩余车位显示屏、爆闪灯、200万像素数字枪式摄像机、出入口箱、对讲模块、出入口控制器、近距离扫码、车辆检测器、自动道闸(含车辆检测器)、手动开闸按钮等设备 | 台 | 2
3620 | 030501015001 | 12口交换机 |  | 1.名称:12口交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3621 | 030501013001 | 收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3622 | 030404014001 | 车道无人道闸控制箱 |  | 1.名称:车道无人道闸控制箱 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3623 | 030506019003 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:停车场管理软件 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3624 | 030506019005 | 停车场管理设备 |  | 1.名称:语音对讲主机 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3625 | 030501019001 | 服务器 |  | 1.名称:停车场管理系统服务器(双网卡) 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3626 | 030506019004 | 停车场管理系统调试 |  | 1.名称:停车场管理系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3627 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDUZC-RYJSP 3.规格:6×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6
3628 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDUZC-RYJSP 3.规格:4×1.0 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 10
3629 | 030502003001 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 12
3630 | 030502005001 | 4芯单模光纤 |  | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 150
3631 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 22
3632 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6
3633 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 1
3634 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.名称:光纤测试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 链路 | 4
变配电工程
整个项目
变配电系统
3645 | 030402009001 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压出线柜G05 2.柜体类型:KYN28A-12(Z) 3.规格尺寸:800×1500×2350 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3646 | 030402009002 | 高压开关柜 |  | 1.名称:高压进线柜1AH1 2.柜体类型:KYN28A-12(Z) 3.规格尺寸:800×1500×2350 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3647 | 030404011001 | 直流馈电屏ZLP |  | 1.名称:直流馈电屏ZLP 2.柜体类型:DC220V/20Ah 3.规格尺寸:800×600×1800 4.内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3648 | 030402003001 | 互感器 |  | 1.名称:电流互感器 2.规格:500/5A 0.5级 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3649 | 030402003002 | 互感器 |  | 1.名称:电流互感器 2.规格:500/5A 0.2级 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3650 | 030402003003 | 互感器 |  | 1.名称:零序电流互感器 2.规格:300/5A 10P10 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3651 | 030402003004 | 互感器 |  | 1.名称:拆除原有互感器 2.其他:保护性拆除原有互感器，堆放至指定位置 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 3
3652 | 030401002001 | 三相干式变压器 SCB14-2000kVA-NX2 |  | 1.名称:三相干式变压器 2.容量（kV·A):SCB14-2000kVA-NX2 3.电压(kV):10KV 4.含变压器至低压进线柜之前的铜排及软接 5.基础型钢形式、规格:槽钢10# 6.10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3653 | 040801013001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D1 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3654 | 040801013002 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D2 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3655 | 040801013003 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D3 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3656 | 040801013004 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D4 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3657 | 040801013005 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D5 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3658 | 040801013006 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D6 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3659 | 040801013007 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D7 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3660 | 040801013008 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D8 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3661 | 040801013009 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D9 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3662 | 040801013010 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D10 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3663 | 040801013011 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D11 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3664 | 040801013012 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:1D12 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3665 | 030403006001 | 母线槽 |  | 1.名称:母线槽 2.规格型号及防护等级：4000A/4/IP54 3.包括弯头、接头、单元节、软连接、铜排、盖板、始终端母线箱、防火封堵、穿墙套管等附件制作安装 5.支吊架制作、安装，除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.本体安装、本体接地。 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.1
3666 | 030403007001 | 母线槽终始端箱 |  | 1.名称:母线槽终始端箱 4000A 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3667 | 030416007001 | 母线系统调试 |  | 1.名称:母线系统调试 2.型号:详见图纸 3.电压等级(kV):1kV 4.工作内容:母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试、接地电阻测试。 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 段 | 1
3668 | 030416006001 | 送配电装置系统 10kV |  | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:综合考虑 3.电压等级(kV):10kV | 系统 | 3
3669 | 030416006002 | 电缆试验 10KV |  | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV | 系统 | 2
3670 | 030416006003 | 直流屏调试 |  | 1.名称:直流屏调试 2.型号:详见图纸 3.电压等级(kV):10kV以下 4.工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3671 | 030416005001 | 干式变压器系统调试 |  | 1.名称:干式变压器系统调试 2.型号: 3.容量(kV.A):2000 4.工作内容:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3672 | 030416006004 | 送配电装置系统调试 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.型号:详见图纸 3.电压等级(kV):1kV 4.工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 54
3673 | 030416021001 | "五防"系统调试 |  | 1.名称:"五防"系统调试 2.工作内容:"五防"回路闭锁装置调试、回路查线、电气闭锁、系统闭锁测试。 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 1
3674 | 030416009001 | 备用电源自投装置调试 |  | 1.名称:备用电源自投装置调试 2.工作内容:自动装置、继电器及控制回路的调整试验。 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3675 | 030405002001 | 安建环设施 |  | 本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容。 | 项 | 1
3676 | 010505017001 | 电缆沟、地沟模板 |  | 1.名称:电缆沟（800*800mm） 2.垫层材料、规格:200mm厚普通商品混凝土20石 C20垫层 3.砌体、砂浆配比:M5.0水泥砂浆砌MU10砖 4.压顶材料、规格:200mm高普通商品混凝土20石 C20压顶 5.抹灰砂浆配比强度:15+5mm厚1:2水泥防水砂浆 6.盖板材料:6mm厚花纹钢板 7.其他:地缆沟边缘用50*5预埋铁件通长敷设 8.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 62.4
3677 | 080708004001 | 接地端子 |  | 1.名称：总等电位联结端子 2.敷设方式：综合考虑 3.工作内容:含接地、标牌等工作内容 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3678 | 030410002001 | 接地干线 |  | 1.名称：接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40x4 4.工作内容：接地线平直、下斜、测位等工作内容。 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 41.35
3679 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称：接地网调试 2未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺。 | 系统 | 1
3680 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
电力监控系统
3635 | 030501005001 | 42U信息机柜 |  | 1.名称:42U信息机柜 2.规格:详图纸 3.包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3636 | 030503001001 | 智能通讯管理器 |  | 1.名称:智能通讯管理器 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3637 | 030501015001 | 24口非POE接入层交换机 |  | 1.名称:24口非POE接入层交换机 2.规格、型号:详图纸 3.包括不仅限于光、电模块安装，单机调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3638 | 030501019001 | 变配电监控工作站 |  | 1.名称:变配电监控工作站 2.安装及授权㩐 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3639 | 030506019001 | 打印机 |  | 1.名称:打印机 2.含安装、调试等 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3640 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-RYJSP 3.规格:4x1.5 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 500
3641 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.含接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 500
3642 | 030502003001 | 六类4对UTP |  | 1.名称:网络线 2.规格:低烟无卤阻燃型 3.线缆对数:六类4对UTP 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 200
3643 | 030506020001 | 变配电监测分系统调试 |  | 1.名称:变配电监测分系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1
3644 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
柴油发电工程
整个项目
3681 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:低压开关柜 2.型号:FD1 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 台 | 1
3682 | 030403006001 | 母线槽 |  | 1.名称:母线槽 2.规格型号及防护等级：1250A/5/IP54 3.包括弯头、接头、单元节、软连接、铜排、盖板、始终端母线箱、防火封堵、穿墙套管等附件制作安装 5.支吊架制作、安装，除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.本体安装、本体接地。 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 20
3683 | 030403007001 | 母线槽终始端箱 |  | 1.名称:母线槽终始端箱 1250A 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 2
3684 | 030416007001 | 母线系统调试 |  | 1.名称:母线系统调试 2.型号:详见图纸 3.电压等级(kV):1kV 4.工作内容:母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试、接地电阻测试。 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 段 | 1
3685 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外给排水
整个项目
室外给水
3692 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:给水总水表组 2.规格:DN100 3.附件配置:2个闸阀，1个倒流防止器，2个异径管 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
3693 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:绿化给水总表 2.规格:DN50 3.附件配置:详见设计图 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1
3694 | 031001001001 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁给水管 DN100 4.连接形式:承插式胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.管道防腐：外壁防腐采用刷冷底子油一遍、石油沥青两道(每层厚度不小于1.5mm) 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 175.47
3695 | 031001006003 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.05
3696 | 031001006001 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 4.44
3697 | 031001006002 | 不锈钢管 |  | 1.材质:食品级S31603不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 7.47
3718 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外排水
3698 | 010502028001 | 化粪池、检查井 |  | 1.材质:钢筋混凝土钢化粪池 2.型号:型号:G7-20SQF 有效容积20立方 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 1
3699 | 010502028002 | 化粪池、检查井 |  | 1.材质:钢筋混凝土钢化粪池 2.型号:型号:G1-2SQF 有效容积2立方 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 1
3700 | 040504006001 | 检查井 |  | 1.预制装配式钢筋混凝土检查井 2.检查井规格:φ=1000，详见设计说明 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 10
3701 | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1.混凝土强度等级:Ⅱ级预应力钢筋混凝土管 2.管道规格、等级:DN400 3.连接形式:水泥砂浆抹带或橡胶密封圈承插连接 4.排水管闭水试验 5.基础:采用120°混凝土基础,做法参见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 76.29
3702 | 040501001002 | 混凝土管 |  | 1.混凝土强度等级:Ⅱ级预应力钢筋混凝土管 2.管道规格、等级:DN300 3.连接形式:水泥砂浆抹带或橡胶密封圈承插连接 4.排水管闭水试验 5.基础:采用120°混凝土基础,做法参见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 150.59
3703 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:UPVC排水管DN200 2.连接形式:专用胶粘接 3.非车行道采用环刚度4KN/m2，车行道采用环刚度8KN/m2 4.排水管闭水试验 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 16.12
3704 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 216.97
3705 | 031001007001 | 复合管 |  | 1.材质:内涂塑外热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.介质:压力排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 46.22
3719 | 031401001002 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外雨水
3706 | 040504009001 | 整体化粪池 |  | 1.材质:PP雨水调蓄池 2.尺寸:20m³ 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 2
3707 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1.名称:雨水口 2.做法详见国家建筑标准设计《雨水口》16S518-P39 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 10
3708 | 040504010002 | 雨水口 |  | 1.名称:溢流式雨水口 2.做法详见国家建筑标准设计《雨水口》16S518-P39 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 15
3709 | 040504006002 | 检查井 |  | 1.预制装配式钢筋混凝土检查井 2.检查井规格:φ=1000，详见设计说明 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 14
3710 | 040501001003 | 混凝土管 |  | 1.混凝土强度等级:Ⅱ级预应力钢筋混凝土管 2.管道规格、等级:DN300 3.连接形式:水泥砂浆抹带或橡胶密封圈承插连接 4.排水管闭水试验 5.基础:采用120°混凝土基础,做法参见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 396.79
3711 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 6.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 88.66
3720 | 031401001003 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
室外消防
3686 | 031001001002 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:球墨铸铁给水管 DN100 4.连接形式:承插式胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 6.管道防腐：外壁防腐采用刷冷底子油一遍、石油沥青两道(每层厚度不小于1.5mm) 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 146.85
3687 | 031001001003 | 铸铁管 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:球墨铸铁给水管 DN200 4.连接形式:承插式胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 6.管道防腐：外壁防腐采用刷冷底子油一遍、石油沥青两道(每层厚度不小于1.5mm) 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 129.84
3688 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2.33
3689 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道刷油：刷红色调和漆二道 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5.1
3690 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3691 | 030901012001 | 消防水泵接合器 |  | 1.安装部位:地上 2.水泵接合器 3.型号、规格:SQD100（自带止回阀及安全阀） 4.自带止回阀及安全阀 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
3721 | 031401001004 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
土石方工程
3712 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1277.57
3713 | 040103001001 | 垫层 |  | 1.名称:垫层 2.填方来源:外购 3.材料品种、规格:砂砾石 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 220.97
3714 | 040103001002 | 回填砂 |  | 1.名称:回填砂 2.填方来源:外购 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 761.53
3715 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 441.94
3716 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 835.63
3717 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:增减1km 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
室外电气工程
整个项目
室外电气
3728 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-15KV-3*300 4.电压(kV):15KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 131.32
3729 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-15KV-3*70 4.电压(kV):15KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 294.73
3730 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*240 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 984.3
3731 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*25+1*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 196.57
3732 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-4*25+1*16 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 216.87
3733 | 030409003001 | 高压电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:综合考虑 3.规格:300mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):15kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
3734 | 030409003002 | 高压电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:综合考虑 3.规格:70mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑户内户外 6.电压等级(kV):15kV 7.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 2
3735 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 个 | 8
3736 | 031001002001 | 镀锌钢管 SC200 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC200 3.安装方式:埋地安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 337.24
3737 | 031001002002 | 镀锌钢管 SC150 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.安装方式:埋地安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 213.67
3738 | 031001002003 | 镀锌钢管 SC100 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.安装方式:埋地安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 331.76
3739 | 031001002004 | 镀锌钢管 SC80 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.安装方式:埋地安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 231.56
3740 | 040504001002 | 砌筑井 |  | 1.名称：室外弱电人孔井 2.含土方形挖、回填、余土外运 3.规格：LxWxH:800x800x1100 4.垫层、基础:C15混凝土 5.管间浇注:240厚C15混凝土 6.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 7.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 8.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 9.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 10.按原路面修复 11.其它按图纸和规范要求 12.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 1
3741 | 040504001003 | 砌筑井 |  | 1.名称：新建线缆井 2.规格：LxWxH:0.8m*0.8m*1.1m 3.垫层、基础:C15混凝土 4.管间浇注:240厚C15混凝土 5.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 6.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 9.按原路面修复 10.其它按图纸和规范要求 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 1
3742 | 040504001004 | 砌筑井 |  | 1.名称：新建线缆井 2.规格：LxWxH:0.8m*0.8m*1.2m 3.垫层、基础:C15混凝土 4.管间浇注:240厚C15混凝土 5.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 6.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 9.按原路面修复 10.其它按图纸和规范要求 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 1
3743 | 040504001005 | 砌筑井 |  | 1.名称：新建线缆井 2.规格：LxWxH:1.6m*1.6m*2.2m 3.垫层、基础:C15混凝土 4.管间浇注:240厚C15混凝土 5.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 6.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 9.按原路面修复 10.其它按图纸和规范要求 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 1
3744 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1.名称：新建弱电线缆井 2.规格：LxWxH:1.0m*1.0m*1.2m 3.垫层、基础:C15混凝土 4.管间浇注:240厚C15混凝土 5.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 6.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 9.按原路面修复 10.其它按图纸和规范要求 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 1
3745 | 040504001007 | 砌筑井 |  | 1.名称：新建高压线缆井 2.规格：LxWxH:1.5m*1.5m*1.5m 3.垫层、基础:C15混凝土 4.管间浇注:240厚C15混凝土 5.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 6.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 9.按原路面修复 10.其它按图纸和规范要求 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 2
3746 | 040504001008 | 砌筑井 |  | 1.名称：新建高压线缆井 2.规格：LxWxH:1.5m*1.5m*2.2m 3.垫层、基础:C15混凝土 4.管间浇注:240厚C15混凝土 5.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 6.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 9.按原路面修复 10.其它按图纸和规范要求 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 1
3747 | 040504001009 | 砌筑井 |  | 1.名称：新建高压线缆井 2.规格：LxWxH:1.5m*2.6m*1.8m 3.垫层、基础:C15混凝土 4.管间浇注:240厚C15混凝土 5.混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为I级 6.盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7.井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8.防渗、防水要求:塑料集水管，管内填满粗砂。 9.按原路面修复 10.其它按图纸和规范要求 11.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | 座 | 1
土石方工程
3722 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 219.57
3723 | 040103001001 | 垫层 |  | 1.名称:垫层 2.填方来源:外购 3.材料品种、规格:砂砾石 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 19.7
3724 | 040103001002 | 回填砂 |  | 1.名称:回填砂 2.填方来源:外购 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 37.42
3725 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.名称:原土回填 2.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 137.92
3726 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 81.65
3727 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:增减1km 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1
光伏发电工程
整个项目
3748 | 030406006001 | 550Wp单晶硅光伏组件 |  | 1.名称及型号：550Wp单晶硅光伏组件 2.规格:按图纸要求 3.包括本体及附件安装、焊(压)绑扎支架、刷(喷)油漆、防雷接地线、单体调试等相关费用 4.其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 块 | 12
3749 | 030406007001 | 三相光伏逆变器(含隔离变压器功能)10kW |  | 1.名称:三相光伏逆变器(含隔离变压器功能)10kW 2.规格:按图纸要求 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线、防腐等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3750 | 030402011001 | 并网配电箱10kW |  | 1.名称:并网配电箱10kW 2.规格:按图纸要求 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.箱体应按设计图纸考虑及预留安装漏电报警模块、智能照明控制器及面板等的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3751 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1.0kV-5x6 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 30
3752 | 030409001002 | 光伏专用电缆 |  | 1.名称:光伏专用电缆 2.型号:PV1-F-4mm 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 30
3753 | 030412001003 | 配管 SC25 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30
3754 | 030412003001 | 电缆桥架 |  | 1.名称及规格:电缆桥架CT100*100-1.2mm 2.材质:详图纸 3.包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 15
3755 | 031301005002 | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 2.材质:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 13.2
3756 | 031201003002 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | kg | 13.2
3757 | 030410002001 | 接地扁钢-40x4 |  | 1.材质规格：40*4mm镀锌扁钢 2.敷设方式：地面敷设、焊接 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 55.9
3758 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
抗震支架工程
整个项目
给排水抗震支架
3807 | 031301004001 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 70
3808 | 031301004002 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 22
3809 | 031301004003 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3810 | 031301004004 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3811 | 031301004005 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN80-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 39
3812 | 031301004006 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN80-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 24
3813 | 031301004007 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN80*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
3814 | 031301004008 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN80*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3815 | 031301004009 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 19
3816 | 031301004010 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 16
3817 | 031301004011 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100+DN80-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3818 | 031301004012 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100+DN80-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3819 | 031301004013 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3820 | 031301004014 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3821 | 031301004015 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100+DN80+DN65-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3822 | 031301004016 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 53
3823 | 031301004017 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 34
3824 | 031301004018 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150+DN100-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3825 | 031301004019 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150+DN80-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3826 | 031301004020 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3827 | 031301004021 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150+DN80-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3828 | 031301004022 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150+DN100-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3829 | 031301004023 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*3-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3830 | 031301004024 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3831 | 031301004025 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*5-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3832 | 031301004026 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*4-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3833 | 031301004027 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150+DN100+DN80-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3834 | 031301004028 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150+DN80+DN65-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3835 | 031301004029 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*2+DN100-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3836 | 031301004030 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150+DN100+DN80-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3837 | 031301004031 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150+DN80+DN65-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3838 | 031301004032 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN200*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3839 | 031301004033 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN250*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
3840 | 031301004034 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN250*4-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3841 | 031301004035 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN250*4-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3842 | 031301004036 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN250*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
电气抗震支架
3782 | 031301004037 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 103
3783 | 031301004038 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 70
3784 | 031301004039 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3785 | 031301004040 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3786 | 031301004041 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 11
3787 | 031301004042 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
3788 | 031301004043 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3789 | 031301004044 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3790 | 031301004045 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-400-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
3791 | 031301004046 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-400-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3792 | 031301004047 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-500-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3793 | 031301004048 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-500+300-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3794 | 031301004049 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-500+300-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3795 | 031301004050 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-600-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3796 | 031301004051 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-600-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3797 | 031301004052 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-600*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3798 | 031301004053 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-600*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3799 | 031301004054 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-800-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3800 | 031301004055 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-800-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3801 | 031301004056 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-800+500-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3802 | 031301004057 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-800+400-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3803 | 031301004058 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-800+400-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3804 | 031301004059 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-800+500-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3805 | 031301004060 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-800+600*2-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3806 | 031301004061 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZQ-800+600*2-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
暖通抗震支架
3759 | 031301004062 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZ-FJ-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3760 | 031301004063 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1000*450-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 6
3761 | 031301004064 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1000*450-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
3762 | 031301004065 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1000*500-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 4
3763 | 031301004066 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1000*500-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3764 | 031301004067 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1200*250-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 21
3765 | 031301004068 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1200*250-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 14
3766 | 031301004069 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1250*320-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
3767 | 031301004070 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1250*320-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3768 | 031301004071 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1400*450-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3769 | 031301004072 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1400*450-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3770 | 031301004073 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1500*500-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3771 | 031301004074 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1500*500-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3772 | 031301004075 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1600*400-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
3773 | 031301004076 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1600*400-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
3774 | 031301004077 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1600*800-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 5
3775 | 031301004078 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-1600*800-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 3
3776 | 031301004079 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-2000*450-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3777 | 031301004080 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-2000*450-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3778 | 031301004081 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-2000*500-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3779 | 031301004082 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-2000*500-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3780 | 031301004083 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-3200*500-T 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
3781 | 031301004084 | 成品支架 |  | 1.名称:抗震支架 2.型号、规格:KZF-3200*500-TL 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 1
外立面泛光工程
整个项目
3843 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:泛光电箱FGAL1 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3844 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:泛光电箱FGAL2 2.安装方式:悬挂式 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3845 | 031101001001 | 防水开关电源 350W |  | 1.名称:防水开关电源 350W 2.规格:350W AC220V DC24V 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 86
3846 | 030413002001 | 洗墙灯 |  | 1.名称:洗墙灯 2.规格:12W,RGBW,DC24V,1000mm 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 147
3847 | 030413002002 | 洗墙灯 |  | 1.名称:洗墙灯 2.规格:6W,4000K,DC24V,500MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
3848 | 030413002003 | 洗墙灯 |  | 1.名称:洗墙灯 2.规格:4W,4000K,DC24V,300MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 24
3849 | 030413005001 | 投光灯 |  | 1.名称:投光灯 2.规格:72W,4000K,DC24V 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
3850 | 030413005002 | 投光灯 |  | 1.名称:投光灯 2.规格:48W,4000K,DC24V 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 42
3851 | 030413002004 | 明装筒灯 |  | 1.名称:明装筒灯 2.规格:30W,4000K,DC24V 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 7
3852 | 030413002005 | 嵌入式筒灯 |  | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:30W,4000K,DC24V 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 29
3853 | 030413002006 | 嵌入式筒灯 |  | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:24W,4000K,DC24V 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 16
3854 | 030413002007 | 线条灯 |  | 1.名称:线条灯 2.规格:15W,RGBW,DC24V,1000MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 122
3855 | 030413002008 | 线条灯 |  | 1.名称:线条灯 2.规格:5W,RGBW,DC24V,1000MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 8
3856 | 030413002009 | 线条灯 |  | 1.名称:线条灯 2.规格:8W,RGBW,DC24V,1000MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 2
3857 | 030413002010 | 线型埋地灯 |  | 1.名称:线型埋地灯 2.规格:24W,4000K,DC24V,1000MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 21
3858 | 030413002011 | 亚克力线条灯 |  | 1.名称:亚克力线条灯 2.规格:15W,RGBW,DC24V,1000MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 675
3859 | 030413002012 | 亚克力线条灯 |  | 1.名称:亚克力线条灯 2.规格:8W,RGBW,DC24V,1000MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 56
3860 | 030413002013 | 亚克力线条灯 |  | 1.名称:亚克力线条灯 2.规格:5W,RGBW,DC24V,1000MM 3.含灯具接线盒安装 4.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 235
3861 | 030405004001 | 控制器 |  | 1.名称:主控器-DMX512 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3862 | 030405004002 | 控制器 |  | 1.名称:分控器-DMX512 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 12
3863 | 030501010001 | 路由器 |  | 1.名称:千兆路由器 2.符合设计及规范要求 3.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1
3864 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 5057.74
3865 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1469.52
3866 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*4 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 1571.26
3867 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVV-2*4 4.电压(kV):1KV 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。 | m | 2918.42
3868 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.规格:超五类屏蔽 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 2268.36
3869 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 011601001001 |  | 脚手架
1.1.2.8 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.9 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.10 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.11 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.12 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.13 | 040205013001 |  | 施工围蔽
1.1.2.14 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.15 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.16 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.17 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.18 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.19 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.20 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.21 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.21.1 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.1.2.22 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.1.2.23 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.24 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.1.2.25 | 2.23 |  | 其他大型机械进出场及安拆
1.1.2.25.1 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
合计 | [6 empty] | -

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4516546.8 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 21290600 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 25807146.8 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 4516546.8
2.1 |  | 77871496.48 | 5.8 |  | 4516546.8
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
合 计 |  | - | - |  | 4516546.8 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 场地平整工程 | 220183.49 | 19816.51 |  | 240000
2 | 室外道路、广场及停车场 | 3669724.77 | 330275.23 |  | 4000000
3 | 室外绿化工程 | 577981.65 | 52018.35 |  | 630000
4 | 通讯工程 | 146788.99 | 13211.01 |  | 160000
5 | 标识标志牌 | 248807.34 | 22392.66 |  | 271200
6 | 拆除工程 | 48990.83 | 4409.17 |  | 53400
7 | 污水站污水管道工程 | 330275.23 | 29724.77 |  | 360000
8 | 电缆接入工程 | 3577981.65 | 322018.35 |  | 3900000
9 | 箱涵 | 871559.63 | 78440.37 |  | 950000
10 | 室内精装工程 | 6201834.86 | 558165.14 |  | 6760000
11 | 水景升旗台 | 825688.07 | 74311.93 |  | 900000
12 | 原有消防控制室及开关房改造工程 | 1926605.5 | 173394.5 |  | 2100000
13 | 园林安装工程 | 519266.06 | 46733.94 |  | 566000
14 | 光伏发电工程-其他 | 366972.48 | 33027.52 |  | 400000
合计 |  | 19532660.55 | 1757939.45 |  | 21290600 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  | 标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
合 计 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。