## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：设备房--安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 205101.46
1.1 | 消防电 | 11460.86
1.2 | 电气 | 52527.84
1.3 | 防雷系统 | 9052
1.4 | 给排水 | 12316.66
1.5 | 消防水 | 108255.57
1.6 | 暖通 | 11488.53
2 | 措施合计 | 18603.35
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16904.37
2.2 | 其他措施费 | 1698.98
3 | 其他项目 | 4725.85 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4725.85
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 228430.66
5 | 增值税销项税额 | 20558.76 |  |  | －
6 | 总造价 | 248989.42
7 | 人工费 | 43745.08
合计=1+2+3+5 |  | 248,989.42 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房--安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 消防电 | [6 empty] | 11460.86
|  | 消防自动报警及联动控制系统 | [6 empty] | 11460.86
1 | 030408001017 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:NH-YJV-2x2.5 3、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 168.51 | 12.69 |  | 2138.39
2 | 030411004029 | 配线 | 1.配线形式:配线 2.规格型号:NH-RVS-2x2.5 3.敷设方式：综合考虑 | m |  | 168.51 | 6.62 |  | 1115.54
3 | 030411001018 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC25 3、埋地 | m |  | 164.390 | 16.52 |  | 2715.72
4 | 030411001019 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC40 3、埋地 | m |  | 164.39 | 32.21 |  | 5295
5 | 030904001001 | 编码点型感烟火灾探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 | 个 |  | 1 | 186.89 |  | 186.89
6 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:86型 3.安装方式：暗装 | 个 |  | 1 | 9.32 |  | 9.32
|  | 电气 | [6 empty] | 52527.84
|  | 配电箱 | [6 empty] | 11955.88
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:动力配电箱 2、型号规格:消防水泵房QEB 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 1618.31 |  | 1618.31
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:动力配电箱 2、型号规格:消防水泵房XWB 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 1848.31 |  | 1848.31
9 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:动力配电箱 2、型号规格:消防水泵房XFB 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 1818.31 |  | 1818.31
10 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:动力配电箱 2、型号规格:消防水泵房AL1 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 1768.31 |  | 1768.31
11 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:应急照明配电箱 2、型号规格:消防水泵房ALG1 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 1851.71 |  | 1851.71
12 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称:动力配电箱 2、型号规格:配电房AL1 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 1048.31 |  | 1048.31
13 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称:应急照明配电箱 2、型号规格:配电房PD 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 1048.31 |  | 1048.31
14 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称:动力配电箱 2、型号规格:垃圾房AL2 3、安装方式:壁挂 4、箱体开孔，检查、接线； 5、本体安装； 6、箱体接地、调试及重复接地 ； 7、电表上下端头一次短接； 8、配电箱包含EPS安装(如有) 9、防火隔板及封堵 | 台 |  | 1 | 954.31 |  | 954.31
|  | 电力电缆 | [6 empty] | 18150.53
15 | 030408001006 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:WDN-BTTZ-3*4 3、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 5.89 | 42.45 |  | 250.03
16 | 030408001015 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:NH-KVV-7*1.5 3、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 10.00 | 22.45 |  | 224.5
17 | 030408001013 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:FS-YJA-4*1.5 3、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 30.00 | 14.06 |  | 421.8
18 | 030408001014 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:ZR-YJV-5*4 3、材质:铜质 4、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 20.00 | 26.34 |  | 526.8
19 | 030408001011 | 电缆 | 1、名称:电缆 2、型号规格:NH-YJV-4*25+1*16 3、材质:铜质 4、敷设方式：综合考虑作 | m |  | 80.00 | 147.45 |  | 11796
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:16mm2以内 | 个 |  | 12 | 162.63 |  | 1951.56
21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:35mm2以内 | 个 |  | 12 | 248.32 |  | 2979.84
|  | 配管、配线、线槽、桥架 | [6 empty] | 16911.03
22 | 030411004018 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:NH-BV-1*1.5 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 40.00 | 5.01 |  | 200.4
23 | 030411004020 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:BV-1*2.5 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 51.99 | 2.15 |  | 111.78
24 | 030411004021 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:NH-BV-1*2.5 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 74.85 | 5.01 |  | 375
25 | 030411004022 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:NH-BV-1*4 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 60.00 | 4.8 |  | 288
26 | 030411004023 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:ZR-BV-1*4 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 80.00 | 2.02 |  | 161.6
27 | 030411004026 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:WDN-BYJ-1*2.5 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 38.45 | 3.37 |  | 129.58
28 | 030411004027 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:NH-BYJ-1*4 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 60.00 | 4.41 |  | 264.6
29 | 030411004024 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:WDZ-BVR-1*2.5 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 334.41 | 4.55 |  | 1521.57
30 | 030411004025 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:ZR-BVR-1*6 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 180.00 | 8.01 |  | 1441.8
31 | 030411004028 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号规格:NH-RVS-2*1.5 3、敷设方式：管内敷设 | m |  | 23.49 | 6.09 |  | 143.05
32 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC20 3、暗敷 | m |  | 91.82 | 14.13 |  | 1297.42
33 | 030411001017 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC25 3、暗敷 | m |  | 72.39 | 18.54 |  | 1342.11
34 | 030411001013 | 配管 | 1、名称:配管 2、型号规格:SC70 3、暗敷 | m |  | 40.00 | 69.54 |  | 2781.6
35 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR(25*15) 3.暗敷 | m |  | 161.58 | 18.08 |  | 2921.37
36 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR(40*20) 3.暗敷 | m |  | 60 | 19.6 |  | 1176
37 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m |  | 7.80 | 18.13 |  | 141.41
38 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格：综合考虑 | m |  | 68.00 | 14.67 |  | 997.56
39 | 030411003001 | 防火金属线槽 | 1.名称:防火金属线槽 2.规格型号:MR50*50 3.材质:镀锌钢板 4.刷防火涂料、防火堵洞和标示等 | m |  | 20 | 61.26 |  | 1225.2
40 | 030413001004 | 支架 | 1.名称:支架 2.材质:一般铁构件 3.其他:刷红丹防锈漆2遍，银粉漆2遍 | kg |  | 13.20 | 29.62 |  | 390.98
|  | 照明器具安装 | [6 empty] | 4595.55
41 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:3W 3.安装形式:壁装式 | 套 |  | 3 | 69.01 |  | 207.03
42 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:双头消防应急照明灯 2.型号:2*5W 3.安装形式:壁装式 | 套 |  | 4 | 198.06 |  | 792.24
43 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶LED灯 2.型号:12W 3.类型:吸顶安装 | 套 |  | 5 | 112.51 |  | 562.55
44 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:T5节能型双管LED灯（探照型） 2.型号:2*20W 3.类型:吸顶安装 | 套 |  | 4 | 72.7 |  | 290.8
45 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:T5节能型双管LED灯（探照型） 带蓄电池 2.型号:2*20W 3.类型:吸顶安装 | 套 |  | 10 | 173.7 |  | 1737
46 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.电功率: N=40W | 台 |  | 1 | 152.73 |  | 152.73
47 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:安全型二三极插座(安全型) 2、型号规格:250V. 10A 3、安装方式：暗装 | 个 |  | 14 | 23.1 |  | 323.4
48 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 2 | 22.67 |  | 45.34
49 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 2 | 27.87 |  | 55.74
50 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:86型 3.安装方式：暗装 | 个 |  | 46 | 9.32 |  | 428.72
|  | 电气调整试验 | [6 empty] | 914.85
51 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 |  | 1 | 914.85 |  | 914.85
|  | 防雷系统 | [6 empty] | 9052
52 | 030409002001 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.材质:底板或基础梁内二根不小于φ12的钢筋 3.其他详见设计图纸 | m |  | 99.33 | 8.15 |  | 809.54
53 | 030409005001 | 明装接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质、规格型号:热镀锌圆钢，φ12 3.其他详见设计图纸 | m |  | 75.01 | 48.87 |  | 3665.74
54 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质、规格型号:利用剪力墙或柱内二根不小于φ16的钢筋 3.其他详见设计图纸 | m |  | 43.64 | 18.99 |  | 828.72
55 | 030409006001 | 接闪器 | 1.名称:接闪短针 2.材质:φ12热镀锌圆钢，H=500mm 3.一端磨尖，屋面安装 4.制作与安装 5.其他详见设计图纸 | 根 |  | 4 | 64.34 |  | 257.36
56 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:LEB | 台 |  | 1 | 131.25 |  | 131.25
57 | 030409008002 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.型号:MEB 3.其他详见设计图纸 | 台 |  | 3 | 262.96 |  | 788.88
58 | 030409008003 | 接地测试点 | 1.名称:接地测试点 2.材质:40*4镀锌扁钢 | 处 |  | 7 | 116.28 |  | 813.96
59 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他详见设计图纸 | 系统 |  | 1 | 1756.55 |  | 1756.55
|  | 给排水 | [6 empty] | 12316.66
|  | 污、废水系统 | [6 empty] | 11116.19
60 | 031001006022 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:DN80 4.连接方式：粘接 | m |  | 5.00 | 51.81 |  | 259.05
61 | 031001006021 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:DN100 4.连接方式：粘接 | m |  | 10.00 | 67.89 |  | 678.9
62 | 031003001062 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2 | 471.37 |  | 942.74
63 | 031003001063 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.材质： 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2 | 578.87 |  | 1157.74
64 | 031003010005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.型号:DN80 3.连接方式: | 个 |  | 2 | 340.92 |  | 681.84
65 | 031002003036 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN125 | 个 |  | 1 | 635.42 |  | 635.42
66 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵 2.型号:流量40m3/h，扬程15m，功率4kw | 台 |  | 2 | 3380.25 |  | 6760.5
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 1200.47
67 | 031001006019 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接方式：粘接 | m |  | 17.95 | 51.81 |  | 929.99
68 | 031001006020 | 87型雨水斗 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水排水 3.材质、规格:87型雨水斗DN110 | m |  | 4 | 67.62 |  | 270.48
|  | 消防水 | [6 empty] | 108255.57
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 68449.64
69 | 030901001022 | 热镀锌钢管 | 1.类型:内外壁热镀锌钢管 2.型号规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.安装部位:室内 | m |  | 35.77 | 161.19 |  | 5765.77
70 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.材质:型钢 | kg |  | 43.83 | 27.58 |  | 1208.83
71 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构 轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg |  | 43.83 | 2.91 |  | 127.55
72 | 031201003004 | 管道刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构 轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | m2 |  | 19.09 | 33.72 |  | 643.71
73 | 031003001021 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 19 | 899.01 |  | 17081.19
74 | 031003001064 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 3 | 537.26 |  | 1611.78
75 | 031003001022 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.材质：全铜 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 2 | 174.82 |  | 349.64
76 | 040502015002 | 过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.型号:DN150 3.连接方式:螺纹连接 | 组 |  | 4 | 128.05 |  | 512.2
77 | 040502015004 | 过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.型号:DN100 3.连接方式:螺纹连接 | 组 |  | 1 | 796.18 |  | 796.18
78 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.压力表、真空表 就地 | 台 |  | 13 | 184.52 |  | 2398.76
79 | 031003001066 | 螺纹阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 4 | 1145.5 |  | 4582
80 | 031002003032 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN80 | 个 |  | 2 | 478.82 |  | 957.64
81 | 031002003037 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 | 个 |  | 6 | 898.29 |  | 5389.74
82 | 031003001067 | 闸阀 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100 | 个 |  | 2 | 701.28 |  | 1402.56
83 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.类型:流量计 2.规格、压力等级:DN150 | 台 |  | 4 | 1361.56 |  | 5446.24
84 | 031003001068 | 闸阀 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 |  | 2 | 1034.13 |  | 2068.26
85 | 031003001069 | 闸阀 | 1.类型:液动阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 |  | 1 | 830.59 |  | 830.59
86 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋泵 2.型号:流量20L/S，扬程50m，功率22kw | 台 |  | 2 | 4596.25 |  | 9192.5
87 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:室外消防栓喷淋主泵 2.型号:流量20L/S，扬程30m，功率15kw | 台 |  | 2 | 4042.25 |  | 8084.5
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 39805.93
88 | 030901001026 | 热镀锌钢管 | 1.类型:内外壁热镀锌钢管 2.型号规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.安装部位:室内 | m |  | 29.38 | 161.19 |  | 4735.76
89 | 030901001027 | 热镀锌钢管 | 1.类型:内外壁热镀锌钢管 2.型号规格:DN250 3.连接方式:沟槽连接 4.安装部位:室内 | m |  | 5.58 | 382.5 |  | 2134.35
90 | 030815001003 | 管架制作安装 | 1.材质:型钢 | kg |  | 45.99 | 27.58 |  | 1268.4
91 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构 轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg |  | 45.99 | 2.91 |  | 133.83
92 | 031201003006 | 管道刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构 轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | m2 |  | 16.04 | 33.72 |  | 540.87
93 | 031003001070 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 10 | 899.01 |  | 8990.1
94 | 031003001071 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 1 | 537.26 |  | 537.26
95 | 031003001072 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.材质：全铜 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1 | 174.82 |  | 174.82
96 | 040502015005 | 过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.型号:DN150 3.连接方式:螺纹连接 | 组 |  | 2 | 128.05 |  | 256.1
97 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.压力表、真空表 就地 | 台 |  | 6 | 184.52 |  | 1107.12
98 | 031003001073 | 螺纹阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：全铜 4.连接形式:法兰连接 | 个 |  | 2 | 1145.5 |  | 2291
99 | 031002003038 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN80 | 个 |  | 1 | 478.82 |  | 478.82
100 | 031002003039 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 | 个 |  | 3 | 898.29 |  | 2694.87
101 | 031003001074 | 闸阀 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100 | 个 |  | 1 | 701.28 |  | 701.28
102 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.类型:压力开关 2.型号:DN150 3.连接方式: | 台 |  | 1 | 240.65 |  | 240.65
103 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.类型:流量计 2.规格、压力等级:DN150 | 台 |  | 2 | 1361.56 |  | 2723.12
104 | 031003001075 | 闸阀 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 |  | 1 | 1034.13 |  | 1034.13
105 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓主泵 2.型号:流量15L/S，扬程50m，功率15kw | 台 |  | 2 | 4765.25 |  | 9530.5
106 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 |  | 1 | 232.95 |  | 232.95
|  | 暖通 | [6 empty] | 11488.53
107 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:壁式轴流风机 P1 2.流量:5000m3/h 3.减震器安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | 台 |  | 1 | 2794.83 |  | 2794.83
108 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:壁式轴流风机 P2 2.流量:800m3/h 3.减震器安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | 台 |  | 1 | 1606.57 |  | 1606.57
109 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式排风机 P3 2.流量:2000m3/h 3.减震器安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | 台 |  | 1 | 1818.51 |  | 1818.51
110 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:活性炭过滤装置 2.减震器安装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | 台 |  | 1 | 1770.5 |  | 1770.5
111 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢矩形风管 2.规格:长边长×壁厚(mm) >700×3 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | m2 |  | 3.86 | 730 |  | 2817.8
112 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级复合橡塑保温板 2.绝热厚度:20mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | m2 |  | 3.86 | 62.02 |  | 239.4
113 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.材质:帆布 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | m2 |  | 0.5 | 421.19 |  | 210.6
114 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:300*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | 个 |  | 2 | 75.84 |  | 151.68
115 | 030703008002 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:320*320 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 | 个 |  | 1 | 78.64 |  | 78.64
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1698.98
116 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 |  | 1 | 1698.98 |  | 1698.98
合 计 | [8 empty] | 206800.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备房--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 16904.37 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 16904.37
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：设备房--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 4725.85 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 4725.85 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：设备房--安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 228430.66 | 9 |  | 20558.76
合 计 | [6 empty] | 20558.76
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：设备房--安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 02030020 | 橡胶条φ20 | 个 | 18.2 | 32.83 |  | 597.51
2 | 02310001 | 帆布 | m2 | 0.57 | 19.91 |  | 11.45
3 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.08 | 30.97 |  | 2.48
4 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.38 | 15.93 |  | 6.11
5 | 01610040 | 钍钨棒 | kg | 0 | 720 |  | 3.31
6 | 02270020 | 白布 | kg | 2.42 | 6.21 |  | 15.05
7 | 02270020@1 | 白布 | kg | 8.12 | 6.21 |  | 50.4
8 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 1.6 | 2.63 |  | 4.21
9 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 1.8 | 0.3 |  | 0.54
10 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 1.3 | 3.02 |  | 3.93
11 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 21.42 | 6.87 |  | 147.18
12 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 3.3 | 16.02 |  | 52.8
13 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 62.62 | 11.63 |  | 728.32
14 | 03011375 | 双头螺栓 | kg | 10.3 | 5.53 |  | 56.98
15 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 2.47 | 5.82 |  | 14.39
16 | 03014191 | 镀锌锁紧螺母DN80×3 | 十套 | 0.62 | 55.22 |  | 34.13
17 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.56 | 3.08 |  | 4.81
18 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 3 | 20.95 |  | 62.85
19 | 03136081 | 不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti | kg | 1.98 | 45.58 |  | 90.17
20 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 1.21 | 6.69 |  | 8.12
21 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 0.47 | 12.03 |  | 5.61
22 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.84 | 2.52 |  | 2.11
23 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 18.78 | 4.55 |  | 85.45
24 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.04 | 1090.54 |  | 45.8
25 | 14030030 | 煤油 | kg | 9.96 | 11.95 |  | 118.99
26 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 3.17 | 10.35 |  | 32.77
27 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.27 | 8.05 |  | 10.24
28 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 2.45 | 6.39 |  | 15.64
29 | 14230150 | 银粉 | kg | 0.02 | 29.2 |  | 0.54
30 | 14310490 | 硝酸 | kg | 1.54 | 1.58 |  | 2.44
31 | 14350140 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 2.34 | 4.83 |  | 11.32
32 | 14390060 | 氩气 | m3 | 2.44 | 17.21 |  | 41.94
33 | 14410040@2 | 801胶 | kg | 0.01 | 3.81 |  | 0.04
34 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 6.06 | 2.16 |  | 13.09
35 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 3.03 | 2.33 |  | 7.06
36 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 24.73 | 1.93 |  | 47.73
37 | 18031105 | 镀锌钢管塑料护口DN80 | 个 | 6.18 | 15.04 |  | 92.95
38 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 39.02 | 5.12 |  | 199.79
39 | 18031160 | 镀锌钢管接头80×4 | 个 | 6.18 | 9.41 |  | 58.15
40 | 18150330 | 金属软管接头DN20 | 个 | 14.46 | 0.2 |  | 2.89
41 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 3.75 | 3.62 |  | 13.58
42 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 20 | 15.93 |  | 318.6
43 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 155.11 | 0.27 |  | 41.88
44 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 36.54 | 4.39 |  | 160.41
45 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 21 | 5.5 |  | 115.52
46 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 26 | 0.47 |  | 12.22
47 | 01010105 | 镀锌圆钢φ10以内 | kg | 17.87 | 4.1 |  | 73.28
48 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥M32.5 | kg | 154 | 0.38 |  | 58.52
49 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥M32.5 | kg | 154 | 0.38 |  | 58.52
50 | 04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 152.25 | 0.44 |  | 66.99
51 | 04030015 | 河砂 | m3 | 0.44 | 245 |  | 107.8
52 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 0.26 | 185 |  | 47.73
53 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.78 | 165 |  | 128.87
54 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 1.06 | 4.2 |  | 4.44
55 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1698.99 | 1 |  | 1698.99
56 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 2.25 | 26.42 |  | 59.48
57 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 0.49 | 3.56 |  | 1.73
58 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 6.91 | 0.18 |  | 1.24
59 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.33 | 0.68 |  | 0.22
60 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 1.95 | 3.09 |  | 6.02
61 | 03011390@1 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 2.1 | 10.38 |  | 21.8
62 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 7.14 | 1.04 |  | 7.43
63 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 7.74 | 0.43 |  | 3.33
64 | 03011530 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 2.1 | 2.98 |  | 6.26
65 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 1.95 | 7.56 |  | 14.74
66 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 12.24 | 2.8 |  | 34.27
67 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 7.3 | 3.15 |  | 22.99
68 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 8.03 | 0.6 |  | 4.82
69 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 14.28 | 12.87 |  | 183.78
70 | 03131011@1 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.04 | 12.87 |  | 0.51
71 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.08 | 4.27 |  | 0.35
72 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 58.36 | 0.94 |  | 54.85
73 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 33.86 | 5.96 |  | 201.82
74 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 6.03 | 5.96 |  | 35.94
75 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 7.88 | 7.69 |  | 60.6
76 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.28 | 47.01 |  | 13.03
77 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 1.43 | 47.01 |  | 67.32
78 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.5 | 52.47 |  | 78.89
79 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.06 | 52.47 |  | 3.36
80 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.19 | 8.55 |  | 1.64
81 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.67 | 2.76 |  | 4.6
82 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.52 | 4.57 |  | 2.36
83 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 23.54 | 6.82 |  | 160.57
84 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 0.55 | 9.37 |  | 5.18
85 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.1 | 6.19 |  | 0.62
86 | 13350360 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 2.26 | 22.46 |  | 50.78
87 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 2 | 18.06 |  | 36.12
88 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.16 | 7.34 |  | 1.17
89 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 0.33 | 4.53 |  | 1.51
90 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.31 | 14.02 |  | 4.4
91 | 14410410@1 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.31 | 14.02 |  | 4.35
92 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.05 | 3.07 |  | 0.15
93 | 18030590 | 固定卡子φ40 | 个 | 44.86 | 1.32 |  | 59.22
94 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 15.13 | 1.97 |  | 29.81
95 | 18250140 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 20 | 0.73 |  | 14.6
96 | 18250220 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 9.64 | 1.61 |  | 15.52
97 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.22 | 80 |  | 17.42
98 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 4.5 | 2.8 |  | 12.6
99 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 1.53 | 0.5 |  | 0.76
100 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 1.37 | 1.11 |  | 1.53
101 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.15 | 3.65 |  | 0.56
102 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 22.33 | 1.06 |  | 23.67
103 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 73.1 | 0.36 |  | 26.32
104 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 125.81 | 0.53 |  | 66.68
105 | 29270110 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 2.34 | 2.3 |  | 5.38
106 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 299.27 | 1 |  | 299.27
107 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.01 | 1 |  | -0.01
108 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1048.94 | 1 |  | 1048.94
109 | 99450640 | 检修费 | 元 | 122.42 | 1 |  | 122.42
110 | 99450650 | 维护费 | 元 | 450.75 | 1 |  | 450.75
111 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 514.36 | 1 |  | 514.36
112 | 99451300 | 校验费 | 元 | 162.45 | 1 |  | 162.45
113 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.05 | 1 |  | 0.05
114 | 01290220 | 镀锌钢板0.5 | m2 | 0.06 | 23.46 |  | 1.36
115 | 01290245@2 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.01 | 23.46 |  | 0.23
116 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 24.01 | 9.61 |  | 230.76
117 | 34110010 | 水 | m3 | 19.47 | 4.05 |  | 78.87
118 | 17010075@1 | 焊接钢管 | kg | 9.72 | 4.29 |  | 41.7
119 | 17010075@5 | 焊接钢管DN200 | kg | 163.71 | 4.29 |  | 702.32
120 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.42 | 8.12 |  | 27.79
121 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 37.99 | 8.12 |  | 308.45
122 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2403.45 | 0.8 |  | 1922.76
123 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 203.61 | 0.8 |  | 162.89
124 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 108.92 | 0.8 |  | 87.14
125 | 99450700@7 | 电(机械用) | kw·h | 6.08 | 0.8 |  | 4.86
126 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 6 | 75.6 |  | 453.6
127 | 20010360@14 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 1 | 75.6 |  | 75.6
128 | 20010360@4 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 8 | 75.6 |  | 604.8
129 | 20010360@6 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 38 | 138 |  | 5244
130 | 23370100@3 | 智能型感烟探测器 | 个(对) | 1 | 143 |  | 143
131 | 26050001@3 | 双联开关 | 个 | 2.04 | 9.5 |  | 19.38
132 | 26410060@4 | 成套插座双联二三极暗装插座(带安全门) | 个 | 14.28 | 10.4 |  | 148.51
133 | 05050050@3 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.02 | 12.7 |  | 0.25
134 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.04 | 13.5 |  | 0.53
135 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.42 | 13.5 |  | 5.73
136 | 13050470@4 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.05 | 19.8 |  | 0.99
137 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 2.04 | 1.43 |  | 2.91
138 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 6 | 8.37 |  | 50.22
139 | 01290275@1 | 不锈钢板1.5mm | m2 | 4.17 | 260 |  | 1083.89
140 | 18210180@5 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 2 | 102 |  | 204
141 | 28030170@20 | NH-BV-1*1.5 | m | 44 | 3.32 |  | 146.08
142 | 28030170@21 | BV-1*2.5 | m | 57.19 | 0.72 |  | 41.18
143 | 28030170@22 | NH-BV-1*2.5 | m | 82.34 | 3.32 |  | 273.35
144 | 28030170@23 | NH-BV-1*4 | m | 64.8 | 3.32 |  | 215.14
145 | 28030170@24 | ZR-BV-1*4 | m | 86.4 | 0.74 |  | 63.94
146 | 28110165@2 | NH-KVV-7*1.5 | m | 10.15 | 14.57 |  | 147.89
147 | 29070020@4 | 热缩式电缆终端头16 | 套 | 12.24 | 22 |  | 269.28
148 | 29070020@5 | 热缩式电缆终端头35 | 套 | 12.24 | 22 |  | 269.28
149 | 29110390@1 | 86型接线盒 | 个 | 47.94 | 2 |  | 95.88
150 | 50350010@2 | 排气扇 40W40W | 台 | 1 | 63.3 |  | 63.3
151 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.28 | 5.5 |  | 18.03
152 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.04 | 5.5 |  | 0.25
153 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 6.56 | 4.42 |  | 29
154 | 01210001@2 | 角钢综合 | kg | 9.16 | 4.36 |  | 39.96
155 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 5.13 | 4.3 |  | 22.06
156 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 0.8 | 4.3 |  | 3.44
157 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 10.91 | 4.3 |  | 46.93
158 | 01000003@1 | 型钢 | kg | 94.31 | 4.42 |  | 416.85
159 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 2.9 | 4.42 |  | 12.84
160 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 9.9 | 4.36 |  | 43.16
161 | 01290008@1 | 钢板 | kg | 26.92 | 4.3 |  | 115.76
162 | 01290008@3 | 钢板 | kg | 497.73 | 4.3 |  | 2140.24
163 | 00010010 | 人工费 | 元 | 38756.19 | 1.01 |  | 39143.75
164 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 2097.61 | 1.01 |  | 2118.59
165 | 00010010@5 | 人工费 | 元 | 775.89 | 1.01 |  | 783.65
166 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.11 | 13.48 |  | 1.46
167 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 40.01 | 9.38 |  | 375.29
168 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 16.44 | 0.16 |  | 2.63
169 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.98 | 2.5 |  | 2.44
170 | 02270001 | 棉纱 | kg | 9.27 | 13.95 |  | 129.33
171 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.02 | 6.21 |  | 0.12
172 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 0.04 | 5.25 |  | 0.18
173 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 3.81 | 6.9 |  | 26.3
174 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.15 | 4.18 |  | 8.97
175 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 24.19 | 5.12 |  | 123.84
176 | 03013011@1 | 膨胀螺栓综合 | kg | 1.86 | 7.56 |  | 14.05
177 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.26 | 7.08 |  | 23.11
178 | 03014161@1 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 1.35 | 11.8 |  | 15.98
179 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 11.88 | 3.91 |  | 46.44
180 | 03131051@1 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.04 | 12.87 |  | 0.51
181 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 56.45 | 6.01 |  | 339.25
182 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.03 | 6.01 |  | 0.18
183 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.51 | 5.25 |  | 2.68
184 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 40.66 | 0.52 |  | 21.14
185 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 3.63 | 0.52 |  | 1.89
186 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 4.93 | 0.52 |  | 2.56
187 | 13010040@1 | 醇酸磁漆 | kg | 0.79 | 9.37 |  | 7.39
188 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 1.04 | 15.39 |  | 16.05
189 | 13030240 | 厚漆 | kg | 16.49 | 12.47 |  | 205.61
190 | 13030240@3 | 厚漆 | kg | 1.91 | 12.47 |  | 23.78
191 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.22 | 7.53 |  | 1.66
192 | 14010010 | 清油 | kg | 1.48 | 12.06 |  | 17.87
193 | 14050050@2 | 溶剂油 | kg | 0.64 | 8.05 |  | 5.16
194 | 14070050 | 机油综合 | kg | 6.7 | 8.41 |  | 56.35
195 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 3.99 | 17.57 |  | 70.07
196 | 14330030 | 丙酮 | kg | 12.36 | 11.83 |  | 146.18
197 | 14330030@1 | 丙酮 | kg | 0.47 | 11.83 |  | 5.52
198 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.11 | 7.68 |  | 0.85
199 | 14390070 | 氧气 | m3 | 55.5 | 17.21 |  | 955.15
200 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 18.54 | 9.6 |  | 177.95
201 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 0.73 | 1.84 |  | 1.34
202 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.44 | 0.49 |  | 0.71
203 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 49.44 | 3.68 |  | 181.94
204 | 18031145@1 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 27.09 | 6.83 |  | 185.03
205 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 14.05 | 2.92 |  | 41.04
206 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 3.96 | 77.51 |  | 306.94
207 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.84 | 65.52 |  | 120.56
208 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 89.64 | 2.28 |  | 204.38
209 | 28030290@3 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 48.15 | 2.28 |  | 109.79
210 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 24.07 | 1.33 |  | 32.02
211 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 118.76 | 0.07 |  | 8.31
212 | 29060125@1 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 13.55 | 3.61 |  | 48.9
213 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 3.09 | 1.04 |  | 3.21
214 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 16.24 | 2.74 |  | 44.5
215 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 60.9 | 3.85 |  | 234.47
216 | 29170240@1 | 镀锌地线夹40 | 套 | 104.98 | 1.26 |  | 132.27
217 | 29170270 | 镀锌地线夹80 | 套 | 24.72 | 2.72 |  | 67.24
218 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 1.2 | 5.33 |  | 6.4
219 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 5.33 |  | 1.6
220 | 13010045@1 | 醇酸磁漆 | kg | 9.71 | 11.84 |  | 115
221 | 13010155@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.06 | 15.39 |  | 0.98
222 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.28 | 14.21 |  | 3.96
223 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 11.63 | 14.21 |  | 165.21
224 | 14430250 | 专用粘胶带 | m | 11.58 | 8.23 |  | 95.3
225 | 15000005@2 | 难燃B1级复合橡塑保温板20mm | m2 | 4.44 | 19.47 |  | 86.43
226 | 17010075@6 | 焊接钢管DN80 | kg | 19.62 | 3.73 |  | 73.18
227 | 17010100@6 | 内外壁热镀锌钢管DN250 | m | 5.64 | 269.87 |  | 1520.93
228 | 17010100@8 | 内外壁热镀锌钢管DN150 | m | 65.8 | 100.72 |  | 6627.53
229 | 17030001@20 | 镀锌电线管SC20 | m | 94.57 | 3.61 |  | 341.41
230 | 17030001@21 | 镀锌电线管SC25 | m | 74.56 | 4.93 |  | 367.59
231 | 17030001@22 | 镀锌电线管SC70 | m | 41.2 | 16.93 |  | 697.52
232 | 17030001@25 | 镀锌电线管SC40 | m | 169.32 | 12.34 |  | 2089.43
233 | 17030001@26 | 镀锌电线管SC25 | m | 169.32 | 4.93 |  | 834.76
234 | 17190001@1 | 金属软管φ20 | m | 8.03 | 5.54 |  | 44.51
235 | 17250370@16 | UPVC塑料排水管DN80 | m | 4.75 | 10.95 |  | 52.01
236 | 17250370@17 | UPVC塑料雨水管DN100 | m | 17.84 | 14.62 |  | 260.85
237 | 17250370@2 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 9.5 | 14.62 |  | 138.89
238 | 18031463@4 | 沟槽管件DN150 | 套 | 16.37 | 75.96 |  | 1243.38
239 | 18031463@6 | 沟槽管件DN250 | 套 | 1.4 | 180 |  | 252.36
240 | 18090020@4 | 室内塑料雨水管件(粘接)DN100 | 个 | 7.47 | 19.38 |  | 144.71
241 | 18090060@3 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 11.56 | 19.38 |  | 224.03
242 | 18090060@9 | 室内塑料排水管件DN80 | 个 | 5.78 | 8.49 |  | 49.07
243 | 18190001@4 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1 | 520.35 |  | 520.35
244 | 18190001@6 | Y型过滤器DN50 | 个 | 6.06 | 86.73 |  | 525.58
245 | 19000001@16 | 螺纹阀门DN65 | 个 | 3.03 | 114.38 |  | 346.57
246 | 19000020@2 | 闸阀DN100 | 个 | 4 | 282 |  | 1128
247 | 19000020@21 | 闸阀DN80 | 个 | 2 | 247.11 |  | 494.22
248 | 19000020@22 | 缓闭式止回阀DN80 | 个 | 2 | 354.61 |  | 709.22
249 | 19000020@23 | 闸阀DN150 | 个 | 29 | 512 |  | 14848
250 | 19000020@24 | 消声止回阀DN150 | 个 | 6 | 758.49 |  | 4550.94
251 | 19000020@25 | 安全阀DN150 | 个 | 3 | 647.12 |  | 1941.36
252 | 19000020@26 | 液动阀DN100 | 个 | 1 | 575.33 |  | 575.33
253 | 19410040 | 水锤消除器DN100 | 个 | 3 | 446.02 |  | 1338.06
254 | 22410013@1 | 百叶风口 300*300 | 个 | 2 | 42 |  | 84
255 | 22410013@2 | 百叶风口 320*320 | 个 | 1 | 44.8 |  | 44.8
256 | 24110180 | 压力仪表 | 台 | 20 | 79.65 |  | 1593
257 | 24130030@1 | 流量计DN150 | 台 | 6 | 540 |  | 3240
258 | 24690001 | 取源部件 | 套 | 20 | 21.56 |  | 431.2
259 | 25000001@20 | T5节能型双管LED灯（探照型） 2*20W | 套 | 4.04 | 32.3 |  | 130.49
260 | 25000001@21 | 圆形吸顶LED灯 12W | 套 | 5.05 | 80 |  | 404
261 | 25000001@22 | T5节能型双管LED灯（探照型） 带蓄电池 2*20W | 套 | 10.1 | 132.3 |  | 1336.23
262 | 25000001@23 | 安全出口标志灯 | 套 | 3.03 | 30.71 |  | 93.05
263 | 25000001@24 | 双头消防应急照明灯 | 套 | 4.04 | 152.32 |  | 615.37
264 | 26050001@1 | 三联开关 | 个 | 2.04 | 14.4 |  | 29.38
265 | 27050060@2 | φ12热镀锌圆钢 | 根 | 4.2 | 20 |  | 84
266 | 27050080@2 | 圆钢12 | m | 78.76 | 4.25 |  | 334.73
267 | 28030170@25 | WDZ-BVR-1*2.5 | m | 367.85 | 2.91 |  | 1070.45
268 | 28030170@26 | ZR-BVR-1*6 | m | 194.4 | 6.29 |  | 1222.78
269 | 28030170@27 | WDN-BYJ-1*2.5 | m | 42.3 | 1.83 |  | 77.4
270 | 28030170@28 | NH-BYJ-1*4 | m | 64.8 | 2.96 |  | 191.81
271 | 28030170@29 | NH-RVS-2*1.5 | m | 25.37 | 4.37 |  | 110.86
272 | 28030410@4 | NH-RVS-2x2.5 | m | 181.99 | 4.84 |  | 880.84
273 | 28110210@17 | NH-YJV-4*25+1*16 | m | 80.8 | 133.2 |  | 10762.56
274 | 28110210@19 | ZR-YJV-5*4 | m | 20.2 | 19.35 |  | 390.87
275 | 28110210@21 | NH-YJV-2x2.5 | m | 170.2 | 7.39 |  | 1257.74
276 | 28410001@1 | FS-YJA-4*1.5 | m | 30 | 7.24 |  | 217.2
277 | 28410001@2 | WDN-BTTZ-3*4 | m | 5.89 | 36.57 |  | 215.4
278 | 29010010@1 | 防火金属线槽MR50*50 | m | 21 | 26.48 |  | 556.08
279 | 29030060@1 | 塑料线槽PR(25*15) | m | 169.66 | 2.28 |  | 386.82
280 | 29030060@2 | 塑料线槽PR(40*20) | m | 63 | 3.73 |  | 234.99
281 | 33050040@3 | 87型雨水斗DN75 | 套 | 4 | 20.15 |  | 80.6
282 | 50250001@2 | 活性炭过滤装置 | 台 | 1 | 1500 |  | 1500
283 | 50290020@1 | 壁式轴流风机 P15000m3/h | 台 | 1 | 1627.2 |  | 1627.2
284 | 50290020@2 | 壁式轴流风机 P2800m3/h | 台 | 1 | 438.94 |  | 438.94
285 | 50290020@3 | 管道式排风机 P32000m3/h | 台 | 1 | 650.88 |  | 650.88
286 | 51050001@1 | 喷淋泵流量20L/S，扬程50m，功率22kw | 台 | 2 | 3986 |  | 7972
287 | 51050001@2 | 消火栓主泵流量15L/S，扬程50m，功率15kw | 台 | 2 | 4155 |  | 8310
288 | 51050001@4 | 潜污泵流量40m3/h，扬程15m，功率4kw | 台 | 2 | 2770 |  | 5540
289 | 51050001@5 | 室外消防栓喷淋主泵流量20L/S，扬程30m，功率15kw | 台 | 2 | 3432 |  | 6864
290 | 55090090@23 | 消防水泵房QEBOAP | 台 | 1 | 1250 |  | 1250
291 | 55090090@24 | 消防水泵房XWBOAP | 台 | 1 | 1480 |  | 1480
292 | 55090090@25 | 消防水泵房XFBOAP | 台 | 1 | 1450 |  | 1450
293 | 55090090@26 | 垃圾房AL2OAP | 台 | 1 | 586 |  | 586
294 | 55090090@27 | 消防水泵房AL1OAP | 台 | 1 | 1400 |  | 1400
295 | 55090090@28 | 消防水泵房ALG1OAP | 台 | 1 | 1483.4 |  | 1483.4
296 | 55090090@29 | 配电房AL1OAP | 台 | 1 | 680 |  | 680
297 | 55090090@5 | 配电房PDOAP | 台 | 1 | 680 |  | 680
298 | 55490180@3 | 总等电位端子箱MEB | 台 | 3 | 111.5 |  | 334.5
299 | 55490180@4 | 局部等电位端子箱LEB | 台 | 1 | 74.34 |  | 74.34
300 | 80010640@1 | 预拌水泥砂浆1:2.5 M20抹灰 | m3 | 0.03
301 | 80010640@2 | 预拌水泥砂浆1:2.5 M20抹灰 | m3 | 0.03
302 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.17 | 232.3 |  | 39.14
303 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.54 | 232.3 |  | 358.07
304 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0 | 232.3 |  | 1.07
305 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.12 | 8.9 |  | 1.04
|  | 合计 |  |  |  |  | 183516.03