## B.1.1 招标工程量清单封面
广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次）
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 因湃电池科技有限公司 | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次）
标段名称： |  | 广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次）
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 建成工程咨询股份有限公司 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 因湃电池科技有限公司 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气外网及厂区配电设备安装
1.1.1 | 综合站房-10KV变电所
1.1.2 | 电芯车间2-1#变电所
1.1.3 | 电芯车间2-2#变电所
1.1.4 | 电芯车间2-3#变电所
1.1.5 | 电芯车间2-4#变电所
1.1.6 | 电芯车间2-7#变电所
1.1.7 | 电力监控系统
1.1.8 | 高压管线通管
1.1.9 | 常温静置1车间电房
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
5 | 税前工程造价
6 | 增值税
7 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【综合站房-10KV
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
高压柜
1 | 030402009001 | 高压电源进线柜 | 1.名称:高压电源进线柜7AH1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
2 | 030402009002 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜7AH2 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.计量CT向供电局申请或自购（通过相应检测机构检验合格） 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
3 | 030402009003 | 高压PT柜 | 1.名称:高压PT柜7AH3 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030402009004 | 高压电容补偿柜 | 1.名称:高压电容补偿柜7AH4 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
5 | 030402009005 | 高压馈线柜 | 1.名称:高压出线柜7AH5 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
6 | 030402009006 | 高压馈线柜 | 1.名称:高压馈线柜7AH6 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402009007 | 高压馈线柜 | 1.名称:高压馈线柜7AH7 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
8 | 030402009008 | 高压电源进线柜 | 1.名称:高压电源进线柜7G01 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
9 | 030402009009 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜7G02 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.计量CT向供电局申请或自购（通过相应检测机构检验合格） 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030402009010 | 电动机馈线柜 | 1.名称:电动机馈线柜7G03 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
11 | 030402009011 | 电动机馈线柜 | 1.名称:电动机馈线柜7G04 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
12 | 030402009012 | 电动机馈线柜 | 1.名称:电动机馈线柜7G05 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402009013 | 高压自动补偿装置 | 1.名称:高压自动补偿装置7HC1、7HC2、7HC3 2.型号:HVC-10/1500kvar(600+900) 3.规格:7HC1:800x1400x2600mm（宽x深x高）；7HC2:1200x1400x2600mm（宽x深x高）；7HC3:1400x1400x2600mm（宽x深x高） 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1
14 | 030402009014 | 高压电源进线柜 | 1.名称:高压电源进线柜8AH1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030402009015 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜8AH2 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.计量CT向供电局申请或自购（通过相应检测机构检验合格） 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
16 | 030402009016 | 高压开关柜 | 1.名称:高压PT柜8AH3 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
17 | 030402009017 | 高压开关柜 | 1.名称:高压电容补偿柜8AH4 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030402009018 | 高压馈线柜 | 1.名称:高压馈线柜柜8AH5 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
19 | 030402009019 | 高压馈线柜 | 1.名称:高压馈线柜8AH6 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
20 | 030402009020 | 电动机馈线柜 | 1.名称:电动机馈线柜8AH7 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030402009021 | 高压自动补偿装置 | 1.名称:高压自动补偿装置8HC1、8HC2、8HC3 2.型号:HVC-10/(600+1200)kvar 3.规格:8HC1:800x1400x2600mm（宽x深x高）；8HC2:1200x1400x2600mm（宽x深x高）；8HC3:1400x1400x2600mm（宽x深x高 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1
22 | 030402009022 | 高压电源进线柜 | 1.名称:高压电源进线柜9AH1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030402009023 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜9AH2 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.计量CT向供电局申请或自购（通过相应检测机构检验合格） 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
24 | 030402009024 | 高压PT柜 | 1.名称:高压PT柜9AH3 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
25 | 030402009025 | 高压电容补偿柜 | 1.名称:高压电容补偿柜9AH4 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030402009026 | 高压馈线柜 | 1.名称:高压出线柜9AH5 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
27 | 030402009027 | 高压出线柜 | 1.名称:高压出线柜9AH6 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
28 | 030402009028 | 高压电源进线柜 | 1.名称:高压电源进线柜9G01 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030402009029 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜9G02 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.计量CT向供电局申请或自购（通过相应检测机构检验合格） 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
30 | 030402009030 | 电动机馈线柜 | 1.名称:电动机馈线柜9G03 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
31 | 030402009031 | 电动机馈线柜 | 1.名称:电动机馈线柜9G04 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030402009032 | 电动机馈线柜 | 1.名称:电动机馈线柜9G05 2.型号:KYN28-12 3.规格:800x1600x2250 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
33 | 030402009033 | 高压自动补偿装置 | 1.名称:高压自动补偿装置9HC1、9HC2、9HC3 2.型号:HVC-10/(600+900)kvar 3.规格:8HC1:800x1400x2600mm（宽x深x高）；8HC2:1200x1400x2600mm（宽x深x高）；8HC3:1400x1400x2600mm（宽x深x高 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030404011001 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:100AH/DC220V，直流屏采用高频开关电源模块，智能型监控单元，触摸屏显示，配铅酸免维护蓄电池，4个出线回路 3.规格:800(宽)x2260(高)x600(深) 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 3
35 | 031301005001 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 99.7
36 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):10kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 30
37 | 030416029001 | 其他项目调试 | 1.名称:电容器调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030501003001 | 微机监控系统 | 1.名称:微机监控系统 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
高压启动柜
39 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:高压启动柜输配电装置系统调试 2.电压(kV):10kV以下 3.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 7
电缆及其他
40 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZB-YJV-8.7/15kV-3x70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 1040.95
41 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x240 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 34.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZRYJV-8.7/15kV 3x300 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 226.65
43 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆头 2.规格:70mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 34
44 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆头 2.规格:240mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 4
45 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆头 2.规格:400mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆交流耐压试验 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 根 | 24
47 | 030409002001 | 控制系统线缆 | 1.名称:控制系统线缆 2.规格:直流屏、高压柜控制系统电源线、控制线 3.开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、线缆敷设设施安装及拆除、控制电缆头安装 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 03B001 | 安健环 | 1.标识牌纸绘制(安全警语标志牌、电房运行管理制度标示牌、电房电气一次接线图板(10kV)、防鼠挡板、高压绝缘地胶板、画黄色安全警示线电房警示牌、标示牌、电缆终端头标志牌) 2.绝缘垫(需为整块不容许拼接根据电柜总体长度制作) 3.模拟看板(根据业主要求制作参照前期样式) 4.安建环图 5.包含安健环设施、高低压设备前后绝缘垫、高低压配电系统模拟看板（各电房）、防鼠板、窗户防护网、易损件备件、三层绝缘凳/绝缘登高平台（玻璃钢材质） 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
49 | 03B002 | 备品备件 | 1.备品备件 2.包括技术规格书变压器及中高低压柜要求的操作工具及相应备品备件,每个电房配备的工具箱及相应备品备件 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
接地网
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：综合站房-10KV变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 135
51 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 2
52 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:楼板开孔打洞 2.规格:300*300 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 10
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电芯车间2-1#变
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
中压柜
1 | 030402009034 | 中压电源进线柜 | 1.名称:中压电源进线柜2-1AK1.0 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
2 | 030402009035 | 变压器馈线柜 | 1.名称:变压器馈线柜2-1AK1.1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030402009036 | 变压器出线柜 | 1.名称:变压器出线柜2-1AK1.2 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
4 | 030404011002 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:GZDW-65/110(65Ah) 3.规格:800(宽)x2260(高)x600(深) 4.采用高频开关电源模块,智能型监控单 元,触摸屏显示,配铅酸免维护蓄电池,8个出线回路。 5.含电源断路器盒、电缆、控制线、配套桥架及管线 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031301005002 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 10.92
6 | 030416006003 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):10kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 3
变压器
7 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器2-1T1.1 2.型号:SCB14(NX2,二级能效)-1600kVA 3.容量(kV·A):1600 4.含软连接及与低压受总柜连接铜排 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器2-1T1.2 2.型号:SCB14(NX2,二级能效)-1600kVA 3.容量(kV·A):1600 4.含软连接及与低压受总柜连接铜排 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
9 | 031301005003 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 16.4
10 | 030416008001 | 保护装置 | 1.名称:变压器保护 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 2
11 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统 2.容量(kV·A):2000以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
低压柜
12 | 030402010001 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-1.1AN1 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
13 | 030402010002 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-1.1AN2 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
14 | 030402010003 | 低压母线出线柜 | 1.名称:低压母线出线柜2-1.1AN3 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030402010004 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-1.1AN4 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
16 | 030402010005 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-1.2AN1 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
17 | 030402010006 | 低压母线出线柜 | 1.名称:低压母线出线柜2-1.2AN2 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030402010007 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-1.2AN3 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
19 | 030402010008 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-1.2AN4 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
20 | 030402010009 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-1.2AN5 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030402010010 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-1.2AN6 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
22 | 030402010011 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-1.1ACC1 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿TSC-A-315kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030402010012 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-1.1ACC2 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿TSC-A-315kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
24 | 030402010013 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-1.1ACC3 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 有源滤波APF0.4-250A/3 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030402010014 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-1.2ACC1 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿TSC-A-270kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
26 | 030402010015 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-1.2ACC2 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿TSC-A-270kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030402010016 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-1.2ACC3 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 有源滤波APF0.4-250A/3 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
28 | 030403002001 | 矩形母线、引下线 | 1.名称:铜母线 2.规格:TMY-100x10 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 51.3
29 | 031301005004 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 34.4
30 | 030416006004 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030416029002 | 其他项目调试 | 1.名称:电容器调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 6
电缆及其他
32 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZB-YJV-8.7/15kV-3x70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 67.01
33 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x300 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 260.18
34 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆头 2.规格:70mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:中压电缆头 2.规格:400mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 2
36 | 030416028002 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆交流耐压试验 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 根 | 3
37 | 030409002002 | 控制系统线缆 | 1.名称:控制系统线缆 2.规格:直流屏、高压柜控制系统电源线、控制线 3.开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、线缆敷设设施安装及拆除、控制电缆头安装 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 03B003 | 安健环 | 1.标识牌纸绘制(安全警语标志牌、电房运行管理制度标示牌、电房电气一次接线图板(10kV)、防鼠挡板、高压绝缘地胶板、画黄色安全警示线电房警示牌、标示牌、电缆终端头标志牌) 2.绝缘垫(需为整块不容许拼接根据电柜总体长度制作) 3.模拟看板(根据业主要求制作参照前期样式) 4.安建环图 5.每个电房配备的工具箱及相应备品备件 6.包含安健环设施、高低压设备前后绝缘垫、高低压配电系统模拟看板（各电房）、防鼠板、窗户防护网、易损件备件、三层绝缘凳/绝缘登高平台（玻璃钢材质） 7.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 8.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
39 | 03B004 | 备品备件 | 1.备品备件 2.包括技术规格书变压器及中高低压柜要求的操作工具及相应备品备件 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
接地网
40 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地线 2.规格:VV-1X300 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 32.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-1#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030405014001 | 焊铜接线端子 | 1.名称:焊铜接线端子 2.规格:(mm2以内) 300 3.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 2
42 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:端子板MEB 2.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
43 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:中性点接地预埋管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC80 4.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 54.76
44 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 183.25
45 | 030416027002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他::未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电芯车间2-2#变
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
中压柜
1 | 030402009037 | 中压电源进线柜 | 1.名称:中压电源进线柜2-2AK1.0 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
2 | 030402009038 | 变压器馈线柜 | 1.名称:变压器馈线柜2-2AK1.1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030404011003 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:GZDW-65/110(65Ah) 3.规格:800(宽)x2260(高)x600(深) 4.采用高频开关电源模块,智能型监控单 元,触摸屏显示,配铅酸免维护蓄电池,8个出线回路。 5.含电源断路器盒、电缆、控制线、配套桥架及管线 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
4 | 031301005005 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 10.92
5 | 030416006005 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):10kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 2
变压器
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030401002003 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器2-2T1.1 2.型号:SCB14(NX2,二级能效)-2500kVA 3.容量(kV·A):2500 4.含软连接及与低压受总柜连接铜排 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
7 | 031301005006 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 8.2
8 | 030416008002 | 保护装置 | 1.名称:变压器保护 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1
9 | 030416005002 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统 2.容量(kV·A):4000以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
低压柜
10 | 030402010017 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-2.1AN1 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
11 | 030402010018 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-2.1AN2 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
12 | 030402010019 | 低压母线出线柜 | 1.名称:低压母线出线柜2-2.1AN3 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402010020 | 低压母线出线柜 | 1.名称:低压母线出线柜2-2.1AN4 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
14 | 030402010021 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-2.1AN5 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
15 | 030402010022 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-2.1AN6 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030402010023 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-2.1AN7 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
17 | 030402010024 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-2.1AN8 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
18 | 030402010025 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-2.1ACC1 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-450kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030402010026 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-2.1ACC2 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-450kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
20 | 030402010027 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-2.1ACC3 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 有源滤波 APF0.4-300A/3 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
21 | 031301005007 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 22.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030403002002 | 矩形母线、引下线 | 1.名称:铜母线 2.规格:TMY-100x10 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 43.8
23 | 030416006006 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 9
24 | 030416029003 | 其他项目调试 | 1.名称:电容器调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 3
电缆及其他
25 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x240 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 19.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x300 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 411.87
27 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:中压电缆头 2.规格:240mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 2
28 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:中压电缆头 2.规格:400mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 2
29 | 030416028003 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆交流耐压试验 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 根 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030409002003 | 控制系统线缆 | 1.名称:控制系统线缆 2.规格:直流屏、高压柜控制系统电源线、控制线 3.开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、线缆敷设设施安装及拆除、控制电缆头安装 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
31 | 03B005 | 安健环 | 1.标识牌纸绘制(安全警语标志牌、电房运行管理制度标示牌、电房电气一次接线图板(10kV)、防鼠挡板、高压绝缘地胶板、画黄色安全警示线电房警示牌、标示牌、电缆终端头标志牌) 2.绝缘垫(需为整块不容许拼接根据电柜总体长度制作) 3.模拟看板(根据业主要求制作参照前期样式) 4.安建环图 5.每个电房配备的工具箱及相应备品备件 6.包含安健环设施、高低压设备前后绝缘垫、高低压配电系统模拟看板（各电房）、防鼠板、窗户防护网、易损件备件、三层绝缘凳/绝缘登高平台（玻璃钢材质） 7.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 8.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 03B006 | 备品备件 | 1.备品备件 2.包括技术规格书变压器及中高低压柜要求的操作工具及相应备品备件 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
接地网
33 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地线 2.规格:VV-1X300 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 16.25
34 | 030405014002 | 焊铜接线端子 | 1.名称:焊铜接线端子 2.规格:(mm2以内) 300 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 1
35 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:端子板MEB 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-2#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:中性点接地预埋管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC80 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 53.14
37 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 174.4
38 | 030416027003 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电芯车间2-3#变
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
中压柜
1 | 030402009039 | 中压电源进线柜 | 1.名称:中压电源进线柜2-3AK1.0 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
2 | 030402009040 | 变压器馈线柜 | 1.名称:变压器馈线柜2-3AK1.1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030404011004 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:GZDW-65/110(65Ah) 3.规格:800(宽)x2260(高)x600(深) 4.采用高频开关电源模块,智能型监控单 元,触摸屏显示,配铅酸免维护蓄电池,8个出线回路。 5.含电源断路器盒、电缆、控制线、配套桥架及管线 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
4 | 031301005008 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 10.92
5 | 030416006007 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):10kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 2
变压器
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030401002004 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器2-3T1.1 2.型号:SCB14(NX2,二级能效)-2500kVA 3.容量(kV·A):2500 4.含软连接及与低压受总柜连接铜排 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
7 | 031301005009 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 8.2
8 | 030416008003 | 保护装置 | 1.名称:变压器保护 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1
9 | 030416005003 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统 2.容量(kV·A):4000以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
低压柜
10 | 030402010028 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-3.1AN1 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
11 | 030402010029 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-3.1AN2 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
12 | 030402010030 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-3.1AN3 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402010031 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜2-3.1AN4 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
14 | 030402010032 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-3.1AN5 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
15 | 030402010033 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-3.1AN6 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030402010034 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-3.1ACC1 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-450kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
17 | 030402010035 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-3.1ACC2 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-450kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030402010036 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-3.1ACC3 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 有源滤波 APF0.4-300A/3 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
19 | 031301005010 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 19.2
20 | 030403002003 | 矩形母线、引下线 | 1.名称:铜母线 2.规格:TMY-100x10 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 41.4
21 | 030416006008 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030416029004 | 其他项目调试 | 1.名称:电容器调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 3
电缆及其他
23 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x240 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 19.64
24 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x300 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 545
25 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:中压电缆头 2.规格:240mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:中压电缆头 2.规格:300mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 2
27 | 030416028004 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆交流耐压试验 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 根 | 2
28 | 030409002004 | 控制系统线缆 | 1.名称:控制系统线缆 2.规格:直流屏、高压柜控制系统电源线、控制线 3.开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、线缆敷设设施安装及拆除、控制电缆头安装 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 03B007 | 安健环 | 1.标识牌纸绘制(安全警语标志牌、电房运行管理制度标示牌、电房电气一次接线图板(10kV)、防鼠挡板、高压绝缘地胶板、画黄色安全警示线电房警示牌、标示牌、电缆终端头标志牌) 2.绝缘垫(需为整块不容许拼接根据电柜总体长度制作) 3.模拟看板(根据业主要求制作参照前期样式) 4.安建环图 5.每个电房配备的工具箱及相应备品备件 6.包含安健环设施、高低压设备前后绝缘垫、高低压配电系统模拟看板（各电房）、防鼠板、窗户防护网、易损件备件、三层绝缘凳/绝缘登高平台（玻璃钢材质） 7.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 8.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
30 | 03B008 | 备品备件 | 1.备品备件 2.包括技术规格书变压器及中高低压柜要求的操作工具及相应备品备件 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
接地网
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地线 2.规格:VV-1X300 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 17.91
32 | 030405014003 | 焊铜接线端子 | 1.名称:焊铜接线端子 2.规格:(mm2以内) 300 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 1
33 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:端子板MEB 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
34 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:中性点接地预埋管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC80 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 11.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-3#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030410002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 155.68
36 | 030416027004 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电芯车间2-4#变
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
中压柜
1 | 030402009041 | 中压电源进线柜 | 1.名称:中压电源进线柜2-4AK1.0 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
2 | 030402009042 | 变压器馈线柜 | 1.名称:变压器馈线柜2-4AK1.1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030402009043 | 变压器出线柜 | 1.名称:变压器出线柜2-4AK1.2 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
4 | 030404011005 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:GZDW-65/110(65Ah) 3.规格:800(宽)x2260(高)x600(深) 4.采用高频开关电源模块,智能型监控单 元,触摸屏显示,配铅酸免维护蓄电池,8个出线回路。 5.含电源断路器盒、电缆、控制线、配套桥架及管线 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 031301005011 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 10.92
6 | 030416006009 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):10kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 3
变压器
7 | 030401002005 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器2-4T1.1 2.型号:SCB14(NX2,二级能效)-2500kVA 3.容量(kV·A):2500 4.含软连接及与低压受总柜连接铜排 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030401002006 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器2-4T1.2 2.型号:SCB14(NX2,二级能效)-2500kVA 3.容量(kV·A):2500 4.含软连接及与低压受总柜连接铜排 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
9 | 031301005012 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 16.4
10 | 030416008004 | 保护装置 | 1.名称:变压器保护 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 2
11 | 030416005004 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统 2.容量(kV·A):4000以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
低压柜
12 | 030402010037 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-4.1AN1 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
13 | 030402010038 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-4.1AN2 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
14 | 030402010039 | 低压母线出线柜 | 1.名称:低压母线出线柜2-4.1AN3 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030402010040 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-4.1AN4 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
16 | 030402010041 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-4.1AN5 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
17 | 030402010042 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-4.1ACC1 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030402010043 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-4.1ACC2 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
19 | 030402010044 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-4.1ACC3 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 有源滤波 APF0.4-300A/3 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030402010045 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-4.2AN1 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
21 | 030402010046 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-4.2AN2 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
22 | 030402010047 | 低压母线出线柜 | 1.名称:低压母线出线柜2-4.2AN3 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030402010048 | 低压母线出线柜 | 1.名称:低压母线出线柜2-4.2AN4 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
24 | 030402010049 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-4.2ACC1 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030402010050 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-4.2ACC2 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
26 | 030402010051 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-4.2ACC3 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 有源滤波 APF0.4-300A/3 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
27 | 031301005013 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030403002004 | 矩形母线、引下线 | 1.名称:铜母线 2.规格:TMY-100x10 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 72
29 | 030416006010 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 13
30 | 030416029005 | 其他项目调试 | 1.名称:电容器调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 6
电缆及其他
31 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x240 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 49.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x300 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 827.47
33 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:中压电缆头 2.规格:240mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 4
34 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:中压电缆头 2.规格:400mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 2
35 | 030416028005 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆交流耐压试验 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 根 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030409002005 | 控制系统线缆 | 1.名称:控制系统线缆 2.规格:直流屏、高压柜控制系统电源线、控制线 3.开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、线缆敷设设施安装及拆除、控制电缆头安装 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
37 | 03B009 | 安健环 | 1.标识牌纸绘制(安全警语标志牌、电房运行管理制度标示牌、电房电气一次接线图板(10kV)、防鼠挡板、高压绝缘地胶板、画黄色安全警示线电房警示牌、标示牌、电缆终端头标志牌) 2.绝缘垫(需为整块不容许拼接根据电柜总体长度制作) 3.模拟看板(根据业主要求制作参照前期样式) 4.安建环图 5.每个电房配备的工具箱及相应备品备件 6.包含安健环设施、高低压设备前后绝缘垫、高低压配电系统模拟看板（各电房）、防鼠板、窗户防护网、易损件备件、三层绝缘凳/绝缘登高平台（玻璃钢材质） 7.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 8.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 03B010 | 备品备件 | 1.备品备件 2.包括技术规格书变压器及中高低压柜要求的操作工具及相应备品备件 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
接地网
39 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地线 2.规格:VV-1X300 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 32.97
40 | 030405014004 | 焊铜接线端子 | 1.名称:焊铜接线端子 2.规格:(mm2以内) 300 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 2
41 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:端子板MEB 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-4#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:中性点接地预埋管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC80 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 73.42
43 | 030410002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 202.75
44 | 030416027005 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电芯车间2-7#变
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
中压柜
1 | 030402009044 | 中压电源进线柜 | 1.名称:中压电源进线柜2-7AK1.0 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
2 | 030402009045 | 变压器馈线柜 | 1.名称:变压器馈线柜2-7AK1.1 2.型号:KYN28-12 3.规格:800(w)x2200(h)x1660 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030404011006 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:GZDW-65/110(65Ah) 3.规格:800(宽)x2260(高)x600(深) 4.采用高频开关电源模块,智能型监控单 元,触摸屏显示,配铅酸免维护蓄电池,8个出线回路。 5.含电源断路器盒、电缆、控制线、配套桥架及管线 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
4 | 031301005014 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 10.92
5 | 030416006011 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):10kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 2
变压器
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030401002007 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器2-7T1.1 2.型号:SCB14(NX2,二级能效)-1000kVA 3.容量(kV·A):1000 4.含软连接及与低压受总柜连接铜排 5.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
7 | 031301005015 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 8.2
8 | 030416008005 | 保护装置 | 1.名称:变压器保护 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 套 | 1
9 | 030416005005 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统 2.容量(kV·A):2000以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
低压柜
10 | 030402010052 | 低压进线柜 | 1.名称:低压进线柜2-7.1AN1 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
11 | 030402010053 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-7.1AN2 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
12 | 030402010054 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-7.1AN3 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402010055 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜2-7.1AN4 2.规格:800x1000x2200 3.型号:MNS 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
14 | 030402010056 | 低压电容柜 | 1.名称:低压电容柜2-7.1ACC1 2.规格:(宽x深x高)1000x1000x2200 3.型号:MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar 4.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
15 | 031301005016 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 17.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030403002005 | 矩形母线、引下线 | 1.名称:铜母线 2.规格:TMY-100x10 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 32.1
17 | 030416006012 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 4
18 | 030416029006 | 其他项目调试 | 1.名称:电容器调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 2
电缆及其他
19 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:中压电缆 2.规格:ZBYJV-8.7/15kV 3x240 3.材质:铜芯 4.电压(kV):8.7/15 5.敷设方式:综合考虑 6.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 7.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 734.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1.名称:中压电缆头 2.规格:240mm2以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 4
21 | 030416028006 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆交流耐压试验 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 根 | 2
22 | 030409002006 | 控制系统线缆 | 1.名称:控制系统线缆 2.规格:直流屏、高压柜控制系统电源线、控制线 3.开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、线缆敷设设施安装及拆除、控制电缆头安装 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 03B011 | 安健环 | 1.标识牌纸绘制(安全警语标志牌、电房运行管理制度标示牌、电房电气一次接线图板(10kV)、防鼠挡板、高压绝缘地胶板、画黄色安全警示线电房警示牌、标示牌、电缆终端头标志牌) 2.绝缘垫(需为整块不容许拼接根据电柜总体长度制作) 3.模拟看板(根据业主要求制作参照前期样式) 4.安建环图 5.每个电房配备的工具箱及相应备品备件 6.包含安健环设施、高低压设备前后绝缘垫、高低压配电系统模拟看板（各电房）、防鼠板、窗户防护网、易损件备件、三层绝缘凳/绝缘登高平台（玻璃钢材质） 7.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 8.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
24 | 03B012 | 备品备件 | 1.备品备件 2.包括技术规格书变压器及中高低压柜要求的操作工具及相应备品备件 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
接地网
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地线 2.规格:VV-1X300 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 9.53
26 | 030405014005 | 焊铜接线端子 | 1.名称:焊铜接线端子 2.规格:(mm2以内) 300 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 个 | 1
27 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:端子板MEB 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
28 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:中性点接地预埋管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC80 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 3.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电芯车间2-7#变电所 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030410002006 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40x4 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 68.68
30 | 030416027006 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 3.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电力监控系统】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力监控系统 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力监控系统 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 03B013 | 电力监控系统 | 1.名称:电力监控系统 2.含电力监控系统的弱电桥架在本次实施范围 3.要求:3.1.本项目采集智能仪表HOKO6 、微机保护监控装置P3/P922和 无线无源测温模块TH110,以实现各回路电气参数采集, 3.2.开关柜内安装主动运维智能单元,具有断路器整体健康状态的监测功 能等 3.3.项目配置“断路器特性+配柜监测”模块,监视断路器分合闸线圈 /储能电机状态及断路器手车和开关柜的配合状态等。 3.4.通讯协议及接口满足网络拓扑中所示需求。 3.5.采用专业电力监控系统软件PowerOperation,电力监控系统 实现以下功能: 电力监控系统提供数据采集功能,以实现数据实时监控 电力监控系统提供实时人机界面功能 电力监控系统提供实时报警功能 电力监控系统提供趋势分析功能 电力监控系统提供变电所运行报表功能 3.6.每个配电房(变电所)安装1个CL110,监测配电房的环境温湿度。 4.系统设计说明:4.1.继电保护采用微机保护,并设置485接口,预留以太网接口,支持IEC104规约。 4.2.10kV开关柜多功能电表功能要求:应至少具备电流、电压、频率、有功、无功、视在功率、功率因素、高速数据记录、最大/ |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力监控系统 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
最小值、数据记录、事件记录、内存 等功能参数,RS485通讯制式,其他更多要求见业主招标技术要求内容。 4.3.本次设计仅表示该系统的基本构成及相应的基本功能要求,图中后台系统各设备仅为一般性示意,承包方应结合图纸并根据业主最终选定的实际产品及相关技术要求 对此后台系统进行深化设计,具体设备配置以深化设计为准。 5.进线柜7AH1、8AH1、9AH1的电能质量检测仪表需接入电力后台 6.含新增电力监控系统的软、硬件、电源线、通讯线，以及配套管线等 7.新增电力监控系统接入原有电力监控系统（含原有电力监控系统的软硬件改造） 8.含声光报警器、电子显示大屏（4X2.5米，画面与电力后台联动，可对接电房视频监控、显示整体电力系统一次线路及实时开关状态） 9.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 10.采用信号有线连接 11.包含电力监控系统深化设计 12.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力监控系统 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 03B014 | 设计费 | 1.名称:二期电气外网及厂区配电设备安装工程图纸深化设计 2.图纸、功能深化后经业主确认后方可实施，图纸功能深化后不增加费用差异，中标单位需综合考虑 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【高压管线通管】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：高压管线通管 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 03B015 | 高压管线通管疏通 | 1.名称:厂区西北角高压电缆井至开关房的高压管线通管疏通工作，保证高压电缆管线畅通，可穿管、敷设电缆。 2.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【常温静置1车间电房】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：常温静置1车间电房 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030402010058 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜1AN7 2.规格:1000x1000x2200 3.型号:MNS 4.包含旧柜与新柜之间新增铜牌连接以及新增控制线敷设 5.包含新柜接到原有电力后台系统，有相应的电源新、通讯线增加 6.开箱检查、安装固定、柜间连接、放注油、联锁装置及导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7.包含增加低压柜与现场原有低压柜拼接的内容 8.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 9.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 台 | 1
2 | 031301005017 | 基础型钢 | 1.名称:基础型钢 2.材质:槽钢 3.规格:10# 4.油漆要求:钢结构防锈漆、调和漆 5.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 6.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | m | 2
3 | 030416006013 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 4.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：常温静置1车间电房 |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030409002007 | 控制系统线缆 | 1.名称:控制系统线缆 2.规格:直流屏、高压柜控制系统电源线、控制线 3.开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、线缆敷设设施安装及拆除、控制电缆头安装 4.包含安装与生产同时进行增加费用,脚手架搭拆费,工程超高增加费 5.其他:未尽事项参照图纸、技术规格书、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000005 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000009 |  | 赶工措施费
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000004 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000008 |  | 赶工措施费
1.3 |  |  | 安装工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.8.2.2 | DNASSG000003 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000002 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000002 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000001 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计 | [6 empty] | 2016086.18

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
1 | 槽钢 10# | m | 360.045
2 | 热镀锌扁钢 40x4 | m | 965.748
3 | 铜芯电缆 ZBYJV-8.7/15kV 3x240 | m | 866.782
4 | 铜芯电缆 ZB-YJV-8.7/15kV-3x70 | m | 1119.0396
5 | 铜芯电缆 ZRYJV-8.7/15kV 3x300 | m | 228.9165
6 | 铜芯电缆 VV-1X300 | m | 109.787
7 | 铜芯电缆 ZBYJV-8.7/15kV 3x300 | m | 2064.9652
8 | 带形母线 TMY-100x10 | m | 246.1338
9 | 刚性难燃管 PC80 | m | 215.248
10 | 热缩式电缆终端头 240mm2 | 套 | 16.32
11 | 热缩式电缆终端头 300mm2 | 套 | 14.28
12 | 热缩式电缆终端头 70mm2 | 套 | 38.76
13 | 微机监控系统 | 台 | 1
14 | 低压进线柜 2-1.1AN1 | 台 | 1
15 | 低压出线柜 2-1.1AN2 | 台 | 1
16 | 低压母线出线柜 2-1.1AN3 | 台 | 1
17 | 低压开关柜 2-1.1AN4 | 台 | 1
18 | 低压进线柜 | 台 | 1
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
2-1.2AN1
19 | 低压母线出线柜 2-1.2AN2 | 台 | 1
20 | 低压进线柜 2-1.2AN3 | 台 | 1
21 | 低压出线柜 2-1.2AN4 | 台 | 1
22 | 低压出线柜 2-1.2AN5 | 台 | 1
23 | 低压开关柜 2-1.2AN6 | 台 | 1
24 | 低压电容柜2-1.2ACC1 MNS 动态无功补偿TSC-A-270kVar | 台 | 1
25 | 低压电容柜2-1.2ACC2 MNS 动态无功补偿TSC-A-270kVar | 台 | 1
26 | 低压电容柜2-1.1ACC1 MNS 动态无功补偿TSC-A-315kVar | 台 | 1
27 | 低压电容柜2-1.1ACC2 MNS 动态无功补偿TSC-A-315kVar | 台 | 1
28 | 低压电容柜2-1.2ACC3 MNS 有源滤波 APF0.4-250A/3 | 台 | 1
29 | 低压电容柜2-1.1ACC3 MNS 有源滤波 APF0.4-250A/3 | 台 | 1
30 | 低压进线柜 2-2.1AN1 | 台 | 1
31 | 低压出线柜) 2-2.1AN2 | 台 | 1
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
32 | 低压母线出线柜 2-2.1AN3 | 台 | 1
33 | 低压母线出线柜 2-2.1AN4 | 台 | 1
34 | 低压出线柜 2-2.1AN5 | 台 | 1
35 | 低压出线柜 2-2.1AN6 | 台 | 1
36 | 低压出线柜 2-2.1AN7 | 台 | 1
37 | 低压出线柜 2-2.1AN8 | 台 | 1
38 | 低压电容柜2-2.1ACC1 MNS 动态无功补偿 TSC-A-450kVar | 台 | 1
39 | 低压电容柜2-2.1ACC2 MNS 动态无功补偿 TSC-A-450kVar | 台 | 1
40 | 低压电容柜2-2.1ACC3 MNS 有源滤波 APF0.4-300A/3 | 台 | 1
41 | 低压进线柜 2-3.1AN1 | 台 | 1
42 | 低压出线柜 2-3.1AN5 | 台 | 1
43 | 低压出线柜 2-3.1AN6 | 台 | 1
44 | 低压进线柜 2-3.1AN3 | 台 | 1
45 | 低压电容柜2-3.1ACC2 MNS 动态无功补偿 TSC-A-450kVar | 台 | 1
46 | 低压出线柜 2-3.1AN2 | 台 | 1
47 | 低压开关柜 | 台 | 1
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
2-3.1AN4
48 | 低压电容柜2-3.1ACC1 MNS 动态无功补偿 TSC-A-450kVar | 台 | 1
49 | 低压电容柜2-3.1ACC3 MNS 有源滤波 APF0.4-300A/3 | 台 | 1
50 | 低压进线柜 2-4.1AN1 | 台 | 1
51 | 低压出线柜 2-4.1AN2 | 台 | 1
52 | 低压母线出线柜 2-4.1AN3 | 台 | 1
53 | 低压出线柜 2-4.1AN4 | 台 | 1
54 | 低压出线柜 2-4.1AN5 | 台 | 1
55 | 低压进线柜 2-4.2AN1 | 台 | 1
56 | 低压出线柜 2-4.2AN2 | 台 | 1
57 | 低压母线出线柜 2-4.2AN3 | 台 | 1
58 | 低压母线出线柜 2-4.2AN4 | 台 | 1
59 | 低压电容柜2-4.2ACC1 MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar | 台 | 1
60 | 低压电容柜2-4.2ACC2 MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar | 台 | 1
61 | 低压电容柜2-4.1ACC1 MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar | 台 | 1
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
62 | 低压电容柜2-4.1ACC2 MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar | 台 | 1
63 | 低压电容柜2-4.2ACC3 MNS 有源滤波 APF0.4-300A/3 | 台 | 1
64 | 低压电容柜2-4.1ACC3 MNS 有源滤波 APF0.4-300A/3 | 台 | 1
65 | 低压进线柜 2-7.1AN1 | 台 | 1
66 | 低压出线柜 2-7.1AN2 | 台 | 1
67 | 低压出线柜 2-7.1AN3 | 台 | 1
68 | 低压出线柜 2-7.1AN4 | 台 | 1
69 | 低压电容柜2-7.1ACC1 MNS 动态无功补偿 TSC-A-405kVar | 台 | 1
70 | 低压出线柜 1AN7 | 台 | 1
71 | 高压电源进线柜 7AH1 | 台 | 1
72 | 高压计量柜 7AH2 | 台 | 1
73 | 高压PT柜 7AH3 | 台 | 1
74 | 高压电容补偿柜 7AH4 | 台 | 1
75 | 高压馈线柜 7AH5 | 台 | 1
76 | 高压馈线柜 7AH6 | 台 | 1
77 | 高压馈线柜 7AH7 | 台 | 1
78 | 高压电源进线柜 7G01 | 台 | 1
79 | 高压计量柜 7G02 | 台 | 1
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
80 | 电动机馈线柜 7G03 | 台 | 1
81 | 电动机馈线柜 7G04 | 台 | 1
82 | 电动机馈线柜 7G05 | 台 | 1
83 | 高压电源进线柜 8AH1 | 台 | 1
84 | 高压计量柜 8AH2 | 台 | 1
85 | 高压PT柜 8AH3 | 台 | 1
86 | 高压电容补偿柜 8AH4 | 台 | 1
87 | 高压馈线柜 8AH5 | 台 | 1
88 | 高压馈线柜 8AH6 | 台 | 1
89 | 电动机馈线柜 8AH7 | 台 | 1
90 | 高压电源进线柜 9AH1 | 台 | 1
91 | 高压计量柜 9AH2 | 台 | 1
92 | 高压PT柜 9AH3 | 台 | 1
93 | 高压电容补偿柜 9AH4 | 台 | 1
94 | 高压馈线柜 9AH5 | 台 | 1
95 | 高压出线柜 9AH6 | 台 | 1
96 | 高压电源进线柜 9G01 | 台 | 1
97 | 高压计量柜 9G02 | 台 | 1
98 | 电动机馈线柜 9G03 | 台 | 1
99 | 电动机馈线柜 9G04 | 台 | 1
100 | 电动机馈线柜 9G05 | 台 | 1
101 | 高压自动补偿装置8HC1、8HC2、8HC3 | 台 | 1
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
HVC-10/(600+1200)kvar
102 | 高压自动补偿装置9HC1、9HC2、9HC3 HVC-10/(600+900)kvar | 台 | 1
103 | 高压自动补偿装置7HC1、7HC2、7HC3 HVC-10/1500kvar(600+900) | 台 | 1
104 | 中压电源进线柜 2-1AK1.0 | 台 | 1
105 | 变压器馈线柜 2-1AK1.1 | 台 | 1
106 | 变压器出线柜 2-1AK1.2 | 台 | 1
107 | 中压电源进线柜 2-2AK1.0 | 台 | 1
108 | 变压器馈线柜 2-2AK1.1 | 台 | 1
109 | 中压电源进线柜 2-3AK1.0 | 台 | 1
110 | 变压器馈线柜 2-3AK1.1 | 台 | 1
111 | 中压电源进线柜 2-4AK1.0 | 台 | 1
112 | 变压器馈线柜 2-4AK1.1 | 台 | 1
113 | 变压器出线柜 2-4AK1.2 | 台 | 1
114 | 中压电源进线柜 2-7AK1.0 | 台 | 1
115 | 变压器馈线柜 2-7AK1.1 | 台 | 1
116 | 直流屏 GZDW-100AH/DC220V(分两面屏) | 台 | 3
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
117 | 直流屏 GZDW-65/110(65Ah) | 台 | 5
118 | 干式变压器2-1T1.1 SCB14(NX2,二级能效)-1600kVA | 台 | 1
119 | 干式变压器2-1T1.2 SCB14(NX2,二级能效)-1600kVA | 台 | 1
120 | 干式变压器2-2T1.1 SCB14(NX2,二级能效)-2500kVA | 台 | 1
121 | 干式变压器2-3T1.1 SCB14(NX2,二级能效)-2500kVA | 台 | 1
122 | 干式变压器2-4T1.1 SCB14(NX2,二级能效)-2500kVA | 台 | 1
123 | 干式变压器2-4T1.2 SCB14(NX2,二级能效)-2500kVA | 台 | 1
124 | 干式变压器2-7T1.1 SCB14(NX2,二级能效)-1000kVA | 台 | 1
125 | 端子板MEB | 台 | 5
126 | 安健环主材费 340m2 | 元 | 2
127 | 安健环主材费 280m2 | 元 | 2
128 | 安健环主材费 300m2 | 元 | 1
129 | 安健环主材费 95m2 | 元 | 1
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  | 标段：广汽自主电池项目二期电气外网及厂区配电设备安装工程项目(第二次） |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
130 | 备品备件主材费 | 元 | 1
131 | 备品备件主材费 | 元 | 5
132 | 控制系统线缆 | 项 | 6
133 | 控制系统线缆 | 项 | 1
134 | 电力监控系统 | 项 | 1
135 | 设计费 | 项 | 1
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。