## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 949566.28
1.1 | 一沟槽开挖及回填 | 272000.91
1.2 | 二二孔电缆埋管、井 | 487197.07
1.3 | 三顶管 | 110225.16
1.4 | 四余泥渣土场外运输 | 80143.14
2 | 措施合计 | 98555.38
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 37238.89
2.2 | 其他措施费 | 61316.49
3 | 其他项目 | 136028.60 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 94956.63
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 13541.42
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 27530.55
4 | 税前工程造价 | 1184150.26
5 | 增值税销项税额 | 106573.52 |  |  | －
6 | 总造价 | 1290723.78
7 | 人工费 | 130204.43
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,290,723.78 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 一 | 沟槽开挖及回填 | [6 empty] | 272000.91
1 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按地质勘查报告 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1262.97 | 9.46 |  | 11947.7
2 | 040103001020 | 回填石粉 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1133.92 | 229.34 |  | 260053.21
| 二 | 二孔电缆埋管、井 | [6 empty] | 487197.07
3 | 030408003006 | 10kv二孔电缆埋管（玻璃钢管2Φ160*8mm）（车行道） | 1.材质:光缆专用管（玻璃钢管） 2.规格:2Φ160*8mm 3.敷设方式:埋地 4.垫层材质及厚度:C15商品混凝土、10cm 5.管枕类型:复合材料管枕 6.包封材料：C25商品混凝土 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 555 | 271.15 |  | 150488.25
4 | 040504002005 | 二孔电缆埋管直通井行车(深度1.31米) | 1.断面规格:2370*1390mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土、100mm 3.混凝土强度等级:C25商品混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1150*300*150mm；装饰井盖、1200*300*85mm 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 14 | 13838.37 |  | 193737.18
本页小计 | [8 empty] | 616226.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002006 | 二孔电缆埋管直线长井行车(深度1.31米) | 1.断面规格:4460*1390mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土、100mm 3.混凝土强度等级:C25商品混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1150*300*150mm；装饰井盖、1200*300*85mm 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 19118.48 |  | 57355.44
6 | 040504002007 | 二孔电缆埋管转角井行车(深度1.31米) | 1.断面规格:3110*1390mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土、100mm 3.混凝土强度等级:C25商品混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1150*300*150mm；装饰井盖、1200*300*85mm 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2 | 15383.2 |  | 30766.4
7 | 040504002008 | 二孔电缆埋管三通井行车(深度1.56米) | 1.断面规格:3720*1390mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土、100mm 3.混凝土强度等级:C25商品混凝土 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土、1150*300*150mm；装饰井盖、1200*300*85mm 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 15790.84 |  | 15790.84
8 | 050101006001 | 清除原草皮地面 | 1.铲草:原草皮地面 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 650 | 8.02 |  | 5213
本页小计 | [8 empty] | 109125.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 050102012001 | 恢复原草皮地面 | 1.恢复：原草皮地面 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 650 | 29.33 |  | 19064.5
10 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除人行道路面及混凝土垫层 2.厚度:25cm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 33.222 | 22.68 |  | 753.47
11 | 040203008002 | 块料面层 | 1.材质:人行道路面及混凝土垫层 2.厚度:25cm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 33.222 | 422.25 |  | 14027.99
| 三 | 顶管 | [6 empty] | 110225.16
12 | 040501012002 | 新建2孔电缆顶管 | 1.名称：2孔电缆顶管 2.管道材质及规格:HDPE160*8 3.详见XY2021-322-02-07图 |  | m | 318 | 346.62 |  | 110225.16
| 四 | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 80143.14
13 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:暂定25KM，结算经实际外运距离计算 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1262.97 | 60.77 |  | 76750.69
14 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:暂定25KM，结算经实际外运距离计算 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.306 | 96.67 |  | 802.94
本页小计 | [8 empty] | 221624.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：每增减1km 3.综合考虑：干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.包括：但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1262.97 | 2.03 |  | 2563.83
16 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石方 2.运距：每增减1km 3.综合考虑：干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4.包括：但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.31 | 3.09 |  | 25.68
|  | 措施项目 | [6 empty] | 61316.49
17 | 041102001004 | 10kv二孔电缆埋管垫层模板 | 1.构件类型:埋管垫层 |  | m2 | 129.28 | 54.17 |  | 7003.1
18 | 041102001005 | 10kv二孔电缆埋管混凝土包封模板 | 1.构件类型:混凝土包封 |  | m2 | 69.58 | 141.61 |  | 9853.22
19 | 041102001006 | 2孔各类井垫层模板 | 1.构件类型:井垫层 |  | m2 | 55.24 | 54.17 |  | 2992.35
20 | 041102013002 | 2孔各类井梁模板 | 1.构件类型:井梁 |  | m2 | 148.5 | 85.33 |  | 12671.51
21 | 041102035003 | 2孔各类井侧墙模板 | 1.构件类型:井侧墙 |  | m2 | 457.52 | 62.94 |  | 28796.31
本页小计 | [8 empty] | 63906
合 计 | [8 empty] | 1010882.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 37238.89 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 37238.89
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 94956.63 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 13541.42
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 27530.55
| 合 计 | 136028.60 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中南空管局10kV电力专线迁改工程-第二次迁改-市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1184150.26 | 9 |  | 106573.52
合 计 | [6 empty] | 106573.52
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13