## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2554557.19
1.1 | 1公变迁移安装部分 | 520177.53
1.2 | 2公变迁移管廊部分 | 1569157.95
1.3 | 3公变迁移拆除部分 | 3780.95
1.4 | 4含专变房3.46m×5m+高压室4.4m×5m+低压室4.9m×4m，统高4m | 292132.26
1.5 | 5余方弃置 | 169308.50
2 | 措施合计 | 143121.39
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 86615.39
2.2 | 其他措施费 | 56506.00
3 | 其他项目 | 349395.72 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 255455.72
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 35458.55
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 58481.45
4 | 税前工程造价 | 3047074.30
5 | 增值税销项税额 | 274236.69 |  |  | －
6 | 总造价 | 3321310.99
7 | 人工费 | 263479.48
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,321,310.99 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 1 | 公变迁移安装部分 | [6 empty] | 520177.53
1 | 030402017001 | 10KV高压柜 | 1.名称:高压柜 2.型号:单KYN28A-12 3.规格:800×1500×2300 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 61528.7 |  | 184586.1
2 | 080608006001 | 交、直流配电屏 | 1.直流屏安装调试220V/10AH 2.直流屏电缆规格型号：ZR-KVVP2-6X2.5mm2 3.控制电缆安装：ZBKVVP2/22-7X2.5mm2 4.控制电缆安装：ZBKVVP2/22-10X2.5mm2 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 26399.31 |  | 26399.31
3 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-630KVA 3.容量（kV·A):630kVA 4.规格:10.5±2×2.5%/0.4kV Uk=6% 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 65062.18 |  | 65062.18
4 | 030402017002 | GCK型低压柜安装（含调试） | 1.名称:低压成套配电柜柜 2.规格:GCK 3..包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 台 | 4 | 15898.16 |  | 63592.64
5 | 031103006001 | 10kV电力电缆FYZA-YJV22-3×70mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:FYZA-YJV22-3×70mm2 3.敷设方式:排管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 435 | 226.09 |  | 98349.15
本页小计 | [8 empty] | 437989.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031103006002 | 0.4kV电力电缆ZRC-YJV22-0.6/1KV-1×185mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRC-YJV22-0.6/1KV-1×185mm2 3.敷设方式:排管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140 | 134.52 |  | 18832.8
7 | 031103006003 | 直流屏电缆ZR-KVVP2-6*2.5mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZR-KVVP2-6*2.5mm2 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8 | 17.37 |  | 138.96
8 | 031103006004 | 控制电缆ZBKVVP2/22-7*2.5mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZBKVVP2/22-7*2.5mm2 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10 | 19.37 |  | 193.7
9 | 031103006005 | 控制电缆ZBKVVP2/22-10*2.5mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZBKVVP2/22-10*2.5mm2 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 28.29 |  | 565.8
10 | 080807013001 | 电缆管塞封堵器 | 1.DA-DL180，使用排管内径155mm-190mm，电缆直径85mm-105mm 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 6 | 218.1 |  | 1308.6
11 | 040803005001 | 10kV户内电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆端头 2.型号:3×70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 716.03 |  | 4296.18
本页小计 | [8 empty] | 25336.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040803005002 | 10kV户内肘形头 | 1.名称:10kV户内肘形头 2.型号:3×70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1199.03 |  | 2398.06
13 | 030402008001 | 电流互感器 | 1.电流互感器100/5 0.5级(R)柜（穿芯式/分列式） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 332.62 |  | 1330.48
14 | 030402008002 | 零序电流互感器 | 1.零序电流互感器100/5 10P10（穿芯式/分列式） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 685.72 |  | 1371.44
15 | 03B026 | 智能配电安健环 | 1.名称:智能配电安健环 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 2 | 10077.19 |  | 20154.38
16 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.干式变压器调试(630kVA以下) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 2858.02 |  | 2858.02
17 | 040807002001 | 送配电系统调试 | 1.送配电系统调试(10kV负荷开关) 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 3 | 3086.15 |  | 9258.45
18 | 030414015001 | 电缆预试验(绝缘遥测) | 1.名称:电缆护层试验 摇测 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 3 | 88.06 |  | 264.18
19 | 040807004001 | 10KV电缆交流耐压试验 | 1、类型:交流耐压试验（长度1km以内） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 电缆耐压试验 |  | 次 | 3 | 6075.62 |  | 18226.86
本页小计 | [8 empty] | 55861.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030414015002 | 电阻比试验 | 1、类型:电阻比试验 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 3 | 330.08 |  | 990.24
| 2 | 公变迁移管廊部分 | [6 empty] | 1569157.95
21 | 040803003002 | 预制2层3列排管(6孔 行车) W:1044 H:1392 | 1.垫层、基础材质:C15 2.材质及规格:C30预制混凝土电缆管(6孔) 3.回填材料:石粉 4.开挖深度:2m以下 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 380 | 1836.76 |  | 697968.8
22 | 040504002013 | 预制2层3列排管行车直线井【混凝土】 长:3150 宽:1570 深:1780 | 1.清单名称：预制2层3列排管(6+2孔 行车) W:1044 H:1392 2.开挖深度、开挖方式：2m以内 95%机械开挖 5%人工辅助开挖 一、二类土 3.余土外运：汽车外运20km 4.垫层：C15 商品混凝土 100mm厚 5.预制混凝土井：C25 商品混凝土 6.盖板规格：预制防盗盖板 1150×300×150 9块 7.排水：Φ200 PVC集水口 管内铺设中砂 8.回填材料：石屑回填，分层夯实 9.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 29537.67 |  | 118150.68
本页小计 | [8 empty] | 817109.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040504002014 | 预制2层3列排管行车转角井【混凝土】 长:3150 宽:2070 深:1780 凸:700 | 1.清单名称：预制2层3列排管行车转角井【混凝土】 长:3150 宽:2070 深:1780 凸:700 2.开挖深度、开挖方式：2m以内 95%机械开挖 5%人工辅助开挖 一、二类土 3.余土外运：汽车外运20km 4.垫层：C15 商品混凝土 100mm厚 5.预制混凝土井：C25 商品混凝土 6.盖板规格：预制防盗盖板 1650×300×150 9块 7.排水：Φ200 PVC集水口 管内铺设中砂 8.回填材料：石屑回填，分层夯实 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 预制2层4列排管行车转角井【混凝土】 长:3150 宽:2070 深:1780 凸:700 |  | 座 | 13 | 32253.25 |  | 419292.25
24 | 041001001007 | 拆除路面 | 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:25cm 3.含切缝厚度25cm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1330 | 64.33 |  | 85558.9
25 | 040203007003 | 水泥混凝土（修复） | 1.砼路面，C30水泥25cm 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1253.77 | 197.38 |  | 247469.12
26 | 080802013002 | 电缆标识牌 | 1.名称:电缆标识牌安装 2.电压等级(kV):10kV 3.类别：电力电缆类 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 38 | 18.9 |  | 718.2
本页小计 | [8 empty] | 753038.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 3 | 公变迁移拆除部分 | [6 empty] | 3780.95
27 | 03B033 | 变压器拆除 油浸式变压器 容量(kVA) 315以下 | 1.名称:变压器拆除 油浸式变压器 容量(kVA) 315以下 2.电压等级(kV):10 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 1225.94 |  | 1225.94
28 | 03B040 | 拆除架空线 70mm | 1.名称:拆除架空线 70mm 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 千米 | 0.41 | 723.92 |  | 296.81
29 | 030402017003 | 拆除10KV高压柜 | 1.名称:高压柜 2.型号:单KYN28A-12 3.规格:800×1500×2300 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 448.72 |  | 1346.16
30 | 030402017004 | 拆除GCK型低压柜 | 1.名称:低压成套配电柜柜 2.规格:GCK 3..包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 台 | 4 | 228.01 |  | 912.04
| 4 | 含专变房3.46m×5m+高压室4.4m×5m+低压室4.9m×4m，统高4m | [6 empty] | 292132.26
31 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.其他未尽事宜详见图纸和技术规范 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 165.06 | 1.21 |  | 199.72
32 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土石厚度:1.4 3.余土运距:20km 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 74.13 | 8.34 |  | 618.24
本页小计 | [8 empty] | 4598.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010103001001 | 换填砂石 | 1.换填材质、规格:换填砂石 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 77.93 | 178.18 |  | 13885.57
34 | 010103001002 | 土石方回填 | 1.回填要求:夯填 2.回填材质:普通土 3.填方来源:原土 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 43.77 | 2.11 |  | 92.35
35 | 040201015001 | 高压水泥旋喷桩 | 1.桩长:12米 2.材质:P.O 42.5普通硅酸盐水泥，水泥掺入量18% 3.桩径:500mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 720 | 94.8 |  | 68256
36 | 010201017001 | 褥垫层 | 1.回填材料：300mm级配石粉褥垫层 2.压实度：压实系数为0.9 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 27.96 | 157.44 |  | 4402.02
37 | 010404001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.模板要求:木模 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 9.32 | 621.47 |  | 5792.1
38 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.模板要求:木模 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 37.27 | 635.22 |  | 23674.65
本页小计 | [8 empty] | 116102.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.745 | 630.78 |  | 1731.49
40 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砌筑实心砖基础 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.42 | 588.18 |  | 2011.58
41 | 010502002001 | 混凝土构造柱 | 1.构件名称:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.结构形式:框架 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.384 | 851.97 |  | 2883.07
42 | 040406005001 | 混凝土梁 | 1.构件名称:梁 2.混凝土强度等级:C25 3.结构形式:框架 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.392 | 649.09 |  | 2850.8
43 | 07B001 | 混凝土天面 | 1.构件名称:天面 2.混凝土强度等级:C25 3.结构形式:框架 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.66 | 652.76 |  | 5000.14
44 | 010505008001 | 混凝土零星构件 雨棚 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.56 | 850.13 |  | 1326.2
45 | 040305004001 | 砌体外墙 | 1.构件名称:外墙 2.强度等级:砖强度MU10，砂浆强度M5 3.结构形式:框架 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 30.744 | 611.83 |  | 18810.1
本页小计 | [8 empty] | 34613.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.712 | 923.41 |  | 3427.7
47 | 010503004001 | 混泥土圈梁 | 1.构件名称:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.结构形式:框架 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.336 | 742.49 |  | 1734.46
48 | 040406004001 | 混凝土墙 女儿墙 | 1.构件名称:女儿墙 2.混凝土强度等级:C25 3.结构形式:框架 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.66 | 670.94 |  | 2455.64
49 | 010515001001 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HPB400级钢筋 2.规格:φ10以内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.068 | 5712.49 |  | 6100.94
50 | 010515001002 | 普通钢筋 | 1.钢筋种类:HPB400级钢筋 2.规格:φ10以外 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 4.424 | 5259.16 |  | 23266.52
51 | 010507001001 | 室外散水 | 1.150厚三七灰土 2.60厚C25混凝土 3.20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 16.06 | 101.19 |  | 1625.11
52 | 010507001002 | 室外坡道 | 1.300厚三七灰土 2.150厚C25混凝土 3.30厚1：2.5水泥砂浆面层 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 13.56*0.6*0.3*0.5 |  | m2 | 1.22 | 226.67 |  | 276.54
本页小计 | [8 empty] | 38886.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010802001001 | 不锈钢通风百叶门 | 1.不锈钢通风百叶门 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.5 | 1317.77 |  | 17789.9
54 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.24 | 368.51 |  | 1193.97
55 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.20厚水泥砂浆 1:2.5找平层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 65.75 | 89.87 |  | 5908.95
56 | 011001001001 | 屋面保温隔热 | 1.贴挂水泥珍珠岩板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 13.15*5 |  | m2 | 65.75 | 64.41 |  | 4234.96
57 | 011201002001 | 外墙面装饰 | 1.45*45哑光面外墙砖，白水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥砂浆 加水重20%，白乳胶镶贴。 3.15厚1：3水泥砂浆打底，刷素水泥砂浆一遍。 4.外墙满挂10*10钢丝网 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 170.64 | 238.29 |  | 40661.81
58 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.零星项目抹灰（挑板底、压顶及女儿墙内侧等） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 22.75 | 73.66 |  | 1675.77
59 | 010902004001 | 屋面排水 | 1.屋面排水 φ100以内 2.含φ100以内雨水口、雨水斗、弯头各3个 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.2 | 84.96 |  | 696.67
本页小计 | [8 empty] | 72162.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011201002002 | 内墙面装饰 | 1.9厚1：0.5：3水泥砂浆打底磨平扫光 2.5厚1：0.5：2.5水泥石膏砂浆面找平 3.封底漆一道（干燥后做面层）白色内墙防虫涂料二道 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 内墙面装饰 |  | m2 | 194.296 | 44.48 |  | 8642.29
61 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.3厚石膏腻子层找平 2.封底漆一道（干燥后做面层）白色内墙防虫涂料二道 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 66.8 | 80.53 |  | 5379.4
62 | 010404001002 | 电房内垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6.38 | 615.03 |  | 3923.89
63 | 010501003002 | 电房内电缆沟及柜坑砖基础 | 1.名称:电房内电缆沟及柜坑砖基础 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖 3.砂浆强度等级:预拌M7.5混合砂浆 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.048 | 546.89 |  | 1666.92
64 | 010503005001 | 现浇混凝土 过梁 | 1.构件名称:过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.48 | 758.44 |  | 2639.37
本页小计 | [8 empty] | 22251.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.基础垫层混凝土C15 10cm厚 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.75 | 869.75 |  | 652.31
66 | 040203008001 | 块料零星项目 | 1.零星项目镶贴面层 2.贴结层厚度、材料种类:3-4mm厚1:1水泥砂浆(加重水20%)、白乳胶粘贴 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:亚光面外墙砖45mm×45mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝、缝宽5mm 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.72 | 99.41 |  | 966.27
67 | 010103001003 | 电房回填 | 1.回填砂质黏土 2.按200mm分层夯实 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 27.76 | 21.35 |  | 592.68
68 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.267 | 852.04 |  | 227.49
69 | 011101002001 | 砼地面 | 1.混凝土强度等级:12cm厚C20混凝土 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 40.82 | 70.86 |  | 2892.51
70 | 040203008002 | 地面防静电漆 | 1.地面防静电漆 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 40.82 | 24.03 |  | 980.9
本页小计 | [8 empty] | 6312.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010512008001 | 沟盖板 | 1.混凝土盖板 2.构件规格:820*420 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.64 | 1165.1 |  | 745.66
72 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢材品种、规格:花纹钢板 2.钢板厚度:6mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1 | 239.6 |  | 239.6
| 5 | 余方弃置 | [6 empty] | 169308.5
73 | 040103002015 | 余方弃置-石方 | 1.废弃料品种:拆除管道和现状雨水管渠废弃料 2.运距:20km 含装车 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 332.5 | 79.75 |  | 26516.88
74 | 040103002016 | 余方弃置-土方 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 含装车 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2854.12 | 50.03 |  | 142791.62
|  | 措施项目 | [6 empty] | 59540.53
75 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合脚手架 建筑高度 4.5m以内 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 235.6 | 12.88 |  | 3034.53
76 | 03B023 | 不停电作业-120分钟 | 1.低压移动发电转供系统接入及退出（700kW-1000kW） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 次 | 2 | 28253 |  | 56506
本页小计 | [8 empty] | 229834.29
合 计 | [8 empty] | 2614097.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 83580.86 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 83580.86
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 255455.72 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 35458.55
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 58481.45
| 合 计 | 349395.72 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 255455.72
合 计 |  |  |  | 255455.72 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南方地块-高压迁改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3047074.3 | 9 |  | 274236.69
合 计 | [6 empty] | 274236.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13