  - 户用光伏电站运维标准

运维服务商要求

资质要求

- 应在中华人民共和国注册，有合法经营资格的独立法人企业或其他组织，遵守中华人民共和国的有关法律和法规，具有独立签订合同的权利。

- 运维服务商营业执照经营范围应包含新能源发电、变配电的技术服务、运营或技术咨询等（满足一项即可）。

- 具有符合与所承接项目电压等级要求的承装（修、试）电力设施许可证，或可证明其具备与之相当的专业能力的资质证书。

- 具有完整的管理、服务体系，能够提供第三方体系认证证书。

人员要求

- 具有完整的项目运维管理体系，项目的专业技术人员数量需满足运维需求，并提供各地区项目运维负责人联系方式。

- 派驻人员技术能力需满足运维需求，在类似项目的累计运维经验不得少于一年，其中运维负责人累计运维经验不得少于三年。须持有满足要求的专业技术证书，如高低压电工证等。

- 派驻项目的专业技术人员必须是运维公司正式员工，须有三个月以上的运维公司为其缴纳社保记录，或其它可证明其所属公司的证明材料。

业绩要求

- 运维服务商应具有户用分布式光伏项目运维业绩，并在人员、设备、组织结构等方面具有相应的运维能力。

- 至少有多个项目实际承托运维两年以上，实际承托运维容量不低于2GW，项目发电量、安全管理、文明生产指标完成状态良好，管理制度、检修操作规程完备且被有效执行，过程控制记录齐全。

运维服务商收资清单

| 1 | 营业执照 |
| --- | --- |
| 2 | 承装（修、试）电力设施许可证，或其它可证明专业能力的资质证书。 |
| 3 | 自身运维管理体系、组织架构；运维项目中使用的管理制度、规程以及生产过程记录样本。 |
| 4 | 负责本项目的专业技术人员名单、工作经验证明、社保证明、专业技术证书等。 |
| 5 | 同类运维业绩清单，非自有项目应提供合同复印件。 |
| 6 | 约定本项目运维负责人员面谈时间。（可网络视频面谈） |

运维服务范围

负责项目所有设备设施的运行维护和项目管理工作。负责本项目所有运行维护和项目管理所需的人员、工器具、消耗性材料、备品备件（包含组件、逆变器等重要设备）、检测检验仪器、仪表等。负责项目的外部协调（指当地政府、百姓），并负责进行电网协调。具体包括：

| 工作事项 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 日常运维 | 故障处理（合闸、更换逆变器、监控、表箱、元器件、线缆） |
|  | 其他运维事宜处理（过户，递送合同等） |
| 收益异常核实 | 收益异常排查：电费周期核实、电费清单拉取 |
| 低效电站处理 | 低效电站排查：月度发电量分析，对发电低效电站进行排查 |
| 电站巡检 | 对并网的电站进行日常巡检，频次不少于1次/年 |
| 特殊运维 | 特殊事件处理（漏水） |
|  | 重大事件处理（火灾、台风、冰雹等） |
| 收益异常处理 | 收益异常解决：收益账户变更、收益追回； |
| 低效电站整改 | 低效电站整改：翻板检修、阴影遮挡、高电压整改 |
| 电站清洗 | 对低效电站进行清洗 |
| 电站年度综合分析 | 1）安全生产目标达成情况； 2）年度生产运营数据：包括电站年度（每月）总发电量、上网电量、总发电时数统计，如有发电时数指标，给出达成率并作相关说明； 3）电站可研年发电量与实际发电量的对比分析； 4）消缺次数统计； 5）热斑检测抽检报告（1%总户数）； 6）设备运行状况总结； 7）故障率统计分析； |

运维服务响应要求

| 运维性质 | 工作内容 | 时效要求 |
| --- | --- | --- |
| 日常运维 | 合闸、更换监控、元器件，逆变器调试、接线紧固 | 2 天 |
|  | 更换线缆、穿刺 | 3 天 |
|  | 更换逆变器、电表箱、组件；提现、过户、改卡、递送合同 | 7 天 |
|  | 电费周期核实、电费清单拉取； | 15 天 |
|  | 电站清洗 | / 天 |
|  | 低效电站排查 | 7 天 |
|  | 低效电站整改 | 15 天 |
|  | 对并网的电站进行日常巡检，频次不少于1次/年； | / 天 |
| 非常规运维 | 漏水 | 20 天 |
|  | 收益账户变更、收益追回 | 30 天 |
|  | 纠纷 | 7 天 |

安全目标

严格执行施工安全生产规程，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，按五无标准（无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌）和安全操作规程组织施工。

职业健康管理目标

  - 不发生与工作相关的职业健康损害和人身伤害事件。

  - 不发生群体性公共卫生事件。

  - 不发生新冠肺炎病例及其他常见传染病。

  - 施工现场作业环境符合国家有关职业卫生标准。

管理职责

  - 丙方是施工现场的安全生产责任主体，必须严格执行有关安全生产的法律、法规和标准，对参加工程人员的安全和行为负责。

  - 丙方必须为所有参施工的工作人员办理工伤社会保险和意外伤害保险。

  - 丙方应按照法律法规、规定进行安全管理、教育培训和安全生产活动。

  - 丙方应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具、安全设施等进行每天开工前的检查，发现隐患立即处理，落实整改措施。

  - 丙方必须按规定为作业人员配备应有的个人劳动保护用品、用具，所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

  - 丙方必须做好与地方的关系，解决好本单位人员的矛盾，不得出现影响形象声誉等不良社会事件的发生。

  - 光伏电站由光伏组件、逆变器、配电箱、线路等电气设备、监控系统、支撑支架及建筑物组成。安装于居民所属的房屋屋顶，利用光伏组件将太阳能转换为电能，并与国家电网公网并网连接。

现场管理

  - 丙方现场施工人员必须按照规范要求配备安全防护用具进行施工作业。

  - 丙方应保持队伍稳定；管理人员、班组长和工作负责人不得随意减少和更换人员。

  - 丙方应对首次作业的班组进行全面的安全技术交底；

  - 班组每日施工前须按照要求做“三交三查”并拍摄出工照片留底存档；

  - 当班（天）作业结束后应清理，做到“工完料尽场地清”。

  - 现场应严格遵守和执行国家、地方政府、行业有关消防安全的法律法规、消防安全规程。

  - 丙方应给本单位人员提供符合法律、法规、行业标准等要求的职业卫生防护条件，保证本单位人员的健康。应足量配备合格的个体防护用品，并进行告知和培训,保证施工人员能正确使用。

  - 丙方应采取一切合理的措施，防止本单位人员发生任何违法、妨碍治安和影响工程及周边和谐稳定的行为。

  - 丙方应服从管理和监督，对提出的问题及时做出整改、闭环确认和回复。同时根据合同有关处罚条款，主动接受发出的整改、罚款。

危险点辨识及预控措施表

施工管理

| 危险点 | 防范类型 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 未经三级安全教育，不懂安全防护和安全操作知识 | 起重伤害高处坠落触电等 | ⑴认真执行三级安全教育制度，认真开展班组安全活动。 ⑵明确安全职责及必要的安全知识，强化安全操作 技能培训。 |
| 无安全技术措施或 未交底施工 | 起重伤害高处 坠落触电等 | 施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。 |
| 违章指挥 | 起重伤害高处坠落触电等 | ⑴严禁违章指挥。 ⑵对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。 ⑶施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工。 |
| 违章违纪作业，违反安全交底要求 | 起重伤害高处坠落触电等 | ⑴遵章守纪，按规程作业，施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。 ⑵严格按技术交底施工，不得擅自更改。 ⑶强化现场安全监督检查，以“三铁”反“三违” |
| 进入现场不戴或不正确佩戴安全帽 | 物体打击 | ⑴进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽，帽带要系紧。 ⑵严禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。 |
| 高处作业不系或未正确安全带 | 高处坠落 | ⑴高处作业人员必须使用安全带，且宜使用全方位 防冲击安全带。安全带必须拴在牢固的构件上，并不得低挂高用。施工过程中，应随时检查安全带是否拴牢。 ⑵每次使用前，必须进行外观检查，安全带（绳）断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、 接口缝线脱开等严禁使用。 |
| 酒后进入施工现场 | 其他伤害 | 禁止酒后进入作业现场、严禁酒后作业。 |
| 工作不负责任，玩忽职守 | 起重伤害高处坠落触电等 | ⑴各级工作人员工作中要精力集中，尽职尽责。 ⑵严格落实各项安全工作制度。 ⑶加强日常的监督检查。 |
| 违反规定，派不符合要求的人员上岗 | 起重伤害高处坠落触电等 | ⑴严格身体检查制度，禁止职业禁忌者或其他不合要求者上岗。 ⑵特种作业人员正确须经培训合格，持证上岗。 ⑶严禁无证作业，无证驾驶。 |
| 机械设备未按计划检修，带病作业 | 机械伤害 | ⑴施工机具要求工况良好，严禁带病作业。 ⑵严格执行机械管理制度，定期检修、维护和保养 |
| 野兽等伤害 | 其他伤害 | 在有毒蛇、野兽、毒蜂的地区施工或外出时,应携带 必要的保卫器械、防护用具及药品。 |

安全防护用品、设施

| 危险点 | 防范类型 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 安全用品、用具不符合要求 | 机械伤害高处坠落触电物体打击等 | ⑴凡无生产厂家、许可证、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具,严禁采购和使用。 ⑵安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，不得移作他用。 ⑶安全防护用品、用具应定期进行试验，使用前进行外观检查。 |
| 安全设施不完善、作业环境不安全又未采取措施 | 机械伤害高处坠落触电物体打击等 | ⑴按要求完善安全设施，整治作业环境。 ⑵对一时难于完善和整改的问题，应采取临时措施以策安全。 ⑶研究、推广使用T型轨道攀登坠落保护器等新型安 全防护技术，实施全过程、全方位安全防护。 |
| 不正确使用劳动防护用品 | 高处坠落触 电物体打击等 | ⑴熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。 ⑵使用前应进行日常检查，施工中正确使用。 ⑶安全防护用品、用具应设专人管理。 |
| 危险设备场所（包括孔洞等）无安全围栏警示标志 | 高处坠落触、电物体打击等 | ⑴严格按要求开展安全文明施工标准化工作，规范现场管理。 ⑵危险设备、场所必须设置安全围栏和安全警示标志。 ⑶警示标志应符合有关标准和要求。 |
| 擅自拆除或挪用安全装置和设施 | 高处坠落触电物体打击等 | ⑴安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。 ⑵若施工需要，须拆除时应征得安全员的同意，并 采取临时措施，施工结束后按原样及时恢复。 |
| 工器具没有进行试验 | 起重伤害触电物体打击等 | ⑴受力工器具应该按照《电力建设安全工作规程》要求进行定期的预防性试验，不合格者严禁使用，每次使用前应进行外观检查。 ⑵绝缘工具必须定期进行绝缘试验，其绝缘性能应符合要求；每次使用前应进行外观检查。 ⑶机具应由专人保养维护,并作定期试验。 |

施工电源及用电设备

| 作业项目 | 危险点 | 防范类别 | 预控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工电源 | 施工电源未根据当地外电线路情况，正确采用TT系统或TN系统布置。未采用三级配电二级保护 | 触电 | 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地要求作保护接零，或作保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。当现场采用电业部门高压侧供电，自己设置变压器形成独立电网的，应作工作接地，必须采用TN-S系统。自备发电机时，接地系统独立设置，也应采用TN-S系统。末级和上一级或总配电箱应采用漏电保护装置。 |
|  | 施工电源管理不规范 | 火灾触电 | 将临建及生活用电设备的金属外壳可靠接地，并装设漏电开关或触电保安器。合理级配禁止用其他金属丝替代熔丝，内部接线正确，设备齐全完善，门锁完好，无裸露带电导体。更换灯管、灯泡、开关插座等应在断电后进行罗口灯泡的火线必须接灯座的中心接线桩头，地线应接通灯座外螺纹导体的接线柱上。所有照明灯具的火线必须进开关，加强日常安全用电的监督检查、维护，发现违章使用必须立即纠正，发现安全隐患应及时消除。 |
|  | 箱内闸具损坏、闸具 不符合要求 | 触电 | 箱内闸具必须符合要求，定期检查。 |
|  | 电工无证上岗 | 触电 | 由专业电工负责用电管理。 |
|  | 配电箱无门无锁无防 雨措施或门锁坏 | 触电 | 用电管理和检修维护必须规范，并由专业电工进行，配电箱必须上锁，并采取防雨措施。 |
|  | 配电箱下引出线混乱 且未做保护接地 | 触电 | 引线规范，接地可靠。 |
|  | 照明线路混乱，接头 处不绝缘 | 触电 | 照明线路接头处必须绝缘可靠，不得乱拉乱接。 |
|  | 保护零线与工作零线混接，开关箱漏电保护器失灵，漏电保护装置参数不匹配，违 反“一机、一闸、一保护”的要求 | 触电 | 加强使用前及使用过程中的检查，保护零线与工作零线不得混接，开关箱漏电保护器灵敏可靠，漏电保护装置参数应匹配，严格执行“一机、一闸、一保护”的要求。 |
|  | 停送电无专人负责 | 触电 | 停送电设专人负责。 |
|  | 维修时未悬挂停电警 示标志牌 | 触电 | 维修时悬挂“有人作业，严禁合闸”警示标志牌，并设专人负责监护。 |
|  | 闸具熔断器参数与设备容量不符,未使用安全电压 | 触电 | 一般行灯电压不得大于36V，潮湿和易触及带电体场所电压不得大于24V，特别潮湿场所和金属容器内工作电压不得大于12V。 |
| 用电设备 | 现场施工及照明用电源及接线私拉乱接，未架空或过路未采取保护。用绿/黄双色线作动力线使用 | 触电 | 由专业电工规范接线，禁止私拉乱接，任何情况下不准用绿/黄双色线作动力线使用。 |
|  | 夯路机、混凝土搅拌机、潜水泵等电动机械未采用防溅、防水和加强绝缘型设备，现场电动机械设备的金属外壳未可靠接地 | 触电 | 选择安全可靠设备，电动机械设备金属外壳必须可靠接地。 |
|  | 旋转臂架或起重机的任何部位或被吊物边缘与架空线路边线的距离小于安全距离 | 触电 | 采取线路断电或搭设隔离棚。 |
|  | 在带电架空线路附近开挖沟槽 | 触电 | 采取线路断电或搭设隔离棚。 |
|  | 用电设备保护接零和接地不符合要求 | 触电 | 使用前检查，用电设备保护接零和接地必须 符合要求。 |
|  | 电工工具损坏或未按规定穿戴防护用品 | 触电 | 电工作业工具须经过检测，作业时按规定穿 戴防护用品。 |
|  | 手持机电移动工具未检查试验或缺少防护罩而使用 | 触电 | 手持机电移动工具必须通过检查试验，加装防护罩。 |
|  | 在宿舍内使用碘钨灯或大功率灯 | 触电 | 在宿舍内不得使用碘钨灯或大功率灯具，严 禁使用电炉。 |

消防安全

| 危险点 | 防范类型 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 防管理不到位 | 火灾 | ⑴建立消防管理制度。按施工总平面布置，确定消防重点部位。 ⑵消防器材专人管理，定期检查，确保消防器材完好。 ⑶进行消防专项教育，进行必要的消防演练。 ⑷装过挥发性油剂及其它易燃物质的容器,未经处理严禁焊接与切割。 - 用暖棚法养护混凝土基础时,火源不得与易燃物接近，并应设专人看管办公、生活、仓库等地必须配备必要的消防设备和器材消防器材应按照有关要求定期进行检查。 - 电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材，发生电气火灾时应首先切断电源。 |
| 防火设施不完善 | 火灾 | ⑴根据火灾性质，配备消防适宜的消防设施。 ⑵经常检查，确保设施完好。 |

生活安全

| 危险点 | 防范类型 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 不卫生或受污 染的食物 | 中毒和窒息 | ⑴食物的采购、加工、保存中应注意卫生，防止腐败变质。 ⑵保持办公区域和食堂等生活区域的环境卫生。 |
| 生活用电不规范 | 触电火灾 | ⑴宿舍里严禁私拉乱接电线。 ⑵严禁使用大功率电器，严禁超负荷使用电气设备。 |
| 液化气等违章使用 | 中毒和窒息火灾容器爆炸 | (1)气瓶、燃气用具等应符合有关安全标准。(2)生活用气的检查、维护等应由专人管理。 |
| 低温冻害 | 其他伤害 | (1)在严寒的冬季施工时,应采取防寒防冻措施。 |

接地网敷设

| 作业项目 | 危险点 | 防范类型 | 预控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方开挖 | 锹、镐伤人，大锤头脱落伤人 | 物体打击 | 接地开沟要有专人负责，同时作业人员之间要保持5m以上距离。将大锤头固定牢严防锤头脱落或将大锤甩出，打锤正方不 可有人。 |
| 焊接 | 感应电伤害 | 触电 | 接地带、接地极焊接要由专业焊工作业作业时必须穿绝缘胶鞋戴电焊手套，穿焊接作业防护服，接地沟潮湿处要垫干燥木板，焊接点处要清除残土，保持足够的作 业空间。 |
| 敷设 | 接地带、接地钢筋留甩头处伤人 | 其他伤害 | 接地网敷设要尽可能减少留甩头，留甩头处做平整处理，设备与地网处不可留甩头，要在地面下连接，室内变电站所要将所有钢筋进行接地，主要过道及施工通道 的接地甩头处设警示牌或围栏 |

支架安装

| 作业项目 | 危险点 | 防范类型 | 预控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆放、搬运 | 杆体滚动挤手压脚 | 其他伤害 | 作业人员要站在杆转动的相反方向，定位后用专用木楔垫块垫牢，设备杆件堆放处要用进行围护。 |
| 焊接 | 在运行变电所扩改建施工高处焊接作业时，焊工身背焊接龙头线上下构架；在焊接龙头线未绑扎牢固后即进行焊接 | 高处坠落触电 | 在运行变电所高处焊接作业时，焊接龙头线应用绝缘绳上下吊送，严禁身背上下攀爬，以防电焊线拖拽引发高处坠落。施焊前，应先将龙头线绑扎牢固后方可施焊。以防电焊线自重下坠引起触电或停电事故。 |
| 安装 | 高处作业人员位置不当 | 高处坠落物体打击 | 高处作业人员在构支架根部及临时拉线未固定好之前，严禁登杆作业。检查无误后方可作业。横梁就位时，构架上的施工人员严禁站在节点顶上，横梁就位后应及时固定。合理施工，尽可能减少和缩短作业人员在高处作业时间。高处作业人员必须携带工具袋，传递物品用传递绳，横梁上方及两端不许放置悬浮物品 |
|  | 设备柱头，铁件跌落，找正调整不按程序作业 | 物体打击 | 设备支柱必须用吊车和专用三角架组立，严禁用人将设备杆往基础坑口推。柱头焊接搭工作台要用专用靠梯。构支架找正调整时不可将楔子全部撤掉，根部调整时将抱箍卡住千斤顶，着力后再松动，撤掉木楔，打楔子时大锤正面不可有人，破损木楔严禁用力敲打。顶部调整时缓慢调整，严禁猛压拉绳。 |
| 接地 | 吊装组立的构架未及时采取防雷接地措施 | 触电 | 变电构架施工中，对完成吊装组立的构架应及时做好临时性防雷接地措施，以避免雷击和跨步电压伤人。 |

质量风险分析评价表

| 序 号 | 过程/活动 | 过程/活动的消极状态（原因） | 风险内容 | 可能性 | 风险后果 | 是否为主风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施质量、安全、环保方面的管理 | 未对施工过程各项制 度、规范的落实情况进行检查、考核 | 不了解施工过 程各项制度、规范的落实情况 | 小 | 质量、安全、环保方面得不到保证 | 否 |
| 2 |  | 未能发现实施中存在的技术和质量问题、安全和环保隐患等不合格项 | 质量、安全、环保方面的不合格项得不到解决 | 中 | 可能会引发质量、安全、环保方面的各种事故事件 | 是 |
| 3 |  | 未对现场的整改情况进行跟踪检查 | 质量、安全、环保方面的不合格项可能还未解决 | 中 | 可能会引发质量、安全、环保方面的各种事故事件 | 否 |
| 4 |  | 未对事故、事件进行彻底地调查、处理 | 对事故事件未 采取预防措施 | 中 | 事故事件可能再次发生 | 是 |
| 5 | 测量及生产类设备的使用维护管理 | 测量设备未及时送检 | 测量设备可能超差 | 中 | 可能因测量结果失效而引起事故事件的发生 | 否 |
| 6 |  | 测量及生产类设备维护管理不当 | 设备损坏，无法使用 | 小 | 造成资产损失、及引起事故事件的发生 | 否 |
| 7 | 设计施工标准执行 | 安装未执行设计施工标准 | 安装出错 | 中 | 质量问题整改 | 否 |
| 8 | 未核对图纸 | 图纸未核对施工，偏离现场和标准 | 影响下道工作，滞后验收 | 小 | 影响工期 | 否 |
| 9 | 安装完成后未详细检查 | 存在螺栓未紧固及系统存在重大缺陷 | 结构不稳定，设备运行错误 | 小 | 出现质量事故、设备损坏 | 否 |
| 10 | 安全技术交底 | 安全技术交底不清 | 施工人员未按照技术要求施工 | 小 | 设备损坏、整改、质量事故 | 否 |
| 11 | 质量验收评定闭环 | 质量验收评定闭环不及时 | 影响后续工作，滞后验收 | 小 | 后续出现质量事故及设备损坏 | 否 |
| 12 | 整改结果审核 | 整改结果未经审核或审核不严 | 弄虚作假，质量问题未整改 | 小 | 设备损坏、出现质量事故 | 否 |
| 13 | 施工人员教育培训 | 未进行培训需求调查和分析，培训计划不合理。 | 培训目的不明确，培训对象不清晰。 | 大 | 培训效果低下，特殊岗位工种人数不能满足工程建设需要。 | 否 |
| 小结 | 主要风险： 1、质量、安全、环保方面的不合格项得不到解决； 2、对事故事件未采取预防措施； 3、安装实施不对应的安装技术标准； 4、整改结果未经审核或审核不严； 5、未进行施工人员教育培训需求调查和分析，培训计划不合理；培训目的不明确，培训对象不清晰； 6、技术标准、整改要求文件审批、发放不及时下达滞后、沟通不及时。 |  |  |  |  |  |
|  | 可考虑的管理目标： 1、工程整体质量先进，各项技术经济指标（系统效率、组件衰减）达设计值； 2、一年内不发生质量（产品、安装）原因引起的线路跳闸事件。 |  |  |  |  |  |

处罚条例

管理体系建设考核，考核对象为丙方，视情节严重情况处以1000元至50000罚款。

| 序号 | 表现形式/考核金额 |
| --- | --- |
| 1 | 现场无管理无要求，致使工作无章可循、无据可依，责任制不落实的 |
| 2 | 因对施工班组管理不当，演变成危机事件，带来社会和公众影响的 |
| 3 | 未对现场施工人员进行交底培训，导致现场无标准无制度施工的 |
| 4 | 在安监人员正常监督检查时，拒不服从管理的 |
| 5 | 被曝光或整改通知多次的安整改问题，仍不能彻底改变者，视为管理失控 |
| 6 | 可以隐瞒信息，不上报或弄虚作假的 |

作业违章类；指在施工中员工个人不遵守安全工作规程、安全管理规定、安全管理制度、安全施工措施的行为，其主要责任是个人。视情节严重情况考核个人100～1000元/次。

| 序号 | 表现形式 |
| --- | --- |
| 1 | 进入施工现场不戴安全帽或戴不合格的安全帽及不系帽带 |
| 2 | 进入施工现场坐安全帽 |
| 3 | 穿高跟鞋、露脚指的凉鞋、拖鞋及裙子、短裤、背心或裸背进入施工现场 |
| 4 | 未按规定穿戴劳防用品 |
| 5 | 随意移动、损坏、拆除安全设施或移作他用 |
| 6 | 非电工私拉乱接电源 |
| 7 | 闸刀型电源开关带负荷拉闸 |
| 8 | 将电源线钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用 |
| 9 | 使用的手持电动工具（电钻、电动扳手、电锤、磨光机、砂轮机等）或建筑电动 |
| 10 | 使用单相三孔插座代替三相四孔插座 |
| 11 | 电源线、电焊机二次线过通道无可靠的保护措施 |
| 12 | 酒后进入施工现场 |
| 13 | 高处作业未按规定要求系挂安全带，或使用破损不符要求的安全带 |
| 14 | 高处作业随手抛掷工器具、消耗性材料等物件 |
| 15 | 高处作业的工器具不系保险绳、无防坠落措施 |
| 16 | 高处作业时，施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近 |
| 17 | 高处作业切割、焊接的下角料不及时清理，有可能造成高空落物 |
| 18 | 在高处进行追跑、打闹、打架等 |
| 19 | 高处作业使用撬棒时双手施压 |
| 20 | 沿绳、脚手立杆栏杆等攀爬或任意攀登高层构筑物 |