## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防工程
1.2 | 防雷工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防工程
12号楼
1 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 2
2 | 030904003001 | 手报 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 3
3 | 030904005001 | 声光 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 2
4 | 030904008001 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 5
5 | 030904007001 | 广播 | 1.名称:消防广播扬声器 2.规格型号：3W 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030904008002 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.金属模块箱 3.本体安装、接地 4.调试 5.其他：综合考虑 |  | 个 | 2
7 | 030904014001 | 对讲电话 | 1.规格、线制:消防分机 |  | 个 | 2
8 | 030904008003 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 2
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:火灾自动报警信号总线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 250
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.型号、规格:WDZN-RYYP-2x2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 200
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:应急广播线: 2.型号、规格:WDZN-RYS-2x2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 242.36
12 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:风机联动控制线 2.规格:WDZN-KYY-4x1.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 150
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 620.35
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 321
15 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 140.56
16 | 030411002002 | 金属线槽MR100X100 | 1.名称：封闭金属线槽 2.材质：金属 3.规格：MR100X110 4.安装、接地 5.其他：综合考虑 |  | m | 200
17 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:256点以下 2.线制:多线制 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12号楼合计
50号楼
18 | 030904001003 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 4
19 | 030904003003 | 手报 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 6
20 | 030904005003 | 声光 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 6
21 | 030904008007 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030904007003 | 广播 | 1.名称:消防广播扬声器 2.规格型号：3W 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 5
23 | 030904008008 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.金属模块箱 3.本体安装、接地 4.调试 5.其他：综合考虑 |  | 个 | 4
24 | 030904014003 | 对讲电话 | 1.规格、线制:消防分机 |  | 个 | 2
25 | 030904008009 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 1
26 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:火灾自动报警信号总线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 225
27 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.型号、规格:WDZN-RYYP-2x2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 130
28 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:应急广播线: 2.型号、规格:WDZN-RYS-2x2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 350
29 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:风机联动控制线 2.规格:WDZN-KYY-4x1.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 226
30 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 255
31 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 255
32 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 353
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411002004 | 金属线槽MR100X100 | 1.名称：封闭金属线槽 2.材质：金属 3.规格：MR100X110 4.安装、接地 5.其他：综合考虑 |  | m | 225
34 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.点数:256点以下 2.线制:多线制 |  | 系统 | 1
50号楼合计
59号楼
35 | 030904001002 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 6
36 | 030904003002 | 手报 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 5
37 | 030904005002 | 声光 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 5
38 | 030904008004 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.规格型号：编码型 3.本体安装、底盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030904007002 | 广播 | 1.名称:消防广播扬声器 2.规格型号：3W 3.本体安装、底盒、接线盒安装 4.编码、调试 5.设备型号选用需与大楼原有火灾自动报警系统兼容 6.其他：综合考虑 |  | 套 | 5
40 | 030904008005 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.金属模块箱 3.本体安装、接地 4.调试 5.其他：综合考虑 |  | 个 | 5
41 | 030904014002 | 对讲电话 | 1.规格、线制:消防分机 |  | 个 | 2
42 | 030904008006 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 10
43 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:火灾自动报警信号总线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2x1.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 350
44 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.型号、规格:WDZN-RYYP-2x2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 350
45 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:应急广播线: 2.型号、规格:WDZN-RYS-2x2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 280
46 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:风机联动控制线 2.规格:WDZN-KYY-4x1.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 250
47 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 |  | m | 336
48 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 250
49 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 353
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030411002003 | 金属线槽MR100X100 | 1.名称：封闭金属线槽 2.材质：金属 3.规格：MR100X110 4.安装、接地 5.其他：综合考虑 |  | m | 300
51 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:256点以下 2.线制:多线制 |  | 系统 | 1
59号楼合计
喷淋部分
52 | 030901012003 | 消防水泵接合器 | 1.名称：消防水泵接合器安装 2.规格型号：消火栓水泵接合器SQS-100 3.连接方式：法兰连接 4.实际施工以蓝图为准 |  | 套 | 4
53 | 030901012004 | 湿式报警器 | 1.名称：湿式报警器安装 2.实际施工以蓝图为准 |  | 套 | 1
54 | 030901001009 | 水喷淋钢管DN25 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN25 2.管道刷油红丹防锈漆二遍 3.管道刷油调和漆二遍 |  | m | 100
55 | 030901001010 | 水喷淋钢管DN32 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN32 2.管道刷油红丹防锈漆二遍 3.管道刷油调和漆二遍 |  | m | 50
56 | 030901001011 | 水喷淋钢管DN40 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN40 2.管道刷油红丹防锈漆二遍 3.管道刷油调和漆二遍 |  | m | 45.6
57 | 030901001012 | 水喷淋钢管DN50 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN50 2.管道刷油红丹防锈漆二遍 3.管道刷油调和漆二遍 |  | m | 22.29
58 | 030901001013 | 水喷淋钢管DN65 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN65 2.管道刷油红丹防锈漆二遍 3.管道刷油调和漆二遍 |  | m | 24.56
59 | 030901001014 | 水喷淋钢管DN80 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN80 2.管道刷油红丹防锈漆二遍 3.管道刷油调和漆二遍 |  | m | 10.45
60 | 030901001015 | 水喷淋钢管DN100 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN100 2.管道刷油红丹防锈漆二遍 3.管道刷油调和漆二遍 |  | m | 70.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030901001016 | 水喷淋钢管DN150 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN150 2.管道刷油红丹防锈漆二遍 3.管道刷油调和漆二遍 |  | m | 25
62 | 030901006003 | 水流指示器DN100 | 1.规格、型号:DN100 |  | 个 | 1
63 | 030901006004 | 水流指示器DN150 | 1.规格、型号:DN150 |  | 个 | 4
64 | 031003002003 | 信号阀DN100 | 1.类型:信号阀DN100 |  | 个 | 1
65 | 031003002004 | 信号阀DN150 | 1.类型:信号阀DN150 |  | 个 | 4
66 | 031003001003 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀DN50 |  | 个 | 5
67 | 031003001004 | 试水阀门 | 1.类型:试水阀门DN25 |  | 个 | 5
68 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 |  | kg | 100
69 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 点 | 23
喷淋部分合计
消防工程合计
防雷工程
12号楼
70 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 ：天面明装接闪带:Φ12热镀锌圆钢做接闪带, 支起高度150mm,支架间距1米,转弯处0.5米。 |  | m | 101.36
71 | 030409005002 | 避雷网 | 1.避雷网制作安装：暗装接闪带:利用楼层梁内不小于Φ12主筋，与引下线及其它防雷装置可靠连接连通。 |  | m | 80
72 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.引下线敷设 （利用建筑物柱子内2根φ16以上主筋通长焊接） |  | m | 70.3
73 | 030409008001 | 测试板 | 1.接地端子板(位置见平面图)-40x4热镀锌扁钢) |  | 块 | 40
74 | 030409008002 | 接地测试点 | 1.测试端子,安装于首层离地0.5米处 |  | 套 | 20
75 | 030411005001 | 总等电位端子箱 | 1.总等电位端子箱安装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
12号楼合计
50号楼
77 | 030409006002 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Φ20热镀锌圆钢 H=600mm 3.具体要求详见设计图纸 |  | 根 | 3
78 | 030409005003 | 避雷网 | 1.避雷网安装 ：天面明装接闪带:Φ12热镀锌圆钢做接闪带, 支起高度150mm,支架间距1米,转弯处0.5米。 |  | m | 65
79 | 030409005004 | 避雷网 | 1.避雷网制作安装：暗装接闪带:利用楼层梁内不小于Φ12主筋，与引下线及其它防雷装置可靠连接连通。 |  | m | 40
80 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.引下线敷设 （利用建筑物柱子内2根φ16以上主筋通长焊接） |  | m | 40
81 | 030409008003 | 测试板 | 1.接地端子板(位置见平面图)-40x4热镀锌扁钢) |  | 块 | 10
82 | 030409008004 | 接地测试点 | 1.测试端子,安装于首层离地0.5米处 |  | 套 | 10
83 | 030411005003 | 总等电位端子箱 | 1.总等电位端子箱安装 |  | 个 | 1
84 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
50号楼合计
59号楼
85 | 030409005005 | 避雷网 | 1.避雷网安装 ：天面明装接闪带:Φ12热镀锌圆钢做接闪带, 支起高度150mm,支架间距1米,转弯处0.5米。 |  | m | 210
86 | 030409005006 | 避雷网 | 1.避雷网制作安装：暗装接闪带:利用楼层梁内不小于Φ12主筋，与引下线及其它防雷装置可靠连接连通。 |  | m | 86.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.引下线敷设 （利用建筑物柱子内2根φ16以上主筋通长焊接） |  | m | 220
88 | 030409008005 | 测试板 | 1.接地端子板(位置见平面图)-40x4热镀锌扁钢) |  | 块 | 20
89 | 030409008006 | 接地测试点 | 1.测试端子,安装于首层离地0.5米处 |  | 套 | 20
90 | 030411005005 | 总等电位端子箱 | 1.总等电位端子箱安装 |  | 个 | 1
91 | 030411005006 | 局部等电位端子箱 | 1.局部等电位端子箱安装 |  | 个 | 1
92 | 040807003003 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
59号楼合计
防雷工程合计
分部分项合计
措施项目
93 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
94 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7780.22 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 7780.22
合 计 |  |  |  | 7780.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：T.I.T文创园四期项目改造工程施工总承包-消防及防雷工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13