- 3.2电气专业

| 项目名称 | 新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程项目 |
| --- | --- |
| 子项名称 | 新城建专项初步设计图纸、需求书等 |
| 设计阶段 | □方案设计 ☑初步设计 □施工图 □设计变更 □其它 |
| 审查专业 | □给排水 ☑电气 □空调 ☑智能化 □其他 |
| 审查图纸版本 | 新城建专项施工图设计招标任务书、智能化技术需求书、图纸 |
| 勘察/设计单位 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
| 意见类别说明： A:设计深度及完整度方面的意见； B:设计正确性方面（是否满足规范）的意见； C:设计优化方面的建议； D:文字表达不够清晰或笔误。 |  |

| 序号 | 咨询单位审查意见 | 类别 | 设计单位回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体 | 新城建示范及智能建筑产业园智能化专项初步设计图纸、光伏发电图纸、宜按照新城建专项设计任务书明确区分新城建专项内容，与原建筑设计衔接及共用的内容应清晰界面及内容、核实造价概算。 | A | 目前根据业主要求将智能化专项纳入新城建，新城建智能化图纸已与院区传统智能化图纸进行区分。光伏发电图纸需核实。 |  |
| 新城建专项施工图设计招标任务书 |  |  |  |  |
| 1 | 设计依据中，补充《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022） | A | 按意见补充。 |  |
| 2 | 设计依据中，补充新城建方案阶段专家会评审意见新城板块施工单位应当按照初步设计的技术路径和住建组织的专家会论证结果作为依据，不进行技术路径调整； | A | 按意见补充。 |  |
| 3 | 新城建专项内容与原建设工程内容未明确分清楚。例如，为满足《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）设置的监测点位不应属于“新城建专项”的内容，应是原；例如，室内空气污染物条目、浓度限量应按照《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）第5.1.2条的II类民用建筑执行；例如，屋顶的气象环境监测（环境温度、光照、风速、组件温度等）是光伏发电监控系统中必备的内容，其他条目也有类似内容，设计任务书宜逐条梳理清楚以指导设计； | C | 根据业主新城建相关任务完成环境监测点位设置；与原建设工程建设工程必须满足《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）的内容，不冲突。 设计准则：达成业主新城建要求的同时，完成原建设工程规范要求。 其他条目参照此设计准则，任务书中补充说明。 |  |
| 4 | AB2904011地块的沿河（1-1A、1-2）楼栋应达到《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019和《近零能耗建筑检测评价标准》T/CECS 740-2020的要求，应编制碳排放与近零能耗建筑计算书； | B | 详绿建专业。 |  |
| 5 | 施工图设计任务书P24页第11点，未见相应实现措施。 | A | 任务书P24页第11点“地下室排放污染物监测与监控摄像头联动，自动发现超标重污染进入园区的车辆。” 对应任务书P21页“d)一氧化碳、氢氧化物、非甲烷总碳氢均按汽车车库防火分区，每个防火分区一个。各个车库负一层坡道出入口道闸位置增设一处。”进行传感器设置。 通过传感器联动监控摄像头，由软件最终实现相关功能 |  |
| 智能化专业技术需求书 |  |  |  |  |
| 1 | 设计依据中应包含政府及建设局关于本项目新城建的立项文件等； | A | 按意见补充。 |  |
| 2 | 设计依据中应增加：建筑电气与智能化通用规范GB 55024-2022、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021等现行规范； | A | 按意见补充。 |  |
| 3 | 园区生态环境监测系统中监测内容及功能应与招标设计任务书相符。 | A | 技术需求书为实际生态环境监测参考选型，监测内容及功能已包含招标设计任务书内容。 |  |
| 4 | 第4.（10）24项应为BAS管理服务器。 | D | 按意见修改完善。 |  |
| 5 | 综合安防平台系统还应包含园区的周界防范系统； | A | 本园区无实体周界，通过总坪摄像机智能分析功能完成总坪安全防范。 |  |
| 6 | 所有提供的设备均应补充设备清单、并按照业主要求的档次推荐至少三家品牌，用于应标； | C | 设计不独立推荐，由业主根据品牌库选择三家品牌。 |  |
| 7 | 线缆要明确燃烧性能，按照GB 51348-2019中第13.9条执行； | C | 补按意见补充。 |  |
| 8 | 第4.（6）视频监控系统-设施安全监测系统建议列簇第5.（5）内，应与图纸一致。 | A | 按意见修改完善。 |  |
| 智能化初步设计图纸 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸ES-P-B-SH001，应复核成品气象站数量；按施工图设计任务书P22，应为每个单体建筑屋面设置成品监测点。 | D | 任务书调整，根据最新方案，屋面仅示范楼栋1-1A和1-2屋面设置监测点，室外总坪7处成品气象站。 |  |
| 2 | 图纸ES-P-B-SH001，应复核商铺环境空气质量监测传感器数量；按施工图设计任务书P22，应为示范独栋每个套内空间设置相应监测点。 | B | 任务书和图纸相对应。任务书中已标注商铺不设置环境空气质量传感器，对应图纸中数量为0。 |  |
| 3 | 新城建设计图纸中应补充智慧供水、智慧排水的具体做法，现仅有功能说明。 | A | 智慧供水、智慧排水作为子系统接入到CIM平台，通过IOC展示。图纸中补充说明。 |  |
| 4 | 图ES-P-A-SH001中，建筑设备监控系统中第15项，应复核风机盘管温控器管理网关数量，现图纸中未见风机盘管温控器联网要求。 | A | 根据专业提资风机盘管温控器有联网要求。系统图图纸ES-P-A-023中有表达风机盘管温控器联网网关。 |  |
| 5 | 应补充弱电机房、安防控制室的配电结线图、设备布置图等满足初设深度要求。 | A | 图纸已经包含弱电机房、安防控制室设备布置图满足初设深度要求。 |  |
| 光伏发电图纸及其光储直柔设计说明 |  |  |  |  |
| 1 | 光储直柔系统中，“柔”调节负荷内容表达的不明确，建议补充明确； | A | 说明中已表达：设置一套管理系统，系统基于无线物联技术，对光伏、储能、变换器、开关设备、保护测控设备及柔性负载(如充电桩)等的电流、电压、功率、电量和运行状态等信息进行采集、存储及分析处理，为系统设备的远程监控、管理、维护提供支撑。以能源调度和管理为目标的数据采集间隔不小于5min，以系统控制为目标的数据采集间隔不小于10S. |  |
| 2 | 核实设计说明中的光储直柔机房在图纸的何处？ | A | 直流配电房共两处，分别设于1-1号楼、1-2号楼下负一层。 |  |
| 3 | 设计说明的近零能耗计算中，本项目无水冷-螺杆式冷水机组，不应计入； | B | 按意见修改，无水冷-螺杆式冷水机组计入计算。 |  |
| 4 | 与电网并网的光伏发电系统应具有相应的并网保护及隔离功能。光伏发电系统在并网处应设置并网控制装置，并应设置专用标识和提示性文字符号； | A | 按意见补充设置，详低压配电系统图。 |  |
| 5 | E-P-BS001~006图，1-1栋、1-2栋、1-3栋是直流接入地下室直流配电房，光伏组串最大开路电压不应超过逆变器允许的最大直流输入电压，图纸采用单块单晶硅光伏板455Wp（图纸与设计说明不符）、开路电压49.46V，应补充其组件最大工作电压值，否则每路光伏串接20~26块光伏板的工作电压将超过逆变器（或变换器）允许最大直流输入电压1000V、超过MTTP工作允许电压范围； | B | 按意见补充组件最大工作电压，并保证回路工作电压不超过MPPT工作允许电压范围。 |  |
| 6 | E-P-BS001~006图，汇流箱与直流配电系统（一）~（六）的接入功率不符； | A | 设计复核修改。 |  |
| 7 | 核实直流配电系统（一）、（二）图中DN107柜设备是否属实？ | A | 设计复核。 |  |
| 8 | E-P-DS003图，应补充屋顶汇流箱接入地下室直流配电系统的主干配电系统； | A | 设计已明确屋顶汇流箱接入地下室变配电系统的主干配电系统，详见地下室子项E-P-DS009、011、016、017号图纸。 |  |
| 9 | 2-1、2-2、3-1栋的单台逆变器过大，核实是否适合在民用建筑采用； | A | 经核实，可以在民用建筑中使用。 |  |
| 10 | 应补充2-1、2-2、3-1栋逆变器接去何处低压配电房使用及消纳？应在干线图、平面图表达； | A | 按意见补充。 |  |
| 11 | 储能装置在平面图何处？其水平路由如何走？ | A | 储能装置设于总坪北侧公园内，由地下室经能源站至总坪储能装置。 |  |
| 12 | 直流配电管理框图、光储直柔管理系统较简化，难以满足初步设计深度要求； | A | 已完全表达直流配电系统图里的每一个元器件以及对应的逻辑控制关系，满足初步设计算量要求 |  |
| 13 | 应补充主干平面直流配电图； | A | 按意见补充。 |  |