- 3.1给排水专业

| 项目名称 | 新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程项目 |
| --- | --- |
| 子项名称 |  |
| 设计阶段 | □方案设计 ☑初步设计 □施工图 □设计变更 □报批报建 □其它 |
| 审查专业 | □建筑 □结构 ☑给排水 □电气 □空调 □智能化 □其他 |
| 审查图纸版本 | 设计之都售楼部扩初施工图1030 |
| 勘察/设计单位 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
| 意见类别说明： A:设计深度及完整度方面的意见； B:设计正确性方面（是否满足规范）的意见； C:设计优化方面的建议； D:文字表达不够清晰或笔误。 |  |

| 序号 | 咨询单位审查意见 | 类别 | 设计单位回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-W-NT001中工程概况应说明本座建筑物使用功能、性质、每层建筑面积、总建筑面积、建筑高度及总体积；补充室内消火栓系统设计说明。 | A | 2.1中已包含售楼部面积和体积，其他楼层仅为框架。 补充室内消火栓系统（消防水池、消防水泵等供水设施，由EPC现场择地满足） |  |
| 2 | P-W-CL001中给水引入管应设水表。 | C | 展示区临时引入总管已设置总水表 |  |
| 3 | P-W-CL001中一层给水接出管DN50偏大，请补充计算书。 | C | 改为DN40，流速1.001m/s |  |
| 4 | P-W-CL001中一层、二层给水管道应按使用功能加设检修阀。 | C | 按意见修改 |  |
| 5 | P-W-CL001中应用洗手盆排水对地漏存水弯进行补水。 | C | 按意见修改 |  |
| 6 | P-W-CL001中部分排水支管未设存水弯。 | B | 蹲便器和小便器均自带水封，无需设置存水弯，详P-W-NT001条文6.2和6.4 |  |
| 7 | P-W-QP002补充阳台排水设计。 | B | 阳台排水不在临时售楼部设计范围，详施工图图纸。 |  |
| 8 | 补充室内消火栓系统设计。 | B | 补充室内消火栓系统（消防水池、消防水泵等供水设施，由EPC现场择地满足） |  |
| 9 | 补充消防给水总平面。 | A | 补充完善管网以及接点处的供水流量、压力需求 |  |
| 10 | 补充室外给排水设计说明。 | A | NT001已包含室外说明 |  |
| 11 | 平面图给排水管道应标注管径，排水管应标注管坡。 | D | 受图幅限制，平面图纸无法表达所有内容。平面图补充主管管径，支管管径详卫生间大样图；排水管坡度详设计说明。 |  |
| 12 | P-P-LSP01中室外埋地给水管道与其他管线、构筑物的距离不满足《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020第3.2.4条要求 | B | 室外给水管左移300 |  |
| 13 | P-P-LS001中雨水收集回用必须消毒后再利用 | B | 出水口设置紫外线消毒 |  |
| 14 | P-P-LS001中雨水池反冲洗水应排至污水管网 | C | 按意见修改 |  |
| 15 | 补充自动灌溉设计图 | A | 施工图时补充 |  |
| 16 | 补充水景水循环流程图，应补充水处理设备。 | A | 仅为跌水效果，未设置水处理 补充换水要求 |  |
| 17 | 补充雨水回用系统流程图。 | A | NT001的3.4.2中补充相关流程示意 |  |