- 3.3空调专业

| 项目名称 | 新城建示范及智能建筑产业园（一期）工程项目 |
| --- | --- |
| 子项名称 |  |
| 设计阶段 | □方案设计 ☑初步设计 □施工图 □设计变更 □报批报建 □其它 |
| 审查专业 | □建筑 □结构 □给排水 □电气 ☑空调 □智能化 □其他 |
| 审查图纸版本 | 20221026 新城建专项设计图纸全专业汇总 |
| 勘察/设计单位 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
| 意见类别说明： A:设计深度及完整度方面的意见； B:设计正确性方面（是否满足规范）的意见； C:设计优化方面的建议； D:文字表达不够清晰或笔误。 |  |

| 序号 | 咨询单位审查意见 | 类别 | 设计单位回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计说明6.4.2条：空调室内设计参数中温度建议不低于26℃，会议、多功能厅人均新风量建议按规范最小新风量要求即可，可减少新风系统风量，节约投资。取消冬季的室内温度要求 | A | 设计为25℃，既能在运行管理时设定为26℃满足运行节能，又能在特殊情况下调低温度，满足特殊需求。 会议、多功能厅人均新风量参照《公共场所卫生指标及限值要求》（GB37488-2019）要求，设计按人均20m3/h考虑。 |  |
| 2 | 组合式新风空调建议采用整体式的新风空调器，体积小，占用机房面积少，且初投资少。另需校核新风空调器的风量和冷量。 | A | 为提高室内空气质量并满足绿建对PM2.5的要求，同时考虑疫情因素，选用组合式可便于设置中效过滤器及检修维护。 |  |
| 3 | 空调水系统建议采用同程式，可减少分支管自力式压差平衡阀和调节阀。 | C | 多层办公单个立管服务面积不大，采用异程式对水力平衡也无太大影响，且走管简单，建议维持异程式。 |  |
| 4 | 空调冷冻水供回水温度为6/13℃，设备表的空调末端选型宜修正 | A | 实际选型已考虑修正，但设备表体现额定工况。 |  |
| 5 | 新排风热回收系统需根据风平衡补充新排风机的技术参数 | A | 在M-P-SH002中已有体现 |  |
| 6 | 补充冷凝水立管下至首层收排放路由及排放情况说明 | A | 按意见修改排至水井地漏 |  |
| 7 | 补充风机盘管、吊柜末端水管接管尺寸 | A | 吊柜接管尺寸详M-P-SY004，补充风机盘管水管接管尺寸。 |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |