广东机电职业技术学院钟落潭校区

“实训楼S-1”首层改造设计任务书

广东机电职业技术学院

2023年3月26日

广东机电职业技术学院钟落潭校区

“实训楼S-1”首层改造设计任务书

一、项目背景

根据学院发展需要，为实现广东机电职业技术学院“十四五”事业发展规划，实现高质量发展目标，结合经济社会发展的需求和学院教育事业发展需要，学院拟进一步强化办学实训条件，解决钟落潭校区作为主校区实训资源不足问题，适应现代教育的发展趋势，满足学院“特色鲜明、全国一流、国际知名的高职院校”的建设需要，把学院基本建设成人本、生态、节约的可持续发展型高校校园。

二、功能定位

实训楼S-1项目主要功能：属于学校实训教学用房，根据学校办学及校企合作发展需要，对首层建筑空间进行改造。其中包含：校企融合迈雷特智能制造产线（庞长江工作室）、张勇工作室、杨伟明工作室、王涛工作室四部分组成。

三、项目概况

项目选址于广州市白云区广从九路160号，广东机电职业技术学院钟落潭校区内，对S-1实训楼首层进行改造，改造建筑面积约2000平方米。本项目地点位于校区内，供电、供水、通讯、交通等基础配套设施齐全，有利于项目的开展，具备良好的施工条件。

本项目工程建筑设计严格按照国家现行建筑设计规范《用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）、以及其他相关规范规定及地方建筑部门的有关规范和规定进行设计，规定及地方建筑规划部门的有关规范和规定进行设计，设有给排水系统、供电系统、消防系统、弱电智能化系统、空调通风系统等。

四、项目场址及建设条件

（一）建设场址

项目位于广州市白云区钟落潭镇马沥村，广东机电职业技术学院钟落潭校区内（广从九路160号），南靠广新路，北邻广从公路。项目场址位于广东机电职业技术学院钟落潭校区内，其中S-1实训楼位于学院西南角。

项目周边道路情况与项目详细地理位置见下图。

图1实训楼S-1项目详细地理位置

- 场址建设条件

1、自然条件

广东机电职业技术学院钟落潭校区地处南亚热带，属典型的季风海洋气候。由于背山面海，海洋性气候特别显，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。

2、交通条件

项目建设用地北邻广从公路（105国道），与广州白云国际机场的直线距离仅为14.5公里；和京港澳高速公路相隔2.5公里。便捷的公共交通网络可随时直达市内，使广东机电职业技术学院钟落潭校区与市中心区融为一体，方便师生日常的工作和生活。

3、基础设施条件

项目位于广东机电职业技术学院钟落潭校区，水、电、通讯等基础配套设施均已具备。

4、施工条件

项目不需要特殊的施工材料，且广州市的建材市场成熟，所在区域交通方便，施工材料购置方便快捷。实施过程中需处理好建筑粉尘及噪声污染，尽量减少对校园正常教学和生活的不良影响和干扰。

- 本项目实训楼S-1总平面图如下

首层平面图如下

五、建设规模与方案

（一）项目规模

利用实训楼S-1的首层原智能工厂展示区、先进制造展示区、智能工厂展示区区域作为校企融合迈雷特智能制造产线（庞长江工作室）、张勇工作室、杨伟明工作室、王涛工作室等四部分。

（二）平面功能设置

2.1智能制造产线组成（庞长江工作室）

智能制造产线主要是由以下五个单元所组成：

1、智能仓库

定制化复合机器人专属料仓，料仓大小满足最大零件和最小零件的加工需求。容量不少于30工位。

组成：立体仓库、AGV、智能仓储系统、机器人柔性制造单元MLT-SSRU0、读写器。

实现智能制造产线自动供料、成品存放、库位编辑、 射频识别技术等教学，以及对坯料、半成品、成品、不合格品进行智能管理。

2、智能加工单元一

组成：数控车床粗车MLT-S48M、数控车床精车MLT-H48、机器人柔性制造单元MLT-SSRU0、六轴工业机器人、读写器。

实现机器人编程操作、数控编程加工、自动检测技术的教学，掌握智能制造系统测试、虚拟仿真、加工工艺设计、加工程序编制、构建、生产数据管理、智能加工与生管控等技能。

1）数控车床1:主电机最大功率（变频）5.5Kw；11.X/Z轴：伺服电机：4Nm/6Nm；机床重量（约）1300Kg；19.机床外形尺寸(约)（长*宽*高）：1720*1500*1700mm

2）数控车床2：电主轴5.5Kw；进给电机：X/Z轴： 6N.m/6N.m；机床重量（约）1800Kg；机床外形尺寸（约）mm（长X宽X高）：1730X1480X1650；

3）机器人柔性制造单元：传输装置配置外形尺寸（长X宽X高）：≤2000MMX400MMX21100MM；

4）机器人：自由度：6；最大运动半径：≥1780mm；负载：≥20Kg；本体重量：≤245kg；

5）AGV:额定载重量：≤300KG；2.自重:≤250KG(不含机械臂)；

车体尺寸:长X宽X高外形尺寸:≤1000MMx700MM x600MM。

3、智能加工单元二

组成：滚齿机MLT-YK3132-5、铣齿机MLT-YK2215、机器人柔性制造单元MLT-SSRU01、六轴工业机器人、RFID读写器。

实现数控高精加工、加工工艺与程序编制、SMES任务生成与下单、自动化生产等教学，为合作企业加工机床主轴箱和主轴零件，促进校企深度产教融合，培养高尖端数控机床加工技能。

1）数控滚齿机：机床总功率30KW；机床重量（约）5100Kg；整机占地尺寸mm(约)（长*宽*高）：4000*2800*2900

2）铣齿机MLT-YK2215；机床总功率16KW；机床重量（约）4500Kg；整机占地尺寸mm(约)（长*宽*高）：2270*1500*2300

4、机器视觉检测单元

组成：六轴工业机器人、视觉检测平台、读写器。

采用工业摄像机将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号。图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，根据预设的容许度和其他条件输出结果，如：尺寸、角度、偏移量、个数、合格／不合格等，对产品的质量进行检测。

总功率3KW；机床重量（约）1000Kg；整机占地尺寸mm(约)（长*宽*高）：2000*1000*1500

5、数字化管理控制平台

（1）通过互联网提供实现从订单下达到完成产品的生产活动优化所需的信息；运用及时准确的数据， 指导、启动、响应并记录车间生产活动，对生产条件的变化做出迅速的响应。通过双向的信息交互形式，在企业与学校之间提供生产活动的关键基础信息。

（2）数字双胞胎，提供了一种有效的方法来制定计划、优化和执行流程。首先，将生产任务提交给服务管理平台，进行资源服务供需匹配调度，寻找可用资源。然后，根据机床、机械手等实物资源的实时状态，制定生产计划。数字孪生产线可以在虚拟空间中模拟生产计划，甚至在实际生产过程中就能发现潜在的冲突。在产线的运行过程中，需要从数字孪生产线的服务系统调用数据处理、产线管理等服务。

总功率2KW；机床重量（约）1000Kg；整机占地尺寸mm(约)（长*宽*高）：2000*1500*2000

其它要求：

每台设备提供一个气源，机床电源三相380V。

2.2 张勇工作室

| 设备 | 高度 | 功率 | 气源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精雕-JDGR400T | 2900 | 三相380V/50Hz | ≥0.55MPa |
| 巨冈-CL800 | 2635 | 三相380V/50Hz | ≥0.55MPa |
| 里工-高寻移动机器人 |  | 三相240V/50Hz |  |
| 里工-高侍机器人 |  | 三相240V/50Hz | ≥0.55MPa |

2.3 杨伟明工作室

| 设备 | 高度 | 功率 | 气源 | 电线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精雕-JDGR400T | 2900 | 三相380V/50Hz | ≥0.55MPa | 20平方毫米 |
| 巨冈-CL800 | 2635 | 三相380V/50Hz | ≥0.55MPa | 20平方毫米 |
| 车铣复合 | 1950.00 | 三相380V/50Hz | ≥0.55MPa | 20平方毫米 |
| 艾佛米五轴 | 2500.00 | 三相380V/50Hz | ≥0.56MPa | 20平方毫米 |

2.4 王涛工作室-虚拟展示区

1.红色方框为开门位置。

2.中间10个工位的座椅，用于电脑以及各类设备的放置，每个座位需要布置插座和网线插口。

3.右端墙壁放置LED大屏，大屏约12㎡，需有插座以及网线插口。

4.每个立柱均需要布置插座，用于音响，机柜等供电。

5.左下角为360°裸眼3D展示台。

6.右下角为消毒车和机柜。

六、设计原则

1、深入现场、深入实际，脚踏实地、调研先行原则。

2、满足相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

3、建筑设计应考虑在使用上应具有较大的适应性和灵活性，各功能分区既要相对独立，又要有机联系，便于统一管理。设计要求适用、大方，具有现代风格，满足教学实训功能特色。

4、限额设计：按照估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。本项目按概算220万元实行限额设计。

七、设计技术标准要求

（一）总体要求

1、设计文件包括但不仅限于以下内容：建筑、结构、电气、给排水及消防、弱电、设计预算以及当地政府及行业报批报建所需的专业设计工作和成果。设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

2、本项目设计需满足上述使用功能要求，具体规划指标应严格满足规划设计条件的要求，设计方案应遵从《广州设计之都城市设计导则》要求进行设计。

3、设计单位应依据建设单位的要求确定建筑物设计方案，设计选型成果报告。同时应注意选用节能、环保、健康的材料，合理的工期，严格控制成本造价，降低运营费用。