云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务

技术要求

目录

一、智能家居系统通用要求	2

1.1基本要求	2

1.2智能家居产品认证要求	4

1.3供货安装及产品质量保障	5

1.4售后服务及故障响应	5

1.5其他	5

二、智能家居系统技术要求	6

2.1 系统功能要求	6

2.2 设备技术要求	7

2.2.1.	系统总体架构	7

2.2.2.	智能主机/网关	7

2.2.3.	电源模块	8

2.2.4.	三合一温控面板	8

2.2.5.	按键式智能面板	9

2.2.6.	开关模块技术指标要求	9

2.2.7.	空调/新风通讯网关指标要求	10

2.2.8.	窗帘电机+轨道技术指标要求	10

2.2.9.	空气盒子	10

2.2.10.	吸顶红外传感器	11

2.2.11.	智能魔镜	11

2.2.12.	8口千兆POE交换机（带AC管理功能）	12

2.2.13.	无线AP	12

2.2.14.	导轨插座	12

## 一、智能家居系统通用要求

1.1基本要求

- 本技术要求适用于云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务。

- 系统总体性能要求

1）先进性

充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势，在技术上应具有一定的超前性，采用国际通行的先进技术，以适应现代科学技术的发展，保证系统在技术上领先，成熟稳定，符合今后的发展趋势。

2）成熟性和实用性

采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备，最大限度地满足本项目现在和将来的发展需要，确保耐久实用。系统管理功能全面，能充分满足项目自身各种业务的管理要求。应具有完全的操作环境，界面简练、友好。

3）开放性

充分考虑未来发展的需要，采用开放的技术标准，使系统与未来的新增设备具有互联性、操作性和兼容性。

4）集成性和可扩展性

应充分考虑弱电智能化系统所涉及的各子系统的集成和信息共享，保证系统总体上的先进性和合理性。

5）标准化和模块化

根据系统总体结构的要求，各子系统必须标准化、模块化，代表当今新的、先进的科技水平。

6）安全性和可靠性

系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性，包括系统自身安全、信息传递的安全及数据保密的安全，以及运行的可靠性。系统的软、硬件设备要求运行稳定，故障率低，容错性强，应采取有效措施，保证系统无故障连续运行。

系统的安全性应满足以下要求：

- 保密性：信息不泄露给非授权用户/实体。完整性：数据未经授权不能进行改变,即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏或丢失。

- 可用性：可被授权实体进行访问并按需求使用，即当有需求时能存取所需信息。

- 可控性：对信息的传播及内容具有控制能力。

- 可审查性：出现的安全问题时可提供依据及审查手段。

智能家居系统从设备组网、数据传输、远程访问等环节具有数据通信加密措施，防止用户数据泄露，保障用户安全。

- 数据本地化：尽可能在用户的设备上完成个人数据的处理和分析。

- 数据采集最小化：对个人数据采集仅用于实现业务功能和服务于客户需求。

- 数据授权：采集个人数据时，必须通过用户授权，不得私自保留、截取所有粤海项目商业、客户信息。

- 数据保护：数据离开用户的设备时，隐藏用户的身份。

- 数据服务器部署：必须在中国大陆。

核心设备具有独立工作能力，即系统不会因为某个或者某些模块失效而停止工作，某个模块也不会因为另外的模块失效而停止工作。

系统须具备维护和故障集中监控功能，详细地采集系统内部各板块的状态和故障信息，向维修管理人员报告并能实时地显示和记录系统内部故障。

7）服务性和便利性

强调以人为本的设计思想，适应多方面的需求，为用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活环境。

8）经济性

在实现先进性和可靠性的前提下，达到较高的性能价格比以及经济的优化设计。设备选型在确保满足用户需求的前提下应具有良好的性价比。成后的系统应能提供灵活多变的使用功能和效果，达到安全、节能、人性化、智能化的效果。

- 本项目智能家居采用有线传输的总线控制系统，要求全套智能化系统采用模块化结构，易施工，易扩展，易维护。当灯光、窗帘等控制模块出现故障，不影响其他模块使用，只需要更换故障模块即可，不需要整套系统更换，且无需再重新进行程序设置。

- 智能控制主机核心控制部分要求较强的抗干扰能力，运行稳定；通信100M全双工TCP/IP网络接口，提供多种外置接口；具备强大的后台管理功能，并可以通过TCP/IP、RS-232/485或其他协议接口与其他系统进行互联。

- 智能控制系统应可通过移动终端控制照明、窗帘、空调、新风等功能。

- 移动感应控制，在玄关区域安装移动感应器，可高精度的探测人体微动状态，人来灯亮，人走灯延时熄灭（日/夜模式自动切换），可联动智能家居回家场景控制，节能环保，提高居住舒适度。为不影响天花装修效果，红外探测器为天花嵌入式安装。

- 电动窗帘控制，应与智能主机/网关有一致通讯协议，可开、关、停及百分比控制，超静音设计，电机启动不会影响人的正常睡眠；窗帘电机断电后可手拉启动帘子，遇阻停止功能，选用的电机至少有1万次以上的老化测试，稳定性强；具有第三行程功能、电子记忆行程限位功能，无需人工设定行程。

- 智能灯光控制器支持4、8、12路等多路开关输出单元(单个模块不超过12个回路)，每回路负载容量不能低于16A，有过温、过压及短路保护。每回路支持机械式手动开关，当智能系统断电或失效时，可以手动打开开关，强制点亮相应回路的灯光。模块应支持断电记忆功能：当电力供应中断后重新供应时,系统设备能保持原断电前的状态。

- 智能家居系统需支持协议接入家用中央空调、新风设备，协议对接费用须包含在设备报价中。

- 智能控制面板：面板应具备触感回馈功能，即用户按下按键时，给用户明确触感反馈按键已按下。可与灯光，窗帘，空调，新风，场景灯功能整合为连体面板（空调控制器采用数码显示方式），并可以与同一水平面上的其他强电及其他功能性面板整合为一体化，如插座、网络插口、紧急报警按钮面板。面板应支持接近感应，当人体靠近时自动点亮按键背光灯，背光灯可完全关闭，后期业主在使用一定时间后，面板需更换按键文字或颜色，可单独更换按键片。

- 三合一温控面板：可在一个面板上控制空调、新风 (本项目无地暖)。同时具备温度采集，显示，提供空调开关、模式切换、风速切换、温度调节等功能。并需与其他智能面板实现一体化定制。

- 面板具备多种款式、颜色可选或定制，须与屋内的其它面板可统一配套，智能面板、温控面板需采用统一风格、统一大小、统一尺寸、统一厚薄。

- 智能系统操作客户端软件必须支持包括Android、IOS、鸿蒙操作系统的平板、手机等移动终端；手持终端APP上可显示智能家居系统的数据以及操作要实时同步双向反馈，可实现：灯光控制、电动窗帘控制、空调控制、新风控制、家电控制、场景控制等相关功能。移动智能控制终端界面要求：户内可视对讲分机(Android系统，电容触摸屏)、智能面板或Ipad（非本项目标准配置）等设备要求整洁清晰、操控简单易懂、一目了然，便于各个文化层次及年龄人员使用。软件需自带用户自定义场景模式功能，此功能交互简洁清晰，用户直接上手操作，不需专业工程师协助调试。

- 远程控制：可以网络、智能手机实现远程控制室内的照明、窗帘，同时结合集中触摸上预设的场景功能，可根据业主日常使用习惯打开场景功能。

- 扩展功能：后期小业主如有需求可增加智能音箱、红外转发器等相关设备，对智能控制区域进行多功能遥控控制，以满足各类使用人群的操作使用习惯；系统支持市面上多种主流语音音箱接入，如：小米、小度、天猫、叮咚、若琪等。

- WIFI无缝链接：在房间各区域走动时，信号能无缝切换，始终保持强劲信号,WIFI无死角全覆盖：信号全宅均匀覆盖,WIFI绿色环保：信号好，低辐射，更健康,WIFI稳定性近似有线：两个AP之间切换无延时、无卡顿；即使在交叉点也只固定在一个AP信号上，不会来回切换，保证稳定性。

- 须保证智能家居系统的完整性，并正常使用，包含整个智能家居系统正常运行的所有产品组件、配品配件及软硬件安装调试工作。

- 本系统一切软件开发费用已包含在系统造价内，且软件必须满足发包人的招标要求，系统操作界面的文字必须同时支持中英文。所提供的软件必须符合中华人民共和国信息产业部相关软件安全要求，必须遵守信息产业部《软件产品管理办法》的相关规定。

- 系统软件编程须满足甲方对系统功能的要求，并严格按照设备厂家规范进行，软件编程须提供定制开发部分的程序源代码及移动端接口接入文档，并附上详细的代码说明，作为竣工资料提交给甲方

- 系统软件编程须满足发包人对系统功能的要求，并严格按照设备厂家规范进行，软件提供光盘或其它电子文档，作为竣工资料提交给发包人。

1.2智能家居产品认证要求

- 强制性认证(CCC或CE)产品：

- 电源模块（PLC协议产品提供PLC主机产品认证）

- 分布式系统：开关面板

- 集中式系统：开关模块

- 插座/导轨插座

- 其余产品如有亦可提供。

- 非国家强制要求认证的产品，投标人可根据自身产品认证情况，提供第三方专业机构认证：如泰尔或CQC 等质检报告、或其他相关产品认证，相应的产品型式检测报告、检验报告等(包含其中的部品、配件的检测报告等)；

1.3供货安装及产品质量保障

- 投标人需就供货及实施服务方案，从供货、安装、调试、验收方案；拟投项目管理机构人员情况；进度计划控制、质量控制、安全文明管理措施等方面进行描述。

- 中标人所提供的智能家居网关、智能开关模块/面板、空调暖通设备集控网关等主要设备（含软件）应为同一品牌产品，所提供产品须采用制造商的标准设备，并由中标人统一供应。

1.4售后服务及故障响应

- 需就整体售后服务方案，售后服务机构的分布情况，专业维修队伍情况，配件供应能力情况，紧急维修服务响应时间，服务承诺等方面进行描述。

- 在工程完工后，中标人应根据项目情况编辑、整理培训资料手册并对发包人指定人员进行免费培训，培训内容包含且不限制于智能家居系统产品技术组成、安装调试、维护更新、系统更新等内容。

- 中标人有义务为整个智能家居系统提供终身技术支持。

1.5其他

- 中标后，中标人需根据建设方需求并结合自身产品特性进行深化设计，并经建设方审核通过后方可用于施工。

- 智能家居厂家/投标单位需在本项目所在地开设有总部、分公司或固定场所的办事处，并长期有技术人员驻守，可对本项目售后进行24小时内技术响应。

## 二、智能家居系统技术要求

2.1 系统功能要求

  - 系统采用采用有线传输的总线控制技术，同时用户可以通过手机、平板电脑、PC、遥控面板以及互联网通信终端等方式，一键控制家用电器设备，随时了解家中的实时信息，远程完成对家里各项设备的控制。同时可根据项目现场实际情况，支持无线智能家居系统接入，实现有线与无线智能家居系统混装，提供更为灵活的解决方案。

  - 须实现以数字对讲室内分机(Android系统，电容触摸屏)为载体，在室内分机上通过安装APP完成并实现智能家居集成控制，通过数字对讲分机实现对家居所有设备(灯光、窗帘、空调、探测器、执行器等)的控制、联动及反馈；且不得额外向业主方收取费用。

  - 室内采用有线控制面板，有线控制面板的功能包括单独控制、场景模式功能；面板必须提供多种材质及风格供招标人挑选。投标时需按要求提供样品供招标人选型。

  - 智能灯光控制系统：智能灯光控制系统可实现本地灯光控制、远程控制、定时控制、集中控制，并能在需要时实现预先设定好的灯光模式效果，如：回家模式、会客模式、睡眠模式、离家模式等；如需在特定时间照明，可利用定时装置和传感装置控制系统，在合适的时间提供合适的照明。所有的控制均需要具有反馈功能，能够在手机APP上实时查看灯光的状态。

  - 空调、新风控制功能：智能家居控制系统可实现空调/新风设备的本地、远程、集中控制空调/新风设备的开关、模式切换、风速切换、温度调节等功能，所有的控制均需要具有反馈功能，能够在手机APP上实时查看灯光的状态。

  - 电动窗帘控制功能：不论是双开窗帘还是垂直上下运行的卷帘均可以实现电动拉开、闭合、任意中间位置暂停等。电动窗帘还支持断电手拉，当家中断电时，可以通过手动拉开窗帘。还可以配合灯光和音乐联动，达到舒适的智能体验。

  - APP软件应当兼容IOS、Android、鸿蒙系统，且界面风格一致，APP控制软件可根据项目实际要求进行定制。软件终身免费，可在主流的应用商店下载及更新。安全性要求：要求移动终端软件能够与房屋内智能家居系统进行硬件绑定；同时软件登陆应进行用户名和密码校验；不同房屋的控制软件应互不影响。APP 操作界面应满足建设方需求，相关修改、调试、配合费用应含在产品报价内，不得以软件界面升级、硬件条件不够等理由要求增加费用。维保期内，项目物业对智能家居系统功能有调整需求时，中标人应配合进行系统调整、调试。

  - 系统调试前，中标人必须对系统中各类型线路进行全面测试，测试合格后方可进行系统通电和调试。

2.2 设备技术要求

    - 系统总体架构

| 基本要求 | 系统构成 | 包含下文中的所有产品 |
| --- | --- | --- |
|  | 应用场景 | 网关需同时支持本地控制与网络控制 网关在系统中处于核心位置，负责连接、管理所有本地设备，是连接外部的通道，需保证在外网无法连通情况下，本地控制不受影响。 |
|  | 控制方式 | 传统控制：设备具备传统手动控制方式 集中控制：部分设备在本地由“本地中控”统一控制 远程控制：移动终端APP控制 自动控制：逻辑关联各设备，按场景联动 |
|  | 系统体验 | 硬件：本地设备在内部局域网可以完成基本操作和联动 软件1：本地中控设备上的简单场景控制或信息展示 软件2：手机APP端的设备完全控制 软件3：后台云端对设备的完全管理和设置 |
|  | 定制开发 | 手机APP的定制 根据运营需求和实际情况不定期迭代优化软件 需免费提供前端设备最新版 SDK 包及开放各类 API接口与说明文档 |
|  | 云平台 | 厂家需永久免费提供智能家居云平台系统供项目使用 后期甲方如需要自行建设，厂家需要协助甲方一起完成甲方云平台建设时， 开放部分必要的源代码 |
|  | 网络要求 | 用户上网和设备上网采用同一网络 |
|  | 主要功能 | 可实时检测设备状态，实现双向通讯和状态反馈 可实现场景联动、定时联动、门锁联动、安防联动 开锁信息、报警信息推送功能； |
|  | 平台要求 | 需支持腾讯、阿里、京东、华为云平台 |

    - 智能主机/网关

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 中控类设备，负责所有智能控制设备的网络连接 |
|  | 应用场景 | 支持有线TCP/IP方式与云端相连，要能兼容基本通用的网络通信协议 |
|  | 通讯协议 | TCP/IP协议或总线协议 |
|  | 供电方式 | DC12～30V或AC 200V~240V |
|  | 通讯接口 | 具有多个不同种类总线网络通讯协议接口或转换 (端口数量须满足项目实际使用需求) |
| 功能参数 | 支持外设 | 支持接入和控制：各类型报警探测器；智能门锁；智能开关；场景面板；智能窗帘；空气质量检测器等 |
|  | 通信距离 | ≥1KM |
|  | 网络要求 | 具备与系统中所有设备采用网络通信的能力，具备网线接入互联网的能力 |
|  | 断网控制 | 1）互联网中断时，在家通过局域网仍可正常使用系统；只有在远程使用系统时才需要互联网。 2）在没有 Inter 网和局域网的情况，面板仍可以正常控制灯光、窗帘、全屋音乐等。 3）自带系统恢复功能，在网络不稳定、停电事件过后，系统可自动重启并恢复场景，掉电恢复时间不大于 120 秒。 |
|  | 设备管理 | 管理、控制与之相连的所有设备 |
|  | 模式设置 | 可设置回家、离家等多种场景模式 |
|  | 系统升级 | 1）可通过OTA方式进行升级，升级后须维持原有设备设置不变 2）具有手动恢复原出厂默认配置的功能 |
|  | 安装方式 | 标准35mm轨道安装或嵌入式安装 |

    - 电源模块（根据自身产品特性选配）

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 系统供电 |
|  | 应用场景 | 为总线系统中的所有设备供电，供电容量不低于640mA；须适配各类总线系统设备及模块； |
|  | 工作温度 | ﹣5℃～﹢45℃ |
|  | 工作湿度 | ≤93% |
| 功能参数 | 输入电压 | AC110~AC240V, 50/60Hz |
|  | 输出电压 | DC12～30V |
|  | 保护功能 | 过流保护、短路保护 |
|  | 安装方式 | 标准35mm轨道安装 |

    - 三合一温控面板

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 控制类设备，通过网关控制相应情景下的相应设备。 |
|  | 应用场景 | 采用LCD显示，可以独立、清晰的分别操作空调、新风、地暖系统 |
|  | 通信协议 | 系统总线协议 |
|  | 供电方式 | DC12～30V或AC 220V |
| 功能参数 | 控制对象 | 可以独立、清晰的分别操作空调、新风、地暖系统，实现对空调制冷、制热、除湿、送风等多种模式控制，以及地暖的开关控制 |
|  | 面板材质 | 金属材质 |
|  | 显示方式 | LCD显示 |
|  | 掉电记忆功能 | 停电再来电之后自动恢复原运行状态 |
|  | 控制方式 | 本地按键控制 + 远程APP控制 + 自动逻辑关联控制 |
|  | 安装方式 | 标准86底盒，嵌入式安装 |

    - 按键式智能面板

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 控制类设备，通过网关控制相应情景下的相应设备(灯光、窗帘、场景等)。 |
|  | 应用场景 | 采用触控式或复位式开关设计，触发之后，对应负载的电源状态进行翻转，云端可实时获取设备状态，并可使用APP远程控制触控开关面板开关的通断。面板带靠近感应亮起功能。 |
|  | 通信协议 | 系统总线协议 |
|  | 供电方式 | DC12～30V或AC 220V |
| 功能参数 | 通信距离 | 1KM |
|  | 控制对象 | 以场景的形式发送指令，控制智能家居系统中的灯光、窗帘及其他电器等等 |
|  | 面板材质 | 金属材质 |
|  | 按键形式 | 微动开关按键 |
|  | 继电器 (分布式开关面板适用) | 单路额定电流≥10A(需满足各回路负荷要求) |
|  | 控制方式 | 本地按键控制 + 远程APP控制 + 自动逻辑关联控制 |
|  | 安装方式 | 标准86底盒，嵌入式安装 |

    - 开关模块技术指标要求（若系统面板自带继电器可忽略）

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 控制类设备 |
|  | 应用场景 | 可配置多路继电器类设备通断，云端可实时获取设备状态，并可使用APP远程控制智能开关的通断。 通过APP可关联各种设备，根据逻辑设置形成场景联动。 |
|  | 通讯协议 | 系统总线协议 |
|  | 供电方式 | DC12～30V或AC 220V |
| 功能参数 | 负载能力 | 单路额定电流≥10A(需满足各回路负荷要求) |
|  | 开关回路 | 支持4路，8路，12路等多种回路组合，单个模块不超过12个回路 |
|  | 主要功能 | 模块的每个回路须具有手动机械应急开关，以确保系统故障时可手动开闭灯光；设备重启后可选择指定场景或掉电前场景，有过温、过压及短路保护，具有远程编程和管理功能。 |
|  | 系统升级 | 支持软件总线升级 |
|  | 安装方式 | 导轨式安装 |

    - 空调/新风通讯网关指标要求

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 控制类设备 |
|  | 应用场景 | 支持Modbus或RS-485协议对接控制空调及新风设备，云端可实时获取设备状态，并可使用APP对本地的空调、新风等设备远程控制。 通过APP可关联各种设备，根据逻辑设置形成场景联动。 |
|  | 通讯协议 | 系统总线协议 |
|  | 供电方式 | DC12～30V/AC 220V |
| 功能参数 | 通讯接口 | 不少于2路协议转换接口 |
|  | 主要功能 | 可集中或单独控制空调的温度、风量、模式等；可集中或单独控制新风的开关、风量等。 |
|  | 系统升级 | 支持软件总线升级 |
|  | 安装方式 | 安装于86底盒内或智能电箱 |

    - 窗帘电机+轨道技术指标要求

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 控制类设备，控制窗帘的开合 |
|  | 应用场景 | 系统由“智能电机”和 “窗帘导轨”组成，其中窗帘电机具备系统总线连接网关的能力，实现入网控制。 通过智能面板和手动牵引完成本地控制，且断电情况下不影响手动使用。 |
|  | 通讯协议 | 系统总线协议 |
|  | 窗帘电机 | 工作电压：AC110~250V，50/60Hz |
|  | 窗帘电机 | 额定扭矩：≥1.2N.m |
|  | 工作温度 | ﹣10℃～﹢50℃ |
|  | 工作湿度 | ≤95% |
|  | 电机 | 实现单边、双边开合，最大负载50KG，电机须具有静音功能 |
|  | 窗帘导轨 | 可适应多种窗型，如L型、一字型、梯形、U型等 |
|  | 基础功能 | 停电手拉、遇阻停止、低分贝运行 |
|  | 控制方式 | 本地手动控制 + 远程APP控制 + 自动逻辑关联控制 |
|  | 安装方式 | 按需要正常安装 |

    - 空气盒子

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 传感类设备，用于室内环境探测 |
|  | 应用场景 | 实时监测室内温度、湿度、PM2.5等数据，联动新风空调设备改善室内环境 |
|  | 通讯协议 | 系统总线协议 |
|  | 供电方式 | DC12～30V/AC 220V |
|  | 主要功能 | 空气颗粒检测（PM2.5/PM10）检测、温湿度监测 |
|  | 温度传感器测量范围及精度 | ﹣20℃～﹢50℃，典型误差±1℃ |
|  | 湿度传感器测量范围及精度 | 0%~100%RH(无冷凝)，典型误差±5% |
|  | 显示方式 | 手机APP/温控面板显示 |
|  | 联动控制 | 与新风机、空调机实现自动逻辑关联控制 |
|  | 安装方式 | 吸顶安装 |

    - 吸顶红外传感器

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设备类型 | 传感类设备，感应移动红外源 |
|  | 应用场景 | 识别人体移动，触发点亮对应灯具；具备联动实现开关控制、调光控制、窗帘控制、情景控制功能。 |
|  | 供电方式 | DC12～30V/AC 220V |
| 功能参数 | 通信方式 | 系统总线协议 |
|  | 防护等级 | ≥IP20 |
|  | 安装方式 | 吸顶安装 |

    - 智能魔镜

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能和参数要求 | 镜面材质 | 纳米镀钛镜面 |
|  | 触摸屏 | 16:9 TFT LCD电容触摸屏 |
|  | 尺寸要求 | 参考镜面尺寸697x1397（仅供参考，最终以柜体单位深化尺寸为准），显示屏幕尺寸不应小于18.5寸。 |
|  | 操作系统 | 不低于安卓5.1操作系统 |
|  | 网络接入 | RJ45网、WIFI、蓝牙 |
|  | 颜色、对比度 | 颜色≥16.7M，对比度≥800:1 |
|  | 视 角 | 水平≥175。，垂直≥175。 |
|  | 最佳分辨率 | 不低于1920*1080 |
|  | 处理器 | 性能不低于 4核，主频≥1.8GHz |
|  | 存储器 | 缓存≥2G 优于DDR3 1333MHz；闪存≥16G |
|  | 功能要求 | 可对接智能家居系统； 可观看新闻、天气、视频娱乐等； 可对接体重计、皮肤检测仪、血压计等相关健康设备。 支持OTA在线升级。 |

    - 8口千兆POE交换机（带AC管理功能）

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 设备类型 | 传输类设备 |
|  | 传输速率 | 10M/100M/1000Mbps自适应，交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps； |
|  | 接口数量 | 8个RJ45 LAN口 |
|  | 防雷等级 | ≥6KV |

    - 无线AP

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能和参数要求 | 设备类型 | 传输类设备 |
|  | 协议标准 | 支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax Wi-Fi协议，支持MU-MIMO双流技 术，内置全向天线，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
|  | 传输速率 | 1200M双频千兆AP，1000Mbps网口上联 |
|  | 供电方式 | 支持PoE供电和本地供电 |
|  | 无线漫游 | 要求实现无缝漫游，在户内多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿 |

    - 导轨插座

| 参数 |  | 选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能和参数要求 | 尺寸 | 约600*80MM明装，轨道厚度约:18.6mm，尺寸允许一定偏差，最终样品尺寸满足我司装修要求即可 |
|  | 外观 | 外观颜色:深空灰工艺材质:喷砂铝合金+小阳极氧化 |
|  | 参考图片 | 配置三个五孔插座 |