## 会议纪要
气体图审意见会议纪要
会议主题 | 医用气体图纸校审意见-线上会议
会议时间 | 2023年4月9日14：30~15：00 | 会议地点 | 腾讯线上会议
出席人员 | 华润公司：谭衍、李书文 医疗专项设计单位：齐承凯
序号 | 会议内容
1 | 医用气体图纸校审意见-线上会议纪要详见附表“气体图审意见”
2
3
4
5
6
7

## 气体图审意见
医用气体图纸校审意见
序号 | 名称 | 问题描述 | 截图 | 备注 | 回复意见
1 | 负一层抢救室、EICU、急诊手术室平面 | 未设置区域报警，不满足规范要求 |  |  | 智能化专业每间手术室均设置集控面板，含有监测手术室气体压力的模块。故医气不在重复设置 另以科室设置区域报警，设置在护士站
2 | 一层DSA手术室 | 未设置区域报警，不满足规范要求 |  |  | 智能化专业每间手术室均设置集控面板，含有监测手术室气体压力的模块。故医气不在重复设置 另以科室设置区域报警，设置在护士站
3 | 二层NICU | 婴儿洗澡间，建议配备两气+呼叫 |  |  | 根据院方点位需求设置，此处不用气体点位
4 | 管井 | 区域阀箱无压力表，建议增加压力表以显示阀后压力 空气加二级减压装置，作用不大，建议取消，只会增加焊点、漏点。 |  | Gb50751-2012第5.1.15.2规定“区域阀门使用侧宜设置压力表且安装在带保护阀门箱内，并应能满足紧急情况下操作阀门的需要。 | 根据意见增设压力表以显示阀后压力 本院用气范围广，敷设管路较长。氧气、空气压力按照区段依次减压，故二级减压装置不可缺少。
5 | 四层手术室ICU | 器械打包消毒、清洗预处理是否需要配备压缩空气 |  |  | 根据院方点位需求设置，此处不用气体点位
6 | 四层手术室ICU | 确定科室是否采用笑气麻醉？ 废气排放不需要设置阀门，纳入阀门箱管控 |  |  | 需与院方沟通明确需求是否需要笑气？ 按现有图纸设计，方便后期维修管理
7 | 四层手术室ICU | 手术室未设置报警箱， |  | Gb50751-2012第7.1.4.2规定“区域报警器宜设置医用气体压力显示，每间手术室宜设置视觉报警” | 智能化专业每间手术室均设置集控面板，含有监测手术室气体压力的模块。故医气不在重复设置 另以科室设置区域报警，设置在护士站
8 | 四层手术室ICU | 预麻、PACU、AICU需设置一组报警 |  | Gb50751-2012第7.4.5“一般推荐每个手术室均安装独立的区域报警器，传感器应安 装在每个区域阀门的病人使用侧。其他区域如重症监护室、普通 病区等，只需在相对集中区域安装一个区域阀及区域报警即可。” | 增加一组报警器 另以科室设置区域报警，设置在护士站
9 | 中心供应 | 安装说明：1、建议改成无缝脱脂铜管,大样图采用的均为铜管管件焊接方式。 |  |  | 按院方要求设计，修改图纸
10 | 通用 | 提供报警系统图 |  |  | 补充气体报警系统图
11 | 通用 | 提供气体系统图 |  |  | 补充气体管道系统图
12 | 通用 | 提供计算表，表中列明科室终端情况、数量 |  |  | 提供气体计算表
| 通用 | 护理呼叫缺病房门口分机布线 |  |  | 现图纸已有设计
| 通用 | 核对三级流程、规范，是否存在缺漏。
| 通用 | 核对右侧区域是否设置终端，核对终端种类是否复合规范 | 感染楼——2、3F：病房、抢救 1肠道、发热：留观、B超心电、CT 1#住院——4-12：病房、换药 3F产房：紧急剖宫产、分娩室、待产、治疗室 2F新生儿装饰：床位、母婴室 1F透析装饰：床位、抢救、置管 2#住院——1-12：病房、换药 地下室——-1急救：手术间、抢救、EICU、B超、心电 地下室——-1治疗舱4+22、婴儿舱 地下室——-1消毒供应中心 地下室——-1放疗科，一处 门诊——1儿科门诊：留观、输液、抢救、雾化 急诊：清创、留观、抢救 产科：胎心监护 妇科&计生：人流、恢复室 门诊——3Y耳鼻喉：雾化 口腔：诊室、治疗、种植牙、模具、清洗 医技——1Z静配，气动门、配药机器人、设备 输血：自体采血 可转换病房：病床、换药室 | 医技——1Y介入手术：接诊大厅床位、苏醒、DSA 影像科：缓冲间、CT 医技——2Z检验中心：特气，自己准备。特殊采血 医技-药物实验库：没有 医技——2Y功能检查（心脑）：平板运动 功能检查、介入（B超）：检查室（一间）、麻醉、介入室、恢复 医技——3Z日间手术*4：复苏、手术间 病理：特气，自己准备。 医技——3Y纤支镜&膀胱镜：复苏、恢复、纤支镜、洗镜 肠镜、胃镜：麻醉、恢复、镜室、洗镜、ERCP 医技——4Z手术部*10：复苏、麻醉、ICU、手术间、清洗预处理 医技——4Y综合办公&科研办公、 ICU*16：病房吊塔3气 | 需核实图纸是否有遗漏，逐条回复
| 通用 | 见《广东医科大学附属医院海东院区项目医疗专项招标图问题梳理及确认会议纪要》
| 通用 | 校核区域报警器、阀门箱所在墙体厚度是否足够 |  |  | 提资给大楼设计复核墙厚
| 通用 | 校核区域报警器是否有预留双回路电源、网口 |  |  | 提资给大楼设计预留双回路电源、网口
| 通用 | 气体管井与水管共用，排布检查管井尺寸 |  |  | 提资给大楼设计复核空间尺寸
| 通用 | 与院方沟通值班室、医护办公设置值班分机的必要性 |  |  | 不用设计
| 通用 | 与院方沟通护士站是否设置病员信息显示大屏 |  |  | 预留线路点位，咨询设备参数
| 通用 | 复核室外管道路由、地下室管道路由 |  |  | 更新建筑底图，调整气体图纸
| 通用 | 区域报警器图例不统一，区域报警器、阀门箱标注气体种类、几气 |  |  | 统一图例及说明