## 会签表
评估主要结果
检查项得分 | 实测实量 | 质量风险 |  | 管理行为
| #DIV/0! | 100% |  | 100%
检查项权重 | 50% | 40% |  | 10%
成品保护倒扣分
材料倒扣分
质量最终得分 | #DIV/0!
备注：（如对检查存有异议，可在此说明）
评估组 （签名） |  | 总包单位 （签名） | 监理单位 （签名） |  | 甲方单位 （签名）

## 实测实量
实测实量评估表
项目名称 |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 参评标段名称 |  | 总包单位 | 施工单位负责人
检查部位 | [7 empty] | 标段面积 |  | 监理单位 | 监理单位负责人
[8 empty] | 评估时间 |  |  | 甲方项目负责人
主体工程 | 检查项目 | 检查内容 | 评判标准 | 合格率 | 检查情况
[6 empty] | 计算点 | 计算数据-0：合格，1：不合格 |  | 原始数据——检测点
| 混凝土结构工程 | 截面尺寸 | [－5，10]mm | #DIV/0! | 墙/柱截面 尺寸 | 20
|  | 主体表面平整度 | [0，8]mm | #DIV/0! | 墙/柱表面 平整度 | 60
|  | 主体垂直度 | 层高≤6m，[0,10]mm； 层高＞6m，[0,12]mm | #DIV/0! | 墙/柱垂直度 | 60
|  | 砼顶板水平度 | [0，15]mm | #DIV/0! | 顶板水平度 | 40
|  | 楼板厚度 | [－5，10]mm | #DIV/0! | 楼板厚度 | 10
|  | 混凝土观感（1） | 1或0 | #DIV/0! | 露筋、蜂窝、孔洞、烂根、夹渣 | 15
|  | 混凝土观感（2） | 1或1 | #DIV/0! | 涨模、缺棱掉角、楼板开裂 | 15
|  | 混凝土工程合计 |  | #DIV/0!
| 砌筑工程 | 砌体表面平整度 | [0，8]mm | #DIV/0! | 平整度 | 30
|  | 砌体垂直度 | [0，5]mm | #DIV/0! | 垂直度 | 30
|  | 外门窗洞口尺寸偏差 | [－10，10]mm | #DIV/0! | 外门窗洞高 | 20
外门窗洞宽
|  | 砌筑节点（1） | 1或0 | #DIV/0! | 重要预制或现浇构件 | 30
|  | 砌筑节点（2） | 1或0 | #DIV/0! | 砌筑工序 | 20
|  | 砌筑工程合计 |  | #DIV/0!
| 主体工程合计 |  |  | #DIV/0!
安装工程 | 给排水及采暖工程 | 风管铆接 | 1或0 | #DIV/0! | 风管铆接 | 10
|  | 风管支架 | 1或0 | #DIV/0! | 风管支架 | 10
|  | 排水管防臭 | 1或0 | #DIV/0! | 排水管防臭 | 5
|  | 排水通气管安装 | 1或0 | #DIV/0! | 排水通气管安装 | 5
|  | 管道立管管卡安装 | 1或0 | #DIV/0! | 管道立管管卡安装 | 5
|  | 给排水管道套管 | 1或0 | #DIV/0! | 给排水管道套管 | 5
|  | 卫生洁具安装 | 1或0 | #DIV/0! | 卫生洁具安装 | 5
|  | 管道及设备保温 | 1或0 | #DIV/0! | 管道及设备保温 | 5
|  | 污水管横管排水坡度 | 1或0 | #DIV/0! | 污水管横管排水坡度 | 5
|  | 雨水管横管排水坡度 | 1或0 | #DIV/0! | 雨水管横管排水坡度 | 5
|  | 排水塑料管道支、吊架间距 | 1或0 | #DIV/0! | 排水塑料管道支、吊架间距 | 5
|  | 排水塑料管管道伸缩节、阻火圈 | 1或0 | #DIV/0! | 排水塑料管管道伸缩节、阻火圈 | 5
| 给排水及采暖工程 |  |  | #DIV/0!
| 电 气 工 程 | 同一室开关插座距离、高差 | 1或0 | #DIV/0! | 同一室开关插座距离、高差 | 5
|  | 钢制接地线的焊接连接 | 1或0 | #DIV/0! | 钢制接地线的焊接连接 | 10
|  | 金属、非金属柔性导管敷设 | 1或0 | #DIV/0! | 金属、非金属柔性导管敷设 | 10
|  | 砌体墙面电线管暗埋 | 1或0 | #DIV/0! | 砌体墙面电线管暗埋 | 10
|  | 插座接线相序 | 1或0 | #DIV/0! | 插座接线相序 | 5
|  | 变配电室及配电间 | 1或0 | #DIV/0! | 变配电室及配电间 | 5
|  | 消防 探测器 | 1或0 | #DIV/0! | 消防 探测器 | 10
|  | 消防水支架 | 1或0 | #DIV/0! | 消防水支架 | 10
|  | 应急照明灯具/疏散指示 | 1或0 | #DIV/0! | 应急照明灯具/疏散指示 | 5
|  | 手动火灾报警按钮安装 | 1或0 | #DIV/0! | 手动火灾报警按钮安装 | 5
|  | 火灾报警控制器/可燃气体报警控制器安装 | 1或0 | #DIV/0! | 火灾报警控制器/可燃气体报警控制器安装 | 5
|  | 火灾光警报装置安 | 1或0 | #DIV/0! | 火灾光警报装置安 | 5
|  | 安防监控系统机柜、控制台安装 | 1或0 | #DIV/0! | 安防监控系统机柜、控制台安装 | 5
|  | 机电安装按图施工 | 1或0 | #DIV/0! | 机电安装按图施工 | 3
|  | 电气工程合计 |  | #DIV/0!
| 设备安装工程 |  |  | #DIV/0!
精装基层检查 | 抹灰工程 （含石膏砂浆找平层) | 抹灰阴阳角方正 | [0，4]mm | #DIV/0! | 阴阳角 | 20
|  | 抹灰墙面表面平整度 | [0，4]mm | #DIV/0! | 平整度 | 60
|  | 抹灰墙面垂直度 | [0，4]mm | #DIV/0! | 垂直度 | 30
|  | 抹灰地面平整度 | 龙骨地板的地面基层表面平整度[0，5]mm | #DIV/0! | 地面 | 24
|  |  | 直铺式地板的地面基层表面平整度[0，3]mm |  | 地面 | 24
|  | 厨卫间，客厅、进户玄关墙面方正度 | [0，10]mm | #DIV/0! | 墙面 | 10
|  | 抹灰户内门洞尺寸偏差 | [－10，10]mm | #DIV/0! | 户内门洞高 | 10
[5 empty] | 户内门洞宽 | 10
|  | 抹灰柜体嵌入位尺寸偏差 | [0，10]mm | #DIV/0! | 高度 | 10
[5 empty] | 宽度 | 10
|  | 抹灰裂缝/空鼓 | 无裂缝、空鼓 | #DIV/0! | 裂缝/空鼓 | 20
|  | 抹灰工程合计 |  | #DIV/0!
| 涂饰工程 | 墙面表面平整度 | 腻子未打磨：[0，4]mm | #DIV/0! | 平整度 | 30
|  | 墙面垂直度 | 腻子未打磨：[0，4]mm | #DIV/0! | 垂直度 | 30
|  | 阴阳角方正 | 腻子未打磨：[0，4]mm | #DIV/0! | 阴阳角 | 40
|  | 石膏板顶棚水平度 | [0，10]mm | #DIV/0! | 水平度 | 40
|  | 涂饰工程合计 |  | #DIV/0!
| 防水工程 | 防水切片厚度 | 不低于设计值 | #DIV/0! | 1或0 | 6
|  | 座便坑距 | [0，15]mm | #DIV/0! | 坑距 | 6
|  | 柜体内下水管道凸出柜体长度 | [50，80]mm | #DIV/0! | 长度 | 6
|  | 管道保温厚度 （穿刺法检测） | 不低于设计值 | #DIV/0! | 1或0 | 6
|  | 防水工程合计 |  | #DIV/0!
| 精装基层检查 |  |  | #DIV/0!
精装面层检测 | 涂饰工程 | 墙面表面平整度 | 腻子已打磨：[0，3]mm | #DIV/0! | 平整度 | 30
|  | 墙面表面垂直度 | 腻子已打磨：[0，3]mm | #DIV/0! | 垂直度 | 30
|  | 阴阳角直线度 | ≤3mm | #DIV/0! | 直线度 | 20
|  | 阴阳角方正 | [0，3]mm | #DIV/0! | 阴阳角 | 20
|  | 顶棚水平度 | [0，10]mm | #DIV/0! | 顶棚水平度 | 50
|  | 裂缝/空鼓 | 无裂缝、空鼓1或0 | #DIV/0! | 裂缝/空鼓 | 20
|  | 涂饰工程合计 |  | #DIV/0!
| 插座面板 | 并列插座开关面板高度差 | [0，0.5]mm | #DIV/0! | 高度差 | 18
|  | 同一室内开关面板高低差 | [0，5]mm | #DIV/0! | 高度差 | 6
|  | 插座面板合计 |  | #DIV/0!
| 墙面饰面砖 | 墙面表面平整度 | 瓷砖墙面[0，3]mm | #DIV/0! | 瓷砖墙面 | 12
|  |  | 光面石材墙面[0，2]mm |  | 光面石材墙面 | 12
|  |  | 木质墙面[0，1]mm |  | 木质墙面 | 12
|  | 墙面垂直度 | 瓷砖墙面[0，2]mm | #DIV/0! | 瓷砖墙面 | 12
|  |  | 石材墙面[0，2]mm |  | 石材墙面 | 12
|  |  | 木质墙面[0，2]mm |  | 木质墙面 | 12
|  | 阴阳角方正 | 瓷砖墙面[0，3]mm | #DIV/0! | 瓷砖墙面 | 12
|  |  | 石材墙面[0，2]mm |  | 石材墙面 | 12
|  |  | 木质墙面[0，2]mm |  | 木质墙面 | 12
|  | 接缝高低差 | 瓷砖墙面[0，1]mm | #DIV/0! | 瓷砖墙面 | 12
|  |  | 石材墙面[0，1]mm |  | 石材墙面 | 12
|  |  | 木材墙面[0，1]mm |  | 木材墙面 | 12
|  | 饰面砖拼缝宽 （可以照项目设计标准为依据进行实测） | 瓷砖墙面[0，1]mm | #DIV/0! | 瓷砖墙面 | 12
|  |  | 石材墙面[0，1]mm |  | 石材墙面 | 12
|  |  | 木材墙面[0，1]mm |  | 木材墙面 | 12
|  | 裂缝/空鼓 | 无裂缝、空鼓1或0 | #DIV/0! | 裂缝/空鼓 | 20
|  | 墙面饰面砖合计 |  | #DIV/0!
| 地面饰面砖 | 表面平整度 | 瓷砖地面[0，2]mm | #DIV/0! | 瓷砖地面 | 12
|  |  | 石材地面[0，1]mm |  | 石材地面 | 12
|  | 接缝高低差（石材未打磨） | [0，1.0]mm | #DIV/0! | 高低差 | 12
|  | 瓷砖接缝高低差 | [0，0.5]mm | #DIV/0! | 高低差 | 12
|  | 饰面砖拼缝宽 （可以照项目设计标准为依据进行实测） | 瓷砖地面[0，2]mm | #DIV/0! | 瓷砖地面 | 12
|  |  | 石材地面[0，1]mm |  | 石材地面 | 12
|  | 裂缝/空鼓 | 无裂缝、空鼓1或0 | #DIV/0! | 裂缝/空鼓 | 10
|  | 地面饰面砖合计 |  | #DIV/0!
| 户内门 | 门扇与侧边框留缝宽度 | [1，3]mm | #DIV/0! | 留缝宽 | 6
|  | 户内门合计 |  | #DIV/0!
| 木地板安装 | 地板表面平整度 | [0，2]mm | #DIV/0! | 平整度 | 24
|  | 缝隙宽度（强化复合地板不测） | [0，0.5]mm | #DIV/0! | 缝隙宽度 | 12
|  | 踢脚线与面层间的缝隙 | [0，1]mm | #DIV/0! | 缝隙宽度 | 6
|  | 木地板安装合计 |  | #DIV/0!
| 橱柜安装 | 台面水平度 | ≤5.0mm | #DIV/0! | 水平度 | 6
|  | 台面平整度 | ≤3.0mm | #DIV/0! | 平整度 | 12
|  | 门板平整度高低差 | ≤2.0mm | #DIV/0! | 门板 | 12
|  | 门板水平高低差 | ＜1.0mm | #DIV/0! | 门板 | 12
|  | 门板缝宽 | 设计值 （正负0.5mm） | #DIV/0! | 门板 | 12
|  | 柜体与墙面缝隙 | ≤2.0mm | #DIV/0! | 柜体与墙面 | 12
|  | 地面饰面砖合计 |  | #DIV/0!
| 精装面层检测合计 |  |  | #DIV/0!
单组合格率 |  |  |  | #DIV/0! |  | 1495

## 质量风险
质量风险检查评分表
地区公司： 项目： 标段： 测区：
总包单位： 监理单位： 检查人员： 检查日期：
1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在（5处以上）；A：属于个性问题，在检查区内个别存在（1－5处）。 2、本表《扣分标准》中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案。3、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项” 分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）；标段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）； 标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值。
检查大项 | 检查项 | 检查子项 | 扣分标准 |  |  |  |  | 扣分值 | 风险程度（高、中、低）
|  |  | 扣分因素列举 | 检查项总分 | C级 | B级 | A级
渗漏 | 地下室 | 地下防水施工前基层处理 | 防水施工前基层处理不到位，钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台 | 9 | 9 | 6 | 3 |  | 100%
|  | 地下室底板和侧墙防水搭接 | 地下室底板和侧墙防水搭接不合规（R角） | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 地下防水区域砼裂缝处理 | 地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 地下室是否按规范设穿墙套管；预埋质量；防水材料是否卷入50mm | 未按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料未卷入50mm | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 地下室外墙是否按规范设止水螺杆；止水螺杆端头一次性切割到位 | 未按规范设止水螺杆；端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 后浇带和施工缝止水钢板，止水措施（止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽）的施工质量 | 止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求；遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足 | 9 | 9 | 6 | 3
| 卫生间 | 卫生间给水管穿设 | 卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 卫生间门槛石后贴 | 卫生间地砖施工完成后再进行门槛石铺贴 | 9 | 9 | 6 | 3
| 外墙 | 外墙砌筑质量 | 外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 外墙构造柱 | 外墙构造柱浇筑不密实（如狗洞、露筋等） | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 外墙孔洞封堵 | 外墙孔洞封堵不密实（如钢管未割除、孔洞未清理干净） | 6 | 6 | 4 | 2
|  | 抹灰后外墙不应出现渗漏 | 抹灰后外墙出现渗漏（含外门窗周边渗漏） | 9 | 9 | 6 | 3
| 外窗及窗框安装 | 外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200 | 无窗台压顶；窗台压顶后浇；压顶伸入墙体长度不足；支模前与结构交接部位未凿毛；成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等） | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 外窗塞缝施工质量（主框与墙面间隙、副框与墙面间隙） | 无裂缝、空鼓；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装应形成外低内高；安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求（需提供书面文件）；塞缝不密实，发泡外露切割； | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 窗框与钢副框间应打发泡胶 | 窗框与钢副框间未打发泡胶，现场对发泡胶进行切割处理，塞缝不密实 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 外窗自身渗漏 | 外窗直接采取现场拼装，无泄水孔，加工过程中榫接部位未打胶，工艺孔封堵处理不当 | 8 | 8 | 4 | 2
| 砼导墙 | 是否漏设，高度是否满足要求（卫生间周边不低于200，露台、屋面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面200） | 应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时），设置高度不足 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 填土完成面以下部位，不应采用砌体挡土，应采用砼现浇结构挡土 | 填土完成面以下部位存在砌体挡土情况 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 导墙支模及浇筑质量 | 导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面） | 9 | 9 | 6 | 3
|  |  | 导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆 | 9 | 9 | 6 | 3
|  |  | 导墙振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等） | 9 | 9 | 6 | 3
| 防水施工及构造 | 吊洞质量满足要求 | 吊洞封堵未分层施工，吊洞质量差（含铁丝吊洞） | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 防水基层应收光，表面应平整，清理干净，砼缺陷应事前修补 | 砼板面未收光，表面未清理干净，砼缺陷未修补 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 当泛水高度范围存在砖砌体时，应先抹灰再做泛水 | 泛水直接做在砌体基层上 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 防水层施工后，不应出现渗漏 | 防水层施工后，出现渗漏 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线（鹰嘴） | 不符合要求 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 阳露台抹灰不能一次性抹到底，防水上翻高度范围内应先找平，待防水及刚性层完成后，再抹灰下底 | 不符合要求 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 在砼基层上做防水层时，防水材料应直接涂敷在砼基层上 | 防水材料与砼基层之间做了找平层（砼局部缺陷修补找平除外） | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 聚氨酯涂膜、卷材防水施工时，基层应干燥 | 基层不干燥时施工聚氨酯涂膜、卷材防水 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 阴角R角施工、防水附加层 | 未施工R角、防水附加层未施工到位 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 屋面排水、檐口排水、变形缝 | 屋面排水、檐口排水、变形缝未按图施工、或设计本身不合理、或不符合规范和使用要求 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管 | 出屋面（含地下车库）管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足（高于建筑完成面150mm） | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆 | 屋顶、露台建筑完成面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 屋面、露台、天沟预留排水孔 | 屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿 | 6 | 6 | 4 | 2
| 出屋面（含地下车库顶板）烟风道一次性浇筑 | 未随屋面一次性浇筑 | 出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋面一次浇筑 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 浇筑高度不足 | 出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度浇筑高度不足（比完成面高出不少于150mm） | 4 | 4 | 2 | 1
| 阳露台、水暖管井排水设施 | 地漏、雨水斗设置； | 地漏标高未满足低于阳台地坪完成面10～20毫米、地漏排水管径；水暖管井无排水地漏 | 6 | 6 | 4 | 2
空鼓/开裂 | 砼墙面管线暗埋 | 砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽；不得损坏钢筋；挂网、抹灰前用细石砼灌实 | 砼墙面后开槽；或预埋管线损坏钢筋；抹灰前未将管槽灌实 | 6 | 6 | 4 | 2 |  | 100%
| 砌筑砂浆 | 楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝的砌筑砂浆 | 楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用 | 6 | 6 | 4 | 2
| 砌筑组砌方式 | 通缝（含门窗洞口补洞） | 出现竖向通缝 | 6 | 6 | 4 | 2
| 过梁 | 过梁符合设计和规范要求 | 过梁入墙长度不足250mm；当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时，未采用植筋及现浇的方式进行施工的 | 8 | 8 | 4 | 2
| 门垛砌筑质量 | 门垛砌筑应牢固 | 门垛存在开裂、不牢固的现象 | 8 | 8 | 4 | 2
| 补砌、补塞 | 补砌、补塞质量 | 一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等）（顶砌预留14D间隔时间） | 9 | 9 | 6 | 3
| 砌体墙面管线暗埋、后开槽 | 后开槽应机械开槽，严禁人工剔凿开槽；严禁水平开槽；挂网、抹灰前用细石砼灌实 | 人工剔凿开槽；或水平开槽过长（实心砖横向开槽长度大于500mm；空心砖大于390mm）；抹灰前未将管槽用细石砼灌实 | 6 | 6 | 4 | 2
| 挂网 | 外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网、外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌、抗裂网锚固 | 不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.7mm，或宽度小于300mm，或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固 | 8 | 8 | 4 | 2
| 抹灰前墙面甩浆 | 抹灰前墙面应甩浆 | 抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差（粘结强度不足、严重不均匀） | 8 | 8 | 4 | 2
| 空鼓开裂修补工艺 | 空鼓开裂应采用无齿锯切割，修补应规整 | 修补不规整，产生开裂 | 6 | 6 | 4 | 2
| 墙地砖、石材空鼓 | 粘接牢固、不空鼓 | 墙地面是否空鼓 | 9 | 9 | 5 | 2
观感质量 | 砼观感 | 砼构件不能夹渣、砼楼板浇筑后收面、砼构件不能出现孔洞、露筋 | 一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等达到钢筋保护层厚度）、砼板收面不佳，如有脚印、麻面、高低不平、砼构件出现孔洞（深于钢筋保护层厚度）、露筋 | 6 | 6 | 4 | 2 |  | 100%
| 组砌方式 | 砌筑观感 | 砌体墙出现透缝、灰缝不密实、瞎缝等 | 6 | 6 | 4 | 2
| 构造柱 | 构造柱支模时应设投料斗（高出构造柱顶50mm）、对拉螺杆 | 构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透空心砌块；未伸到顶；成型质量差 | 9 | 9 | 6 | 3
| 地坪观感质量 | 地坪不起砂、裂缝；同房间地面平整、无明显色差 | 地坪是否裂缝、是否起砂（按房间数） | 8 | 8 | 4 | 2
| 开关插座高低差不明显，安装牢固 | 高低差不明显，安装牢固 | 高低差明显，安装不牢固 | 8 | 8 | 4 | 2
| 涂料 | 色差、分隔缝、污染、流坠、透底、掉粉、开裂 | 分隔缝不合格；存在色差、污染、流坠、透底、掉粉、开裂现象 | 9 | 9 | 5 | 2
| 瓷砖、文化石 | 瓷砖质量、空鼓、粘贴、勾缝、是否泛碱、污染、不能出现朝天缝 | 瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污染；出现朝天缝 | 9 | 9 | 5 | 2
| 外墙石材 | 勾缝、是否泛碱、污染 | 石材幕墙勾缝用胶错误、泛碱、色差、污染 | 8 | 8 | 4 | 2
| 地砖、石材 | 表面平整、无接缝高低差、无明显色差和返碱 | 是否存在明显接缝高低差是否存在明显色差和返碱 | 9 | 9 | 5 | 2
|  | 坡度合理，无倒坡现象 | 坡度不合理，存在倒坡现象 | 9 | 9 | 5 | 2
| 木地板 | 表面平整、接缝严密和勾缝密实，无接缝高低差、无空鼓松动现象 | 接缝和勾缝密实不严密，存在高低差、存在空铺和松动现象（空铺做法除外） | 9 | 9 | 5 | 2
|  | 与踢脚线结合严密无缝隙、踢脚线安装牢固无松动现象 | 与踢脚线存在接缝不严密有明显缝隙、踢脚线安装不牢固，有松动现象 | 9 | 9 | 5 | 2
| 硅酮胶顺直，色泽一致，无污染 | 外侧耐候硅酮胶，内侧中性硅酮胶、打胶质量 | 外侧非耐候硅酮胶，内侧非中性硅酮胶打胶外观质量（顺直、色泽一致、无污染） | 8 | 8 | 4 | 2
结构安全 | 砼留洞 | 砼构件应按设计功能预留洞，不应后期钻凿洞 | 砼构件未预留洞，后期钻凿开洞 | 9 | 9 | 6 | 3 |  | 100%
| 地下室顶板 | 重载 | 地下室顶板强度未达到要求堆积大量材料、行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂 | 9 | 9 | 6 | 3
| 裂缝 | 砼构件产生裂缝 | 楼板、屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序（应根据裂缝成因、裂缝状态、危害程度采用相应的处理措施。严重时应做结构裂缝鉴定，并根据鉴定报告意见编制专项方案，按方案处理） | 9 | 9 | 6 | 3
| 破坏钢筋 | 不得破坏砼构件钢筋 | 破坏砼构件钢筋 | 9 | 9 | 6 | 3
| 钢筋工程 | 受力主筋规格及数量 | 梁、柱受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符； | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 非受力主筋规格及数量 | 梁、板、墙、柱非受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 钢筋绑扎 | 钢筋绑扎率不足；（抽查不少于5根梁、2块板、2面墙、5根柱钢筋；墙、柱、梁钢筋须满绑，板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢； 构件绑扎率低于规范要求的85%按照C档扣分，低于规范要求的70%按照B档扣分，低于规范要求的50%按照A档扣分） | 4 | 4 | 2 | 1
|  | 钢筋连接与锚固 | 锚固长度不足；梁、柱钢筋接头不合格； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 梁、柱、墙钢筋垫块 | 梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋）与模板（含水平模板和侧模）接触； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 钢筋保护 | 板钢筋作业面未设置混凝土浇筑临时施工通道，或设置不足；直螺纹接头无保护措施；（施工通道满足人员行至主梁） | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 直螺纹连接 | 钢筋直螺纹接头端面不平，连接不到位。丝扣外露不应超过2个。 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 加密区 | 加密区箍筋未设置 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 预应力预埋 | 扣分标准：安装后封堵不密实； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 切割破坏 | 出现切断受力钢筋的现象 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 预留钢筋的保护 | 是否与方案相符 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 后浇带和预留洞口 | 有防水要求的后浇带处，无有效防水措施；预留洞口缺少、漏放加强筋 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 竖向受力钢筋偏位 | 扣分标准：柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于5mm | 6 | 6 | 3 | 1
模板工程 |  | 支撑立杆间距 | 支撑立杆间距大于施工方案规定值200mm以上； | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 100%
|  | 支撑立杆落地 | 扣分标准：支撑立杆未落地；出现立杆搭接（斜屋面允许一次搭接，搭接长度范围内不少于三个卡扣），接头未错开；（5m以上层高允许一次搭接） | 4 | 4 | 2 | 1
|  | 扫地杆、水平杆、剪刀撑 | 扫地杆、水平杆、剪刀撑布置与方案和规范要求不符； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 支撑立杆自由端及顶托 | 支撑立杆自由端长度超出规范要求；顶托伸出长度大于300mm或顶托歪斜；支撑立杆自由端晃动； | 4 | 4 | 2 | 1
|  | 墙、柱侧撑固定 | 墙、柱抱箍或对拉螺杆道数少于方案要求，或墙、柱侧撑不稳固； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 板底支撑 | 板底主、次楞间距超过施工方案要求100mm以上；主、次楞未伸到头，差300mm以上； | 4 | 4 | 2 | 1
|  | 后浇带、悬臂构件支撑 | 后浇带、悬臂构件支撑未独立搭设；后浇带梁板、悬臂构件梁支撑提前拆除；后浇带、悬臂构件支撑晃动（悬臂1m范围内的除外）； | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 内外架混搭 | 存在内外架混搭、内外架刚性连接，且造成传递外架竖向受力； | 6 | 6 | 3 | 1
装饰工程 | 抹灰工程 | 墙面洞口封堵质量 | 墙面预留洞口、装饰施工洞口、管井上部封堵不严密，封堵材料不符合设计及标准要求 | 6 | 6 | 3 | 1 |  | 100%
|  | 线管预埋、开槽质量 | 1、开槽深度及宽度不符合标准要求(管线线经的1.5倍)，并且抹灰完成管线外露； 2、现场水平开槽超过500mm；（如点位上方不可开槽的除外） 3、现场开槽未使用机械开槽，双管以上未进行挂网防开裂加固（除干挂石材外），钢丝网丝径不应小于0.7mm，规格不低于设计及方案要求 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 抹灰层收口质量 | 1、墙面抹灰施工时未打点充筋； 2、基础为砌体墙时，抹灰未抹至板下口或梁底； 3、基础为剪力墙时，无吊顶时，抹灰未至结构梁底。有吊顶时，抹灰未至吊顶标高线上翻100MM处； 4、抹灰收口标高不一致，收口粗糙不整齐 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 面层质量 | 1、抹灰面层存在起砂、裂缝、大面返碱、起鼓、起壳脱落、大面受潮发霉现象。 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 防开裂措施加固 | 1、砌体与混凝土交接处未设置钢丝网，管槽密集区未设置钢丝网防开裂措施，钢丝网丝径不应小于0.7mm，规格不低于设计及方案要求； 2、现场砌筑管井及成品烟道未挂网防开裂处理加固； 3、挂网搭接宽度不小于100mm | 8 | 8 | 4 | 2
| 吊顶工程 | 吊杆安装质量 | 1、吊杆安装前顶棚未进行弹线标注位置，吊杆未采用热镀锌成品螺杆，或吊杆膨胀栓/螺管存在外露、螺栓松动现象； 2、沿主龙骨方向的吊杆间距大于1200mm，吊杆过短，安装不牢固，上下螺丝未紧固，且吊杆存在弯曲、不垂直、生锈等现象； 3、吊杆长度大于1.2m时未加设30*30热镀锌角钢作反向支撑加固处理，超过3米的，需采取转换钢架层 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 龙骨安装质量 | 1、使用木方或大芯板做边龙骨时，材料（含木楔）未进行三防处理，且处理存在不连续等现象；未使用膨胀螺栓或木楔、自攻螺丝固定，钉距大于300mm，木方端头未加设固定点； 2、使用成品边龙骨安装时未使用木楔子或胀栓固定，螺丝间距大于300mm（严禁使用枪钉）； 3、采用50系主龙骨，安装间距900-1000mm，第一道主龙骨离墙间距大于300mm； 4、采用卡式龙骨，安装间距大于600mm，第一道主龙骨离墙间距大于300mm； 5、存在主龙骨切断（针对灯位部位切断进行扣分）、主龙骨出挑大于300mm等现象； 6、侧挂板距墙间距小于300mm时，可不设主龙骨；侧挂板距墙间距小于700mm时，可设一根主龙骨； 7、吊顶安装石膏板时，板与板交接处未加设横撑龙骨； 8、主、次龙骨连接未使用专用连接件，副龙骨与边龙骨未使用抽芯铆钉或螺丝连接 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 防裂加固处理 | 1、吊顶侧挂板转角处未设置铁皮固定加固，宽度小于侧挂板宽度的2/3，两侧转角宽度小于100mm； 2、封板转角处未设置L型9厘多层板加强； 3、竖向拼接时未做燕尾榫连接，缝隙较大，表面不平整，连接处未使用骑马枪钉固定连接，背面无木板加固并且未使用木螺丝固定； 4、金属龙骨连接板材时未做三面固定，使用枪钉固定，龙骨连接不牢固可靠，松动变形，套割尺寸不准确边缘不整齐，露缝，金属龙骨整体排列不顺直、方正，表面锈蚀的现象 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 主灯具固定点质量 | 1、安装轻型吊灯的位置预留未按照集团构造节点，安装重型吊灯的位置，须在结构楼板面预留挂钩； 2、未采用双层18mm多层板，宽度小于400*400mm，木基层表面未进行三防处理（六面防腐处理），并且未使用4根吊杆与结构板连接，固定螺栓未紧固，垫片缺失； 3、木基层四周未加设边龙骨且未与副龙骨连接。 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 吊顶木基层施工质量 | 1、板材未用自攻钉固定，未进行防潮、防火、防腐处理，且涂刷不均匀；（通风口、开关面板洞口四周） 2、沿顶木方未使用膨胀螺栓及塑料胀管固定，膨胀螺栓固定间距大于600mm（塑料胀管设置间距600mm），挂板与木方未使用木螺丝连接、木方未做三防处理； 3、窗帘盒木基层与边龙骨未使用木螺丝固定，存在使用枪钉固定现象 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 石膏板施工质量 | 1、叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板须整张铺设（切割成L型），L角长度不小于300mm； 2、面层石膏板拼接缝与第一层板拼接缝未按300mm距离错缝安装； 3、安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝未错开，螺钉头未埋入板内，或嵌入过深使纸面破损，钉眼未做防锈处理或存在使用腻子批嵌现象； 4、安装钉距：未切割的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15~20mm为宜，板边钉距大于150mm，板中钉距不得大于200mm。 5、板缝隙未控制在4mm-6mm之间，特殊部位未使用防水石膏板； 6、安装双层石膏板时，面层板与基层板同时安装的，第一层板为碎板拼接，第二层板接缝处未刷白乳胶 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 顶棚线条施工质量 | 1、石膏线宽度大于100mm*100mm时，未采用不锈钢自攻螺钉固定于轻钢龙骨或基层板上，螺丝间距大于600mm，沉入表面大于2mm，转角及拼接处粘结石膏不饱满，接缝宽度过大，线条在3000MM以内的石膏线禁止使用拼接方式安装； 2、线型交接处存在高低差，歪斜、石膏线上口粗糙不顺直不美观、接缝高低差明显； 3、顶棚造型凹槽不挺直，宽窄不一致，存在大小头现象，观感质量较差 | 8 | 8 | 4 | 2
| 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨隔墙基层施工 （分户隔墙） | 1、室内轻钢龙骨隔墙未设置混凝土反坎，高度出地面完成面不足150mm； 2、天地龙骨膨胀螺丝间距大于600mm，竖向龙骨中心间距大于400mm，横撑未设置，隔墙周边未留3mm 的空隙的现象，贯通龙骨安装松动； 3、隔墙内未填充防火隔音岩棉，或填充不饱满、不密实； 4、板边钉距大于200mm，钉距大于300mm，螺钉距石膏板边缘的距离小于10mm或大于16mm； 5、门洞口未采取加固措施 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 卫生间钢架墙体安装质量 | 1、墙体底部未设置反坎； 2、钢架上下端及与侧边墙体未固定牢固、可靠，不同基体交接处须加设抗裂钢丝网片； 3、穿孔水泥压力板未使用燕尾螺丝固定、未满挂钢丝网、未涂刷界面剂； | 8 | 8 | 4 | 2
| 木基层 | 门套/窗套 | 1、门套/窗套未做好三防（防腐、防火、防虫）处理，且涂刷不均匀； 2、门套基层板（轻质隔墙洞口侧边未设置水泥砖）未采用宽30*厚3mm（厚度最小不得小于2mm）镀锌扁铁对穿螺栓固定，门口基层未采用18mm多层板制作；（基层板厚度与装修标准定） 3、门套基层板（混凝土墙体）未采用美固钉在门套侧边固定 （以结果为导向，固定牢固即可） | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 木饰面及软硬包基层 | 1、采用轻钢龙骨做骨架时，膨胀螺栓与墙面固定，副龙骨中心间距300mm，封多层板，多层板须做三防处理，多层板与采用自攻螺丝与副龙骨固定，钉距不大于300mm，板边钉距不大于200mm，螺钉距板边缘的距离应在10mm~15mm范围内； 2、采用木龙骨做骨架时，木龙骨须做三防处理，采用30*40木方，间距300mm，用美固钉固定墙面 | 8 | 8 | 4 | 2
| 腻子、涂饰、墙纸、金银箔工程 | 腻子观感质量 | 1、表面存在起壳、粉化、裂缝、打磨痕迹明显等现象，并且厚度大于1cm； 2、批刮腻子时，未对已完成的成品进行保护； 3、现场目测顶面阴阳角不顺直及不方正，未弹线找直； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 涂饰观感质量 | 1、涂饰刷痕明显、波浪纹、流坠、透底，阴阳角不顺直，明显色差； 2、开关面板周边收口粗糙，材料交接处收口粗糙 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 墙纸、金银箔观感质量 | 1、色差：目测明显色差、阴阳脸； 2、接缝：距墙1.5米目测，可见接缝； 3、工艺缺陷：对花图案不完整、变形，平整度差； 4、污染、划伤、破损； 5、阴阳角、门窗口、开关面板及与不同材质交接处收口粗糙、开胶及胶体污染； 6、金银箔收口严禁打胶 | 8 | 8 | 4 | 2
| 防水工程 | 防水基层处理 | 1、室内防水基层不光滑、阴阳角处留灰，留浆； 2、室内防水基层R角、管根防水基层处理不光滑，存在砂眼，孔洞现象； 3、淋浴间挡水坎、卫生间止水坎未按照公司构造节点要求设置 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 防水成膜质量 | 1、防水成膜存在气泡、夹渣、透底、脚印、粉化现象； 2、防水涂刷墙面厚度以 0.8-1.0mm 为宜；地面上返墙面 300 高，厚度≥1.5mm。淋浴房、浴缸部位墙面防水涂料涂刷 高度≥2000mm，台盆背部墙面防水层涂刷高度≥１000mm，其他区域防水层涂 刷高度≥500mm；厨房间墙面防水高度≥300 mm,水槽处墙面防水高度≥600 mm （墙面防水高度以地面完成面起算；若评估标准与设计值存在冲突，以设计值为准）， | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 防水保护 | 1、未设置保护层进行下道工序施工； 2、在已完成的防水层上面进行二次开槽工作 | 6 | 6 | 3 | 1
| 墙地面石材工程 | 石材加工要求 | 1、水刀拼花拼缝未考虑拼花图案异型拼接，未进行拼花板块加强措施； 2、小于200mm宽的石材严禁现场拼接，且拼缝修补效果不能满足要求； 3、石材线条2.5米以内未进行整根加工，现场拼接且拼缝不对纹路，到场前未在加工厂里进行预排版及编号； 4、墙面石材如有凹槽，阴角收口未进行45度拼接对角处理（每块石材的切割角度稍小于45o ，以利于调整拼接），槽内未抛光 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 石材湿贴施工要求 | 1、石材及瓷砖踢脚线未采用湿贴，或者直接粘贴于石膏板或木基层上； 2、石材湿贴时石材背面网格未铲除，墙、地面石材采用水泥砂浆灌浆安装时，石材背面须满刮大理石粘结剂； 3、石材铺贴前未进行进行六面防护处理； 4、卫生间、阳台、露台等部位地面未采用湿铺工艺，找坡不到位 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 干挂石材施工要求 | 1、型钢规格符合国家标准，热镀锌处理； 2、钢架焊接部位须作二度以上防锈处理； 3、不锈钢石材挂件钢号为304； 4、大理石背景线条及石材窗套线安装未采用镀锌钢架焊接作基层，石材与钢架连接不牢固，未使用AB胶粘接，采用木基层代替钢架施工，板材宽度大于800MM横向未设置3处挂件 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 观感质量 | 1、表面存在色差、锈斑、明显断裂、断纹、接缝高低差； 2、石材地面补胶颜色与石材未同色，结晶亮度未达到90度以上； 3、石材板面污染、断裂、划伤、破损、修补痕迹明显、阳角处理不清爽； 4、不同材料交接处收口粗糙，不顺直，使用腻子进行填塞缝隙，观感质量较差； 5、石材表面反碱、拼缝目测明显大小不一，开关盒等处开孔过大、粗糙； 6、踢脚线与墙地面存在明显缝隙，阴阳角拼接处粗糙 | 8 | 8 | 4 | 2
| 墙地面瓷砖工程 | 基层处理 | 1、墙面未做甩浆拉毛或未采用专用粘结剂； 2、甩浆拉毛强度不符合要求； 3、密度均匀、无大面透底现象 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 施工工艺 | 1、陶质墙地砖铺贴前未浸水处理； 2、瓷质砖（玻化砖）背面需拉毛或刮胶处理； 3、瓷砖缝未采用专用十字卡件进行施工，且存在错缝、高低差、缝隙大小不一 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 观感质量 | 1、目测明显色差、裂缝、划伤、破损； 2、勾缝不饱满、不美观、表面污染严重； 3、材料交接处收口粗糙，阴阳角不顺直，未采用专用填缝剂，观感质量较差； 4、暴边、拼缝目测明显大小不一，开关盒等处开孔过大、粗糙 | 8 | 8 | 4 | 2
| 电气、设备安装工程 | 电线管及管线安装 | 1、天花内线管走向凌乱，未沿顶棚铺设，并且固定时与天花龙骨共用吊筋，Pvc管管卡间距大于600MM，KBG,JDG线管管卡固定间距大于1000mm，接线盒两端200MM内未设管卡；线管转弯处俩端未设管卡，转弯处距管卡大于200MM；管子弯曲处明显折皱，暗配管保护层大于15mm；管路连接不紧密，管口不光滑，毛刺，护口不齐全； 2、电缆桥架未设置独立吊杆及固定不牢固，并且接地跨接未设置，穿墙防火封堵未施工； 3、安装未采用专用盒，专用盒安装松动不牢固； 4、电线保护管及支架接地（接零）不正确，需防腐的部份涂漆不均匀，遗漏； 5、电线接头未进行涮锡处理或是压线帽处理，线盒预留金属软管长度不足或长度超过1.2m（翻规范）；灯具配线严禁外露 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 开关插座安装质量 | 1、底盒内存在建筑垃圾，产品保护不足，金属底盒需接地连接； 2、联排开关、插座面板不整齐，未按底部平齐布置，缝隙大小不一 3、开关、插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无破损、划伤，装饰帽齐全； 4、开关、插座相序测试正常 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 空调风口安装 | 1、风口颜色与安装面颜色符合设计要求； 2、风口、检修口布局合理；开口边缘整齐，护口严密不露缝。排列横竖顺直、整齐、美观，回风口能够方便开启，且牢固： 3、风口预留满足使用功能。 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 家电安装 | 安装牢固、表面无污染、无划伤、无变形且使用功能良好，成品保护措施不到位。 | 6 | 6 | 3 | 1
| 木饰面及软硬包安装工程 | 施工工艺 | 1、安装时背面必须刷防潮漆或贴平衡纸，未做防潮处理； 2、室内装饰中使用木线条（如：门框、角线、饰线等）2米内出现接头； 3、木饰面工艺槽宽度大小不一致，存在未贴皮、油漆等现象，目测明显合缝不紧密，宽窄不一，有明显变形； 4、安装方式未按照集团施工工艺标准执行 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 软硬包观感质量 | 1、转角处有轻微褶皱；个别板块布料有轻微包点，不平；木饰面线条拼接处不圆滑，油漆较薄；2、有色差，有大面积褶皱；对缝不直，有错缝现象，表面包点较多；固定不牢固，有松动；木饰面、踢脚线开裂，有色差；3、表面有划伤，破损，污染无法清除；起包严重，钉眼清晰；踢脚转角处缝隙较大，拼接不严密。 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 木饰面观感质量 | 1、表面目测明显色差、污染、划伤、磕碰、破损、霉变，收口粗糙、不美观、不饱满、不均匀； 2、软硬包饰面存在污染、划伤、磕碰、破损、明显脱线、起皮、翘曲、收口粗糙、不美观； 3、分格缝不平直，凹缝凸条不一致，直线不平顺，曲线不平滑，缝宽不一等观感缺陷； | 8 | 8 | 4 | 2
| 木地板工程 | 观感质量 | 1、污染、划伤、磕碰、破损、霉变、冒灰、明显色差等质量缺陷； 2、户门处收口未执行公司工艺工法标准 ； 3、 踢脚线位有扭曲变形、墙面交接不严现象。踢脚线未采用卡式安装，用枪钉直接固定且破坏表面油漆； 4、踢脚线接头处理平整、无高低差，无明显色差，踢脚线固定牢固； 5、踢脚线与地面无缝隙、无大小头，踢脚线无破损，阴阳角接头拼缝密实. | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 工艺缺陷 | 距1.5m处正视无明显木线条接缝、目测明显起拱、翘曲，松动、异响，踢脚线位有扭曲变形、墙面交接不严现象。 | 6 | 6 | 3 | 1
| 玻璃镜面 | 施工工艺 | 1、玻璃边缘处的加工应符合45度斜面接口及表面应磨光；2、所有的切口凹槽均应清洁、干燥目无障碍物；3、钢化玻璃的切割打孔均应由生产商按照已批准之加工图在工厂内操作；4、所有钻孔应在制作阶段进行，孔洞周围不可有裂痕、星状裂痕及任何瑕疵。 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 面层 | 1、安装好的玻璃应平整、牢固，不得有松动现象；2、木压条接触玻璃处，应与裁口边缘齐平。木压条应互相紧密连接，并与裁口紧贴。密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整，并不得露在玻璃槽口外面，用橡胶垫镶嵌玻璃，橡胶垫应与裁口、玻璃及压条紧贴，并不得露在压条外面；密封膏与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固，接缝齐平。3、墙、隔断及顶棚安装的玻璃砖，不得移位、翘曲和松动，其接缝应均匀、 平直、密实。 4、拼接彩色玻璃、压花玻璃的接缝应吻合，颜色、图案应符合设计要求。 | 8 | 8 | 4 | 2
| 不锈钢 | 观感质量 | 1、安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及方向应正确； 2、外观质量不得有划痕、变形、凹凸等缺陷，表面颜色一致，干净整洁；不锈钢板表面不能有明显的缺陷。不锈钢板拼接花纹时，接口应紧密，纹路一致。3、不锈钢安装完成后，对四周接口进行收边处理，确保无毛刺、无翘曲、无锋口、无锐角。 | 8 | 8 | 4 | 2
| 户内门工程 | 安装标准 | 1、未按照公司工艺工法标准执行； 2、安装不牢固，五金件、胶条安装不齐全 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 观感质量 | 1、线条拼缝密实，无明显缝隙，无划伤，线条开裂、脱落，门套与墙面存在明显缝隙，观感质量较差； 2、五金安装无松动、开启灵活，门吸设置合理 | 6 | 6 | 3 | 1
| 栏杆 | 安装质量 | 1、安装牢固、开启灵活、五金配件安装齐全、使用功能无缺陷； 2、存在破损、变形、松动、锈蚀等现象 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 观感质量 | 1、存在污染、划伤、修补痕迹明显； 2、所有需用硅胶收口部位，必须采用与周边同色中性防霉硅胶或耐候胶，打胶收口不到位，打胶颜色不美观、打胶不顺直、粗细不均匀，存在开裂现象 | 6 | 6 | 3 | 1
| 五金、洁具工程 | 观感质量 | 1、存在污染、破损、划伤、变形、松动、锈蚀等现象； 2、所有需用硅胶收口部位，必须采用与周边同色中性防霉硅胶或耐候胶，打胶收口不到位，打胶颜色不美观、打胶不顺直、粗细不均匀，存在开裂现象 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 功能缺陷 | 存在启闭异常，功能缺失，互相碰擦、固定不平整和松动 | 6 | 6 | 3 | 1
| 收纳工程 | 柜体质量 | 1、开孔处或切割处未封闭处理； 2、橱柜内底板未设置铝膜防水槽； 3、柜体无背板、柜体收口板上下宽窄不一，背板后面设备安装处，开口粗糙； 4、门板不平整、翘曲，门板缝不均匀、大于1.8m的柜门未设置拉直器或加强肋的； 5、装饰板表面存在明显钉眼、色差、破损； 6、内嵌柜体应设置收口板，其宽度应大于3cm，且两侧宽度应保持一致;收口板与墙面或柜体缝隙应均匀一致，无毛边或锯齿状 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 五金件 | 1、门板、拉篮开启不灵活，存在异响、暗藏冰箱门板与冰箱门不联动； 2、五金件表面锈迹、划痕及污染；拉手底座与板面连接不紧密，松动、歪斜，螺丝头凸出板面、歪斜、缺少； 3、门把手安装应水平 | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 台面质量 | 1、台盆与台面连接禁止使用易受潮材料作支撑； 2、台面石应飘出柜门至少1c0mm安装，当台面前缘无挡水边时，应设滴水线； 3、台面后挡水高于台面不小于50mm，与台面粘结处应倒内圆角，圆角应均匀一致； 4、台面石与墙面缝隙应均匀； 5、台面开孔转角处应成圆角，并进行加强处理；台面无明显拼缝修补痕迹； 6、台面石正面侧边与门贴脸、侧墙边距离应＞10mm；台面开洞小于台下盆口径10mm | 8 | 8 | 4 | 2
机电安装 | 电梯工程 | 曳引式电梯驱动主机 | 当驱动主机承重梁需埋入承重墙时，埋入端长度未超过墙厚中心20mm以上，或支承长度小于75mm； | 6 | 6 | 3 | 1 |  | 100%
|  | 曳引式电梯门系统 | 层门地坎至轿厢地坎之间的最大水平距离超过35mm；电梯厅门与井壁结构间距大于150mm，且不影响厅门开启； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 电梯基坑积水 | 电梯开始安装后，电梯基坑内有水； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 曳引式电梯五方通话 | 电梯投入使用后，无法实现五方通话； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 扶梯安装 | 1、扶梯结构预埋件漏预留或标高出现较大偏差，现场剔凿或垫放超过5CM钢板；2、扶梯成品保护不到位，缺少有效防护；3、利用扶梯做施工、运输通道 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 电梯成品保护 | 电、扶梯成品保护不到位，轿厢、厅门破损、划伤； | 6 | 6 | 3 | 1
| 电气工程 | 机房内设备安装工程 | 配电房完成面标高未高于车库地坪完成面标高150mm或未设挡水坎（高于完成面150mm）；低压配电柜布置不合理；机房内有积水或墙根渗水；发电机出线未独立接地；配电房内有水管穿越；已放电缆的电缆沟内有积水；涉水机房内楼板穿过风管、桥架、水管的部位无挡水坎。 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 强弱电井 | 风管水管穿越强弱电井；电井内母线槽与弱电桥架距离过近；竖向桥架内未设置固定支架；井道内竖向未通长敷设接地扁钢；井道内设备未接地； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 屋面防雷接地 | 屋面金属设备未接地；燃气管道及设备未接地；幕墙龙骨未做防雷接地；设备接地连接线未按规范实施； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 电气管线线盒预留预埋质量 | 焊接钢管、金属线盒未做内防腐；预埋群管管线间距小于25mm；管线接头不合格； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 电气管线预留预埋成品保护 | 电气管线出地面部分缺少有效保护措施或已破损； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 变压箱、配电箱接地与标识 | 金属箱式变压器及配电箱，箱体未接地(PE)或接零(PEN)，或标识不清；接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点未直接连接；接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线未直接连接；变压器箱体、干式变压器的支架或外壳未接地(PE)；低压配电柜进出线相序未做标识； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 封闭式母线安装 | 支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；支吊架防锈漆脱落或漏做防锈；支吊架横担变形；母线中间头连接不紧密；直角转弯处未加吊杆；母线槽穿墙未设置套管； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 电线缆导管敷设 | 对口熔焊连接金属导管；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接；导管安装不牢固；导管支吊架发生锈蚀；JDG管连接处紧固螺丝未拧断；吊顶内出现裸线； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 桥架安装 | 金属电缆桥架及其支架全长不足2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接；或非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接的铜芯接地线截面积小于4mm2；各段喷塑电缆桥架及支架未全接地；支吊架焊缝未做防腐处理； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 配电箱安装 | 金属未做防腐防锈处理；箱内接线混乱，或接头不正确；箱内无元器件标识；落地安装配电箱无基础；配电箱箱门无法正常使用； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 灯具安装 | 灯具成品存在划伤、损坏、污染；灯具安装不在一条线上；灯带反光不均匀、灯带外露明显；疏散指示灯安装不牢固、指示方向错误；人防区域灯具使用吊杆安装； | 6 | 6 | 3 | 1
| 通风空调工程 | 风管与结构缝隙封堵 | 周边墙体已批白，风管与结构缝隙未封堵； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 风管连接接缝 | 板材拼接处出现十字形拼接缝；不锈钢风管焊缝不饱满，有假焊和孔洞，焊缝未做防锈处理；镀锌板风管、玻璃钢风管透光、变形；风管外翻边部位未打胶密封；螺栓锈蚀；大截面风管未按照规范要求做加强处理； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 风管铆接 | 中、低压金属风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距大于150mm；共板法兰固定卡间距大于150mm；高压系统风管大于100mm；矩形风管法兰的四角部位缺失铆钉或螺栓；空调系统中，使用自攻钉连接。 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 风管、空调水管保温 | 保温破损、污染、脱落； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 风口、风阀 | 风口、风阀的外表面不平整，或存在明显的划痕、压痕、破损；调节装置转动不灵活；预留空调或油烟接口被其它管网阻挡；宽度大于630mm的防火阀未设置独立支吊架； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 软连接、补偿器 | 风口与风管间软连接长度大于150mm；软连接与风口接缝处不严密；软连接破损；补偿器两侧风管无固定支吊架；过变形缝管道未设置软连接； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 空调机组、风机、水泵、制冷机组、板换、锅炉等设备安装 | 设备安装不牢固；与管道接驳口错位；成品保护不到位；风机口防护罩未安装；结构面1m高度范围内临时管口未封闭；设备基础与设备不匹配； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 空调末端设备（风机盘管、吊柜机）安装质量 | 设备安装与管道接驳口错位；成品保护不到位；不具备检修条件； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 风管、空调水、设备支吊架 | 支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；支吊架未做防锈；支吊架螺孔过大、透光；支吊架横担变形；支吊架与保温风管间无隔热措施；固定架未按照规范设置； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 空调水管道安装 | 1、管道焊接质量差；2、支吊架安装不牢固；3、空调水管道下挠变形；4、冷凝水管道倒坡或者无坡度；5、支吊架与保温水管间无隔热措施；6、管道未固定在承重结构上；7、保温已施工管道未做防腐；8、临时管口未封闭； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 通风管道穿防火墙套管 | 通风管道穿防火墙未设1.6mm厚预埋管或防护套管； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 机电管线综合 | 机动车车道净高小于2.2m；水管平行设置于桥架上方；水管阀门、接头、喷淋头设置在桥架正上方；水管穿越配电房；梯形桥架和喷涂桥架与吊架之间电气连接不合格； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 系统平衡 | 1、多末端风口的风系统缺少分支风量调节措施，末端风量无法调节。 | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 风管消声、隔震装置 | 1、敏感环境通风空调设备消声措施设置不足（事故专用设备系统除外）；2、消声器产品不合格，如消声片间距超过300mm，消声器内吸音棉缺失；3、消声器安装缺少单独支吊架；4、日常运行的风机、空调机组与风管接驳未设置软连接，或软接张拉过紧；5、用风管软连接调整安装偏差错位；6、风管软连接过短或过长，长度超过150~250mm范围； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 风管与外幕墙百叶的收口 | 1、风管与外幕墙百叶收口节点缺失，无法保证严密或实施质量差；2、幕墙龙骨与接百叶的风管位置冲突；3、不接风管的装饰百叶未做封板和保温处理；4、风管与外墙百叶连接位置未做风箱或扩口变径，出口风速过高。 | 6 | 6 | 3 | 1
| 给排水工程 | 排水管道安装 | 1、排水管道破损；2、支吊架安装不牢固；3、重力流排水管道倒坡或者无坡度；4、未设置的检查口或清扫口；5、排水管道下挠变形；6、结构面1m高度范围内临时管口未封闭； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 给水、消防水管接口防腐处理 | 水管丝扣接口处未做防腐处理，焊接钢管未做防腐处理； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 给水、消防管道安装 | 1、给水、消防管道破损、污染；2、支吊架安装不牢固；3、给水、消防管道下挠变形；4、给水管道不顺直（PPR管形变不计）；5、结构面1m高度范围内临时管口未封闭；6、穿墙穿板管道未设置套管；7、过变形缝水管未设置软连接； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 给排水管道支吊架 | 支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；支吊架未做防锈；支吊架螺孔过大、透光； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 排水管道固定 | 未按照规范设置固定支架； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 给排水管道保温 | 给排水管道保温破损、污染、脱落，保温工艺不合格； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 给排水、消防泵房布置 | 机房操作检修空间不足； | 6 | 6 | 3 | 1
|  | 雨、污水泵安装 | 1、液位浮球未固定；2、液位浮球固定在泵导轨上；3、泵坑内垃圾过多； | 6 | 6 | 3 | 1
强控项 | 安全性 | 窗台高度小于900的，应有防护栏杆，防护栏杆高度从可踏面起算不低于900 | 防护高度不满足要求 | 9 | 9 | 6 | 3 |  | 100%
|  | 应使用安全玻璃的部位： （1）7层及以上外开窗； （2）底边距离最终装修面小于500的窗； （3）门扇玻璃； （4）单块面积大于1.5平米的玻璃； （5）幕墙玻璃 | 未按规范使用安全玻璃 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 临空栏杆玻璃应使用双钢化夹胶玻璃； 雨棚和天窗玻璃应使用夹胶玻璃 | 未按规范使用夹胶玻璃 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 临空栏杆高度：多层不小于1050，高层不小于1100。 临空栏杆竖向构件内空尺寸：不大于110 | 栏杆高度和竖向净空尺寸不符合规范 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 门窗、幕墙、栏杆刚度满足规范要求 | 刚度不满足规范要求（可现场手推玻璃或框架观察，再印证计算书和检测报告） | 9 | 9 | 6 | 3
| 烟风道层间卸载、烟风道安装质量 | 烟风道壁厚；层间卸载数量是否足够、做法是否合理 | 烟风道壁厚不足；烟风道未按标准（国标或地标）卸载，且卸载层数超过3层；卸载做法不合理 | 6 | 6 | 4 | 2
|  | 安装上下对齐、非顶层在楼板位置对接 | 上下未对齐；不在楼板位置对接（顶层除外） | 6 | 6 | 4 | 2
| 线条 | 高于三层处的建筑外墙悬空装饰线条不应采用GRC材料，应采用苯板线条或现浇砼结构 | 高于三层处的建筑外墙悬空装饰线条采用了GRC材料 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 外窗台外挑部分严禁全部用苯板制作 | 线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作 | 6 | 6 | 4 | 2
| 保温 | 材料厚度、燃烧性能 | 材料厚度、燃烧性能不合格（提供复检报告） | 8 | 8 | 4 | 2
|  | 苯板保温有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架、收头、网格布包封和抗裂层 | 有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架不合格、收头不合理、网格布包封及抗裂层不合格，有开裂、渗漏隐患（提供锚栓、粘接剂复检报告） | 6 | 6 | 4 | 2
| 石材 | 石材材质及质量 | 将大理石用于外墙干挂或未对干挂大理石采取加固措施，厚度不符合规范 | 9 | 9 | 6 | 3
|  | 龙骨质量及固定、连接；焊点防锈处理、干挂时，压顶水平面石材应固定在龙骨上，禁止用砖垫石材 | 龙骨质量差；固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格、未固定在龙骨上，或采用砖垫石材 | 8 | 8 | 4 | 2
|  |  |  | 1369 |  |  |  | 0
综合得分 |  |  |  | 100%

## 管理行为
甲方项目部管理行为记录表 |  |  |  |  | 监理项目部管理行为记录表 | [5 empty] | 总包项目部管理行为记录表
子公司: 项目: 标段: 总包: |  |  |  |  | 子公司: 项目: 标段: 总包: | [5 empty] | 子公司: 项目: 标段: 总包:
查验项目 | 查验方法及扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | 查验项目 |  | 查验方法及扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | 查验项目 |  | 查验标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数
图纸会审 | 图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认的扣2分；图纸变更、洽商签字不全或下发不及时的扣5分； | 10 |  | 10 | 技术文件编制 | 监理规划与细则编制及审批 | 监理实施细则主要内容：1.目录、2.编制依据、3.专业工程特点、4.监理工作流程、5.监理工作要点、6.监理工作方法及措施。7、监理细则应有针对性 | 15 |  | 15 | 指令执行 | 整改落实情况 | 同一问题多次（查验周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣10分；对指令所提问题未进行回复的扣5分；指令所提问题未按要求整改完成扣3分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的扣2分； | 10 |  | 10
| 相关方来往公函、台帐不全扣2分； |  |  | 0 |  |  | 扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则扣5分；以上监理规划及细则主要内容未编制扣3分；规划、细则子项内容编制违反设计、规范要求扣2分，单项内部内容编制不全扣2分；目录与内容不符的扣1分；编制、审批手续不完整扣1分。项目监理机构人员数量、资格、专业水平、专业配备是否满足合同及项目管理要求（除主要人员变更已经甲方认可外）；总监在岗情况；监理细则是否有针对性，是否及时上报公司审核批准，是否编制质量通病防治措施； |  |  |  | 验收资料 | 真实性 | 施工质量达不到验收标准的但实际验收资料却显示合格的，或验收资料早于实际施工进度的扣3分。 | 10 |  | 10
质量管理 | 未设材料样板架或材料样板室扣5分，材料不全的扣2分； | 50 |  | 50 |  | 监理月报编制 | 监理月报的具体内容：一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；3.施工单位安全生产管理工作评述；4.已完工程量与已付工程款的统计及说明。二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况；2.工程质量控制方面的工作情况；3.安全生产管理方面的工作情况；4.工程计量与工程款支付方面的工作情况；5.合同其他事项的管理工作情况；6.监理工作统计及工作照片。三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；2.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；3. 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；四、下月监理工作重点：1.在工程管理方面的监理工作重点；2.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。 |  |  |  |  | 及时性 | 资料滞后工程实际进度扣N-1分 | 5 |  | 5
| 施工图的设计更改未及时在施工图上标注或索引，设计变更图未加盖有技术部的核定章就用于施工的扣2~5分； |  |  | 0 |  |  | 扣分标准：以上为监理月报应编制的四大项、17小项内容，其中大项未编制扣5分；小项未编制扣3分；小项内容编制不全面扣2分；无目录扣1分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认的扣1分；监理月报编制与实际情况不符扣5分。 |  |  |  |  | 填写 | 验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全扣2分。 | 5 |  | 5
| 未按公司相关制度规定完成施工样板（施工工艺样板引路、毛坯交房样板、有精装修的还要有精装修交房样板）及会签，且未报子公司工程部检查通过（并拍照存档）的扣2~5分；建筑材料样板执行不到位（各相关部门签字不齐全）的扣2~5分； |  |  | 0 | 监理部日志 | 填写内容 | 监理日志主要内容：一、天气和施工环境情况；二、施工进展情况；三、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；四、存在的问题及协调解决情况；五、其他有关事项：1.人员动态（主要针对特殊工种人员查验情况）、2.工程主要材料进场验收情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）3.施工机械运转使用情况；3.记录工程中存在的工程质量、安全、进度等各类问题及解决情况；4.监理例会、安全查验情况。监理会议记录齐全、真实、完整(特别对大的质量、安全问题等) | 15 |  | 15 | 管理行为 | 总包方案编制及审批 | 施工组织设计及施工方案未及时上报,不够合理可行、针对性不强，无编制有质量通病防治措施的扣5分； | 15 |  | 15
安全管理 | 未能及时预见施工中的可能导致生产安全事故、重大施工质量事故、大的施工质量事故、较大的施工质量问题的隐患，并不能在其发生后第一时间内及时上报集团和子公司相关部门的扣2~10分； | 5 |  | 5 |  |  | 扣分标准：以上为监理日志应记录内容；无监理日志扣15分；记录与事实不符扣5分；监理工作内容记录不全扣3分；记录不真实、记录问题无跟踪、落实扣2分；字迹模糊不便查阅的扣1分；监理日志无总监查阅扣1分。监理安全日志记录情况 | [5 empty] | 未对危险性较大的分部分项工程或重要部位、特殊工艺等在施工前单独编制专项方案的扣5分；对超过一定规模的危险较大的分部分项工程的专项方案未组织专家论证的扣5分；
工程日志 | 无日志填写记录扣5分，记录不完整、未签字的扣2分； | 5 |  | 5 | 工程管控 | 监理指令 | 现场存在较突出的质量、安全、进度等问题（如渗漏、开裂、空鼓、违章操作等），未及时下发监理指令扣3分；下发两次及以上指令并未及时通知甲方项目部此项扣2分；监理指令资料不交圈扣2分；监理指令未编号扣2分；监理指令编号不统一扣1分。监理指令是否及时回复形成闭合。 | 20 |  | 20 |  |  | 施工方案应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容；12.应急预案；扣分标准：以上内容缺项的扣3分，内容编制不全的扣2分，不规范及不符合工程特点的扣2分。
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 方案执行 | 现场未严格按已审批的方案要求组织且存在较大差异并存在不良隐患（质量）的扣2分。 | 5 |  | 5
合计 |  | 70 |  | 70 | [7 empty] | 交底记录 | 各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符扣3分；交底记录内容不全扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）扣1分。 | 5 |  | 5
折合百分数：实得分÷应得分×100×20% |  |  | 100% | [8 empty] | 样板执行 | 施工无样板的扣5分；现场大面施工与样板差异较大且更差的扣5分，未验收合格开始施工的扣5分；样板资料不齐全扣2分；签字手续不全或无验收意见扣1分。 | 10 |  | 10
存在问题： | [5 empty] | 旁站记录 | 旁站记录具体内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备查验情况、3.安全查验情况；三、相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录发生的质量、安全问题处理及解决结果。 | 10 |  | 10 |  | 材料检查 | 进场材料、半成品、成品、设备等检查、抽检复验符合规范及建设单位要求，不使用不合格或非合同指定的建筑材料、设备等，以上内容每一项不符合要求扣2分 | 5 |  | 5
甲方负责人： 监理单位负责人： 总包单位负责人： 查验人： | [11 empty] | 工作面移交 | 上道工序未验收或验收不合格就进行下道工序施工（如涂料、面砖、铝合金、防水、电梯、装修等），其上道工序施工及验收完成后，未做工作面的书面移交会签单就进入下道工序的施工，以上内容每缺一项扣2分 | 10 |  | 10
查验日期： 年 月 日 | [10 empty] | 试验 | 施工试验记录 | 未建立标养室及建立未启用扣5分；复试报告不符合要求扣3分；资料收集整理不及时扣2分； | 5 |  | 5
[7 empty] | 扣分标准：以上为旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项扣3分；未及时记录（查验前一天）扣5分；记录不真实扣3分；单项内容记录不全面扣2分。 |  |  |  | 内业 | 台账管理 | 未建立材料进场台账扣2分；缺记、漏记扣1分； | 5 |  | 5
[5 empty] | 合计 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 未建立隐蔽及检验批台账扣2分；缺记、漏记扣1分；
[5 empty] | 折合百分数：实得分÷应得分×100×30% |  |  |  | 100% |  |  |  | 未建立试验台账扣2分；缺记、漏记扣1分。
汇总表 |  |  |  |  | 存在问题： | [6 empty] | 施工日志 | 施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1、时间；2、天气；3、出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）；4、机械、设备使用及维修情况；二、工作内容：1、当天施工内容、部位实际完成情况；2、施工现场有关会议主要内容；3、建设及监理单位提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施；4、施工质量验收；5、试块制作；6、材料进场、送检（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、查验情况：1、质量查验；2、安全查验及隐患处理（纠正）；四、其他内容：1、设计变更、工程洽商及执行；2、停水、停电情况；3、冬、雨季施工措施执行情况4、行政主管部门查验情况。 | 5 |  | 5
甲方*0.3 | 监理*0.3 | 总包*0.4 |  |  | 甲方负责人： 监理单位负责人： 总包单位负责人： 查验人： | [7 empty] | 扣分标准：以上为施工日志应记录的内容，大项内容未记录扣5分，小项内容未记录扣3分；小项记录内容，记录不全或漏记的扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣10分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣5分；记录潦草不便查阅扣1分。
100% | 100% | 100% |  |  | 查验日期： 年 月 日 | [5 empty] | 合 计 |  |  | 95 |  | 95
100% | [10 empty] | 折合百分数：实得分÷应得分×100%×50% |  |  |  | 100%
存在问题：
甲方负责人： 监理单位负责人： 总包单位负责人： 查验人：
查验日期： 年 月 日

## 成品保护
装修工程实体成品保护评估标准
项目名称 |  | 0 | 标段名称 | 0 |  | 负责人 （签字） | 0
装修单位 |  | 0 | 施工负责人 |  |  | 评估人员 | 0
检查部位 |  | #REF! | 施工（面积/户数） | 0 |  | 检查时间 | 0
| 保护分项 | 扣分标准 | 测区选择 | 测区1 （ ） | 测区2 （ ） | 测区3 （ ） | 测区4 （ ） | 测区5 （ ）
成品保护 | 公共区域及电梯厅 | （先公共区域施工后室内施工）入户大堂石材、瓷砖地面必须使用防震加厚气泡膜,另加8mm厚多层板或9.5mmTK板或细木工板满贴保护，墙面阳角需设置保护，瓷砖阳角需设置保护条；（先室内施工后公共区域施工）入户大堂石材地面、标准层公共区域石材地面可以使用石膏板或薄密度板、专用保护垫进行满铺保护，墙面是石材的，阳角处阳角条保护，墙面腹膜保护，高度1.8米，墙面是瓷砖的可不腹膜，阳角处需阳角条保护。 | 每楼层为一个实测区，累计5个测区，如不足5个则按实际计；
| 电梯轿厢 | 施工阶段电梯轿厢内部用细木工板满封到位且牢固，呼叫面板（包含按钮键）应贴膜保护，电梯门下口做活动盖板：保护不能影响使用功能。
| 电梯门套 | 电梯门套施工完成后采用细木工板进行保护且牢固（未施工的不进行检查）。
| 电梯外呼按钮 | 安装时注意保留原透明保护膜安装完成后用加厚保护膜满贴，进一步强化保护效果。
| 室内门扇（入户门） | 门扇安装过程中应避免损伤原厂保护膜，确保保护膜完整、无裸露。门扇安装完成后用成品瓦楞纸板或泡沫板满贴在进户门表面，用胶带固定，确保整体平整，无破损、翘角现象。有门槛的，必须进行保护，使用细木工板做成盒状，进行保护;边框保护严禁使用铁钉固定。
| 门框/门套/门把手 | 入户门框前安装的，必须进行保护，使用1.2M高多层板盒进行保护，后装门框的，门槛使用阳角保护条敷膜进行保护，高度1.8M.木门门套的阳角用阳角成品保护条保护并腹膜。门把手应采用原包装袋包裹，胶带纸固定。
| 门窗 | 门底框用细木工板做成“U”型槽保护，门窗框进场后保护膜不允许拆除（过程中损坏的保护膜应及时更换），同时窗框保护膜应到初保洁阶段方可拆除，执手应采用原包装袋包裹。
| 客厅地砖 （石材） | 石材（地砖）施工完毕时需清理干净，，全面覆盖一层尼龙彩条布，装修标准在1000元/㎡以上的用6mm厚TK水泥板或石膏板覆盖保护，接缝采用强力封箱胶带封贴，装修标准在1000元/㎡以下（含1000元）的用地板革或其他硬质材料固定保护。
| 幕墙、隔墙 | 玻璃部位应采取挂贴醒目标签和施工或运输出入部位制作木盒子等进行二次保护。
| 木地板(复合地板） | 将地板表面打扫干净（掀开检查）、先满铺地板防潮保护膜，然后用瓦楞纸、石膏板、地毯做进一步保护，周边和衔接部位用胶带纸封闭。
| 窗台大理石、门槛石； | 清洁完毕，用适宜尺寸的成品瓦楞纸板折成L型，覆盖在石材窗台表面，覆盖时必须确保石材完全被包覆。在纸板交接处及转角处，需用胶带固定。
| 厨、卫地砖（地砖） | 石材（地砖）施工完毕时需清理干净，，全面覆盖一层尼龙彩条布，装修标准在1000元/㎡以上的用6mm厚TK水泥板或石膏板覆盖保护，接缝采用强力封箱胶带封贴，装修标准在1000元/㎡以下（含1000元）的用地板革或其他硬质材料固定保护。
| 厨卫墙砖阳角 | 墙砖镶贴完成后采用瓦楞纸板或成品阳角保护条从两边将阳角保护好，防止施工过程中碰撞砖角。
| 玻璃镜面 | 玻璃镜面采用覆膜保护并粘帖牢固。
| 马桶 | 注意保留原包装物，安装完成后用原包装直接包裹马桶，不得在保护纸壳上面堆放材料，或把保护纸壳移作他用
| 软包 | 软包完成后，要及时做好成品保护，用塑料薄膜满帖保护。
| 五金件 | 安装完成、验收合格后，用原包装物包裹保护。
| 浴缸 | 采用浴缸进场包装所用的细木工板内填一定数量软质材料覆盖在浴缸上面，周边用美纹纸和瓷砖粘贴牢固。
| 成品柜体 | 柜体安装完成后需用薄膜进行全面保护，高度不小于1200mm，橱柜台面表污染清除后及时用防潮膜或硬纸板满铺保护，涂料施工时柜体周边应用美纹纸进行隔离保护防止污染。
| 开关、插座面板、灯具 | 装饰面板安装完成、对表面污染进行清除后，用原包装袋或塑料薄膜、美纹纸满帖保护，防止二次污染。
产品保护综合得分 |  |  |  | #DIV/0!
填写说明： 1、产品保护体系评定阶段：前期刚进场不足1个月或现场已完工、保洁工作已开始实施这两种阶段可不进行成品保护体系评估打分，剩余施工阶段均需进行评估； 2、在测区内发现现场未按照表中所描述的内容进行实施则评定为不合格，部分保护拆除后发现有破损或者痕迹也将评定为不合格； 3、电梯按每台作为一个测区； 4、合格项，测值填“0”；不合格项，测值填“1”； 5、汇总得分在85分以上——低风险（A)；85~75分——一般(B)扣综合分2分，75分以下——高风险©，扣综合分4分。

## 材料检测
工程材料检测评估
项目名称 | 0 |  | 施工阶段 |  | 0 |  | 参评标段名称 | 0 | 项目负责人 |  | 0 | 评估时间 | 0
检查部位 | [6 empty] | 装修房 (面积/户数) | 0 | 参评标段 建筑面积 |  | 0 | 评估人员 | 0
标段名称 | 检查内容 | 评判标准 | 合格率 | 扣分 | 检查情况
[5 empty] | 计算点 | 计算数据-0：合格，1：不合格 |  |  |  | 原始数据——检测点
土建材料 | 圆钢 | 钢筋原材直径:GB1499.1-2008光圆钢筋直径偏差&6-12允许±0.3mm，&14-22允许±0.4mm | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 螺纹钢 | 钢筋原材直径:GB1499.2-2018 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 防水卷材 | 防水卷材厚度 《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008等卷材规范 厚度偏差小于0.3mm | #DIV/0! | #DIV/0! | 6
| 门窗型材 | 塑钢型材壁厚：塑钢平开窗、悬窗主型材壁厚2.5mm,推拉窗主型材壁厚2.2mm，平开门主型材壁厚2.8mm，推拉门主型材壁厚为2.5mm | #DIV/0! | #DIV/0! | 2
|  | 塑钢钢衬壁厚：窗钢衬不低于1.5mm，门钢衬不低于2.0mm | #DIV/0! | #DIV/0! | 2
|  | 铝合金窗：测A/B/C三处厚度，偏差不应大于合同约定和规范要求。铝合金窗主要受力杆件壁厚不小于1.4mm，铝合金门主要受力杆件壁厚不小于2.0mm，玻璃压线壁厚不小于1.0mm | #DIV/0! | #DIV/0! | 2
| 栏杆 | 壁厚是否符合设计及合同要求 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6
| 硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） | 管材标准：GBT 5836.1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯（PV-U）管材； 管件标淮： GBT 5836.2-2006 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6
| 聚丙烯管（PP-R) | GBT18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统；GBT18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统；GBT18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统；GBT18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统。 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6
| 聚乙烯给水管（PE） | GBT 13663-2000 给水用聚乙烯(PE)管材 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6
精装材料 | 防水材料 | 品牌比对 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
| 电线、线管 | 品牌比对、壁厚、线径 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
| 灯具 | 品牌比对 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
| 石材厚度（人造石） | ±2mm（集团、规范要求） | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 装饰栏杆管材厚度 | 不低于设计值0.3mm以上 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 吊顶螺杆 | 不低于设计值0.5mm以上 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 吊顶龙骨 | 品牌比对 不低于设计值，负偏差满足（0.25＜t≤0.4，-0.03 0.4＜t≤0.6，-0.04 0.6＜t≤0.8，-0.05 0.8＜t≤1.0，-0.06 1.0＜t≤1.2，-0.07 1.2＜t≤1.6，-0.1） | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 木基层板材厚度 | 品牌比对 不低于设计值，负偏差满足（细木工板：≤16，-1.2 ＞16，-1.5 多层板：3＜t＜5，-0.3 5≤t≤25， -（0.4+0.03t） 黑芯、脱皮 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 木地板板材厚度 | 不低于设计值 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 玻璃隔断（玻璃厚度） | 不低于设计值（钢化玻璃厚度允许偏差参照GB15763.2-2015第5.2条执行） | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 不锈钢饰面材料厚度 | 不低于设计值0.3mm以上 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 标段材料综合得分 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
备注说明： 1、材料检查表汇总得分不计入总成绩 2、每单项材料检测合格率低于80%时，将从标段汇总得分中扣除2分，扣分形式可进行累计扣分处理； 3、项目合同有材料规格约束以合同约束标准进行评判，若无则以国家标准进行评判。