实测实量操作指引

目录

1.	目的	6

2.	适用范围	6

3.	取样总则	6

4.	混凝土结构工程	7

4.1.	基本原则	7

4.2.	截面尺寸偏差（砼结构）	7

4.3.	表面平整度（砼结构）	7

4.4.	垂直度（砼结构）	8

4.5.	楼板厚度偏差（砼结构）	8

4.6.	扶梯预留洞尺寸	9

4.7.	结构板面标高	9

4.8.	影院结构	9

5.	砌筑工程	10

5.1.	基本原则	10

5.2.	表面平整度（砌筑工程）	10

5.3.	垂直度（砌筑工程）	10

5.4.	开间进深（砌筑工程）	11

6.	抹灰工程	11

6.1.	基本原则	11

6.2.	裂缝/空鼓（抹灰工程）	11

6.3.	表面垂直度（抹灰工程）	12

6.4.	表面平整度（抹灰工程）	12

6.5.	阴阳角方正（抹灰工程）	13

6.6.	开间进深（抹灰工程）	13

7.	钢结构工程	13

7.1.	紧固件连接工程（永久性普通螺栓紧固）	13

7.2.	紧固件连接工程（高强度螺栓连接）	14

7.3.	焊接工程（焊脚尺寸）	14

7.4.	钢构件组装工程（焊接H型钢）	14

7.5.	钢构件组装工程（焊接H型钢截面尺寸（高度））	14

7.6.	钢构件组装工程（板材厚度）	15

7.7.	钢构件组装工程（焊接H型钢截面尺寸（宽度））	15

7.8.	钢构件组装工程（柱脚底座中心线对定位轴线的偏移）	15

7.9.	钢构件组装工程（柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离）	15

7.10.	钢构件组装工程（劲性柱中钢骨架位置）	16

7.11.	钢构件组装工程（桁架跨度最外端安装孔或两端支撑面最外端距离）	16

7.12.	钢构件组装工程（防腐涂料涂层厚度）	16

7.13.	钢构件组装工程（防火涂料涂层厚度）	16

7.14.	钢构件组装工程（装饰涂层厚度）	16

7.15.	钢构件组装工程（薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度）	17

7.16.	钢构件组装工程（厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度）	17

7.17.	钢构件组装工程（地脚螺栓中心偏移）	17

8.	外装饰工程（抹灰工程）	17

8.1.	基本原则	17

8.2.	表面垂直度（抹灰工程）	17

8.3.	表面平整度（抹灰工程）	18

8.4.	阴阳角方正（抹灰工程）	18

9.	外装饰工程（涂饰工程）	19

9.1.	基本原则	19

9.2.	裂缝/空鼓（涂饰工程）	19

9.3.	表面垂直度（涂饰工程）	19

9.4.	表面平整度（涂饰工程）	19

9.5.	阴阳角方正（涂饰工程）	20

10.	材料工程（土建）	20

10.1.	品牌符合度	20

10.2.	钢筋	20

11.	通风与空调工程	21

11.1.	风管支架	21

11.2.	风管法兰连接	21

11.3.	保温层厚度	21

11.4.	空调水管支架	21

11.5.	能量表前后管道安装	22

12.	给排水工程	22

12.1.	管道支架间距（PVC管道支架）	22

12.2.	钢管管道支架	22

12.3.	铜管管道支架	22

13.	消防工程	23

13.1.	消防管道支架	23

13.2.	室内消火栓安装	23

13.3.	喷头距顶板间距	24

13.4.	消防探测器	24

14.	电气工程	24

14.1.	钢制接地焊接	24

14.2.	避雷针、带安装	25

14.3.	金属、非金属柔性导管敷设	25

14.4.	线槽安装	25

15.	材料工程（机电）	26

15.1.	金属风管材料厚度	26

15.2.	管道材料检查	26

15.3.	品牌符合度	26

16.	园林工程（软景）	26

16.1.	植物规格检测	26

17.	园林工程（硬景）	27

17.1.	石材铺装	27

17.2.	自然面、劈离面石材铺装	28

17.3.	防腐木铺装	28

17.4.	侧石、路缘石安装	29

17.5.	铁艺、栏杆	29

17.6.	照明灯具指标	29

18.	材料工程（园林）	30

18.1.	铁艺、栏杆	30

18.2.	水泥砖、建菱砖铺装	30

18.3.	石材铺装	30

18.4.	品牌符合度	30

19.	装修工程	30

19.1.	基本原则	30

19.2.	吊顶工程（吊顶水平度）	30

19.3.	橱窗工程（安装牢固）	31

19.4.	橱窗工程（接缝高低差）	31

19.6.	墙面饰面砖工程（表面垂直度）	31

19.7.	墙面饰面砖工程（表面平整度）	32

19.8.	墙面饰面砖工程（阴阳角方正）	32

19.9.	墙面饰面砖工程（接缝高低差）	33

19.10.	墙面饰面砖工程（空鼓）	33

19.11.	过道净高	34

19.12.	过道开间	34

19.13.	地面饰面砖工程	35

19.14.	地面饰面砖工程（表面平整度）	35

19.15.	地面饰面砖工程（接缝高低差）	35

19.16.	踢脚线与墙面空鼓（地面饰面砖工程）	36

19.17.	地面饰面砖工程（空鼓）	36

19.18.	地面饰面砖工程（材料工程：石材厚度）	37

19.19.	地面饰面砖工程（材料工程：龙骨厚度）	37

19.20.	地面饰面砖工程（材料工程：品牌符合度）	37

20.	幕墙工程	37

20.1.	玻璃幕墙（缝宽度）	37

20.2.	玻璃幕墙（平整度）	38

20.3.	玻璃幕墙（幕墙横梁水平度）	38

20.4.	玻璃幕墙（幕墙立柱正面垂直度）	38

20.5.	金属幕墙（拼接缝宽度偏差）	38

20.6.	金属幕墙（接缝高低差）	39

20.7.	石材幕墙（拼接缝宽度偏差）	39

20.8.	石材幕墙（接缝高低差）	39

20.9.	石材幕墙（幕墙表面平整度）	40

20.10.	幕墙钢结构实测指标（防腐涂料涂层厚度）	40

20.11.	幕墙钢结构实测指标（装饰涂层厚度）	40

20.12.	幕墙钢结构实测指标（防火涂料涂层厚度）	40

20.13.	材料工程（幕墙金属板）	41

20.14.	材料工程（幕墙铝合金型材、型钢）	41

20.15.	材料工程（幕墙铝板）	41

20.16.	材料工程（品牌符合度）	41

- 目的

  - 规范工程质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。

  - 提供工程质量实测的操作方法，尽可能消除人为操作引起的偏差。

- 适用范围

  - 本指引适用于所有在建工程（自入客区拆模一层至竣工验收完成）项目。

  - 各项目应根据本指引制定实体实测执行细则，明确：施工单位应按分层对所有实测区进行100%实测实量并建立分层实测档案；监理公司对施工单位实测数据按不低于30%的比例进行复测。

- 取样总则

  - 随机原则：各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。

  - 可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、楼层等做好书面记录并存档。

  - 完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。

  - 效率原则：在选取实测测区时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一个测区包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。

  - 真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，过度修补或做表面文章，实测取点时应规避相应部位，并对修补方案合理性进行检查。

- 混凝土结构工程

  - 基本原则

    - 同一标段内根据各楼栋进度，在实测前随机确定已拆完模板的1个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

    - 根据选取楼层结构平面图，实测实量选点不区分公区和租户区。

  - 截面尺寸偏差（砼结构）

    - 指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。

    - 合格标准：截面尺寸偏差[－5，10]mm

    - 测量工具：5M钢卷尺

    - 测量方法和数据记录：

- 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸，精确至毫米。

- 同一墙/柱面作为1个实测区，累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300MM 和1500MM各测量截面尺寸1次，选取其中与设计尺寸偏差最大的数，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

  - 表面平整度（砼结构）

    - 指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。

    - 合格标准：[0，8]mm

    - 测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

    - 测量方法和数据记录：

- 剪力墙/暗柱：选取长边墙，任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量15个实测区，其中抽取比例。

- 当所选墙长度小于3米时，同一面墙4个角（顶部及根部）中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺，累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

- 当所选墙长度大于3米时，除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外，还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。

- 砼柱：可以不测表面平整度。

  - 垂直度（砼结构）

    - 指标说明：反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。

    - 合格标准：层高≤6m，[0,10]mm；层高＞6m，[0,12]mm

    - 测量工具：2米靠尺

    - 测量方法和数据记录：

- 任取墙/柱作为1个实测区。累计实测实量15个实测区。

- 当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

- 当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM和墙中间位置，分别按以下原则实测3次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

- 砼柱：任选砼柱四面中的两面，分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

  - 楼板厚度偏差（砼结构）

    - 指标说明：反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差；

    - 合格标准：[－5，10]mm

    - 测量工具：超声波楼板测厚仪（非破损）或卷尺（破损法）

    - 测量方法和数据记录：

- 同一跨板作为1个实测区，累计实测实量10个实测区。每个实测区取1个样本点，取点位置为板块短边中间、长边1/3位置。

- 测量所抽查跨的楼板厚度，当采用非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧，仪器上显示的值即为两探头之间的距离，移动接收探头，当仪器显示为最小值时，即为楼板的厚度；当采用破损法测量时，可用电钻在板中钻孔（需特别注意避开预埋电线管等），以卷尺测量孔眼厚度。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

  - 扶梯预留洞尺寸

    - 评判标准：检查洞口尺寸偏差，长度（跨度）标准【0，15】mm；牛腿高度和宽度【-10，10】mm；

    - 测量工具：全站仪或者吊线锤（以土建配合图或结构施工图检查）；

    - 测量方法和数据记录：检查洞口尺寸偏差，长度测量一尺，牛腿宽度和高度各测量2尺，每个测量值与设计值进行对比，长度、牛腿宽、牛腿高作为3个计算点。每一处扶梯预留洞均作为一个实测区。长度实测10个点，牛腿宽度和高度各实测20个点。

  - 结构板面标高

    - 评判标准：公区【0，10】mm，租户区【0，10】mm；

    - 测量工具：水平仪、塔尺；

    - 测量方法和数据记录：公区（现场核对结构1米线，沿长度方向均匀布点，共测量15个点，每个测量值作为1个计算点。将三线扫平仪调整至1米线位置，使用塔尺测量地面标高，与设计值进行对比，极差超过10㎜，计1个不合格点，累计实测15个点）；租户区（现场核对结构1米线，4个角部以及中心位置测量5个点，每个测量值作为一个计算点。将三线扫平仪调整至1米线位置，使用塔尺测量地面标高，极差超过10㎜，计1个不合格点，累计测量3个租户区，共实测15个点）。

  - 影院结构

    - 评判标准：实测首排座椅（台阶）到屏幕（墙）的距离【0，10】mm；实测放映室或放映孔到地面的距离【0，10】mm；实测过道两端位置开间尺寸【0，10】mm；实测过道两端位置净高尺寸【0，10】mm；

    - 测量工具：水平仪、塔尺、卷尺、测距仪；

    - 测量方法和数据记录：1、现场抽选4个影院，实测首排座椅（台阶）到屏幕（墙）的距离，均匀测量3尺，为一组实测值，该组实测值与设计值进行对比，任何一点偏差超过10㎜，该组数据计1个不合格点；2、现场抽选4个影院，实测放映室或放映孔到地面的距离，测量2尺为一组实测值，每组实测值与设计值进行对比，任何一点偏差超过10㎜，计不合格点；3、现场抽选4个影院，实测过道两端位置开间尺寸，为一组实测值，该组实测值与设计值进行对比，任何一点偏差超过10㎜，计不合格点；4、现场抽选4个影院，实测过道两端位置净高尺寸，为一组实测值，该组实测值与设计值进行对比，任何一点偏差超过10㎜，计不合格点。

- 砌筑工程

  - 基本原则

    - 实测前，根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑阶段1层作为砌筑工程的实测楼层，在楼层内随机抽选2户作为实测测区。

  - 表面平整度（砌筑工程）

    - 指标说明：反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。

    - 合格标准：[0，8]mm

    - 测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

    - 测量方法和数据记录：采用2m靠尺，每一面墙都可以作为1个实测区。测量部位选择正手墙面，当墙面长度小于3米，各墙面顶部和根部4个角中，取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺分别测量2次，当墙面长度大于3米时，还需在墙长度中间位置增加1次水平测量。

  - 垂直度（砌筑工程）

    - 指标说明：反映层高范围砌体墙体垂直的程度。

    - 合格标准：[0，5]mm

    - 测量工具：2米靠尺

    - 测量方法和数据记录：采用2m靠尺，每一面墙都可以作为1个实测区。测量部位选择正手墙面，实测值主要反映砌体墙体垂直度，应避开墙顶梁、墙体斜顶砖、墙底灰砂砖或砼反坎，消除其对测量值的影响，当墙长度小于3米时，同一面墙距两侧阴阳角30cm位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度，二是靠尺底端距离下部地面位置30cm时测1次垂直度，当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm和墙体中间位置，分别按以下原则实测3次：一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度，二是靠尺底端距离下部地面位置30cm时测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。

  - 开间进深（砌筑工程）

    - 指标说明：反映租户区开间、进深实际尺寸与设计尺寸之间的偏差。评判标准：[-15,15]mm。

    - 测量工具：5米钢卷尺、激光测距仪。

    - 测量方法和数据记录：

    - 每一个租户区的开间和进深分别各作为1个实测区，累计5个实测区。同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测值与图纸设计尺寸，找出偏差的最大值。

- 抹灰工程

  - 基本原则

    - 实测前，根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰阶段的1层作为抹灰工程的实测楼层，在楼层内随机抽选2户作为实测测区。

  - 裂缝/空鼓（抹灰工程）

    - 指标说明：反映墙体裂缝/空鼓的程度。

    - 合格标准：墙体完成抹灰后，墙面无裂缝、空鼓

    - 测量工具：目测、空鼓锤

    - 测量方法和数据记录：用空鼓锤检查，每3m墙作为一个测区。1个实测值作为1个合格率计算点。累计15个实测区，不满足15个时，需增加实测测区。

  - 表面垂直度（抹灰工程）

    - 指标说明：反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。

    - 合格标准：[0，4]mm

    - 测量工具：2米靠尺

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区与合格率计算点：每一面墙作为1个实测区，累计15个实测区；所选2套房实测区不满足15个时，需增加实测套房数；每一测尺的实测值作为一个合格计算点。

- 测量方法：同一实测区内

当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度；

当墙长度大于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM和墙体中间位置，分别按以下原则实测3次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度，三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。

- 数据记录：同一实测区，一个实测值作为一个合格率计算点；

  - 表面平整度（抹灰工程）

    - 指标说明：反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。

    - 合格标准：[0，4]mm

    - 测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区与合格率计算点：每一面墙作为1个实测区，累计15个实测区。所选2套房实测区不满足15个时，需增加实测套房数。每一测尺的实测值作为一个合格计算点。

- 测量方法：同一实测区内

当墙面长度小于3米，在同一墙面顶部和根部4个角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在距离地面20CM左右的位置水平测1次；

当墙面长度大于3米，在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次，在墙长度中间位置增加1次水平测量；

以上各实测值作为合格率1个计算点。

- 数据记录：同一实测区，一个实测值作为一个合格率计算点。

  - 阴阳角方正（抹灰工程）

    - 指标说明：反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度。

    - 合格标准：[0，4]mm

    - 测量工具：阴阳角尺

    - 测量方法和数据记录：

- 每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区，累计实测实量5个实测区。所选租户区实测区不满足5个时，需增加实测套房数。

- 选取对观感影响较大的阴阳角，同一个部位，从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

  - 开间进深（抹灰工程）

    - 指标说明：反映租户区开间、进深实际尺寸与设计尺寸之间的偏差。评判标准：[-15,15]mm。

    - 测量工具：5米钢卷尺、激光测距仪。

    - 测量方法和数据记录：

    - 每一个租户区的开间和进深分别各作为1个实测区，累计5个实测区。同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测值与图纸设计尺寸，找出偏差的最大值。

- 钢结构工程

  - 紧固件连接工程（永久性普通螺栓紧固）

    - 评判标准：拧紧后螺杆外露丝扣数量不少于2扣；

    - 测量工具：目测。

    - 测量方法和数据记录：现场随机目测抽取螺栓紧固，作为判断该实测指标合格率的1个计算点。合格点记为0，不合格点记为1。

  - 紧固件连接工程（高强度螺栓连接）

    - 评判标准：扭剪型螺栓梅花头应拧掉，螺栓丝扣外露应为 2-3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣；

    - 测量工具：目测

    - 测量方法和数据记录：现场随机目测抽取高强度螺栓连接，每个节点作为1个实测区，每个实测区检查2个点,2个检查点作为判断该指标合格率的2个计算点。合格点记为0，不合格点记为1。

  - 焊接工程（焊脚尺寸）

    - 评判标准：要求熔透焊缝焊脚尺寸不小于t/4;有疲劳验算的焊缝焊脚尺寸为t/2且不大于10mm，允许偏差为【0，4】mm。

    - 测量工具：目测、焊缝量规。

    - 测量方法和数据记录：现场随机抽取焊接对接焊接点处用焊缝量规进行检查。

  - 钢构件组装工程（焊接H型钢）

同一标段内根据各楼栋进度，在实测前随机确定2个楼层作为钢结构工程的实测层。

    - 评判标准：焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小 于200mm,翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽,腹板拼接宽度 不应小于300mm,长度不应小于 600mm；

    - 测量工具：钢尺；

    - 测量方法和数据记录：1条焊接H型钢作为一个测区，用钢尺量取焊接拼缝是否满足要求，其中任意一项指标不满足要求即视为本测区不合格，1个测区作为该指标合格率的一个计算点，其中合格点记为0，不合格点记为1。

  - 钢构件组装工程（焊接H型钢截面尺寸（高度））

    - 评判标准：h＜500mm,±2.0mm；500＜h＜1000，±3.0mm；h＞1000mm，±4.0mm；

    - 测量工具：钢尺。

    - 测量方法和数据记录：1条焊接H型钢作为一个测区，用钢尺量取焊接H型钢截面尺寸，与设计值进行对比，其中高度、宽度任意一项指标不满足要求即视为本测区不合格，1个测区作为该指标合格率的一个计算点，其中合格点记为0，不合格点记为1。

  - 钢构件组装工程（板材厚度）

    - 评判标准：±0.75mm（板材厚度为8.0~15.0mm)；

    - 测量工具：游标卡尺。

    - 测量方法和数据记录：对现场所使用钢材随机进行抽取，1条钢板作为1个测区，用游标卡尺在钢板两端各1/3处进行测量，取偏差值最大测量点作为计算点，1个测区作为该指标合格率的1个计算点。

  - 钢构件组装工程（焊接H型钢截面尺寸（宽度））

    - 评判标准：±3.0mm；

    - 测量工具：钢尺。

    - 测量方法和数据记录：1条焊接H型钢作为一个测区，用钢尺量取焊接H型钢截面尺寸，与设计值进行对比，其中高度、宽度任意一项指标不满足要求即视为本测区不合格，1个测区作为该指标合格率的一个计算点，其中合格点记为0，不合格点记为1。

  - 钢构件组装工程（柱脚底座中心线对定位轴线的偏移）

    - 评判标准：5.0mm；

    - 测量工具：钢尺。

    - 测量方法和数据记录：1个柱脚底座作为一个测区，用钢尺量取底座中心位置至定位轴线垂直距离，1个测区作为判断该指标合格率的1个计算点。

  - 钢构件组装工程（柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离）

    - 评判标准：3.0mm；

    - 测量工具：钢尺。

    - 测量方法和数据记录：1个柱脚作为一个测区，随机选取疑似不合格点，用钢尺量取螺栓孔中心位置至柱轴线垂直距离，1个测区作为判断该指标合格率的1个计算点。

  - 钢构件组装工程（劲性柱中钢骨架位置）

    - 评判标准：5.0mm；

    - 测量工具：钢尺。

    - 测量方法和数据记录：1个劲性柱作为一个测区，随机选取疑似不合格点，用钢尺量取钢骨架中心位置至柱中心垂直距离，1个测区作为判断该指标合格率的1个计算点。

  - 钢构件组装工程（桁架跨度最外端安装孔或两端支撑面最外端距离）

    - 评判标准：【-10，+5】mm；

    - 测量工具：钢尺。

    - 测量方法和数据记录：1条桁架作为一个测区，随机选取疑似不合格位置用钢尺测量桁架最外端安装孔距离，与设计值进行对比，1个测区测量1次，作为该指标合格率的1个计算点。

  - 钢构件组装工程（防腐涂料涂层厚度）

    - 评判标准：【0，-25】μm；

    - 测量工具：干漆膜测厚仪。

    - 测量方法和数据记录：用干漆膜测厚仪检测，随机抽取疑似不合格构件进行检测，1个构件作为一个测区，1个测区检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点平均值，1个测区内5处检测点为该指标合格率的5个计算点。

  - 钢构件组装工程（防火涂料涂层厚度）

    - 评判标准：最薄处厚度不应低于设计值的85%；

    - 测量工具：涂层厚度测量仪。

    - 测量方法和数据记录：用涂层厚度测量仪检测，1个构件作为一个测区，一个测区检测5处，每处的数值为构件截面各面测点平均值，1个测区内5处检测点作为该指标合格率的5个计算点，若5个计算点中有小于设计值85%的，则本测区5个计算点按实测值进行计算，若5个计算点中有2个及2个以上点低于设计值，则本测区5个计算点全部视为不合格。

  - 钢构件组装工程（装饰涂层厚度）

    - 评判标准：【0，-25】μm；

    - 测量工具：干漆膜测厚仪。

    - 测量方法和数据记录：用干漆膜测厚仪检测，随机抽取疑似不合格构件进行检测，1个构件作为一个测区，1个测区检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点平均值，1个测区内5处检测点为该指标合格率的5个计算点。

  - 钢构件组装工程（薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度）

    - 评判标准：≤0.5mm；

    - 测量工具：目测、钢尺（精度0.5mm）。

    - 测量方法和数据记录：观察和用尺量检查，1个构件作为一个测区，每个测区随机检测5处，无裂缝或裂缝小于规范要求则本监测点合格，1个测区内的5处监测点作为该指标合格率的5个计算点。

  - 钢构件组装工程（厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度）

    - 评判标准：≤1mm；

    - 测量工具：目测、钢尺（精度0.5mm）。

    - 测量方法和数据记录：观察和用尺量检查，1个构件作为一个测区，每个测区随机检测5处，无裂缝或裂缝小于规范要求则本监测点合格，1个测区内的5处监测点作为该指标合格率的5个计算点。

  - 钢构件组装工程（地脚螺栓中心偏移）

    - 评判标准：5.0mm；

    - 测量工具：目测、钢尺；

    - 测量方法和数据记录：1个柱脚连接节点作为一个测区，用钢尺量取地脚螺栓中心位置至定位轴线垂直距离，节点中有1个螺栓偏移超过标准要求，则本测区视为不合格，1个测区作为判断该指标合格率的1个计算点。

- 外装饰工程（抹灰工程）

  - 基本原则

    - 根据现场实际情况，在可测面进行实测实量。

  - 表面垂直度（抹灰工程）

    - 指标说明：反映2m高度范围抹灰墙体垂直的程度。

    - 合格标准：[0，4]mm

    - 测量工具：2米靠尺

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区与合格率计算点：每3m墙作为1个实测区；每个测区实测3尺作为3个计算点。累计15个实测区；每一测尺的实测值作为一个合格计算点。

- 测量方法：

同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度；三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。

- 数据记录：同一实测区，一个实测值作为一个合格率计算点；

  - 表面平整度（抹灰工程）

    - 指标说明：反映2m范围内抹灰墙体表面平整程度。

    - 合格标准：[0，4]mm

    - 测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区与合格率计算点：每3m墙作为1个实测区；每个测区实测3尺作为3个计算点。累计15个实测区；每一测尺的实测值作为一个合格计算点。。

- 测量方法：

在同一墙面顶部和根部4个角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在墙长度中间位置增加1次水平测量，实测值作为合格率1个计算点。

- 数据记录：同一实测区，一个实测值作为一个合格率计算点。

  - 阴阳角方正（抹灰工程）

    - 指标说明：反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度。

    - 合格标准：[0，4]mm

    - 测量工具：阴阳角尺

    - 测量方法和数据记录：

- 每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区，累计实测实量5个实测区。

- 选取对观感影响较大的阴阳角，同一个部位，从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

  - 空鼓/开裂（抹灰工程）

    - 指标说明：反映外立面墙体裂缝/空鼓的程度

    - 合格标准：墙体完成抹灰后，墙面无裂缝、空鼓

8.5.3．测量工具：目测、空鼓锤

8.5.4．测量方法和数据记录：用空鼓锤检查，每3m墙作为一个测区。1个实测值作为1个合格率计算点。累计15个实测区。

- 外装饰工程（涂饰工程）

  - 基本原则

    - 根据现场实际情况，在可测面进行实测实量。

  - 裂缝/空鼓（涂饰工程）

    - 指标说明：反映外立面墙体裂缝/空鼓的程度。

    - 合格标准：墙体完成涂料后，墙面无裂缝、空鼓

    - 测量工具：目测、空鼓锤

    - 测量方法和数据记录：用空鼓锤检查，每3m墙作为一个测区。1个实测值作为1个合格率计算点。累计15个实测区。

  - 表面垂直度（涂饰工程）

    - 指标说明：反映2m高度范围涂饰墙体垂直的程度。

    - 合格标准：腻子[0，4]mm，涂料[0，3]mm；

    - 测量工具：2米靠尺

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区与合格率计算点：每3m墙作为1个实测区，累计15个实测区；每一测尺的实测值作为一个合格计算点。

- 测量方法：

同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度；三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。

- 数据记录：同一实测区，一个实测值作为一个合格率计算点；

  - 表面平整度（涂饰工程）

    - 指标说明：反映2m范围内涂饰墙体表面平整程度。

    - 合格标准：腻子[0，4]mm，涂料[0，3]mm；

    - 测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区与合格率计算点：每3m墙作为1个实测区，累计15个实测区。每一测尺的实测值作为一个合格计算点。

- 测量方法：

在同一墙面顶部和根部4个角中，选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次，在墙长度中间位置增加1次水平测量；以上各实测值作为合格率1个计算点。

- 数据记录：同一实测区，一个实测值作为一个合格率计算点。

  - 阴阳角方正（涂饰工程）

    - 指标说明：反映涂饰墙体阴阳角方正程度。

    - 合格标准：腻子[0，4]mm，涂料[0，3]mm；

    - 测量工具：阴阳角尺

    - 测量方法和数据记录：

- 每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区，累计实测实量15个实测区。

- 选取对观感影响较大的阴阳角，同一个部位，从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

- 材料工程（土建）

  - 品牌符合度

    - 评判标准：材料品牌应该符合合同品牌要求。

    - 测量工具：与合同核对。

    - 测量方法与记录：核对现场材料与合同清单，现场随机选取3种材料，任意一种材料品牌不符合要求记为一个不合格点。

  - 钢筋

    - 评判标准：钢筋直径、规格符合要求。

    - 测量工具：目测、游标卡尺。

    - 测量方法与记录：使用游标卡尺检查螺纹钢直径（不带肋），累计10个测区，公称直径不符合规范要求记为一个不合格点。

- 通风与空调工程

  - 风管支架

    - 评判标准：底边小于400mm的风管，支架间距不大于4.0米；底边大于或等于400mm的风管，支架间距不大于3.0米；支管起步支架距主管不大于1.2米；风管末端悬挑段长度不大于1.0米；支架横担满足规范要求。。

    - 测量工具：卷尺、卡尺。

    - 测量方法与记录：卷尺、卡尺，抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 风管法兰连接

    - 评判标准：1、中低压系统风管的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm；高压系统风管不得大于100mm；矩形风管法兰四角部位应设有螺孔；2、法兰的焊缝应熔合良好、饱满，无假焊和孔洞；法兰平面度的允许偏差为2mm；3、风管与法兰采用铆接连接时，铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象；翻边应平整、紧贴法兰，其宽度应一致，且不应小于6mm；咬缝与四角不应有开裂和孔洞。

    - 测量工具：卷尺、卡尺。

    - 测量方法与记录：卷尺、卡尺，抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 保温层厚度

    - 评判标准：1、管道保温层厚度应满足设计及合同要求；

2、绝热层拼缝宽度，保温层≤5mm；

3、同层应错缝，上下层应压缝，搭接长度应大于100mm。

    - 测量工具：针刺法、卷尺。

    - 测量方法与记录：针刺法、卷尺，抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 空调水管支架

    - 评判标准：支架之间的间距须满足相应要求：

    - 测量工具：卷尺。

    - 测量方法与记录：卷尺，抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 能量表前后管道安装

    - 评判标准：表前端直管段长度10倍直径；表后端直管段长度5倍直径；

    - 测量工具：卷尺。

    - 测量方法与记录：卷尺，抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

- 给排水工程

  - 管道支架间距（PVC管道支架）

  - 钢管管道支架

  - 铜管管道支架

1、评判标准：

2、测量工具：卷尺。

3、测量方法与记录：卷尺，抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

- 消防工程

  - 消防管道支架

    - 评判标准：1. 卡箍连接的管道支架不大于5.0米；2.长度大于700mm的卡箍连接的管道不少于1个支架；3.在管道变向、转弯处应设置加强支架。4. 喷头支架设置满足规范要求；

    - 测量工具：目测、卷尺。

    - 测量方法与记录：测量方法和数据记录：抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 室内消火栓安装

    - 评判标准：1.栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。2.栓口中心距地面（装饰面）为1.1m，允许偏差±20mm（同时适用于双口消防栓）。3.阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm。4.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm（同时适用于双口消防栓）。

    - 测量工具：目测、卷尺。

    - 测量方法与记录：测量方法和数据记录：一层1个测区，共2层，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 喷头距顶板间距

    - 评判标准：（1） 喷头距顶板距离大于75mm，小于150mm；（2） 喷头周边300mm无障碍物；（3） 设于梁底、板底及密集管道下方的喷头应设置集热罩。

    - 测量工具：目测、卷尺。

    - 测量方法与记录：测量方法和数据记录：抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 消防探测器

    - 评判标准：1. 探测器至墙壁、梁边的水平距离值≥0.5m； 2. 点型感温火灾探测器的安装间距，点型感烟火灾探测器的安装间距值≤10m；3.探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m。

    - 测量工具：目测、卷尺。

    - 测量方法与记录：测量方法和数据记录：抽选测区内随机进行检查，共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

- 电气工程

  - 钢制接地焊接

    - 评判标准：钢制接地线的焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合下列规定：

1）扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍，不少于三面施焊；

2）圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6 倍，双面施焊；

3）圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍，双面施焊；

4）扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4 钢管表面，上下两侧施焊；

5）除埋设在混凝土中的焊接接头外，有防腐措施。

    - 测量工具：目测、卷尺。

    - 测量方法与记录：测量方法和数据记录：共10个测点，检查时应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 避雷针、带安装

    - 评判标准：（1）避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接部分补刷的防腐油漆完整。

（2）避雷带应平正顺直，固定点支持件间距均匀、固定可靠，每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀，水平直线部分0.5～1.5m；垂直直线部分1.5～3m；弯曲部分0.3～0.5m。误差不大于50mm。

    - 测量工具：卷尺。

    - 测量方法与记录：楼顶避雷带针，共10个测点，应符合以上指标说明，如有一处不符合则定为一个不合格点。

  - 金属、非金属柔性导管敷设

    - 评判标准：1）刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于1.2m。

2）可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设置、器具间的连接采用专用接头；复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好，防液覆盖层完整无损；

3）可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。（建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002第14.2.1条）

    - 测量工具：卷尺。

    - 测量方法与记录：抽选测区内随机进行检查，每一个消防探测器作为1个实测点，共10个实测点，如发现一个消防探测器不符合以上合格标准，则定为一个不合格点。

  - 线槽安装

    - 评判标准：（1）桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏，螺母位于桥架外侧；（2）桥架支架的间距应符合设计要求，如设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m，垂直安装的支架间距不大于2m，（3）线槽水平弯头、三通处应设置加强措施。

    - 测量工具：卷尺。

    - 测量方法与记录：抽选测区内随机进行检查，每一个消防探测器作为1个实测点，共10个实测点，侧区内如发现一个消防探测器不符合以上合格标准，则定为一个不合格点。

- 材料工程（机电）

  - 金属风管材料厚度

    - 评判标准：设计图纸要求；如设计没说明，则按规范要求检查。防排烟风管按高压风管材料要求

    - 测量工具：卡尺和千分尺。

    - 测量方法与记录：卡尺和千分尺，抽取不同规格型号的风管进行检查，累计10个测区，每个测区记为一个测点。

  - 管道材料检查

    - 评判标准：管道壁厚应符合规范要求

    - 测量工具：卡尺和千分尺。

    - 测量方法与记录：抽取现场塑料管、钢管，用卡尺、千分尺测量，累计10个测区，每个测区记为一个测点。

  - 品牌符合度

    - 评判标准：抽查电线、电缆、母线、管道等材料的品牌是否符合合同合约要求

    - 测量工具：目测。

    - 测量方法与记录：抽取现场电线、电缆、母线、管道等材料的品牌，现场随机抽取3种材料进行检查，任一品牌不符合设计或合同要求的材料记为一个不合格点。

- 园林工程（软景）

  - 植物规格检测

    - 评判标准：检查乔木胸径尺寸；要求不小于设计值；检查灌木蓬径尺寸；要求不小于设计值；检查灌木、绿篱、地被株距及高度尺寸；要求不小于设计值；

    - 测量工具：胸径尺、卷尺。

    - 测量方法与记录：1、现场检测时需从树台表面向上1.3m处进行检查植物胸径尺寸检测，评定是否与设计要求标准符合，每处为一个计算点；2、现场随机抽取灌木进行检查植物蓬径尺寸是否符合设计要求标准，每处为一个计算点；3、现场随机检查植物株距、高度尺寸是否符合设计要求标准，每处为一个计算点，，计算点分别为5个、5个、10个。

- 园林工程（硬景）

  - 石材铺装

    - 评判标准：1、基础结构层厚度：混凝土垫层厚度不小于设计值；2、留缝铺装：缝宽（0,2mm）；3、密拼铺装：缝宽＜2mm；4、平面石材接缝高低差（0，3mm)；5、平面石材铺装完成面平整度标准（0,3mm)；6、平面铺装缝格直顺（0,5mm）；7、石材压顶、台阶水平度检查（0,3mm）；8、结合层厚度不大于40mm;9、空鼓。

    - 测量工具：卷尺、塞尺、钢尺，两米靠尺、空鼓锤。

    - 测量方法与记录：1、现场对基层完成面进行随机开孔抽查，检测值与设计值进行对比，若一处小于设计值，则评定一个不合格点，共检查5处；2、现场各随机抽查5处缝宽，缝深，1m2内实测三尺比较极差，三尺为一处，一处为一个计算点不符合标准要求，则评定为不合格点，共计10处；3、现场随机抽查10处缝宽，使用标准1mm的钢塞片，进行塞缝检测，如塞尺能塞入则评定为不合格点，每一处为一个计算点；4、现场目测最差部位进行实测，共检查10处，使用钢板尺压于两块石材拼缝上进行高低差检测，一处检查点为一个计算点；5、现场随机抽查10处平面石材铺装完成面，使用两米靠尺及标准梯形塞尺顺坡进行平整度检查，一处不符合标准要求则评定为不合格点；6、现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行石材缝格直顺度检测，五米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于5mm以上，则评定一个不合格点，共计10处；7、现场随机抽查五处石材压顶及楼梯踏步进行水平度检测，压顶及楼梯踏步两端各测量1尺，两尺为一个计算点，比对两尺之间的极差，极差值大于3mm，则评定一个不合格点；8、现场随机抽查3处正在施工的部位，中心部位、铺装边沿各选一点进行实测，结合层厚度大于40mm的，则评定一个不合格点；9、现场随机抽查5处已铺设完成面部位检测，每5平米为一处检测区域，该区域内如发现一处空鼓，则评定该检测区域不合格，计一个不合格点。

  - 自然面、劈离面石材铺装

    - 评判标准：1、厚度标准（最薄面与设计值对比≤3mm)；2、缝宽标准（0,2mm）；3、铺装完成面平整度标准（0,3mm)；4、接缝高低差（0，3mm)；5、平面铺装缝格直顺（0,5mm）。

    - 测量工具：塞尺、游标卡尺、两米靠尺、钢板尺。

    - 测量方法与记录：1、现场随机抽查10块板岩石进行厚度检测，测量值小于设计值3mm以上，评定为不合格，一处为一个计算点；2、现场各随机抽查5处缝宽，缝深，1m2内实测三尺比较极差，三尺为一处，一处为不符合标准要求，则评定不合格点，共计5处；3、现场随机抽查10处铺装完成面，使用两米靠尺及标准梯形塞尺顺坡进行平整度检查，一处不符合标准要求则评定为不合格点；4、现场目测最差部位进行实测，共检查10处，使用钢板尺压于两块砖拼缝上进行高低差检测，一处检查点为一个计算点；5、现场随机抽查完成面使用3M通线拉线进行缝格直顺度检测，3米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于5mm以上，则评定一个不合格点，共计5处。

  - 防腐木铺装

    - 评判标准：1、铺装完成面平整度标准（0,3mm)；防腐木铺装垫层的导水性符合设计要求，排水通畅无积水现象；2、缝宽标准（0,2mm）；3、防腐木铺装时应控制与铺装界面之间的拼缝缝隙≤3mm；4、五金件：可见式木螺丝直线度（0，3mm）；5、铺装完成面缝隙直线度标准（0,5mm)（木板断缝拼接处检查）；

    - 测量工具：两米靠尺、塞尺。

    - 测量方法与记录：1、现场随机抽查10处铺装完成面，使用两米靠尺及标准梯形塞尺顺坡进行平整度检查，一处不符合标准要求则评定为不合格点；另基础施工时评定基础导水性是否符合要求，无积水现象，每处不符合要求则评定一处不合格点；2、现场随机抽查10处完成面进行缝宽检测，1米内检测三尺，三尺为一个计算点，三尺检测值的极差大于2mm以上，则评定为不合格，一处为一个计算点；3、现场随机抽查3处交接处使用标准梯形塞尺进行拼缝缝隙检测，测量值大于3mm以上，评定为不合格，一处为一个计算点；4、现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行螺丝直线度检测，一米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中一尺检测值大于3mm以上，则评定一个不合格点，共计6处；5、现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行完成面拼接缝隙直线度检测，一米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于5mm以上，则评定一个不合格点，共计3处。

  - 侧石、路缘石安装

    - 评判标准：1、缝宽标准：1米检测三个点，比对检测值的极差0-2mm；2、接缝高低差（0，3mm)；3、直线度标准（0,5mm）。

    - 测量工具：钢板材、钢尺、目测。

    - 测量方法与记录：1、现场随机抽查使用钢板材测量拼缝宽度，1m内检测三尺，三尺为一个计算点，三尺进行对比，如对比极差大于2mm以上，则评定为不合格点，共计10处；2、现场目测最差部位进行实测，共检查10处，使用钢板尺压于两块石材拼缝上进行高低差检测，一处检查点为一个计算点；3、现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行侧石及路缘石直线度检测，两米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于5mm以上，则评定一个不合格点，共计3处。

  - 铁艺、栏杆

    - 评判标准：1、栏杆间距（0-3mm）根据设计值进行对比；2、安装垂直度（0-5mm）。

    - 测量工具：钢板材、卷尺、靠尺。

    - 测量方法与记录：1、现场检查围墙铁艺栏杆的间距，使用卷尺或钢板尺对栏杆间距进行检测，随机抽查10处，一处不符合标准要求，则评定一处不合格；2、现场检查围墙铁艺栏杆的垂直度，使用1m靠尺对栏杆立柱进行垂直度检测，随机抽查10处，一处不符合标准要求，则评定一处不合格；

  - 照明灯具指标

    - 评判标准：景观灯具基础最高点严禁高于周边完成面标高，固定牢固。

    - 测量工具：目测、卷尺。

    - 测量方法与记录：现场随机检查5处灯具基础，目测或使用3m卷尺进行检查评定灯具基础后期是否外露完成面以上，一处不符合标准要求，则评定为不合格。

- 材料工程（园林）

  - 铁艺、栏杆

    - 评判标准：材料壁厚检测；（不小于设计值范围）。

    - 测量工具：游标卡尺。

    - 测量方法与记录：现场随机抽查3处铁艺的材料进行壁厚检测，测量值不符合标准要求，则评定为不合格，一处为一个计算点；一处不合格计为两个点。

  - 水泥砖、建菱砖铺装

    - 评判标准：相同材料规格尺寸检查，规格误差小于2mm。

    - 测量工具：钢卷尺。

    - 测量方法与记录：现场随机抽查10块水泥砖或烧结砖进行规格误差检测，测量值小于设计值2mm以上，评定为不合格，一块为一个计算点。

  - 石材铺装

    - 评判标准：石材厚度检查，石材厚度值满足设计和规范要求。

    - 测量工具：卷尺。

    - 测量方法与记录：现场随机抽查10块石材进行厚度检测，测量值与设计值进行对比，不符合设计要求的，一处为一个计算点。

  - 品牌符合度

    - 评判标准：材料品牌应该符合合同品牌要求。

    - 测量工具：目测。

    - 测量方法与记录：核对现场材料与合同清单，随机抽取三种材料，任一一种材料品牌不符合要求记为一个不合格点。

- 装修工程

  - 基本原则

    - 实测前，根据现场实际情况，在工作面较为完整的楼层内随意抽选1层进行实测实量检查。检查部位为公共区域（包含卫生间）。

  - 吊顶工程（吊顶水平度）

    - 指标说明：考虑实际测量的可操作性，选取3m范围内顶棚（吊顶）四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间极差的最大值作为实测指标，以综合反映区段内顶棚（吊顶）的平整程度。

    - 合格标准：≤10mm；

    - 测量工具：激光扫平仪、塔尺

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区：每3m作为1个实测区，累计实测实量8个实测区。

- 测量方法及合格率计算：使用激光扫平仪，在测区内打出一条水平基准线。同一顶棚（吊顶）内距天花线30CM位置处选取4个角点，以及测区几何中心位，分别测量出与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，最大偏差值≤15mm时，5个偏差值（基准点偏差值以0计）的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥15mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

  - 橱窗工程（安装牢固）

    - 指标说明：指橱窗工程安装质量及是否牢固；主要反映观感及安装质量。

    - 合格标准：玻璃入槽深度和角码间距【0.10】㎜，胶垫长度允许正偏差；

    - 测量工具：卷尺；

    - 测量方法和数据记录：现场选取10扇橱窗，根据图纸确定玻璃入槽深度，胶垫长度及角码间距设计值，现场实测值与设计值进行对比，每个实测点为一个计算值。

  - 橱窗工程（接缝高低差）

    - 指标说明：反映橱窗接缝相对高低差程度，反映橱窗安装后的观感质量。

    - 合格标准：玻璃砖：【0，3】mm，玻璃板：【0，2】mm；

    - 测量工具：钢直尺、塞尺；

  - 测量方法和数据记录：用钢直尺和塞尺检查，每一面墙都可以作为1个实测区。在每一面墙目测选取2条疑似高低差最大的饰面砖接缝。用钢尺或其他辅助工具紧靠接缝部位，用0.5MM钢塞片插入钢尺与墙面之间的缝隙。如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。2条接缝高低差的测量值，分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

  - 墙面饰面砖工程（表面垂直度）

基本原则

1．根据现场实际情况，在工作面较为完整的楼层内随意抽选1层进行实测实量检查。检查部位为公共区域（包含卫生间）。

    - 指标说明：反映层高范围饰面砖墙体垂直的程度。

    - 合格标准：【0，2】mm；

    - 测量工具：两米靠尺；

    - 测量方法和数据记录：

- 每一个卫生间的同一面墙都作为1个实测区，公共部位每3m作为1个测区，累计6个实测区。

- 实测值主要反映饰面砖墙体垂直度，应避开墙顶梁、柱子突出部位。

- 每一个实测区测量2个点，其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

  - 墙面饰面砖工程（表面平整度）

    - 指标说明：反映层高范围内饰面砖墙体表面平整程度。

    - 合格标准：饰面砖【0，3】mm；光面石材【0，2】mm；

    - 测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

    - 测量方法和数据记录：

- 每一个卫生间的同一面墙都可以作为1个实测区，公共部位每3m作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。

- 各墙面顶部或根部4个角中，取左上及右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次。2次测量值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

  - 墙面饰面砖工程（阴阳角方正）

    - 指标说明：反映层高范围内饰面砖墙体阴阳角方正程度。

    - 合格标准：饰面砖【0，3】mm；光面石材【0，2】mm；

    - 测量工具：阴阳角尺

    - 测量方法和数据记录：

- 每个卫生间、公共部位的每一个阴角或阳角都可以作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。

- 一个阴角或阳角实测区，按300MM、1500MM分别测量1次。2次测量值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

- 所选3套房不能满足阴阳角方正的6个实测区时，需增加实测套房数。

  - 墙面饰面砖工程（接缝高低差）

    - 指标说明：该指标反映墙面两块饰面砖接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。

    - 合格标准：≤0.5mm

    - 测量工具：钢尺或其他辅助工具（平直且刚度大）、钢塞片

    - 测量方法和数据记录：

- 该指标宜在装修收尾阶段测量。每一个卫生间每一面墙、公共部位每3m墙面作为1个实测区，累计实测实量6个实测区

- 在每一饰面砖墙面，目测选取2条疑似高低差最大的饰面砖接缝。用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两饰面砖跨过接缝，用0.5MM钢塞片插入钢尺与饰面砖之间的缝隙。如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。2条接缝高低差的实测值，分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

- 为数据统计方便和提高实测效率，不合格点均按0.7MM记录，合格点均按0.3MM记录。

    - 示例：

  - 墙面饰面砖工程（空鼓）

    - 指标说明：反映卫生间等墙面饰面砖工程裂缝/空鼓的程度。

    - 合格标准：饰面砖墙面无裂缝、空鼓；

    - 测量工具：目测、空鼓锤；

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区与合格率计算点：所选测区内卫生间等每一自然间内一面墙或公共部位每3m墙作为1个实测区。累计实测实量10个实测区。1个实测区的实测值作为1个实测合格率计算点。

- 测量方法：实测时，需完成贴砖工程。通过目测检查裂缝，空鼓锤敲击检查空鼓。

- 数据记录：所选同一实测区只要发现有1条裂缝或通过空鼓锤敲击发现有1处空鼓就可以认为该实测区的1个实测点不合格。反之，则该实测区1个实测点为合格。不合格点均按“1”记录，合格点均按“0”记录。

  - 过道净高

    - 指标说明：反映楼层内过道净空高度是否符合设计要求；

    - 评判标准：[0，10]m；

    - 测量工具：测距仪；

    - 测量方法和数据记录：

- 每3m长度作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。

- 用测距仪检查，该指标宜在装修收尾阶段测量。每一层内公区吊顶都可以作为1个实测区。每一个测区在4个角部区域，及地面几何中心位选取1点，测量出地面与天花顶板间的5个垂直距离，即5个过道净高实测值。比较5个实测值与设计值之间的极差。极差大于10mm，则该测区净高指标不合格。

  - 过道开间

    - 指标说明：反映楼层内过道净开间是否符合设计要求。

    - 评判标准：[0，10]mm

    - 测量工具：5米钢卷尺、激光测距仪。

    - 测量方法和数据记录：

- 每一3m长度内过道开间作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。

- 用测距仪检查，该指标宜在装修收尾阶段测量。每个测区测量2尺，测量值与设计值进行对比，2个测量值都合格时计1个合格点。

  - 地面饰面砖工程

基本原则

1.根据现场实际情况，在工作面较为完整的楼层内随意抽选1层进行实测实量检查。检查部位为公共区域（包含卫生间）。

  - 地面饰面砖工程（表面平整度）

    - 指标说明：反映饰面砖地面平整程度。

    - 合格标准：[0，2]mm地面砖；[0，1]mm石材。

    - 测量工具：2米靠尺、楔形塞尺

    - 测量方法和数据记录：

- 地漏的汇水区域不测饰面砖地面表面平整度。

- 每3m长度内地面作为1个实测区，累计实测实量6个实测区。

- 用2m靠尺和塞尺检查，地漏的汇水区域不测饰面砖地面表面平整度。每一公区地面3m长度范围内的4个角部区域，任选两个角与墙面夹角45度平放靠尺共测量2次。这2实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

  - 地面饰面砖工程（接缝高低差）

    - 指标说明：该指标反映地面两块饰面砖接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。

    - 合格标准：≤0.5mm

    - 测量工具：钢尺或其他辅助工具（平直且刚度大）、钢塞片

    - 测量方法和数据记录：

- 该指标宜在装修收尾阶段测量。

- 卫生间地面或过道每3m长度内地面都可以作为1个实测区，累计实测实量3个实测区。

- 用钢直尺和塞尺检查，在每一饰面砖地面目测选取2条疑似高低差最大的饰面砖接缝。用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两饰面砖跨过接缝，用0.5MM钢塞片插入钢尺与饰面砖之间的缝隙。如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。2条接缝高低差的测量值，分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。累计3个实测区，不满足3个时，需增加实测区数。

- 为数据统计方便和提高实测效率，不合格点均按0.7MM记录，合格点均按0.3MM记录。

    - 示例：

  - 踢脚线与墙面空鼓（地面饰面砖工程）

    - 指标说明：反映地面饰面砖工程空鼓的程度。

    - 合格标准：饰面砖地面空鼓；

    - 测量工具：目测、空鼓锤；

    - 测量方法和数据记录：用空鼓锤检查，所选楼层每3m长度作为1个实测区。1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。累计6个实测区。测量方法：实测时，需完成贴砖工程。通过目测检查裂缝，空鼓锤敲击检查空鼓。数据记录：所选同一实测区通过空鼓锤敲击发现有1处空鼓就可以认为该实测区的1个实测点不合格。反之，则该实测区1个实测点为合格。不合格点均按“1”记录，合格点均按“0”记录。

  - 地面饰面砖工程（空鼓）

    - 指标说明：反映地面饰面砖工程空鼓的程度。

    - 合格标准：单块砖边角允许有局部空鼓，但每个房间空鼓砖不应超过总数的5%。

    - 测量工具：目测、空鼓锤

    - 测量方法和数据记录：

- 实测区与合格率计算点：用空鼓锤检查，实测时，墙面测量部位需完成贴砖工程。所选楼层内卫生间地面和过道每3m长度范围内地面作为1个实测区。1个实测点作为判断该实测指标合格率的1个计算点。累计10个实测区，不满足10个时，需增加实测区数。

- 测量方法：实测时，测量部位需完成贴砖工程。同一实测区通过目测、空鼓锤敲击方式，检查是否符合合格标准。

- 数据记录：所选同一实测区只要发现空鼓不符合第（2）条要求，可以认为该实测区的1个实测点不合格。反之，则该实测区1个实测点为合格。不合格点均按“1”记录，合格点均按“0”记录。

  - 地面饰面砖工程（材料工程：石材厚度）

    - 评判标准：石材厚度符合设计或合同要求。

    - 测量工具：游标卡尺

    - 测量方法和数据记录：使用游标卡尺测量石材厚度，累计10个检查测区，任一测区厚度不符合要求计为不合格点

  - 地面饰面砖工程（材料工程：龙骨厚度）

    - 评判标准：龙骨厚度符合设计或合同要求。

    - 测量工具：游标卡尺

    - 测量方法和数据记录：使用游标卡尺测量龙骨厚度，累计10个检查测区，任一测区厚度不符合要求计为不合格点。

  - 地面饰面砖工程（材料工程：品牌符合度）

    - 评判标准：材料品牌应该符合合同品牌要求。

    - 测量工具：目测检查、随机抽查；

    - 测量方法和数据记录：核对现场材料与合同清单，现场随机选取3种材料，任一一种材料品牌不符合要求记为一个不合格点。

- 幕墙工程

  - 玻璃幕墙（缝宽度）

    - 评判标准：±2mm；

    - 测量工具：目测、卷尺；

    - 测量方法和数据记录：1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。所选20区累计20个实测区。

  - 玻璃幕墙（平整度）

    - 指标说明：反映幕墙表面安装平整度；

    - 评判标准：≤1mm（单元体）、≤2mm（框架）；

    - 测量工具：两米靠尺；

    - 测量方法和数据记录：1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。累计20个实测区，不满足20个时，需增加实测区数。

  - 玻璃幕墙（幕墙横梁水平度）

    - 指标说明：反映幕墙单个横向构件水平度；

    - 评判标准：【0,2】mm；

    - 测量工具：激光扫平仪、塔尺；

    - 测量方法和数据记录：（1）单个横向构件水平度，使用激光扫平仪、塔尺进行测量，测量三个点（两端与中间），取三个值的极差值，如大于合格标准的要求，则定为不合格点。累计测量12个测区。

  - 玻璃幕墙（幕墙立柱正面垂直度）

    - 指标说明：反映幕墙立柱正面垂直程度；

    - 评判标准：【0,2】mm；

    - 测量工具：两米靠尺；

    - 测量方法和数据记录：1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。累计20个实测区。

  - 金属幕墙（拼接缝宽度偏差）

    - 指标说明：反映幕墙拼缝宽度大小；

    - 评判标准：【0,2】mm；

    - 测量工具：目测、卷尺；

    - 测量方法和数据记录：目测最大缝宽处采用卷尺对拼缝进行测量检查，与设计要求标准进行对比，超过标准2mm则不合格；1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。累计10个实测区。

  - 金属幕墙（接缝高低差）

    - 指标说明：反映幕墙型材接缝处相对高低偏差的程度；

    - 评判标准：【0,1】mm；

    - 测量工具：目测、钢尺、钢塞片；

    - 测量方法和数据记录：目测选取1条疑似高低差最大的型材拼接缝，用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两个拼接型材并跨过接缝，以1MM钢塞片插入钢尺与型材之间的缝隙。如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。1条接缝高低差的实测值作为该实测指标合格率的1个计算点。累计10个实测区。

  - 石材幕墙（拼接缝宽度偏差）

    - 指标说明：反映幕墙拼缝宽度大小；

    - 评判标准：【0,2】mm；

    - 测量工具：目测、卷尺；

    - 测量方法和数据记录：测量相邻的石材拼接缝，如果接缝宽度偏差超过2mm，则不合格。1个实测值作为1个合格率计算点。累计10个实测区，不满足10个时，需增加实测区数。

  - 石材幕墙（接缝高低差）

    - 指标说明：反映幕墙石材接缝处相对高低偏差的程度；

    - 评判标准：【0,1】mm；

    - 测量工具：目测、钢尺、钢塞片；

    - 测量方法和数据记录：目测选取1条疑似高低差最大的石材拼接缝，用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两个拼接型材并跨过接缝，以1MM钢塞片插入钢尺与型材之间的缝隙。如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。1条接缝高低差的实测值作为该实测指标合格率的1个计算点。累计10个实测区。

  - 石材幕墙（幕墙表面平整度）

    - 指标说明：反映幕墙型材表面平整程度；

    - 评判标准：【0,2】mm/光面；【0,3】mm/粗面；

    - 测量工具：目测、两米靠尺、塞尺；

    - 测量方法和数据记录：目测最差部位放尺检查，1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。累计10个实测区。

  - 幕墙钢结构实测指标（防腐涂料涂层厚度）

    - 评判标准：【0，-25】μm；

    - 测量工具：干漆膜测厚仪。

    - 测量方法和数据记录：用干漆膜测厚仪检测，随机抽取疑似不合格构件进行检测，1个构件作为一个测区，1个测区检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点平均值，1个测区内5处检测点为该指标合格率的5个计算点，累计测量5个构件。

  - 幕墙钢结构实测指标（装饰涂层厚度）

    - 评判标准：【0，-25】μm；

    - 测量工具：干漆膜测厚仪。

    - 测量方法和数据记录：用干漆膜测厚仪检测，随机抽取疑似不合格构件进行检测，1个构件作为一个测区，1个测区检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点平均值，1个测区内5处检测点为该指标合格率的5个计算点，累计测量5个构件。

  - 幕墙钢结构实测指标（防火涂料涂层厚度）

    - 评判标准：最薄处厚度不应低于设计值的85%；

    - 测量工具：涂层厚度测量仪。

    - 测量方法和数据记录：用涂层厚度测量仪检测，1个构件作为一个测区，一个测区检测5处，每处的数值为构件截面各面测点平均值，1个测区内5处检测点作为该指标合格率的5个计算点，若5个计算点中有小于设计值85%的，则本测区5个计算点按实测值进行计算，若5个计算点中有2个及2个以上点低于设计值，则本测区5个计算点全部视为不合格。

  - 材料工程（幕墙金属板）

    - 评判标准：材料厚度符合设计或合同要求；

    - 测量工具：千分尺、游标卡尺。

    - 测量方法和数据记录：累计5个检查测区，1个测区计为一个计算点。

  - 材料工程（幕墙铝合金型材、型钢）

    - 评判标准：材料厚度符合设计或合同要求；

    - 测量工具：千分尺、游标卡尺。

    - 测量方法和数据记录：累计10个检查测区，1个测区计为一个计算点。

  - 材料工程（幕墙铝板）

    - 评判标准：材料品牌、材料厚度符合设计或合同要求；

    - 测量工具：千分尺、游标卡尺。

    - 测量方法和数据记录：累计5个检查测区，1个测区计为一个计算点。

  - 材料工程（品牌符合度）

    - 评判标准：材料品牌应该符合合同品牌要求；

    - 测量工具：现场检查。

    - 测量方法和数据记录：核对现场材料与合同清单，现场随机选取3种材料，任意一种材料品牌不符合要求记为一个不合格点。