## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A塔消防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
A塔消防水工程
消火栓系统
1 | 030901002019 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2778.12 |  |  |  | 106.02
2 | 030901002020 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1651.23 |  |  |  | 154.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
3 | 030901002021 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 841.78 |  |  |  | 250.49
4 | 030901002022 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1086.08 |  |  |  | 252.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 030901002023 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 982.12 |  |  |  | 752.19
6 | 031003006002 | 可调式减压阀组 | 1.名称:可调式减压阀组 DN150 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.附件配置:2个明杆闸阀、1个Y型过滤器、1个橡胶软接、1个先导式可调减压阀、2个压力表、1个安全阀 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 8 |  |  |  | 13885.65
7 | 031003001100 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力:DN300(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 553.13
8 | 031003003185 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 56 |  |  |  | 1912.48
9 | 031003003186 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 44 |  |  |  | 2889.07
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
10 | 031003001101 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 167.99
11 | 031003001102 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 171.83
12 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压室内消火栓(单口) 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 216 |  |  |  | 1378.77
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
13 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:普通室内消火栓(单口) 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 80 |  |  |  | 1359.44
14 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:兼做试验消火栓 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 1359.44
15 | 030901013005 | 灭火器箱 | 1.名称:手提式磷酸铵盐灭火器箱 2.规格、型号:每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 465 |  |  |  | 254.65
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030901013006 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 11 |  |  |  | 487.19
17 | 030901013007 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:3kg/具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 82 |  |  |  | 274.38
18 | 030901013008 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:6kg/具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 10 |  |  |  | 313.06
19 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 297 |  |  |  | 239.52
消火栓系统合计
喷淋系统
20 | 030901002024 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件（喷头处需按四通预留）的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 23843.48 |  |  |  | 51.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
21 | 030901002025 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9652.89 |  |  |  | 69.13
22 | 030901002026 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2558.64 |  |  |  | 81.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
23 | 030901002027 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3513.68 |  |  |  | 95.6
24 | 030901002028 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65（DN70） 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1126.44 |  |  |  | 106.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
25 | 030901002029 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1602.13 |  |  |  | 132.05
26 | 030901002030 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1357.74 |  |  |  | 154.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
27 | 030901002031 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6138.31 |  |  |  | 250.49
28 | 030901002032 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 677.34 |  |  |  | 252.05
29 | 031003006003 | 可调式减压阀组 | 1.名称:可调式减压阀组 DN150 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.附件配置:2个明杆闸阀、1个Y型过滤器、1个橡胶软接、1个先导式可调减压阀、2个压力表、1个安全阀 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 8 |  |  |  | 13885.65
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
30 | 031003001103 | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑虑 |  | 个 | 26 |  |  |  | 147.48
31 | 031003003187 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 41 |  |  |  | 1267.33
32 | 031003003188 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 41 |  |  |  | 1522.96
33 | 031003003189 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 41 |  |  |  | 762.51
34 | 030901008002 | 智能型末端试水装置 | 1.名称:智能型末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含2个压力表、1个截止阀(带锁具)、1个试水接头K=80 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 15 |  |  |  | 280.59
35 | 031003001104 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 17 |  |  |  | 171.83
36 | 030901007004 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径54mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
37 | 030901007005 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径55mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 352.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
38 | 030901007006 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径57mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 352.83
39 | 030901007007 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径60mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 352.83
40 | 030901007008 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径62mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 352.83
41 | 030901007009 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径65mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 352.83
42 | 030901007010 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径70mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 352.83
43 | 030901007011 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径80mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 352.83
44 | 031003001105 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 41 |  |  |  | 167.99
45 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型直立型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:68℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 11807 |  |  |  | 33.9
46 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型直立型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:93℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 36 |  |  |  | 34.23
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
47 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型下垂型喷头 2.有、无吊项:有吊顶 3.动作温度:68℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 60 |  |  |  | 64.52
48 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:68℃ 4.喷头流量系数:K=115，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 282 |  |  |  | 42.72
49 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 41 |  |  |  | 372.73
喷淋系统合计
气体灭火系统
50 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ60L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:35Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 6644.11
51 | 030902009005 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ60L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:48Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 7398.2
52 | 030902009006 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ60L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:50Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 7514.22
53 | 030902009007 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ60L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:55Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 7804.25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
54 | 030902009008 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ80L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:68Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 9032.16
55 | 030902009009 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ80L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:72Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 9264.19
56 | 030902009010 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ100L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:92Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 10680.79
57 | 030902009011 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:78Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 9898.95
58 | 030902009012 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:100Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 11175.11
59 | 030902009013 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:115Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 12045.21
60 | 030703011326 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545113 3.规格:500X500 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 896.53
61 | 030703011327 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545107 3.规格:600X500 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 896.53
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
62 | 030703011328 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545111 3.规格:900X500 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 896.53
63 | 030703011329 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545110 3.规格:1000X600 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 925.38
64 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:70(L以内) 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 7 |  |  |  | 1252.55
65 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:90(L以内) 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 3 |  |  |  | 1525.79
66 | 030905004005 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:155(L以内) 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.综合考虑超高降效费、暗室施工增加费 |  | 点 | 13 |  |  |  | 2123.29
气体灭火系统合计
泵房工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
67 | 030901002033 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 11.管道标识设计要求:综合考虑 12.防腐、油漆:樟丹底漆二道，调和漆二道 13.含管道封堵、不锈钢防虫网罩 14.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 13.77 |  |  |  | 106.37
68 | 030901002034 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 27.62 |  |  |  | 110.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
69 | 030901002035 | 内外壁热浸镀锌钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 18.82 |  |  |  | 125.55
70 | 030901002036 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 63.96 |  |  |  | 159.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
71 | 030901002037 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 330.4 |  |  |  | 262.48
72 | 030901002038 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 17.91 |  |  |  | 415.41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
73 | 030901002039 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN300 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 24.15 |  |  |  | 720.98
74 | 030901002040 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10.4 |  |  |  | 203.95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
75 | 030901002041 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2.05 |  |  |  | 192.14
76 | 030901002042 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 20.07 |  |  |  | 283.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
77 | 030901002043 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN200 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10.24 |  |  |  | 428.62
78 | 030901002044 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 80.56 |  |  |  | 775.72
79 | 031003003190 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1105.69
80 | 031003003191 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 4010.37
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
81 | 031003003192 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1590.56
82 | 031003003193 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 4630.43
83 | 031003003194 | 多功能水泵控制阀 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 7366.82
84 | 031003003195 | 多功能水泵控制阀 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 7482.68
85 | 031003003196 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 11025.57
86 | 031003003197 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 37283.54
87 | 031003003198 | 多功能水泵控制阀 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 10675.79
88 | 031003003199 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:D200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 65776.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
89 | 031003003200 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 20 |  |  |  | 1912.48
90 | 031003003201 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 26 |  |  |  | 2889.07
91 | 031003003202 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 4406.81
92 | 031003003203 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1267.33
93 | 031003003204 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN65(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 1477.93
94 | 030901004002 | 湿式报警装置 | 1.名称:湿式报警装置 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.附件:湿式阀、水力警铃等 4.连接形式:沟槽 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 15 |  |  |  | 8919.9
95 | 031003003205 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 303.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
96 | 031003003206 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN65(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 492.02
97 | 031003003207 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1139.56
98 | 031003003208 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 1412.55
99 | 031003003209 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 1779.54
100 | 031003003210 | 泄压阀 | 1.名称:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 3669.39
101 | 031003003211 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 30 |  |  |  | 1522.96
102 | 031003013002 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.本体及其配件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 11 |  |  |  | 599.04
103 | 031003001106 | 止回阀 | 1.名称:缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 1779.03
104 | 031003001107 | 止回阀 | 1.名称:缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1477.22
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
105 | 031003001108 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 85
106 | 031003001109 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 171.83
107 | 031003003212 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 9776.43
108 | 031003003213 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 56.88
109 | 031003003214 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN300(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 10632.82
110 | 031003003215 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 13 |  |  |  | 6352.97
111 | 031003003216 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 3159.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
112 | 031003003217 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.连接形式:法兰连接 4.本体及其配件安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 5786.73
113 | 031003003218 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 13558.93
114 | 031003003219 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN300(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 18531.55
115 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.量程:0~100L/s 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1279.14
116 | 031003001110 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 553.13
117 | 031003003220 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 259.93
118 | 031003003221 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 812.68
119 | 031003003222 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN250 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1124.14
120 | 031003003223 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 DN50 2.压力等级:综合考虑 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 110.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
121 | 031003003224 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 DN150 2.压力等级:综合考虑 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 426.08
122 | 031003003225 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 DN200 2.压力等级:综合考虑 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 604.88
123 | 031003001111 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 18 |  |  |  | 167.99
124 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 DN50 2.配合消防水池安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 801.05
125 | 030109001019 | A塔转输消防泵 | 1.名称:A塔转输消防泵 2.参数:Q=45L/S,H=1.20MPA,N=110KW/台（两用一备） 3.配套控制箱 4.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 5.二次灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 52451.17
126 | 030109001020 | 室内消火栓主泵 | 1.名称:室内消火栓主泵 2.参数:Q=40L/s,H=0.60MPa,N=55kW/台（一用一备） 3.配套控制箱 4.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 5.二次灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 32025.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
127 | 030109001021 | 室内喷淋主泵 | 1.名称:室内消火栓主泵 2.参数:Q=50L/s,H=0.60MPa,N=55kW/台（一用一备） 3.配套控制箱 4.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 5.二次灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 39191.36
128 | 030109001022 | 室内消火栓稳压泵组 | 1.名称:室内消火栓稳压泵组 2.参数:Q=2L/s,H=0.30MPa,N=2.2kW/台（一用一备） 3.立式隔膜气压罐（铸钢）φ1000×2806,PN=2.0MPa 4.配套控制箱 5.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 6.二次灌浆 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 38368.95
129 | 030109001023 | 室内喷淋稳压泵组 | 1.名称:室内喷淋稳压泵组 2.参数:Q=1L/s,H=0.3MPa,N=2.2kW/台（一用一备） 3.立式隔膜气压罐（铸钢）φ1000×2806,PN=2.0MPa 4.配套控制箱 5.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 6.二次灌浆 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 35774.51
泵房工程合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
自动跟踪定位射流系统
130 | 030901002045 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 454.1 |  |  |  | 252.05
131 | 030901002046 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 25.33 |  |  |  | 172.16
132 | 030901014001 | 大空间灭火装置 | 1.名称:大空间灭火装置 2.性能参数:保护半径28m、标准射水流量10L/s、标准工作压力0.80MPa 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 26538.07
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
133 | 031003003226 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 2889.07
134 | 031003003227 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 (PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 5121.05
135 | 030901008003 | 末端模拟试水装置 | 1.名称:末端模拟试水装置 2.组装形式:安装底座、模拟喷头进水口端线、含探测组件、2个手动闸阀(带锁具)、2个压力表、1个电磁阀、1个模拟喷头 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 3430.38
136 | 031003003228 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.连接形式:法兰连接 4.本体及其配件安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 5786.73
137 | 031003003229 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1211.17
138 | 031003003230 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1522.96
139 | 031003001112 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 171.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
140 | 031003003231 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 713.15
141 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动跟踪定位射流系统调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 4 |  |  |  | 817.67
自动跟踪定位射流系统合计
A塔消防水工程合计
分部分项合计
措施项目
142 | 031302007017 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 866532.31
143 | 031301017018 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010020 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF020 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF020 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF020 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1058642.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金费 |  |  | 1058642.07
合 计 |  |  |  | 1058642.07 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 11 页