## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A塔防排烟设备
1.2 | A塔风系统阀门及配件
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
A塔防排烟设备
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.型号:PY(4A)-1 3.规格:风量:36000m3/h，静压:500Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 8593.14
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.型号:PY(11A)-1等 3.规格:风量:36000m3/h，静压:850Pa，功率:22KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 12126.85
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.型号:PY(42A)-2~7 3.规格:风量:58000m3/h，静压:600Pa，功率:22KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 13178.74
4 | 030108001123 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心双速平时兼事故排风机（防爆） 2.型号:SGPF(4A)-1 3.规格:风量:12000/6000m3/h，静压:550/300Pa，功率:10/5.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 8484.07
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:详见平面图 3.规格:风量:26000m3/h，静压:400Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 5815.49
6 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:详见平面图 3.规格:风量:38000m3/h，静压:550Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 12 |  |  |  | 8593.14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
7 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:详见平面图 3.规格:风量:14000m3/h，静压:400Pa，功率:4KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 4533.13
8 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:详见平面图 3.规格:风量:36000m3/h，静压:550Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 8593.14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
9 | 030108003008 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(32A)-7 3.规格:风量:28000m3/h，静压:400Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7541.25
10 | 030108003009 | 轴流通风机 | 1.名称:箱式离心平时兼事后排风机（防爆） 2.型号:SHPF(22A)-1，SHPF(34A)-1 3.规格:风量:1000m3/h，静压:300Pa，功率:0.55KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 4156.74
A塔防排烟设备合计
A塔风系统阀门及配件
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
11 | 0307030011018 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:3000X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1737.46
12 | 0307030011019 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2800X630 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2320.76
13 | 0307030011020 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2600X630 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2190.61
14 | 0307030011021 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2500X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1531.31
15 | 0307030011022 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2400X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2481.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 0307030011023 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2200X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1275.51
17 | 0307030011024 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2000X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1399.96
18 | 0307030011025 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1800X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1296.41
19 | 0307030011026 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1600X1250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 704.81
20 | 0307030011027 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1500X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 1606.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
21 | 0307030011028 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1500X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 986.71
22 | 0307030011029 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1500X700 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1451.26
23 | 0307030011030 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1400X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 864.38
24 | 0307030011031 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1250X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1399.96
25 | 0307030011032 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1250X700 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1270.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
26 | 0307030011033 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1250X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 19 |  |  |  | 931.83
27 | 0307030011034 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1100X650 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1024.93
28 | 0307030011035 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1100X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 569.88
29 | 0307030011036 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1000X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 802.63
30 | 0307030011037 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1000X630 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 937.53
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
31 | 0307030011038 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:950X750 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1022.08
32 | 0307030011039 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 947.03
33 | 0307030011040 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 368.48
34 | 0307030011041 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 616.43
35 | 0307030011042 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:600X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 347.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
36 | 0307030011043 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:500X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 337.13
37 | 0307030011044 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1100X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 56 |  |  |  | 569.88
38 | 0307030011045 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1000X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 492.93
39 | 0307030011046 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:600X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 298.21
40 | 0307030011047 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1100X250 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 358 |  |  |  | 647.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
41 | 0307030011048 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1500X630 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1416.15
42 | 0307030011049 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1500X800 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1679.3
43 | 0307030011050 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1100X250 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 61 |  |  |  | 647.49
44 | 0307030011051 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1000X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 694.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
45 | 0307030011052 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 776.69
46 | 0307030011053 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 11 |  |  |  | 694.04
47 | 0307030011054 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 628.49
48 | 0307030011055 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:630X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 689.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
49 | 0307030011056 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1500X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1099.8
50 | 0307030011057 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1250X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1044.92
51 | 0307030011058 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1000X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 729.52
52 | 0307030011059 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1000X1800 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 797
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
53 | 0307030011060 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1000X630 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1050.62
54 | 0307030011061 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 729.52
55 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:常闭电动排烟口 2.工作电压:DC24V 3.规格:400X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 386.53
56 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:常闭电动排烟口 2.工作电压:DC24V 3.规格:300X300 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 283.77
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
57 | 030703011313 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:500X500 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 326 |  |  |  | 167.21
58 | 030703011314 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:400X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 28 |  |  |  | 113.88
59 | 030703011315 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:300X300 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 422 |  |  |  | 68.12
60 | 030703021018 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:7000*600*500 3.25mm厚48kg/m3红色玻璃棉(外包110g/m2玻纤布) 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 3768.81
61 | 030703021019 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2000*400*700 3.25mm厚48kg/m3红色玻璃棉(外包110g/m2玻纤布) 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1515.41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
62 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.防火密封胶封堵 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 3457.48 |  |  |  | 153.98
63 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.名称:电动(活动)挡烟垂壁 2.材质:防火硅胶布 3.本体和配件(含厂家配套控制箱，按钮及设备到控制箱、按钮之间的电缆)安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 3457.48 |  |  |  | 153.98
64 | 030702001046 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1222.16 |  |  |  | 124.34
65 | 030702001047 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1072.03 |  |  |  | 103.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
66 | 030702001048 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 2482.4 |  |  |  | 109.79
67 | 030702001049 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 8503.03 |  |  |  | 132.91
68 | 030702001050 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.2mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 16429.5 |  |  |  | 158.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
69 | 030702001051 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 3350.64 |  |  |  | 170.57
70 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.容重r:≥48kg/m³ 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 1652.99 |  |  |  | 595.11
71 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.名称:镀锌钢板外包防火板 2.材质:厚度10mm,燃烧性能A级,耐火时间≥60min 3.本体及其配件安装(含龙骨、收边线等全部配件) 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 33059.76 |  |  |  | 94.26
72 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2.通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3.各系统风口、阀门调整 4.各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 167928.19
A塔风系统阀门及配件合计
分部分项合计
措施项目
73 | 031302007011 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 1119919.77
74 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010014 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011014 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF014 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008014 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002014 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF014 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009014 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF014 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1105630.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1105630.5
合 计 |  |  |  | 1105630.50 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期A塔-防排烟工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家