## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | B塔办公消防水工程
1.2 | B塔酒店消防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
B塔办公消防水工程
自动跟踪定位射流系统
1 | 030901002047 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 436.59 |  |  |  | 252.05
2 | 030901002048 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 16.32 |  |  |  | 172.16
3 | 030901014002 | 大空间灭火装置 | 1.名称:大空间灭火装置 2.性能参数:保护半径28m、标准射水流量10L/s、标准工作压力0.80MPa 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 26538.07
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
4 | 031003003232 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 2889.07
5 | 031003003233 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 (PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 5121.05
6 | 030901008004 | 末端模拟试水装置 | 1.名称:末端模拟试水装置 2.组装形式:安装底座、模拟喷头进水口端线、含探测组件、2个手动闸阀(带锁具)、2个压力表、1个电磁阀、1个模拟喷头 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 3430.38
7 | 031003003234 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.连接形式:法兰连接 4.本体及其配件安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 5786.73
8 | 031003003235 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1211.17
9 | 031003003236 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1522.96
10 | 031003001113 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 171.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
11 | 031003003237 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 713.15
12 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动跟踪定位射流系统调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 4 |  |  |  | 817.67
自动跟踪定位射流系统合计
消火栓系统
13 | 030901002049 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2919.32 |  |  |  | 106.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
14 | 030901002050 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1604.21 |  |  |  | 154.5
15 | 030901002051 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 582.17 |  |  |  | 250.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030901002052 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 462.89 |  |  |  | 252.05
17 | 030901002053 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 653.71 |  |  |  | 752.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
18 | 030901002054 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1086.08 |  |  |  | 252.05
19 | 030901002055 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 982.12 |  |  |  | 752.19
20 | 031003006004 | 可调式减压阀组 | 1.名称:可调式减压阀组 DN150 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.附件配置:2个明杆闸阀、1个Y型过滤器、1个橡胶软接、1个先导式可调减压阀、2个压力表、1个安全阀 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 8 |  |  |  | 13885.65
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
21 | 031003003238 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 43 |  |  |  | 1912.48
22 | 031003003239 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 38 |  |  |  | 2889.07
23 | 031003001114 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 171.83
24 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压室内消火栓(单口) 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 152 |  |  |  | 1378.77
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
25 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.名称:普通室内消火栓(单口) 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 73 |  |  |  | 1359.44
26 | 030901013009 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 13 |  |  |  | 487.19
27 | 030901013010 | 灭火器箱 | 1.名称:手提式磷酸铵盐灭火器箱 2.规格、型号:每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 249 |  |  |  | 254.65
28 | 030901013011 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:2kg/具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 70 |  |  |  | 264.29
29 | 030901013012 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:4kg/具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 25 |  |  |  | 283.64
30 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 225 |  |  |  | 239.52
消火栓系统合计
喷淋系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
31 | 030901002056 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件（喷头处需按四通预留）的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 17936.05 |  |  |  | 51.7
32 | 030901002057 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 7686.48 |  |  |  | 69.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
33 | 030901002058 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1442.65 |  |  |  | 81.1
34 | 030901002059 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3043.87 |  |  |  | 95.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
35 | 030901002060 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65（DN70） 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 927.72 |  |  |  | 106.02
36 | 030901002061 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1571.24 |  |  |  | 132.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
37 | 030901002062 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 309.06 |  |  |  | 154.5
38 | 030901002063 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6017.99 |  |  |  | 250.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
39 | 030901002064 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 435.23 |  |  |  | 252.05
40 | 031003006005 | 可调式减压阀组 | 1.名称:可调式减压阀组 DN150 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.附件配置:2个明杆闸阀、1个Y型过滤器、1个橡胶软接、1个先导式可调减压阀、2个压力表、1个安全阀 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 8 |  |  |  | 13885.65
41 | 031003003240 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN80(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1109.86
42 | 031003003241 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 28 |  |  |  | 2889.07
43 | 031003001115 | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑虑 |  | 个 | 21 |  |  |  | 147.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
44 | 031003003242 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 31 |  |  |  | 1267.33
45 | 031003003243 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 31 |  |  |  | 1522.96
46 | 031003003244 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1211.17
47 | 031003001116 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 31 |  |  |  | 167.99
48 | 031003001117 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 42 |  |  |  | 171.83
49 | 030901007012 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径54mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
50 | 030901007013 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径55mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
51 | 030901007014 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径57mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
52 | 030901007015 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径60mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
53 | 030901007016 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径62mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
54 | 030901007017 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径65mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
55 | 030901007018 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径70mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
56 | 030901007019 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径80mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 352.83
57 | 031003003245 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 31 |  |  |  | 762.51
58 | 031003003246 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 713.15
59 | 031003003247 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN80(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 532.77
60 | 030901008005 | 智能型末端试水装置 | 1.名称:智能型末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含2个压力表、1个截止阀(带锁具)、1个试水接头K=80 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 12 |  |  |  | 280.59
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
61 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型直立型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:68℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9733 |  |  |  | 33.9
62 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型下垂型喷头 2.有、无吊项:有吊顶 3.动作温度:68℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 16 |  |  |  | 64.52
63 | 030901003009 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型直立型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:93℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 117 |  |  |  | 34.23
64 | 030901003010 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:68℃ 4.喷头流量系数:K=115，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 139 |  |  |  | 42.72
65 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 33 |  |  |  | 372.73
喷淋系统合计
气体灭火系统
66 | 030902009014 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ60L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:35Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 6644.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
67 | 030902009015 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ60L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:48Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 7398.2
68 | 030902009016 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ60L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:54Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 7746.24
69 | 030902009017 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ60L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:60Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 8094.29
70 | 030902009018 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ80L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:76Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 9496.22
71 | 030902009019 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:78Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 9898.95
72 | 030902009020 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:91Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 10653.04
73 | 030902009021 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:95Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 10885.07
74 | 030902009022 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:100Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 11175.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
75 | 030902009023 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:102Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 11291.12
76 | 030902009024 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:108Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 11639.16
77 | 030902009025 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:115Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 |  |  |  | 12045.21
78 | 030703011330 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545107 3.规格:600X500 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 896.53
79 | 030703011331 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545110 3.规格:1000X600 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 925.38
80 | 030703011332 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545113 3.规格:500X500 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 896.53
81 | 030703011333 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545120 3.规格:900X600 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 925.38
82 | 030905004006 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:70(L以内) 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 5 |  |  |  | 1252.55
83 | 030905004007 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:90(L以内) 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 2 |  |  |  | 1525.79
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
84 | 030905004008 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:155(L以内) 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.综合考虑超高降效费、暗室施工增加费 |  | 点 | 17 |  |  |  | 2123.29
气体灭火系统合计
泵房工程
85 | 030901002065 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6.77 |  |  |  | 203.95
86 | 030901002066 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1.9 |  |  |  | 192.14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
87 | 030901002067 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 13.07 |  |  |  | 283.49
88 | 030901002068 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN200 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 11.07 |  |  |  | 428.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
89 | 030901002069 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 57.03 |  |  |  | 775.72
90 | 030901002070 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 22.04 |  |  |  | 159.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
91 | 030901002071 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 202.49 |  |  |  | 262.48
92 | 031003003248 | 多功能水泵控制阀 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 10675.79
93 | 031003003249 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:D200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 65776.01
94 | 031003003250 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1779.54
95 | 031003003251 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 2889.07
96 | 031003003252 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 17 |  |  |  | 6352.97
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
97 | 031003003253 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 4406.81
98 | 031003003254 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 1912.48
99 | 030901004003 | 湿式报警装置 | 1.名称:湿式报警装置 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.附件:湿式阀、水力警铃等 4.连接形式:沟槽 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 12 |  |  |  | 8919.9
100 | 031003003255 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 24 |  |  |  | 1522.96
101 | 031003001118 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 171.83
102 | 031003003256 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 4630.43
103 | 031003003257 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 13558.93
104 | 031003003258 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN250 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1124.14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
105 | 031003003259 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1412.55
106 | 031003003260 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1779.54
107 | 031003003261 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 DN200 2.压力等级:综合考虑 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 604.88
108 | 031003001119 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 167.99
109 | 031003013003 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.本体及其配件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 599.04
110 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 DN50 2.配合消防水池安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 801.05
111 | 030109001024 | B塔转输消防泵 | 1.名称:B塔转输消防泵 2.参数:Q=45L/S,H=1.20MPA,N=110KW/台（两用一备） 3.配套控制箱 4.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 5.二次灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 50986.87
泵房工程合计
B塔办公消防水工程合计
B塔酒店消防水工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
B塔酒店消火栓系统
112 | 030901002072 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 151.81 |  |  |  | 106.02
113 | 030901002073 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 454.96 |  |  |  | 154.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
114 | 030901002074 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 159.98 |  |  |  | 250.49
115 | 031003001120 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力:DN250(PN=2.0MPa) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 553.13
116 | 031003003262 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.0MPa) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 20 |  |  |  | 1912.48
117 | 031003003263 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.0MPa) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 2889.07
118 | 031003001121 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 167.99
119 | 031003001122 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 171.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
120 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压室内消火栓(单口) 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 62 |  |  |  | 1378.77
121 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.名称:普通室内消火栓(单口) 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 11 |  |  |  | 1359.44
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
122 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.名称:兼做试验消火栓 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 1359.44
123 | 030901013013 | 灭火器箱 | 1.名称:手提式磷酸铵盐灭火器箱 2.规格、型号:每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 47 |  |  |  | 254.65
124 | 030901013014 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:2kg/具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 18 |  |  |  | 264.29
125 | 030901013015 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:4kg/具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 12 |  |  |  | 283.64
126 | 030905002009 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 74 |  |  |  | 239.52
B塔酒店消火栓系统合计
B塔酒店喷淋系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
127 | 030901002075 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件（喷头处需按四通预留）的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 4968.49 |  |  |  | 51.7
128 | 030901002076 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2232.96 |  |  |  | 69.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
129 | 030901002077 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 633.04 |  |  |  | 81.1
130 | 030901002078 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 519.55 |  |  |  | 95.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
131 | 030901002079 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65（DN70） 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 774.74 |  |  |  | 106.02
132 | 030901002080 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 314.57 |  |  |  | 132.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
133 | 030901002081 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 244.04 |  |  |  | 154.5
134 | 030901002082 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 904.99 |  |  |  | 250.49
135 | 031003001123 | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 147.48
136 | 031003003264 | 泄水阀 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 1267.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
137 | 031003003265 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 1522.96
138 | 031003003266 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1211.17
139 | 031003001124 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 167.99
140 | 030901007020 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径55mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.83
141 | 030901007021 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径57mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.83
142 | 030901007022 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径60mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.83
143 | 030901007023 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径62mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.83
144 | 030901007024 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径65mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.83
145 | 030901007025 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径70mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.83
146 | 030901007026 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径80mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
147 | 031003003267 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 762.51
148 | 031003003268 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 713.15
149 | 030901008006 | 智能型末端试水装置 | 1.名称:智能型末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含2个压力表、1个截止阀(带锁具)、1个试水接头K=80 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 3 |  |  |  | 280.59
150 | 030901003011 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型直立型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:68℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2915 |  |  |  | 33.9
151 | 030905002010 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 10 |  |  |  | 372.73
B塔酒店喷淋系统合计
B塔酒店泵房工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
152 | 030901002083 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房) | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 11.管道标识设计要求:综合考虑 12.防腐、油漆:樟丹底漆二道，调和漆二道 13.含管道封堵、不锈钢防虫网罩 14.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10.59 |  |  |  | 106.37
153 | 030901002084 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房) | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 24.29 |  |  |  | 110.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
154 | 030901002085 | 内外壁热浸镀锌钢管（泵房) | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 16.31 |  |  |  | 125.55
155 | 030901002086 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房) | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 52.81 |  |  |  | 159.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
156 | 030901002087 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房) | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 92.24 |  |  |  | 262.48
157 | 030901002088 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房) | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 15.86 |  |  |  | 415.41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
158 | 030901002089 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房) | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN300 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 24 |  |  |  | 721.35
159 | 030901002090 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管（泵房) | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN250 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道减震支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵、不锈钢防虫网罩 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 27.31 |  |  |  | 775.72
160 | 031003003269 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 9776.43
161 | 031003003270 | 多功能水泵控制阀 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 7366.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
162 | 031003003271 | 多功能水泵控制阀 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 7482.68
163 | 031003003272 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 11025.57
164 | 031003003273 | 水锤消除器 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 37283.54
165 | 031003003274 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 56.88
166 | 031003003275 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN65(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 1477.93
167 | 031003003276 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 1912.48
168 | 031003003277 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 2889.07
169 | 031003003278 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN250(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 6352.97
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
170 | 031003003279 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1267.33
171 | 031003003280 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 4406.81
172 | 031003003281 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN300(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 10632.82
173 | 030901004004 | 湿式报警装置 | 1.名称:湿式报警装置 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.附件:湿式阀、水力警铃等 4.连接形式:沟槽 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 3 |  |  |  | 8919.9
174 | 031003003282 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 1522.96
175 | 031003003283 | 泄压阀 | 1.名称:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 3669.39
176 | 031003003284 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN300(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 18531.55
177 | 031003013004 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.本体及其配件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 599.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
178 | 031003003285 | 止回阀 | 1.名称:缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1779.03
179 | 031003001125 | 止回阀 | 1.名称:缓闭止回阀 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1477.22
180 | 031003001126 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 85
181 | 031003003286 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1105.69
182 | 031003003287 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1590.56
183 | 031003003288 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 4010.37
184 | 080902006003 | 液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 DN50 2.配合消防水池安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 801.05
185 | 031003003289 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 3159.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
186 | 031003003290 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.连接形式:法兰连接 4.本体及其配件安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 5786.73
187 | 080902007002 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.量程:0~100L/s 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1279.14
188 | 031003001127 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 553.13
189 | 031003003291 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 259.93
190 | 031003003292 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 812.68
191 | 031003003293 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN50(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 303.8
192 | 031003003294 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN65(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 492.02
193 | 031003003295 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1139.56
194 | 031003003296 | 专用软接头 | 1.名称:专用软接头 2.规格、压力等级:DN200(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1412.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
195 | 031003003297 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 DN50 2.压力等级:综合考虑 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 110.76
196 | 031003003298 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 DN150 2.压力等级:综合考虑 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 426.08
197 | 031003001128 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 167.99
198 | 030109001025 | 室内消火栓主泵 | 1.名称:室内消火栓主泵 2.参数:Q=40L/s,H=0.60MPa,N=55kW/台（一用一备） 3.配套控制箱（含控制箱至水泵电缆） 4.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 5.二次灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 24998.05
199 | 030109001026 | 室内喷淋主泵 | 1.名称:室内消火栓主泵 2.参数:Q=50L/s,H=0.60MPa,N=55kW/台（一用一备） 3.配套控制箱（含控制箱至水泵电缆） 4.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 5.二次灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 30883
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
200 | 030109001027 | 室内消火栓稳压泵组 | 1.名称:室内消火栓稳压泵组 2.参数:Q=2L/s,H=0.30MPa,N=2.2kW/台（一用一备） 3.立式隔膜气压罐（铸钢）φ1000×2806,PN=2.0MPa 4.配套控制箱 5.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 6.二次灌浆 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 38368.95
201 | 030109001028 | 室内喷淋稳压泵组 | 1.名称:室内喷淋稳压泵组 2.参数:Q=1L/s,H=0.3MPa,N=2.2kW/台（一用一备） 3.立式隔膜气压罐（铸钢）φ1000×2806,PN=2.0MPa 4.配套控制箱 5.减震器/隔振垫及设备支架制作安装、除锈刷油 6.二次灌浆 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 35774.51
B塔酒店泵房工程合计
B塔酒店消防水工程合计
分部分项合计
措施项目
202 | 031302007018 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 904490.24
203 | 031301017019 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010021 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011021 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF021 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008021 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002021 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF021 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009021 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF021 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000022 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1136717.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1136717.28
合 计 |  |  |  | 1136717.28 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-消防水工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家