## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | B塔空调设备
1.2 | B塔空调设备（酒店用）
1.3 | B塔空调水（办公区）
1.4 | B塔空调水（酒店用）
1.5 | B塔阀门（办公区）
1.6 | B塔阀门（酒店用）
1.7 | B塔空调风
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
B塔空调设备
1 | 030113017002 | 冷却塔 | 1.名称:超低噪音方形横流开式塔 2.型号:LT(42B)-3/4 3.流量(m3/h):150 4.功率(kW):4 5.材质:塔体、风机、水盆材质为304不锈钢,电动机防护等级:IP55 6.设备本体及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 7.含卸货、场内外运输、障碍物或构筑物的拆除及修复、吊装到机房就位 8.减震器及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.电机检查接线 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 387747.98
2 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称:冷却水泵(端吸) 2.型号:BQ(42B)-1~3(两用一备) 3.流量(m3/h):65 4.扬程(KPa):260 5.功率(kW):11 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 45838.17
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
3 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称:冷却水泵(端吸) 2.型号:BQ(22B)-1~3(两用一备) 3.流量(m3/h):65 4.扬程(KPa):300 5.功率(kW):11 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 45838.17
4 | 030109001009 | 离心式泵 | 1.名称:冷冻水泵(端吸) 2.型号:BL(22B)-1~3(两用一备) 3.流量(m3/h):154 4.扬程(KPa):255 5.功率(kW):30 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 54661.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 030302005004 | 热交换器类设备安装 | 1.名称:板式换热器 2.型号:HR(22B)-1~2 3.换热量(kW):1000 4.额定流量（m3/h):172 5.外形尺寸L×W×H:2500×1000×1250 6.材质:304#不锈钢 7.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 8.检查接线 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 86432.12
6 | 030302005005 | 热交换器类设备安装 | 1.名称:板式换热器 2.型号:HR(22B)-3~4 3.换热量(kW):715 4.额定流量（m3/h):123 5.外形尺寸L×W×H:2000×1000×1250 6.材质:304#不锈钢 7.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 8.检查接线 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 60117.97
7 | 031006008004 | 水处理器 | 1.类型:水处理器 2.型号、规格:DN80 3.工作压力(MPa):1.6 4.功率(W):500 5.电机检查接线 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体及附件（含厂家配套PLC控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 23189.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
8 | 031006008005 | 水处理器 | 1.类型:水处理器 2.型号、规格:DN100 3.工作压力(MPa):1.6 4.功率(W):500 5.电机检查接线 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体及附件（含厂家配套PLC控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 35055.22
9 | 030109009002 | 真空脱气机 | 1.名称:真空脱气机 2.规格:DN20 3.流量(m3/h):7 4.工作压力(MPa):1.6 5.功率(KW):8 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体、保温及附件（含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 20493.8
10 | 031003003081 | 压差旁通阀组 | 1.类型:压差旁通阀组 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3.保温:难燃B1级橡塑闭孔发泡绝热 4.含2个蝶阀、2个截止阀等 5.连接形式:法兰连接 6.接线，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 7589.25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
11 | 030701003016 | 空调器 | 1.名称:空气处理机组 2.型号:ZK(3B)-1~2 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤10片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:28000m3/h，冷量:182KW，电机功率:11KW，余压:400Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 81329.71
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
12 | 030701003017 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF(3B)-1 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:9000m3/h，冷量:115KW，电机功率:3KW，余压:300Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 30852.24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
13 | 030701003018 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF(4B)-1 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:10000m3/h，冷量:130KW，电机功率:3KW，余压:300Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 33719.06
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
14 | 030701003019 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF(4B)-2 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:6500m3/h，冷量:85KW，电机功率:3KW，余压:300Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 24444.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
15 | 030701003020 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF(11B)-1/2 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:30000m3/h，冷量:385KW，电机功率:15KW，余压:600Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 78149.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030701003021 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF(22B)-1/2 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:50000m3/h，冷量:640KW，电机功率:30KW，余压:600Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 133551.96
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
17 | 030701003022 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF(22B)-3 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:32000m3/h，冷量:409KW，电机功率:15KW，余压:600Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 97233.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
18 | 030701003023 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF(22B)-4 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:28000m3/h，冷量:358KW，电机功率:15KW，余压:600Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 78149.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
19 | 030701003024 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:CFBF(3B)-1 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:31000m3/h，冷量:145KW，电机功率:15KW，余压:500Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 77203.51
20 | 030701003025 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:CFBF(3B)-2 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:3300m3/h，冷量:43KW，电机功率:1.1KW，余压:300Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12429.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
21 | 030701003026 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:CFBF(4B)-1 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:33000m3/h，冷量:155KW，电机功率:15KW，余压:500Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 96287.59
22 | 030701003027 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.型号:CFBF(4B)-2 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:3500m3/h，冷量:45KW，电机功率:1.1KW，余压:300Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12429.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
23 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-170 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:1700m3/h，冷量:9000W，热量:13500W，功率:152W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 32 |  |  |  | 2360.57
24 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-136 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:1360m3/h，冷量:7200W，热量:10800W，功率:134W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 860 |  |  |  | 2268.09
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
25 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-102 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:1020m3/h，冷量:5400W，热量:8100W，功率:96W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 18 |  |  |  | 1783.02
26 | 030701004010 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-85 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:850m3/h，冷量:4500W，热量:6750W，功率:87W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 57 |  |  |  | 1682.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
27 | 030701004011 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:680m3/h，冷量:3600W，热量:5400W，功率:72W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 57 |  |  |  | 1589.66
28 | 030701004012 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-34 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:340m3/h，冷量:1800W，热量:2700W，功率:37W，余压:30Pa 4.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 5.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 6.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 7.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 8.检查接线、调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 1413.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
29 | 030701003028 | 空调器 | 1.名称:整体式水源热泵机组 2.型号:RB-7.6 3.形式:风管式 4.规格:电源:1φ/220V/50HZ，风量:1733m3/h，冷量:7580W，功率:2000W，余压:30Pa 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.盘管回风口设置:初效过滤(G4)，环保冷媒IPLV>4.0 7.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 8.含风管软连、带冷凝水集水盘 9.检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 12 |  |  |  | 1319.31
30 | 030701003029 | 空调器 | 1.名称:整体式水源热泵机组 2.型号:RB-10.4 3.形式:风管式 4.规格:电源:3φ/380V/50HZ，风量:1858m3/h，冷量:10400W，功率:3000W，余压:30Pa 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.盘管回风口设置:初效过滤(G4)，环保冷媒IPLV>4.0 7.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 8.含风管软连、带冷凝水集水盘 9.检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1594.19
B塔空调设备合计
B塔空调设备（酒店用）
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
31 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.名称:磁悬浮离心式水冷冷水机组 2.型号:LJ(42B)-1~2 3.制冷量:1407kW（400RT） 4.功率:236kW 5.减振器及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.含卸货、场内外运输、障碍物或构筑物的拆除及修复、吊装到机房就位 7.设备本体及附件（含厂家配套变频控制柜及设备到控制柜之间的电缆)安装 8.电机检查接线 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1133886.27
32 | 030113001002 | 冷水机组 | 1.名称:涡旋式风冷热泵机组 2.型号:LJ(43B)-1~7 3.制冷量:130kW（37RT） 4.制冷量:132kW（37.5RT） 5.功率:36kW 6.含卸货、场内外运输、障碍物或构筑物的拆除及修复、吊装到机房就位 7.减振器及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 8.设备本体及附件（含厂家配套变频控制柜及设备到控制柜之间的电缆)安装 9.电机检查接线 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 7 |  |  |  | 82554.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
33 | 030113017003 | 冷却塔 | 1.名称:超低噪音方形横流开式塔 2.型号:LT(42B)-1/2 3.流量(m3/h):400 4.功率(kW):11 5.材质:塔体、水盆材质为304不锈钢,电动机防护等级:IP55 6.含卸货、场内外运输、障碍物或构筑物的拆除及修复、吊装到机房就位 7.设备本体及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.减震器及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.电机检查接线 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 647497.69
34 | 030109001010 | 离心式泵 | 1.名称:冷冻水泵(端吸) 2.型号:BLR(42B)-1~3(两用一备) 3.流量(m3/h):84 4.扬程(KPa):290 5.功率(kW):15 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 47117.72
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
35 | 030109001011 | 离心式泵 | 1.名称:冷冻水泵(端吸) 2.型号:BL(32B)-1~3(两用一备) 3.流量(m3/h):254 4.扬程(KPa):290 5.功率(kW):45 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 55431.49
36 | 030109001012 | 离心式泵 | 1.名称:冷却水泵(端吸) 2.型号:BQ(32B)-1~3(两用一备) 3.流量(m3/h):305 4.扬程(KPa):270 5.功率(kW):45 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 77370.88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
37 | 031006015003 | 水箱 | 1.名称:膨胀水箱 2.规格:有效容积1m3 3.材质:304#不锈钢 4.含水位继电器、孔洞预留及活动盖板等 5.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6.保温绝热 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 4443.07
38 | 031006008006 | 水处理器 | 1.类型:水处理器 2.型号、规格:DN80 3.工作压力(MPa):1.0 4.功率(W):500 5.电机检查接线 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体及附件（含厂家配套PLC控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 23189.91
39 | 031006008007 | 水处理器 | 1.类型:水处理器 2.型号、规格:DN100 3.工作压力(MPa):1.0 4.功率(W):500 5.电机检查接线 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体及附件（含厂家配套PLC控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 35055.22
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
40 | 030109009003 | 真空脱气机 | 1.名称:真空脱气机 2.规格:DN20 3.流量(m3/h):7 4.工作压力(MPa):1.0 5.功率(KW):8 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体、保温及附件（含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 20493.8
41 | 031003003082 | 冷凝器清洗装置 | 1.类型:冷凝器清洗装置 2.规格:DN250 3.设备本体、保温及附件（含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 4.接线，开放接口,与BA系统连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 85254.52
42 | 031003003083 | 温度差旁通阀组 | 1.类型:温度差旁通阀组 2.规格、压力等级:DN200，1.0MPa 3.保温:难燃B1级橡塑闭孔发泡绝热 4.含2个蝶阀、2个截止阀等 5.连接形式:法兰连接 6.接线，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 4933.72
43 | 031003003084 | 压差旁通阀组 | 1.类型:压差旁通阀组 2.规格、压力等级:DN150，1.0MPa 3.保温:难燃B1级橡塑闭孔发泡绝热 4.含2个蝶阀、2个截止阀等 5.连接形式:法兰连接 6.接线，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 7589.25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
44 | 031003003085 | 压差旁通阀组 | 1.类型:冷热切换旁通阀组 2.规格、压力等级:DN65，1.0MPa 3.保温:难燃B1级橡塑闭孔发泡绝热 4.含2个蝶阀、2个截止阀等 5.连接形式:法兰连接 6.接线，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 17 |  |  |  | 4703.36
45 | 030701003030 | 空调器 | 1.名称:空气处理机组 2.型号:ZK(1B)-1 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤10片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:10000m3/h，冷量:70KW，电机功率:4KW，余压:400Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 36347.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
46 | 030701003031 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:KBW32-2 3.规格:冷量:56KW，热量:63KW，功率:18.7KW，静压:80Pa，电源:3φ/380V/50HZ 4.制冷剂:采用环保冷媒 5.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件(自带控制系统，含室外机至室内机之间的电缆、信号线等)安装 7.电机检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 50569.84
47 | 030701003032 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:KBW32-1 3.规格:冷量:50.4KW，热量:56.5KW，功率:16.8KW，静压:80Pa，电源:3φ/380V/50HZ 4.制冷剂:采用环保冷媒 5.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件(自带控制系统，含室外机至室内机之间的电缆、信号线等)安装 7.电机检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 48362.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
48 | 030701003033 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:KBW42-1 3.规格:冷量:28KW，热量:31.5KW，功率:9.3KW，静压:80Pa，电源:3φ/380V/50HZ 4.制冷剂:采用环保冷媒 5.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件(自带控制系统，含室外机至室内机之间的电缆、信号线等)安装 7.电机检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 30361.69
49 | 030701003034 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:KBW30-1 3.规格:冷量:18KW，热量:18KW，功率:6KW，静压:35Pa，电源:3φ/380V/50HZ 4.制冷剂:采用环保冷媒 5.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件(自带控制系统，含室外机至室内机之间的电缆、信号线等)安装 7.电机检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 21092.88
50 | 030701003035 | 空调器 | 1.名称:5匹分体空调 2.形式:风管式 3.规格:电源:3φ/380V/50HZ，冷量:12000W，热量:13000W，功率:4800W 4.能效等级:二级，含铜管及保温等 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.检查接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9197.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
51 | 030701003036 | 空调器 | 1.名称:5匹分体空调 2.形式:柜式 3.规格:电源:3φ/380V/50HZ，冷量:12000W，热量:13000W，功率:4800W 4.能效等级:二级，含铜管及保温等 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.检查接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9197.89
52 | 030701003037 | 空调器 | 1.名称:2匹分体空调 2.形式:壁挂式 3.规格:电源:1φ/220V/50HZ，冷量:5000W，热量:6000W，功率:1900W 4.能效等级:二级，含铜管及保温等 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.检查接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 4448.53
53 | 030701003038 | 空调器 | 1.名称:多联机室内机 2.型号:KBN-7.1 3.形式:标准型风管式 4.规格:冷量:7.1KW，热量:8KW，功率:151W，静压:30Pa，电源:1φ/220V/50HZ 5.制冷剂:采用环保冷媒 6.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含室外机至室内机之间的电缆、信号线等)安装 8.控制方式:线控或遥控 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 4381.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
54 | 030701003039 | 空调器 | 1.名称:多联机室内机 2.型号:KBN-9.0 3.形式:标准型风管式 4.规格:冷量:9.0KW，热量:10KW，功率:194W，静压:30Pa，电源:1φ/220V/50HZ 5.制冷剂:采用环保冷媒 6.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含室外机至室内机之间的电缆、信号线等)安装 8.控制方式:线控或遥控 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 7 |  |  |  | 4558.3
55 | 030701003040 | 空调器 | 1.名称:多联机室内机 2.型号:KBN-10.0 3.形式:标准型风管式 4.规格:冷量:10.0KW，热量:12.2KW，功率:194W，静压:30Pa，电源:1φ/220V/50HZ 5.制冷剂:采用环保冷媒 6.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含室外机至室内机之间的电缆、信号线等)安装 8.控制方式:线控或遥控 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 4999.1
B塔空调设备（酒店用）合计
B塔空调水（办公区）
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
56 | 031001001029 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN32 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3133.5 |  |  |  | 67.13
57 | 031001001030 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3702.68 |  |  |  | 72.94
58 | 031001001031 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 83.84 |  |  |  | 92.41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
59 | 031001001032 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN150 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 130.2 |  |  |  | 280.94
60 | 031001001033 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN20 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 998 |  |  |  | 58.92
61 | 031001001034 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 57 |  |  |  | 65.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
62 | 031001001035 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN32 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 38 |  |  |  | 78.69
63 | 031001001036 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 4386.45 |  |  |  | 84.96
64 | 031001001037 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1031.38 |  |  |  | 107.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
65 | 031001001038 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN65 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2122.72 |  |  |  | 134.25
66 | 031001001039 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN80 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2823.72 |  |  |  | 156.55
67 | 031001001040 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 4677 |  |  |  | 178.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
68 | 031001001041 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN125 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 302.17 |  |  |  | 233.43
69 | 031001001042 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN150 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 390.21 |  |  |  | 269.05
70 | 031001001043 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN200 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 111.45 |  |  |  | 401.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
71 | 031001001044 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN250 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 522.74 |  |  |  | 544.35
72 | 031001001045 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN300 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 206.4 |  |  |  | 679.11
73 | 031001001046 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 218.11 |  |  |  | 74.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
74 | 031001001047 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1008.48 |  |  |  | 95.06
75 | 031001001048 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN80 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12.67 |  |  |  | 132.26
76 | 031001001049 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN150 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 606.68 |  |  |  | 209.08
B塔空调水（办公区）合计
B塔空调水（酒店用）
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
77 | 031001001050 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN32 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 39.85 |  |  |  | 67.13
78 | 031001001051 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 694.48 |  |  |  | 72.94
79 | 031001001052 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 154.84 |  |  |  | 92.41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
80 | 031001001053 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN65 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:沟槽连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3.72 |  |  |  | 134.25
81 | 031001001054 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN150 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6.7 |  |  |  | 280.94
82 | 031001001055 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 248.06 |  |  |  | 84.96
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
83 | 031001001056 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 67.97 |  |  |  | 107.36
84 | 031001001057 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN65 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 557.13 |  |  |  | 134.25
85 | 031001001058 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN80 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 743.27 |  |  |  | 156.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
86 | 031001001059 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 935.57 |  |  |  | 178.84
87 | 031001001060 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN125 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 228.87 |  |  |  | 233.43
88 | 031001001061 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN150 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 132.51 |  |  |  | 269.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
89 | 031001001062 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN200 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 293.74 |  |  |  | 401.91
90 | 031001001063 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN250 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 107.34 |  |  |  | 544.35
91 | 031001001064 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN300 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 15.96 |  |  |  | 679.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
92 | 031001001065 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN350 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10.82 |  |  |  | 863.76
93 | 031001001066 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 260.45 |  |  |  | 74.43
94 | 031001001067 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 993.05 |  |  |  | 95.06
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
95 | 031001001068 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN80 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12.67 |  |  |  | 132.26
96 | 031001001069 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN150 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 155.42 |  |  |  | 209.08
97 | 031001001070 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN250 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 111.41 |  |  |  | 452.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
98 | 031001001071 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN350 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 139.29 |  |  |  | 737.85
99 | 030903003003 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ9.5*0.8 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=15mm，室外部分+10mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 232.98 |  |  |  | 28.65
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
100 | 030903003004 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ15.9*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm，室外部分+10mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 160.91 |  |  |  | 50.8
101 | 030903003005 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ19.1*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm，室外部分+10mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 123.12 |  |  |  | 61.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
102 | 030903003006 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ22.2*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm，室外部分+10mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 64.76 |  |  |  | 70.68
103 | 030903003007 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ28.6*1.2 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm，室外部分+10mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 56.66 |  |  |  | 105.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
104 | 030903003008 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ34.9*1.3 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm，室外部分+10mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 59.15 |  |  |  | 136.32
B塔空调水（酒店用）合计
B塔阀门（办公区）
105 | 031003001050 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 998 |  |  |  | 256.41
106 | 031003001051 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 57 |  |  |  | 322.85
107 | 031003010019 | 软接头(软管) | 1.类型:金属软管 2.规格:0.5米 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2994 |  |  |  | 176.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
108 | 031003010020 | 软接头(软管) | 1.类型:金属软管 2.规格:0.5米 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 96 |  |  |  | 159.44
109 | 030601004006 | 流量仪表 | 1.名称:水流开关 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 25 |  |  |  | 366.77
110 | 030601001003 | 温度仪表 | 1.名称:304不锈钢管套式温度计 2.类型:带钢保护套 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 4 |  |  |  | 166.72
111 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:不锈钢压力表 2.型号:带DN15表阀 3.规格:P=0~1.0MPa ±5KPa 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 79 |  |  |  | 168.97
112 | 031003001052 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 85
113 | 031003001053 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 171.83
114 | 031003001054 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 25 |  |  |  | 171.83
115 | 031003001055 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2998 |  |  |  | 81.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
116 | 031003001056 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 118 |  |  |  | 114
117 | 031003001057 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 36 |  |  |  | 166.7
118 | 031003001058 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 38 |  |  |  | 231.21
119 | 031003001059 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 332.25
120 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 948.42
121 | 031003003087 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 1069.61
122 | 031003003088 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 32 |  |  |  | 1230.66
123 | 031003001060 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例调节电动二通阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1492.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
124 | 031003003089 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:比例调节电动二通阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 3086.65
125 | 031003003090 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:比例调节电动二通阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 3392.06
126 | 031003003091 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:比例调节电动二通阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 4714.4
127 | 031003003092 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 25 |  |  |  | 4942.97
128 | 031003003093 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 7648.05
129 | 031003003094 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 10618.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
130 | 031003003095 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 15483.55
131 | 031003003096 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 618.59
132 | 031003003097 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 20 |  |  |  | 785.12
133 | 031003003098 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1615.45
134 | 031003003099 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2605
135 | 031003003100 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 13133.54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
136 | 031003001061 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 46 |  |  |  | 303.93
137 | 031003001062 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 360.14
138 | 031003001063 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 48 |  |  |  | 613.18
139 | 031003003101 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 1062.44
140 | 031003003102 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1676.73
141 | 031003003103 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2581.44
142 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 2 |  |  |  | 170.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
143 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 4 |  |  |  | 896.45
144 | 031003008010 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 1202.42
145 | 031003008011 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 8 |  |  |  | 1432.71
146 | 031003008012 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 6 |  |  |  | 1733.5
147 | 031003010021 | 软接头(软管) | 1.材质:柔性接管 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 371.68
148 | 031003010022 | 软接头(软管) | 1.材质:柔性接管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 639.58
149 | 031003010023 | 软接头(软管) | 1.材质:柔性接管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 970.39
150 | 031003010024 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 16 |  |  |  | 1284.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
151 | 031003010025 | 软接头(软管) | 1.材质:波纹管补偿器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 678.65
152 | 031003010026 | 软接头(软管) | 1.材质:波纹管补偿器 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 873.03
153 | 031003010027 | 软接头(软管) | 1.材质:波纹管补偿器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1072.83
154 | 031003010028 | 软接头(软管) | 1.材质:波纹管补偿器 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1514.99
155 | 031003010029 | 软接头(软管) | 1.材质:波纹管补偿器 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2058.03
156 | 031003010030 | 软接头(软管) | 1.材质:波纹管补偿器 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 2527.31
157 | 031003010031 | 软接头(软管) | 1.材质:波纹管补偿器 2.规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 2955.83
158 | 031003010032 | 软接头(软管) | 1.材质:轴向压力平衡式补偿器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1072.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
159 | 031003010033 | 软接头(软管) | 1.材质:轴向压力平衡式补偿器 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2527.31
160 | 031208004005 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN100以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 277 |  |  |  | 77.45
161 | 031208004006 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN200以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 28 |  |  |  | 180.17
162 | 031208004007 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN300以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 286.94
163 | 031208004008 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN400以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 409.95
B塔阀门（办公区）合计
B塔阀门（酒店用）
164 | 030601001004 | 温度仪表 | 1.名称:304不锈钢管套式温度计 2.类型:带钢保护套 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 93 |  |  |  | 166.72
165 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:不锈钢压力表 2.型号:带DN15表阀 3.规格:P=0~1.0MPa ±5KPa 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 158 |  |  |  | 168.97
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
166 | 031003001064 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 47 |  |  |  | 171.83
167 | 031003001065 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 19 |  |  |  | 114
168 | 031003001066 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 27 |  |  |  | 231.21
169 | 031003001067 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 332.25
170 | 031003003104 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 37 |  |  |  | 948.42
171 | 031003003105 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 33 |  |  |  | 1069.61
172 | 030601004007 | 流量仪表 | 1.名称:超声波能量计 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 15139.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
173 | 031003001068 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例调节电动二通阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1683.44
174 | 031003003106 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 4778.14
175 | 031003003107 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 4839.34
176 | 031003003108 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 4942.97
177 | 031003003109 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 7648.05
178 | 031003003110 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 8371.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
179 | 031003003111 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 10618.1
180 | 031003003112 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 15483.55
181 | 031003003113 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2605
182 | 031003003114 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 13133.54
183 | 031003001069 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 16 |  |  |  | 360.14
184 | 031003001070 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 22 |  |  |  | 436.41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
185 | 031003001071 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 613.18
186 | 031003003115 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 29 |  |  |  | 817.82
187 | 031003003116 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 76 |  |  |  | 1062.44
188 | 031003003117 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 52 |  |  |  | 1676.73
189 | 031003003118 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 38 |  |  |  | 2581.44
190 | 031003003119 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 3254.61
191 | 031003003120 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 4374.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
192 | 031003008013 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 896.45
193 | 031003008014 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 6 |  |  |  | 1733.5
194 | 031003008015 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 3 |  |  |  | 3448.22
195 | 031003008016 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 6 |  |  |  | 4481.4
196 | 031003008017 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 3 |  |  |  | 6134.34
197 | 031003010034 | 软接头(软管) | 1.材质:柔性接管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 30 |  |  |  | 639.58
198 | 031003010035 | 软接头(软管) | 1.材质:柔性接管 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 28 |  |  |  | 970.39
199 | 031003010036 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 1754.07
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
200 | 031003010037 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 17 |  |  |  | 2212.84
201 | 031003010038 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 17 |  |  |  | 3392.12
202 | 031003010039 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 4685.82
203 | 031003010040 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 7884.67
204 | 031003003121 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 1610.46
205 | 031003003122 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 1856.9
206 | 031003003123 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 3142.5
207 | 031003003124 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 4434.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
208 | 031003003125 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 10266.91
209 | 031003014002 | 热量表 | 1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 17678.54
210 | 031003014003 | 热量表 | 1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 21209.78
211 | 031003014004 | 热量表 | 1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 25273.32
212 | 030601004008 | 流量仪表 | 1.名称:水流开关 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 18 |  |  |  | 366.77
213 | 031208004009 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN100以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 231 |  |  |  | 77.45
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
214 | 031208004010 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN200以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 216 |  |  |  | 180.17
215 | 031208004011 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN300以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 58 |  |  |  | 286.94
216 | 031208004012 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN400以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 22 |  |  |  | 409.95
B塔阀门（酒店用）合计
B塔空调风
217 | 030703001074 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 28 |  |  |  | 193.71
218 | 030703001075 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 492.93
219 | 030703001076 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 544.23
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
220 | 030703001077 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 616.43
221 | 030703001078 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 699.08
222 | 030703001079 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 802.63
223 | 030703001080 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1112.33
224 | 030703001081 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1100X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 967.93
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
225 | 030703001082 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1200X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 906.18
226 | 030703001083 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1250X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 495.56
227 | 030703001084 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1250X630 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1180.51
228 | 030703001085 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1300X630 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1212.81
229 | 030703001086 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1300X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1440.81
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
230 | 030703001087 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1300X900 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1575.71
231 | 030703001088 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1400X160 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 517.63
232 | 030703001089 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1400X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 864.38
233 | 030703001090 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1500X1250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 691.51
234 | 030703001091 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1600X1100 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 548.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
235 | 030703001092 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1600X1250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 704.81
236 | 030703001093 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1600X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1027.56
237 | 030703001094 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1600X630 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1408.51
238 | 030703001095 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1700X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1420.86
239 | 030703001096 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1950X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1575.71
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
240 | 030703001097 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1950X900 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2179.91
241 | 030703001098 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 196 |  |  |  | 168.06
242 | 030703001099 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 185.16
243 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200X300 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 205.11
244 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2000X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 704.81
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
245 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2000X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1399.96
246 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2000X550 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1503.51
247 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2000X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2150.71
248 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2100X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 714.31
249 | 030703001106 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2200X1250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 781.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
250 | 030703001107 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2200X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1861.91
251 | 030703001108 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2200X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2316.01
252 | 030703001109 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2400X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1737.46
253 | 030703001110 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2400X700 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2233.36
254 | 030703001111 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2500X650 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2177.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
255 | 030703001112 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:300X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 205.11
256 | 030703001113 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 18 |  |  |  | 193.71
257 | 030703001114 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400X300 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 267.81
258 | 030703001115 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 337.13
259 | 030703001116 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500X1600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 449.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
260 | 030703001117 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 350.46
261 | 030703001118 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 401.76
262 | 030703001119 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:550X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 257.36
263 | 030703001120 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:700X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 864.38
264 | 030703001121 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 308.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
265 | 030703001122 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 55 |  |  |  | 350.46
266 | 030703001123 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 550.88
267 | 030703001124 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 616.43
268 | 030703001125 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 947.03
269 | 030703001126 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:900X300 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 565.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
270 | 030703001127 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:900X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 658.23
271 | 030703001128 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:900X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 750.38
272 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1000X250 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 99 |  |  |  | 167.21
273 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1200X1600 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 323.08
274 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1400X1200 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 317.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
275 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1600X1200 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 709.73
276 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:200X1200 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 144.75
277 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:200X150 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 196 |  |  |  | 46.56
278 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:300X300 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 68.12
279 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:400X200 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 65.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
280 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:400X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 442 |  |  |  | 113.88
281 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:500X200 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 100.58
282 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:500X500 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 167.21
283 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网）百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1000X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 238.8
284 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网）百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1200X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 21 |  |  |  | 257.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
285 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网）百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1400X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 874 |  |  |  | 337.54
286 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网）百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1600X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 65 |  |  |  | 357.49
287 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网）百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:700X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 179.56
288 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式(带三层滤网）百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:850X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 58 |  |  |  | 194.76
289 | 030703001129 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1000X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 454.77
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
290 | 030703001130 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1000X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 689.34
291 | 030703001131 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1000X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1033.32
292 | 030703001132 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1200X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 769.22
293 | 030703001133 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1200X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 868.02
294 | 030703001134 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1250X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 888.92
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
295 | 030703001135 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1250X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 492.03
296 | 030703001136 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1400X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 821.39
297 | 030703001137 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1600X1250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 576.43
298 | 030703001138 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:1600X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 901.27
299 | 030703001139 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:2000X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 576.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
300 | 030703001140 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:2000X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1733.53
301 | 030703001141 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:2200X1250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 676.09
302 | 030703001142 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:2200X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1502.68
303 | 030703001143 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:2400X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1402.93
304 | 030703001144 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:400X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 398.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
305 | 030703001145 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:600X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 557.29
306 | 030703001146 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:800X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 44 |  |  |  | 524.04
307 | 030703001147 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:800X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 623.79
308 | 030703001148 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:200X300 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 159.95
309 | 030703001149 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:300X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 159.95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
310 | 030703001150 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:400X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 434 |  |  |  | 149.5
311 | 030703001151 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:400X160 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 162.8
312 | 030703001152 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:400X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 177.05
313 | 030703001153 | 碳钢阀门 | 1.名称:定量风阀 2.规格:200X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 196 |  |  |  | 333.8
314 | 030703001154 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:1000X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 341.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
315 | 030703001155 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:500X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 25 |  |  |  | 239.04
316 | 030703001156 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:630X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 239.04
317 | 030703001157 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:630X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 301.74
318 | 030703001158 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:1000X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 399.59
319 | 030703001159 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:400X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 174.44
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
320 | 030703001160 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:500X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 184.89
321 | 030703001161 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:500X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 22 |  |  |  | 218.14
322 | 030703001162 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:500X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 341.64
323 | 030703001163 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:630X250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 265.64
324 | 030703001164 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:630X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 301.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
325 | 030703001165 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:800X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 267.54
326 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:600X600 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2068 |  |  |  | 196.21
327 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:400X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 36 |  |  |  | 101.74
328 | 030703020010 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1000X250 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 761.21
329 | 030703020011 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1000X400 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1015.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
330 | 030703020012 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1200X500 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1341.65
331 | 030703020013 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1250X320 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1083.25
332 | 030703020014 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1250X400 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1212.45
333 | 030703020015 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1250X630 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1666.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
334 | 030703020016 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1400X400 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1290.35
335 | 030703020017 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1600X1100 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1092.66
336 | 030703020018 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1600X630 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2056.19
337 | 030703020019 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:2000X500 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2046.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
338 | 030703020020 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:2000X550 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2394.14
339 | 030703020021 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:2200X800 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 3139.91
340 | 030703020022 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:2400X500 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 2416.01
341 | 030703020023 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:2400X700 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 3319.51
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
342 | 030703020024 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:500X1000 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 563.44
343 | 030703020025 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:500X400 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 647.99
344 | 030703020026 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:700X800 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1222.74
345 | 030703020027 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:800X200 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 595.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
346 | 030703020028 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:800X320 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 768.81
347 | 030703020029 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:900X300 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 786.86
348 | 030703020030 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:900X400 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 963.39
349 | 030703021006 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1000*600*800 3.25mm厚48kg/m3红色玻璃棉(外包110g/m2玻纤布) 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 44 |  |  |  | 1205.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 90 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
350 | 030703001166 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.工作电压:AC220V 3.规格:1400X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1107.62
351 | 030703001167 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.工作电压:AC220V 3.规格:1200X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1024.97
352 | 030703001168 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400X160 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 159.23
353 | 030703001169 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 145.93
354 | 030703001170 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:150X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 153 |  |  |  | 113.95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 91 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
355 | 030703001171 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:200X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 43 |  |  |  | 117.75
356 | 030703001172 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800X300 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 343.46
357 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 7431.45 |  |  |  | 124.34
358 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 6571.95 |  |  |  | 103.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 92 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
359 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 2576.75 |  |  |  | 109.79
360 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 10977.01 |  |  |  | 132.91
361 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.2mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1145.93 |  |  |  | 158.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 93 页 共 93 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
362 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.容重r:≥40kg/m³ 4.室外:加0.5mm厚铝板保护层 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 783.79 |  |  |  | 595.11
363 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2.通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3.各系统风口、阀门调整 4.各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 151127.02
B塔空调风合计
分部分项合计
措施项目
364 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 1835556.37
365 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2349273.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2349273.88
合 计 |  |  |  | 2349273.88 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期B塔-空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期B塔-空调工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家