## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | E2栋通风设备
1.2 | E2栋风系统阀门及配件
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
E2栋通风设备
1 | 030108001082 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式静音平时排风机 2.型号:PFJ(3~4F)-2~4、PFJ(1~2F)-1~2 3.规格:风量:1000m3/h，静压:150Pa，功率:0.35KW，噪声:≤45dB(A) 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 10 |  |  |  | 3669.22
2 | 030108001083 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式静音平时排风机 2.型号:PFJ(3~4F)-1 3.规格:风量:1400m3/h，静压:100Pa，功率:0.35KW，噪声:≤45dB(A) 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 3669.22
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
3 | 030404033017 | 风扇 | 1.名称:壁挂式排气扇 2.型号:BP-200 3.规格:风量:200m3/h，电机功率:50W 4.本体和配件安装 5.支架制作、安装、除锈、刷油 6.电机检查接线 7.调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 22 |  |  |  | 234.7
E2栋通风设备合计
E2栋风系统阀门及配件
4 | 030703001703 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:300X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 317.18
5 | 030703001704 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 616.43
6 | 030703001705 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 226.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
7 | 030703001706 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 308.66
8 | 030703001707 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500X150 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 220.31
9 | 030703001708 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 337.13
10 | 030703001709 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 351.41
11 | 030703001710 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630X150 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 241.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
12 | 030703001711 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 308.66
13 | 030703001712 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:900X1200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 477.51
14 | 030703001713 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 616.43
15 | 030703001714 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X630 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 937.53
16 | 030703001715 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 802.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
17 | 030703001716 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 469.91
18 | 030703001717 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1100X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 480.36
19 | 030703001718 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1200X1200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 515.51
20 | 030703001719 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1600X900 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1854.06
21 | 030703001720 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1600X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1688.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
22 | 030703001721 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1600X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 531.66
23 | 030703001722 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:2000X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1606.11
24 | 030703020114 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:300X1000 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 537.79
25 | 030703020115 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:500X1000 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 563.44
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
26 | 030703020116 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:900X1200 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 788.14
27 | 030703020117 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1100X1000 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 790.99
28 | 030703020118 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1200X1200 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 938.99
29 | 030703020119 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1600X900 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2614.79
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
30 | 030703020120 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1600X800 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2408.64
31 | 030703020121 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:1600X1000 3.燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 959.89
32 | 030703001723 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 173.48
33 | 030703001724 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动泄压阀(带调节功能) 2.工作电压:DC24V 3.规格:1000X250 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 787.47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
34 | 030703001725 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动泄压阀(带调节功能) 2.工作电压:DC24V 3.规格:500X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 645
35 | 030703001726 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.工作电压:AC220V 3.规格:400X200 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 469.25
36 | 030703001727 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.工作电压:AC220V 3.规格:630X200 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 516.75
37 | 030703001728 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.工作电压:AC220V 3.规格:1000X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 859.67
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
38 | 030703001729 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.工作电压:AC220V 3.规格:500X150 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 463.55
39 | 030703001730 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1600X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 1089.35
40 | 030703001731 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:500X150 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 282.1
41 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动加压送风口 2.工作电压:DC24V 3.规格:1000X1400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 524.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
42 | 030703011230 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:600X600 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 79 |  |  |  | 196.21
43 | 030703011231 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:400X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 101.74
44 | 030703011232 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:300X300 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 51 |  |  |  | 68.12
45 | 030703011233 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:400X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 113.88
46 | 030703011234 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:600X600 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 190.96
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
47 | 030703011235 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1100X800 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 396.44
48 | 030703011236 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1400X900 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 519.51
49 | 030703011237 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1000X200 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 155.81
50 | 030703011238 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1400X200 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 202.7
51 | 030703011239 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:500X2000 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 259.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
52 | 030703011240 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:500X300 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 111.98
53 | 030703011241 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:500X600 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 145.23
54 | 030703011242 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:900X1400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 167.55
55 | 030703011243 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1000X300 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 206.5
56 | 030703011244 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1000X1000 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 221.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
57 | 030703011245 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:1600X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 342.29
58 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 660.05 |  |  |  | 124.34
59 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 225.79 |  |  |  | 103.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
60 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 661.48 |  |  |  | 109.79
61 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 534.01 |  |  |  | 132.91
62 | 030702001030 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.2mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 487.36 |  |  |  | 158.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
63 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2.通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3.各系统风口、阀门调整 4.各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 12732.38
E2栋风系统阀门及配件合计
分部分项合计
措施项目
64 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 5166.73
65 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010011 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 46743.44 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 46743.44
合 计 |  |  |  | 46743.44 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期E2栋-通风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-通风工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-通风工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-通风工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E2栋-通风工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家