## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | E3栋智能化工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
E3栋智能化工程
光纤到户系统
1 | 030404017628 | 光纤接入综合信息箱 | 1.名称:光纤接入综合信息箱 2.规格:采用金属箱体；外型尺寸约：400mm*300mm*120mm 3.包含有三个220V电源插座、一个三插接口、两个两插接口、容量不少于8U空间等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 24 |  |  |  | 335.03
2 | 030404017629 | 光纤箱 | 1.名称:光纤箱 2.规格:48芯 3.含耦合器、尾纤、熔接等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 611.92
3 | 030502007015 | 室内单模光纤 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:96芯 3.安装方式:敷设 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 413.99 |  |  |  | 115.99
4 | 030502007016 | 皮线光缆 | 1.名称:皮线光缆 2.规格:2芯皮线光缆 3.安装方式:敷设 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1947.06 |  |  |  | 4.26
5 | 030502020007 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 链路 | 192 |  |  |  | 11.63
光纤到户系统合计
运营+WIFI网网络拓扑系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
6 | 030501012020 | 24口千兆网络交换机(运营网) | 1.名称:24口千兆网络交换机(运营网) 2.规格、参数:背板带宽（交换容量）≥88Gbps（24口），≥136Gbps（48口）；包转发能力≧96Mpps（24口），≧132Mpps（48口）；下行端口：24/48个千兆电口；上行端口：采用单链路连接时，提供2个千兆光口 3.含万兆光模块 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 3850.27
7 | 030501012021 | 24口千兆POE网络交换机(WiFi网) | 1.名称:24口千兆POE网络交换机(WiFi网) 2.规格、参数:背板带宽（交换容量）≥88Gbps（24口），≥136Gbps（48口）；包转发能力≧96Mpps（24口），≧132Mpps（48口）；下行端口：24/48个千兆电口；上行端口：采用单链路连接时，提供2个千兆光口 3.含万兆光模块 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 7112.75
运营+WIFI网网络拓扑系统合计
智能网网络拓扑
8 | 030501012022 | 24口POE交换机（智能网） | 1.名称:24口POE交换机（智能网） 2.规格、参数:背板带宽（交换容量）≥8.8Gbps（24 口），≥13.6Gbps（48 口），包转发能力≧6.8Mpps （24 口），≧17.7Mpps （48 口）， 下行端口：24/48个百兆电口（末端设备需要 POE 供电时，下行端口需要支持 POE+供电），上行端口：≧2 个千兆光口 3.含万兆光模块 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 14 |  |  |  | 7112.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
智能网网络拓扑合计
综合布线系统
9 | 030502001006 | 42U机柜 | 1.名称:机柜 2.材质:19寸镀锌钢板 3.规格:42U 4.含2个PDU、风扇、活动柜轮等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 3377.37
10 | 080703010007 | 12口光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:12芯 3.含耦合器、尾纤、熔接等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1819.38
11 | 080703010008 | 24口RJ45数据配线架 | 1.名称:24口RJ45数据配线架 2.规格:含理线器、模块面板等 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 16 |  |  |  | 1332.65
12 | 030411002027 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR100*100 4.其他:包含线槽及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 303.45 |  |  |  | 132.69
13 | 030411002028 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR200*150 4.其他:包含线槽及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 95.92 |  |  |  | 174.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
14 | 030411002029 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR150*100 4.其他:包含线槽及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 85.53 |  |  |  | 139.62
15 | 030411002030 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR50*50 4.其他:包含线槽及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 254.13 |  |  |  | 102.5
16 | 030404035024 | 电话面板（含模块） | 1.名称:电话面板（含模块） 2.规格:单口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 47.41
17 | 030404035025 | 网络面板（含模块） | 1.名称:网络面板（含模块） 2.规格:单口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 47.41
18 | 030505013008 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.规格、参数:两条空间流；网络接口：1个千兆电口；天线：内置双频全向天线；同时接入用户数量：256；工作频段：2.4G以及5G（仅 11ac）；供电方式：DC-12V/ POE 供电 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 21 |  |  |  | 1173.52
19 | 030502007017 | 室内单模光纤 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:6芯 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1009.2 |  |  |  | 15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
20 | 030502005029 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 728.29 |  |  |  | 4.35
21 | 030502016004 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 48 |  |  |  | 186.21
22 | 030502020008 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 链路 | 24 |  |  |  | 11.63
23 | 030502009004 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 条 | 294 |  |  |  | 36.1
24 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线测试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 链路 | 294 |  |  |  | 23.3
综合布线系统合计
公共信息显示系统
25 | 030507014008 | 34"LCD屏一体机（含支架） | 1.名称:34"LCD屏一体机 2.规格、参数:34",LED，显示模式：16:9，最大分辨率：1080P（1920x1080），亮度：250cd/㎡，响应时间：≤8ms，接口：HDMI/USB/RS232/VGA，自带扬声器或外配扬声器 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 7 |  |  |  | 2921.16
26 | 030502005030 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 246.59 |  |  |  | 4.35
27 | 030502019007 | 双绞线缆测试 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线测试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 链路 | 14 |  |  |  | 23.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
公共信息显示系统合计
无线对讲系统
28 | 031102007005 | 光纤射频中继远端 | 1.名称:光纤射频中继远端 2.规格、参数:数据通道数:1路反向数据，接口类型:B.RS232/RS485/RS422/Manchester码，码速率:0~400Kbps，误码率:≤10-9，传输距离:0~30KM 长:1310/1550nm 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 5441.14
29 | 030505012003 | 干线放大器 | 1.名称:干线放大器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2366.12
30 | 031102007006 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 11 |  |  |  | 93.11
31 | 030505013009 | 室内全向天线 | 1.名称:室内全向天线 2.规格、参数:吸顶安装；高挂柱上的户外天线须提供防雷设备及独立的防雷接地，接地电阻不应大于10Ω；极化方式：垂直增益：优于或等于3dB；驻波比：＜1.5；频率范围：VHF (137-167MHz) 或UHF(403-423.5MHz)等 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 60.78
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
32 | 030505013010 | 室外全向天线 | 1.名称:室外全向天线 2.规格、参数:高挂柱上的户外天线须提供防雷设备及独立的防雷接地，接地电阻不应大于10Ω；驻波比：＜1.5，频率范围：VHF (137-167MHz) 或UHF(403-423.5MHz)等 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1346.67
33 | 030502007018 | 室内单模光纤 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:12芯 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 259.08 |  |  |  | 19.03
34 | 030505005009 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:7/8 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 131 |  |  |  | 22.99
35 | 030505005010 | 馈线 | 1.名称:馈线 2.规格:1/2 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 188.56 |  |  |  | 17
36 | 031102010004 | 分布式天、馈线系统调测 | 1.测试类别:分布式天、馈线系统调测 2.满足设计要求及规范 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 条 | 1 |  |  |  | 124.27
无线对讲系统合计
视频监控系统
37 | 030507008020 | 半球彩色摄像机(带红外) | 1.名称:半球彩色摄像机(带红外) 2.规格、参数:1080P，不低于400万像素；2560×1440；@25fps镜头：2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 23 |  |  |  | 757.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
38 | 030507008021 | 彩色固定摄像机(带红外) | 1.名称:彩色固定摄像机(带红外) 2.规格、参数:1080P，不低于200万像素；1920（H）×1080（V）；1080P@25fps，镜头：2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm，自动光圈：DC驱动 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 45 |  |  |  | 875.38
39 | 030507008022 | 室外固定彩色摄像机(带红外) | 1.名称:室外固定彩色摄像机(带红外) 2.规格、参数:1080P，有效像素（分辨率）不低于400万像素；2560×1440；@25fps，最低照度（彩色）：≤0.3Lux，数据速率：32kbps至10Mbps；可变三码流，网络延时：≤240ms，网络接口：RJ45(10/100Base-T)自适应，防护等级：IP65(室外） 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 8 |  |  |  | 875.38
40 | 030507008023 | 电梯专用摄像机(带红外) | 1.名称:电梯专用摄像机(带红外) 2.规格、参数:1080P，镜头焦距：2.8mm或3.6mm，可监视整个电梯轿厢，水平视角：≥76.3度，垂直视角：≥61.1度；外型：鱼眼型等 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 940.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
41 | 030507008024 | 超级动态彩色摄像机(人脸识别) | 1.名称:超级动态彩色摄像机(人脸识别) 2.规格、参数:1080P，有效像素（分辨率）不低于400万，2560*1440 @25fps，镜头：2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm，可变三码流，网络延时：≤240ms，网络接口：RJ45(10/100Base-T)自适应，动态范围：≥110dB，具有人脸识别功能等 3.含支架、镜头、电源等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 15 |  |  |  | 1668.14
42 | 030409010007 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 272.38
43 | 030507006012 | 无线网桥 | 1.名称:无线网桥 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 8 |  |  |  | 983.29
44 | 030502005031 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3885.03 |  |  |  | 4.35
45 | 030502007019 | 室内单模光纤 | 1.名称:室内单模光纤 2.规格:4芯 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 261.87 |  |  |  | 11.04
46 | 030411004237 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2x1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 494.12 |  |  |  | 8.91
视频监控系统合计
出入口控制系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
47 | 030507008025 | 读卡控制器(2门) | 1.名称:读卡控制器(2门) 2.规格、参数:输出端口：2个（每门/继电器）；状态输入端口：2个（每门/继电器）等 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 22 |  |  |  | 1955.38
48 | 030507008026 | 电梯控制用读卡控制器(2门) | 1.名称:电梯控制器(2门) 2.规格、参数:输出端口：2个（每门/继电器）；状态输入端口：2个（每门/继电器）；带二维码功能等 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 1955.38
49 | 030507006013 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.规格、参数:须提供内置式防恶意破坏及防拆开关报警装置；最远读卡距离不小于50毫米，材质：聚碳酸酯，并备有多色选择，辨识能力：可辨识100Billion密码组合，识别能力：iBeacon蓝牙4.0等 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 40 |  |  |  | 982.73
50 | 030507006014 | 双门电磁锁 | 1.名称:双门电磁锁 2.规格、参数:须具有门状态反馈功能；电控门锁须具备延时关门功能，延时时间2~5秒可调；电控门锁工作电压：DC 12V；带有门磁，可反馈门的启闭状态 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 40 |  |  |  | 557.71
51 | 030904003025 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 40 |  |  |  | 74.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
52 | 030507006015 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格、参数:门磁开关须有两极供闭合电路；正常时，门处于关闭位置，接点被磁场激励，通过一保护电阻接通侦察回路；当门离开接点外壳，磁场减弱，发出报警号并传输至收集器；当门开启达50毫米，门接点开关必须打开；门震动时不应引起门接点动作 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 40 |  |  |  | 71.06
53 | 030502005032 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1310.55 |  |  |  | 4.35
54 | 030411004238 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1082.84 |  |  |  | 8.91
55 | 030411004239 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1206.84 |  |  |  | 6.29
56 | 030411004240 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY3*2.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 191.71 |  |  |  | 18.24
出入口控制系统合计
无线巡更系统
57 | 030507007004 | 离线式巡更按钮 | 1.名称:离线式巡更按钮 2.类别:底边离地1.4米安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 28 |  |  |  | 27.85
无线巡更系统合计
入侵报警系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
58 | 030904008063 | 8防区总线扩展器 | 1.名称:8防区总线扩展器 2.规格、参数:选配1/2/4/8路报警防区模块或输入/输出模块，以满足系统运行要求，并可自由编程接点信号为常闭或常开模式,防区拓展模块各电路板及电源供应须装置在金属保护箱内，如收集器设于户外环境，必须使用防水防潮箱（防护等级为IP 65） 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.64
59 | 030904003026 | 报警按钮 | 1.名称:报警按钮 2.规格、参数:紧急报警信号按钮应是自闩型，已被激发的报警按钮在报警位置时应是自锁的，直到被一个特制钥匙复位为止。锁须为主钥匙系统的型式，常闭报警信号系统的接点材料须为银质或经批准的耐磨合金，接点的电压和电流额定值须在组件内部注明。此组件须为适合齐平安装，适合于直接与规定的线路统连接而不必增加暗装盒、封套、管接头等 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 70.7
60 | 030904005020 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格、参数:额定工作电压12V/DC，电流200mA；距离3m时，声压级达到110±5 dB；光照输出：65cd 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 180.83
61 | 030411004241 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 8.61 |  |  |  | 6.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
62 | 030411004242 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY6*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 8.61 |  |  |  | 16.26
63 | 030411004243 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYS2*0.75 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 222.18 |  |  |  | 4.47
64 | 030411004244 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 444.36 |  |  |  | 4.24
入侵报警系统合计
建筑设备监控系统
65 | 030503004051 | DDC控制箱DDC-E3-01 | 1.名称:DDC控制箱DDC-E3-01 2.规格:含模块等成套安装 3.安装方式:壁挂安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12452.1
66 | 030404019008 | 空气压差开关 | 1.名称:空气压差开关 2.规格、参数:监测介质：空气（非易燃和非腐蚀性），量程：20~2000pa(可根据受测点调整压力值)，精度：2.5pa，工作温度范围：-20℃~80℃，输出信号：一组常开/常闭，接口容量：≤1.5A，防护等级：IP54，连接口：2个塑料导管，直径6mm 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 442.61
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
67 | 030503006039 | 风管温度传感器 | 1.名称:风管温度传感器 2.规格、参数:感温元件：铂热电阻传感器（PT1000），0℃时阻值为100Ω，温度变化1℃,阻值增减或减小约3.85Ω，量程：-40℃ ~70℃，精度：0.5℃（-20℃~50℃），输出信号：4~20mA/0~10VDC/Pt1000 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 12 |  |  |  | 423.71
68 | 030503006040 | 风管湿度传感器 | 1.名称:风管湿度传感器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 8 |  |  |  | 1232.76
69 | 030904001042 | 二氧化碳探测器 | 1.名称:二氧化碳探测器 2.规格、参数:用于监测通风管或室内二氧化碳浓度，输出信号4~20mA/0~10VDC，工作电压DC24V 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 2580.09
70 | 030503006041 | 水管温度传感器 | 1.名称:水管温度传感器 2.规格、参数:采集水管与水箱中的温度的无源传感器，感温元件：铂热电阻传感器（PT1000），防护等级：IP54，连接头：螺纹接头 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 4 |  |  |  | 857.86
71 | 030502005033 | 双绞电缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 216.56 |  |  |  | 4.35
72 | 030411004245 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 230 |  |  |  | 4.24
73 | 030411004246 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 25 |  |  |  | 8.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
74 | 030411004247 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 740 |  |  |  | 11.3
建筑设备监控系统合计
能源监控系统
75 | 030503002007 | 通讯管理器 | 1.名称:通讯管理器 2.规格、参数:网络接口（上联）：10M/100M自适应网口；总线接口（下联）：2路RS-485；每个串行接口可管理32个远传表具；通讯速率： 110-460800bps；支持断点续传功能；存储：不低于32M非易失存储容量，支持循环存储下级所有电表小 时整点记录数据不低于31天，日冻结记录数据不低于60天，断电保存 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 3714.44
76 | 030503002008 | 能量积算仪 | 1.名称:能量积算仪 2.规格、参数:最大工作压力：1.6MPa，防护等级：IP65，压力等级：PN16，温度差阀值：0.3K，温度分辨率：0.01℃，流量量程比：50： 1/100：1，供电方式：DC24V与自带电池，通信接口：M-BUS，温度传感器：PT1000铂电阻 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 3679.94
77 | 030411004248 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 22 |  |  |  | 8.91
78 | 030411004249 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 584.01 |  |  |  | 6.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
79 | 030411004250 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY8*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 22 |  |  |  | 21.27
80 | 030411004251 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-STP-120Ω-2*18AWG 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 695.78 |  |  |  | 6.25
81 | 030411004252 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY3*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 63.6 |  |  |  | 9.07
能源监控系统合计
电梯五方对讲系统
82 | 030411004253 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RVVP8*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1530 |  |  |  | 26.03
电梯五方对讲系统合计
UPS不间断电源系统
83 | 030502001007 | 42U网络机柜 | 1.名称:42U网络机柜 2.规格:1000x800x2000 3.含2个32APDU、风扇、活动柜轮、盲板、毛刷、托盘等 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 18 |  |  |  | 3377.37
84 | 030411005004 | RD弱电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.规格:300*400*120 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 758.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
85 | 030408001300 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 158.9 |  |  |  | 32.69
86 | 030408006079 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 99.66
UPS不间断电源系统合计
E3栋智能化工程合计
分部分项合计
措施项目
87 | 031302007040 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 2696.85
88 | 031301017041 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00046 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010043 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011043 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF043 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008043 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002043 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF043 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009043 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF043 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000044 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 94199.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 94199.1
合 计 |  |  |  | 94199.10 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-弱电工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家