## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | E3塔消防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
E3塔消防水工程
消火栓系统
1 | 030901002091 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 452.61 |  |  |  | 106.02
2 | 030901002092 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 254.83 |  |  |  | 154.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
3 | 030901002093 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 363.86 |  |  |  | 250.49
4 | 031003003299 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN100(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 19 |  |  |  | 1912.48
5 | 031003003300 | 闸阀 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀（明杆） 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 23 |  |  |  | 2889.07
6 | 031003001129 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 171.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
7 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压室内消火栓(单口) 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 72 |  |  |  | 1378.77
8 | 030901010011 | 室内消火栓 | 1.名称:兼做试验稳压减压消火栓 2.型号、规格:1600×700×240 3.消防箱配置:室内消火栓1个,口径φ65；65×19直流水枪，1支；φ65尼龙衬胶水带25米长，1条；轻便消防水龙卷盘，P380,1个；直流喷雾喷枪，全铜，喷嘴直径φ6，1支；轻便消防水龙，衬胶，30米长，1条；快速接口、快速接头，全铜，各1个；阀门，全铜，1个；套管(扣压成型)，钢质，1条；每箱配置2具5kg磷酸铵盐手提式灭火器 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 1378.77
9 | 031003001130 | 压力表 | 1.名称:压力表（带阀门、弯管） 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 167.99
10 | 030901013016 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格、型号:2kg/具 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 具 | 20 |  |  |  | 264.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
11 | 030905002011 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 73 |  |  |  | 239.52
消火栓系统合计
喷淋系统
12 | 030901002094 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件（喷头处需按四通预留）的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2278.18 |  |  |  | 51.7
13 | 030901002095 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 814.94 |  |  |  | 69.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
14 | 030901002096 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 151.75 |  |  |  | 81.1
15 | 030901002097 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3.管道、管件的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 221.4 |  |  |  | 95.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030901002098 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65（DN70） 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 148.76 |  |  |  | 106.02
17 | 030901002099 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 292.81 |  |  |  | 132.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
18 | 030901002100 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 144.23 |  |  |  | 154.5
19 | 030901002101 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 2.连接形式:沟槽 3.管道、管件及卡箍的制作安装 4.穿墙套管制作安装、管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5.管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6.管道试压、冲洗 7.开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8.管道标识设计要求:综合考虑 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 225.91 |  |  |  | 250.49
20 | 031003003301 | 信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 1522.96
21 | 031003003302 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 762.51
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
22 | 031003001131 | 自动排气阀（带截止阀） | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 171.83
23 | 030901007027 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径58mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 352.83
24 | 030901007028 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150不锈钢减压孔板 孔径65mm 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 352.83
25 | 030901008007 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含2个压力表、1个截止阀(带锁具)、1个试水接头K=80 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 2 |  |  |  | 280.59
26 | 031003001132 | 试水阀 | 1.名称:试水阀 2.规格、压力等级:DN25(PN=2.5MPa以内) 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 147.48
27 | 030901003012 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型直立型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:68℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 854 |  |  |  | 33.9
28 | 030901003013 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:快速响应型直立型喷头 2.有、无吊项:无吊顶 3.动作温度:93℃ 4.喷头流量系数:K=80，预留四通 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 230 |  |  |  | 34.23
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
29 | 030905002012 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 5 |  |  |  | 372.73
喷淋系统合计
气体灭火系统
30 | 030902009026 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:42Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 7810.7
31 | 030902009027 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:50Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 8274.76
32 | 030902009028 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:78Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 9898.95
33 | 030902009029 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:85Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 4 |  |  |  | 10305
34 | 030902009030 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:88Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  | 10479.02
35 | 030902009031 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网柜式装置 2.型号、规格:GQQ120L/2.5 3.七氟丙烷药剂量:92Kg 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 10711.05
36 | 030703011334 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545109 3.规格:800X500 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 925.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
37 | 030703011335 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:CX545113 3.规格:500X500 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 896.53
38 | 030905004009 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:155(L以内) 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.综合考虑超高降效费、暗室施工增加费 |  | 点 | 11 |  |  |  | 2123.29
气体灭火系统合计
E3塔消防水工程合计
分部分项合计
措施项目
39 | 031302007019 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 3745.73
40 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00025 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000023 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 93731.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金费 |  |  | 93731.86
合 计 |  |  |  | 93731.86 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家