## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | E3栋消防电工程
1.2 | 消防控制室
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
E3栋消防电工程
火灾自动报警系统
1 | 030904001028 | 智能烟感探测器连底座 | 1.名称:智能烟感探测器连底座 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 259 |  |  |  | 110.06
2 | 030904001029 | 智能温感探测器连底座 | 1.名称:智能温感探测器连底座 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 41 |  |  |  | 110.06
3 | 030904003013 | 带电话插孔手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 68 |  |  |  | 92.89
4 | 030904005012 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 68 |  |  |  | 180.83
5 | 030904003014 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 72 |  |  |  | 177.55
6 | 030904006006 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 部 | 13 |  |  |  | 237.1
7 | 030904008039 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 44 |  |  |  | 139.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
8 | 030904008040 | 单输入输出模块 | 1.名称:单输入输出模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 73 |  |  |  | 254.93
9 | 030904008041 | 双输入输出模块 | 1.名称:双输入输出模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 334.8
10 | 030904008042 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 35 |  |  |  | 199.63
11 | 030904008043 | 电话模块 | 1.名称:电话模块 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 345.91
12 | 030411004097 | 配线 | 1.名称:电源干线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*6.0 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 161.41 |  |  |  | 10.09
13 | 030411004098 | 配线 | 1.名称:电源支线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYY-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1230.94 |  |  |  | 4.5
14 | 030411004099 | 配线 | 1.名称:回路总线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 4288.97 |  |  |  | 6.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
15 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称:配线 2.配线形式:控制硬线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-YJFE-4x1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 429.99 |  |  |  | 13.64
16 | 030411004100 | 配线 | 1.名称:消防电话线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYYP-2X1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 3105.64 |  |  |  | 8.8
17 | 030411004101 | 4芯单模光纤 | 1.名称:配线 2.型号、规格:4芯单模光纤 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 230.57 |  |  |  | 4.33
18 | 030411003012 | 消防金属线槽 | 1.名称:消防金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR100*100 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 107.19 |  |  |  | 118.85
19 | 030411003013 | 消防金属线槽 | 1.名称:消防金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR200*150 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 186.2 |  |  |  | 150.15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
20 | 030411003014 | 消防金属线槽 | 1.名称:消防金属线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR500*200 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 67.1 |  |  |  | 278.72
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
21 | 030904008044 | 常闭防火门控制器 | 1.名称:常闭防火门控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 54 |  |  |  | 343.82
22 | 030507001005 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 108 |  |  |  | 93.96
23 | 030411004102 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:电源线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1615.36 |  |  |  | 4.08
24 | 030411004103 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:信号线 3.型号、规格:WDZ(B1)N-RYS-2x1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 826.11 |  |  |  | 6.27
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
25 | 030904008045 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 1124.69
26 | 030503006019 | 剩余电流式探测器 | 1.名称:剩余电流式探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 554.69
27 | 030503006020 | 剩余电流互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 83 |  |  |  | 233.85
28 | 030503006021 | 箱(柜)体温度传感器 | 1.名称:箱(柜)体温度传感器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 46 |  |  |  | 461.22
29 | 030503006022 | 剩余电流及测温式探测器 | 1.名称:剩余电流及测温式探测器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 46 |  |  |  | 554.69
30 | 030904008046 | 蓝牙温度探测器及发射模块 | 1.名称:蓝牙温度探测器及发射模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 18 |  |  |  | 215.36
31 | 030904008047 | 数据集中器（带蓝牙接收） | 1.名称:数据集中器（带蓝牙接收） 2.规格、型号:TFRC128-EFMM01 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2192.25
32 | 030411004104 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:信号线 3.型号、规格:ZRRYSP-2*1.5 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1788.25 |  |  |  | 6.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
电气火灾监控系统合计
消防设备电源监控系统
33 | 030904008048 | 消防电源监控模块（传感器） | 1.名称:消防电源监控模块（传感器） 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 682.76
34 | 030411004105 | 配线 | 1.名称:通讯总线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 465.02 |  |  |  | 5.35
35 | 030411004106 | 配线 | 1.名称:DC24V电源线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 930.04 |  |  |  | 4
消防设备电源监控系统合计
余压监控系统
36 | 030503006023 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1531.54
37 | 030904001030 | 余压探测器 | 1.名称:余压探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 309.79
38 | 030408002010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 646.35 |  |  |  | 5.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
39 | 030411001014 | PVC软管 | 1.名称:PVC软管 2.规格:φ5×1 3.配置形式:配管 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2.88 |  |  |  | 9.49
余压监控系统合计
气体灭火系统
40 | 030904009005 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 5216.94
41 | 030904005013 | 气体灭火声光报警器 | 1.名称：气体灭火声光报警器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 148.26
42 | 030412004014 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 7 |  |  |  | 207.3
43 | 030904003015 | 手动与自动控制的转换装置(带显示) | 1.名称:手动与自动控制的转换装置(带显示) 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 |  |  |  | 599.58
44 | 030411004107 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 142.9 |  |  |  | 8.88
45 | 030411004108 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 142.9 |  |  |  | 6.9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
气体灭火系统合计
可燃气体探测系统
46 | 030904001031 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 13 |  |  |  | 1187.61
47 | 030904005014 | 可燃气体声光警报器 | 1.名称:可燃气体声光警报器 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 13 |  |  |  | 180.83
48 | 030411004109 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-RYJSP-2x1.0 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 406.19 |  |  |  | 7.31
49 | 030411004110 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号、规格:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 795.77 |  |  |  | 4.08
50 | 030411004111 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-3x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 749.99 |  |  |  | 8.88
51 | 030411004112 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYY-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线形式：综合考虑 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 102.25 |  |  |  | 6.9
可燃气体探测系统合计
应急广播系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
52 | 030506001011 | 3W天花扬声器 | 1.名称：天花扬声器 2.规格:3W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 62 |  |  |  | 139.77
53 | 030506001012 | 6W挂墙扬声器 | 1.名称：挂墙扬声器 2.规格:6W 3.包含本体及配件安装、接线、调试 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 86 |  |  |  | 124.1
54 | 030411004113 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1993.21 |  |  |  | 6.27
55 | 030411002010 | 广播线槽 | 1.名称:消防广播线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR50*50 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 107.19 |  |  |  | 93.49
56 | 030411003015 | 广播线槽 | 1.名称:广播线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR150*100 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 186.2 |  |  |  | 123.92
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
57 | 030411003016 | 广播线槽 | 1.名称:广播线槽 2.材质:热镀锌钢制线槽 3.规格:MR300*200 4.色标管理:按设计要求 5.包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 67.1 |  |  |  | 167.26
应急广播系统合计
E3栋消防电工程合计
消防控制室
58 | 030904017004 | 电气火灾监控系统主机 | 1.名称:电气火灾监控系统主机及系统软件 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.含授权系统软件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 14519.89
59 | 030904006007 | 消防电话总机 | 1.名称:消防电话总机 2.包含本体及配件安装、接线、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5519.44
60 | 030904017005 | 消防设备电源监控系统主机 | 1.名称:消防设备电源监控系统主机(含系统软件） 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.含授权系统软件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9828.79
61 | 030404022002 | 火灾报警控制器（联动型） | 1.名称:火灾报警控制器（联动型） 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 8 |  |  |  | 51887.88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
62 | 030904012003 | 液位显示装置 | 1.名称:液位显示装置 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1226.29
63 | 030904012004 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 22585.7
64 | 030904013012 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 17808.1
65 | 030904013013 | 余压监控器 | 1.名称:余压监控器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4508.1
66 | 030904013014 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3439.67
67 | 030904013015 | 消防炮控制器(含集中控制功能) | 1.名称:消防炮控制器(含集中控制功能) 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3613.97
68 | 030904017006 | 微型灭火装置管理主机 | 1.名称:微型灭火装置管理主机 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9769.89
69 | 030506004005 | 硬盘录像机 | 1.名称:硬盘录像机 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3366.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
70 | 030506004006 | 监视器 | 1.名称:监视器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 984.98
71 | 030506004007 | 矩阵切换器 | 1.名称:矩阵切换器 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 8254.04
72 | 080608003002 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3133.98
73 | 030501013003 | 广播工作站 | 1.名称:广播工作站（含系统软件） 2.规格、参数:主机采用微电脑处理控制，实现多回路的应急广播，可手动、自动（与消防系统连动）启动主机内的相应广播信息，准确地发布具体楼层的广播信息，具备LCD显示版，操作及提示语全部汉化，自动检测扬声器回路状态，功放、紧急冲电电池的功作状态，可配置扩展模块 3.含授权系统软件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3666.85
74 | 030501013004 | 广播系统服务器 | 1.名称:广播系统服务器 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 10453.89
75 | 030506004008 | 消防广播（带话筒） | 1.名称:消防广播（带话筒） 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 15909.26
76 | 030904013016 | 网络广播分控机 | 1.名称:网络广播分控机 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5559.37
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
77 | 080903006002 | 消防广播联动模块 | 1.名称:消防广播联动模块 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 3.其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3999.36
78 | 030501012005 | 24口广播交换机 | 1.名称:广播交换机 2.规格:24口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 3850.27
79 | 030501012006 | 24口广播光交换机 | 1.名称:广播光交换机 2.规格:24口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5135.59
80 | 080608003003 | 蓄电池组 | 1.名称:蓄电池组 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2449.22
81 | 030506004009 | 远程寻呼话筒 | 1.名称:远程寻呼话筒 2.规格、参数:型式：单向，内装开关，频率响应：50赫至1500赫+2分贝，灵敏度：-77分贝+3分贝，于600欧时 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1924.08
82 | 030506004010 | CD播放器 | 1.名称:CD播放器 2.规格、参数:支持MP3音乐播放，使用SD卡存储，配有外部音源输入端口，配有电子录音，可进行固态、动态录音，采用LCD显示，支持FM调谐收音，频率：20HZ-20KHZ，控制接口：RS485信号，固态录放音：1段/时长≤120秒 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1355.83
83 | 030506004011 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.规格、参数:带RS232或RS485控制接口 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2261.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
84 | 031101093003 | 功放 | 1.名称:功放 2.规格、参数:4X120W 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 5815.14
85 | 031101093004 | 功放 | 1.名称:功放 2.规格:2*240W 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 15 |  |  |  | 5855.5
86 | 031101093005 | 功放 | 1.名称:功放 2.规格:1X480W 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 4876.91
87 | 030502005003 | 六类线 | 1.名称:六类线 2.规格:含水晶头 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 50.5 |  |  |  | 4.49
88 | 030411004114 | 4芯光纤 | 1.名称:配线 2.型号、规格:4芯光纤 3.配线形式：综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 60.75 |  |  |  | 4.33
89 | 030905001006 | 自动报警系统调试 | 1.点数:5000点以上 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 71772.37
90 | 030905001007 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.消防设备电源监控系统调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 8759.86
91 | 030905001008 | 电气火灾监控系统调试 | 1.电气火灾监控系统 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 13565.37
92 | 030905001009 | 余压监控系统调试 | 1.余压监控系统调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 13565.37
93 | 030905001010 | 防火门监控系统调试 | 1.防火门监控系统调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 29654.24
94 | 030905003002 | 广播系统调试 | 1.广播系统调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 33207.34
95 | 030905003003 | 消防电梯调试 | 1.消防电梯调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 6921.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
96 | 080603008002 | 操作台 | 1.名称:操作台 2.规格:1300*600 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 1681.41
97 | 030409002002 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格:4x40mm铜带 3.本体及其附件安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 116.4 |  |  |  | 78.97
98 | 030409008002 | 汇流排 | 1.名称:汇流排 2.本体及其附件安装 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 370.3
99 | 011104004003 | 防静电活动地板 | 1.名称:防静电活动地板 2.规格:600x600mm，防火等级：A级，踩踏噪音：优于30dB，承载力要求：≥1000kg/m2 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 61.56 |  |  |  | 332.61
100 | 080808008002 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 1778.03
消防控制室合计
分部分项合计
措施项目
101 | 031302007025 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 5502.96
102 | 031301017026 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00031 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010028 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011028 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF028 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008028 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002028 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF028 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009028 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF028 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000029 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 144711.24 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 144711.24
合 计 |  |  |  | 144711.24 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期E3栋-消防电工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家