## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 地下室空调设备
1.2 | 地下室空调水
1.3 | 地下室阀门
1.4 | 地下室空调风
1.5 | 群控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
地下室空调设备
1 | 030113001005 | 冷水机组 | 1.名称:离心式水冷冷水机组 2.型号:LJ(-1)-1~4 3.制冷量:3517kW（1000RT） 4.功率:571kW 5.减振器及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.含卸货、场内外运输、障碍物或构筑物的拆除及修复、吊装到机房就位 7.设备本体及附件（含厂家配套变频控制柜及设备到控制柜之间的电缆)安装 8.电机检查接线 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 1494708.04
2 | 030113001006 | 冷水机组 | 1.名称:磁悬浮离心式水冷冷水机组 2.型号:LJ(-3)-5 3.制冷量:1407kW（400RT） 4.功率:236kW 5.减振器及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.含卸货、场内外运输、障碍物或构筑物的拆除及修复、吊装到机房就位 7.设备本体及附件（含厂家配套变频控制柜及设备到控制柜之间的电缆)安装 8.电机检查接线 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1133886.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
3 | 030109001015 | 离心式泵 | 1.名称:冷冻水泵(双吸) 2.型号:BL(-3)-3~6(四用) 3.流量(m3/h):636 4.扬程(KPa):320 5.功率(kW):110 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 166631.84
4 | 030109001016 | 离心式泵 | 1.名称:冷却水泵(双吸) 2.型号:BQ(-3)-3~6(四用) 3.流量(m3/h):763 4.扬程(KPa):300 5.功率(kW):110 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 166631.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 030109001017 | 离心式泵 | 1.名称:冷冻水泵(双吸) 2.型号:BL(-3)-1~2(一用一备) 3.流量(m3/h):255 4.扬程(KPa):320 5.功率(kW):45 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 106896.73
6 | 030109001018 | 离心式泵 | 1.名称:冷却水泵(双吸) 2.型号:BQ(-3)-1~2(一用一备) 3.流量(m3/h):306 4.扬程(KPa):300 5.功率(kW):55 6.电源:3Φ/380V/50Hz 7.材质:青铜叶轮、不锈钢轴承、灰铸铁外壳、配电动机,安装底座、电动机防护等级:IP55 8.减振装置形式、数量:减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 9.设备本体、保温及附件（含厂家配套变频控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 10.电机检查接线 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 97932.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
7 | 031006008009 | 水处理器 | 1.类型:水处理器 2.型号、规格:DN100 3.工作压力(MPa):1.0 4.功率(W):500 5.电机检查接线 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体及附件（含厂家配套PLC控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 35055.22
8 | 031006008010 | 水处理器 | 1.类型:水处理器 2.型号、规格:DN100 3.工作压力(MPa):2.0 4.功率(W):500 5.电机检查接线 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体及附件（含厂家配套PLC控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 35055.22
9 | 031003003145 | 冷凝器清洗装置 | 1.类型:冷凝器清洗装置 2.规格:DN350 3.设备本体、保温及附件（含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 4.接线，开放接口,与BA系统连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 |  |  |  | 165332.22
10 | 030701009001 | 机房集分水器 | 1.名称:机房集分水器 2.规格:Φ1000，2.0MPa 3.带温度计、压力表接管,泄水管,快速补水管(带水表) 4.支架形式、材质:减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 |  |  |  | 82013.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
11 | 030109009004 | 真空脱气机 | 1.名称:真空脱气机 2.规格:DN50 3.流量(m3/h):20 4.工作压力(MPa):2.0 5.功率(KW):8 6.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 7.设备本体、保温及附件（含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 29909.73
12 | 031003003146 | 压差旁通阀组 | 1.类型:压差旁通阀组 2.规格、压力等级:DN250，1.0MPa 3.保温:难燃B1级橡塑闭孔发泡绝热 4.含2个蝶阀、2个截止阀等 5.连接形式:法兰连接 6.接线，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 10543.32
13 | 031003003147 | 温度差旁通阀组 | 1.类型:温度差旁通阀组 2.规格、压力等级:DN250，1.0MPa 3.保温:难燃B1级橡塑闭孔发泡绝热 4.含2个蝶阀、2个截止阀等 5.连接形式:法兰连接 6.接线，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 1 |  |  |  | 10543.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
14 | 030701003050 | 空调器 | 1.名称:空气处理机组 2.型号:ZK(-1)-1/ZK(-2)-1 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤10片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:28000m3/h，冷量:188KW，电机功率:18.5KW，余压:500Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 71722.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
15 | 030701003051 | 空调器 | 1.名称:空气处理机组 2.型号:ZK(-3)-1 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤10片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:20000m3/h，冷量:126KW，电机功率:15KW，余压:500Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 53984.85
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030701003052 | 空调器 | 1.名称:空气处理机组 2.型号:ZK(-2)-2 3.形式:组合式 两管制 4.规格:六排管，肋片间距:≤10片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:26000m3/h，冷量:180KW，电机功率:18.5KW，余压:500Pa 5.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+静电中效过滤段(F7)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 6.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 7.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 8.软管接口（含防火软接头）制作安装 9.电机检查接线、调试 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 62910.64
17 | 030701003053 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.形式:吊式 两管制 3.规格:六排管，肋片间距:≤11片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:1500m3/h，冷量:14KW，电机功率:0.55KW，余压:250Pa 4.各功能段为:混合风段+初效过滤(G4)+冷热盘管段+风机段 可分段运输 5.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆等)安装 7.软管接口（含防火软接头）制作安装 8.电机检查接线、调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 3893.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
18 | 030701003054 | 空调器 | 1.名称:风冷式机房专用空调 2.型号:JFKFN1-1(UPS) 3.规格:冷量:20.5KW，室内机风量:7200m3/h，功率:20.5KW，余压:50Pa，电极加湿量:5kg/h，室外机风量:14200m3/h，电源:3φ/380V/50HZ 4.制冷剂:采用环保冷媒 5.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件(自带室外机及控制系统，含室外机至室内机之间的电缆、信号线、铜管、保温等)安装 7.电机检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 68350.64
19 | 030701003055 | 空调器 | 1.名称:风冷式机房专用空调 2.型号:JFKFN1-1(服务器机房) 3.规格:冷量:25.6KW，室内机风量:9000m3/h，功率:25KW，余压:50Pa，电极加湿量:7kg/h，室外机风量:14200m3/h，电源:3φ/380V/50HZ 4.制冷剂:采用环保冷媒 5.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件(自带室外机及控制系统，含室外机至室内机之间的电缆、信号线、铜管、保温等)安装 7.电机检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 79849.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
20 | 030701003056 | 空调器 | 1.名称:风冷式机房专用空调 2.型号:JFKFN1-1(服务器机房) 3.规格:冷量:30.7KW，室内机风量:10800m3/h，功率:29KW，余压:75Pa，电极加湿量:7kg/h，室外机风量:14200m3/h，电源:3φ/380V/50HZ 4.制冷剂:采用环保冷媒 5.减振器（钢惯性基座）及设备基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件(自带室外机及控制系统，含室外机至室内机之间的电缆、信号线、铜管、保温等)安装 7.电机检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 97901.52
21 | 030701004013 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-136 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:1360m3/h，冷量:7200W，热量:10800W，功率:134W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 8 |  |  |  | 2268.09
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
22 | 030701004014 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-102 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:1020m3/h，冷量:5400W，热量:8100W，功率:96W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 16 |  |  |  | 1783.02
23 | 030701004015 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-85 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:850m3/h，冷量:4500W，热量:6750W，功率:87W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 10 |  |  |  | 1682.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
24 | 030701004016 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:680m3/h，冷量:3600W，热量:5400W，功率:72W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1589.66
25 | 030701004017 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-51 3.规格:三排管，电源:1φ/220V/50HZ，风量:510m3/h，冷量:2700W，热量:4050W，功率:59W，余压:30Pa 4.回风箱:配回风百叶门铰式(带三层滤网) 5.智能温控面板:采用液晶显示（含信号线） 6.减振器、支架形式、材质:减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 7.检查接线、调试 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 1480.37
26 | 030701003057 | 空调器 | 1.名称:3匹分体空调 2.形式:壁挂式 3.规格:电源:1φ/220V/50HZ，冷量:7500W，功率:2900W 4.能效等级:二级，含铜管及保温等 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.检查接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 8 |  |  |  | 6129.95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
27 | 030701003058 | 空调器 | 1.名称:2匹分体空调 2.形式:壁挂式 3.规格:电源:1φ/220V/50HZ，冷量:5000W，功率:1900W 4.能效等级:二级，含铜管及保温等 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.检查接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 4448.53
28 | 030701003059 | 空调器 | 1.名称:1.5匹分体空调 2.形式:壁挂式 3.规格:电源:1φ/220V/50HZ，冷量:3500W，功率:1500W 4.能效等级:二级，含铜管及保温等 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.检查接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 2851.18
29 | 030701003060 | 空调器 | 1.名称:1匹分体空调 2.形式:壁挂式 3.规格:电源:1φ/220V/50HZ，冷量:1500W，功率:1000W 4.能效等级:二级，含铜管及保温等 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.检查接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 2346.76
地下室空调设备合计
地下室空调水
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
30 | 031001001096 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 24.6 |  |  |  | 56.88
31 | 031001001097 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN32 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 192.15 |  |  |  | 67.13
32 | 031001001098 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 190.57 |  |  |  | 72.94
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
33 | 031001001099 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 100.91 |  |  |  | 92.41
34 | 031001001100 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN125 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温:δ=13mm 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆:刷乳白色调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 68.07 |  |  |  | 245.9
35 | 031001001101 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 43.56 |  |  |  | 65.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
36 | 031001001102 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN32 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 283.7 |  |  |  | 78.69
37 | 031001001103 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 55.3 |  |  |  | 84.96
38 | 031001001104 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 198.88 |  |  |  | 107.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
39 | 031001001105 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN65 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 327.61 |  |  |  | 134.25
40 | 031001001106 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN80 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 56.93 |  |  |  | 156.55
41 | 031001001107 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 444.43 |  |  |  | 178.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
42 | 031001001108 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN125 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 733.81 |  |  |  | 233.43
43 | 031001001109 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN150 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 227.84 |  |  |  | 269.05
44 | 031001001110 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN200 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 42.8 |  |  |  | 401.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
45 | 031001001111 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN250 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 683.81 |  |  |  | 544.35
46 | 031001001112 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN300 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 585.7 |  |  |  | 679.11
47 | 031001001113 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN350 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 555.94 |  |  |  | 863.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
48 | 030801005003 | 低压碳钢板卷管 | 1.名称:空调冷、热水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN500 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保温:难燃B1级发泡橡塑 9.保护层:0.5mm厚铝板 10.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 11.面漆及箭头:调和漆两遍 12.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 57.56 |  |  |  | 1290.69
49 | 031001001114 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 154.09 |  |  |  | 95.06
50 | 031001001115 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:无缝钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 10.7 |  |  |  | 143.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
51 | 031001001116 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN300 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 18.77 |  |  |  | 570.76
52 | 031001001117 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN350 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 78.31 |  |  |  | 737.85
53 | 031001001118 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN400 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 14.41 |  |  |  | 814.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
54 | 030801005004 | 低压碳钢板卷管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN500 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 18.9 |  |  |  | 1130.25
55 | 030801005005 | 低压碳钢板卷管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN600 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 41.32 |  |  |  | 1322.29
56 | 030801005006 | 低压碳钢板卷管 | 1.名称:空调冷却水管 2.材质:螺旋钢管 3.规格、压力等级:DN700 4.管道、管件制作、安装 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:焊接连接 7.水压试验及水冲洗 8.保护层:0.5mm厚铝板 9.底漆:除锈后刷防锈漆两遍 10.面漆及箭头:调和漆两遍 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 349.51 |  |  |  | 1526.17
地下室空调水合计
地下室阀门
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
57 | 031003001083 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 40 |  |  |  | 256.41
58 | 031003001084 | 螺纹阀门 | 1.类型:比例调节电动二通阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 1683.44
59 | 031003003148 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:比例调节电动二通阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.接线、调试 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 3086.65
60 | 030601004010 | 流量仪表 | 1.名称:超声波能量计 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:丝扣 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 14950.86
61 | 030601004011 | 流量仪表 | 1.名称:超声波能量计 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 15885.94
62 | 031003010047 | 软接头(软管) | 1.类型:金属软管 2.规格:0.5米 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 120 |  |  |  | 176.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
63 | 030601001006 | 温度仪表 | 1.名称:304不锈钢管套式温度计 2.类型:带钢保护套 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 支 | 48 |  |  |  | 166.72
64 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:不锈钢压力表 2.型号:带DN15表阀 3.规格:P=0~1.0MPa ±5KPa 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 80 |  |  |  | 168.97
65 | 031003001085 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 20 |  |  |  | 171.83
66 | 031003001086 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 120 |  |  |  | 81.66
67 | 031003001087 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 114
68 | 031003001088 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 36 |  |  |  | 166.7
69 | 031003001089 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 30 |  |  |  | 231.21
70 | 031003003149 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 20 |  |  |  | 1069.61
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
71 | 031003003150 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 11 |  |  |  | 1230.66
72 | 031003003151 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 10618.1
73 | 031003003152 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 21 |  |  |  | 11421.91
74 | 031003003153 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:双位式电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 15483.55
75 | 031003001090 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 303.93
76 | 031003001091 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 613.18
77 | 031003003154 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1676.73
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
78 | 031003003155 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 40 |  |  |  | 2581.44
79 | 031003003156 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 103 |  |  |  | 3254.61
80 | 031003003157 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 45 |  |  |  | 4374.94
81 | 031003003158 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 6733.19
82 | 031003003159 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN500 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 9675.2
83 | 031003008020 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 6 |  |  |  | 120.39
84 | 031003008021 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 2 |  |  |  | 6134.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
85 | 031003008022 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 6 |  |  |  | 8646.87
86 | 031003008023 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN400 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 4 |  |  |  | 11994.88
87 | 031003010048 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 136.77
88 | 031003010049 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 970.39
89 | 031003010050 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 4685.82
90 | 031003010051 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 34 |  |  |  | 7884.67
91 | 031003010052 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 18 |  |  |  | 11761.48
92 | 031003010053 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 15493.97
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
93 | 031003003160 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 4434.91
94 | 031003003161 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 6984.48
95 | 031003003162 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消音止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 10266.91
96 | 031003014006 | 热量表 | 1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 25273.32
97 | 031003014007 | 热量表 | 1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 29610.63
98 | 031003014008 | 热量表 | 1.类型:超声波热量表 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.精准度≥3级，能提供RS485网络接口,与BA系统连接 5.接线、调试 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 32596.17
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
99 | 030601004012 | 流量仪表 | 1.名称:水流开关 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 10 |  |  |  | 366.77
100 | 031208004019 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN100以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 54 |  |  |  | 77.45
101 | 031208004020 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN200以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 180.17
102 | 031208004021 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN300以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 224 |  |  |  | 286.94
103 | 031208004022 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN400以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 98 |  |  |  | 409.95
104 | 031208004023 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B级发泡橡塑保温 2.阀门规格:DN500以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 499.35
地下室阀门合计
地下室空调风
105 | 030703001173 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 209.86
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
106 | 030703001174 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400X160 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 209.86
107 | 030703001175 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500X160 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 226.01
108 | 030703001176 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320X160 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 196.56
109 | 030703001177 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 183.26
110 | 030703001178 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 226.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
111 | 030703001179 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1600X550 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1275.51
112 | 030703001180 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:2100X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 944.23
113 | 030703001181 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动泄压阀 2.规格:400X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线，调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 441.39
114 | 030703001182 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:320X120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 141.9
115 | 030703001183 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:320X160 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 152.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
116 | 030703001184 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:320X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 162.8
117 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:600X600 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 49 |  |  |  | 196.21
118 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:400X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 101.74
119 | 030703001185 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 15 |  |  |  | 173.48
120 | 030703001186 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:400X200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 177.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
121 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:300X300 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 9 |  |  |  | 68.12
122 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:铝合金喷塑 厚度≥1.0mm 3.规格:400X400 4.防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 130 |  |  |  | 113.88
123 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 145.93 |  |  |  | 124.34
124 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 80.63 |  |  |  | 103.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
125 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 314.82 |  |  |  | 109.79
126 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 856.5 |  |  |  | 132.91
127 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.2mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 504.68 |  |  |  | 158.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
128 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.容重r:≥40kg/m³ 4.室外:加0.5mm厚铝板保护层 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 57.09 |  |  |  | 595.11
129 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2.通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3.各系统风口、阀门调整 4.各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 9389.77
地下室空调风合计
群控系统
130 | 030503005001 | 群控系统 | 1.名称:群控系统 2.类别:办公楼 3.包括但不限于此项实施及深化设计的内容，如网关、接口、传感器、工作站、服务器、软件、管线等深化设计所需的完成此内容包干 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 716289.27
131 | 030503005002 | 群控系统 | 1.名称:群控系统 2.类别:酒店 3.包括但不限于此项实施及深化设计的内容，如网关、接口、传感器、工作站、服务器、软件、管线等深化设计所需的完成此内容包干 4.-:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 287528.21
群控系统合计
分部分项合计
措施项目
132 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
133 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1725230.99 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1725230.99
合 计 |  |  |  | 1725230.99 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-空调工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家