## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 地下室防排烟设备（后行区）
1.2 | 风系统阀门及配件（后行区）
1.3 | 地下室防排烟设备（先行区）
1.4 | 风系统阀门及配件（先行区）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
地下室防排烟设备（后行区）
1 | 030108001133 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心排烟兼排风双速风机 2.型号:PFY(-1)-1，PFY(-1)-6，PFY(-1)-9，PFY(-1)-8，PFY(-3)-3 3.规格:风量:34500/18000m3/h，静压:600/400Pa，功率:22/9KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 15531.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
2 | 030108001134 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心排烟兼排风双速风机 2.型号:PFY(-1)-2，PFY(-1)-3，PFY(-1)-4，PFY(-1)-5，PFY(-1)-7，PFY(-3)-2，PFY(-3)-1 3.规格:风量:34500/26000m3/h，静压:600/400Pa，功率:22/9KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 7 |  |  |  | 15531.48
3 | 030108001135 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心排烟兼排风双速风机 2.型号:PFY(-3)-10 3.规格:风量:38000/19000m3/h，静压:600/400Pa，功率:22/9KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 15531.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
4 | 030108001136 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心排烟兼排风双速风机 2.型号:PFY(-1)-4，PFY(-2)-3，PFY(-2)-4，PFY(-2)-5，PFY(-2)-6，PFY(-2)-7，PFY(-2)-8，PFY(-2)-9，PFY(-2)-10，PFY(-2)-2，PFY(-2)-1，PFY(-1)-5，PFY(-3)-6，PFY(-3)-7，PFY(-3)-8，PFY(-3)-9 3.规格:风量:38000/29000m3/h，静压:600/400Pa，功率:22/9KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 16 |  |  |  | 15531.48
5 | 030108003030 | 轴流通风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.型号:PY(-1)-1~3、PY(-1)-6/7 3.规格:风量:36000m3/h，静压:450Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 7541.25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
6 | 030108003031 | 轴流通风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.型号:PY(-1)-5、PY(-3)-1、PY(-2)-1 3.规格:风量:16000m3/h，静压:450Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 5157.69
7 | 030108003032 | 轴流通风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.型号:PY(-1)-5 3.规格:风量:18000m3/h，静压:350Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5157.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
8 | 030108001137 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心平时兼消防补风机 2.型号:XSF(-1)-1，XSF(-3)-1 3.规格:风量:18000m3/h，静压:350Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 10374.2
9 | 030108001138 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心平时兼消防补风机 2.型号:XSF(-3)-7 3.规格:风量:19000m3/h，静压:350Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 10374.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
10 | 030108001139 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心平时兼消防补风机 2.型号:XSF(-1)-2，XSF(-1)-3，XSF(-1)-4，XSF(-1)-5，XSF(-3)-2，XSF(-3)-5 3.规格:风量:21000m3/h，静压:350Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 6 |  |  |  | 11504.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
11 | 030108001140 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心平时兼消防补风机 2.型号:XSF(-2)-2,XSF(-2)-3,XSF(-2)-4,XSF(-2)-7,XSF(-2)-5,XSF(-2)-8,XSF(-2)-9，XSF(-2)-10，XSF(-2)-6，XSF(-2)-1，XSF(-3)-3，XSF(-3)-4，PFY(-1)-4，XSF(-3)-6，XSF(-3)-8，XSF(-3)-9，XSF(-3)-10 3.规格:风量;24000m3/h，静压:350Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 16 |  |  |  | 11504.7
12 | 030108003033 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流平时兼事故排风机（防爆） 2.型号:ZL(-1)-1 3.规格:风量:200m3/h，静压:200Pa，功率:0.55KW，电源:1Φ/220V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3367.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
13 | 030108003034 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流事后排风机 2.型号:详平面图 3.规格:风量:1000m3/h，静压:300Pa，功率:0.55KW，电源:1Φ/220V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 4156.74
14 | 030108003035 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:详平面图 3.规格:风量:20000m3/h，静压:350Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 14 |  |  |  | 5157.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
15 | 030108003036 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-1)-14 3.规格:风量:32000m3/h，静压:350Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7541.25
16 | 030108003037 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-1)-15 3.规格:风量:41000m3/h，静压:350Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 8017.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
17 | 030108003038 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-1)-5 3.规格:风量:49000m3/h，静压:350Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9102.66
18 | 030108003039 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-1)-9 3.规格:风量:60000m3/h，静压:350Pa，功率:22KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 13178.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
19 | 030108003040 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-1)-11 3.规格:风量:33000m3/h，静压:450Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 8017.89
20 | 030108003041 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-1)-1/4 3.规格:风量:47000m3/h，静压:500Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 9645.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
21 | 030108003042 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-1)-2 3.规格:风量:44000m3/h，静压:500Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9645.04
22 | 030108003043 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-15 3.规格:风量:26000m3/h，静压:500Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5815.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
23 | 030108003044 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-1)-3 3.规格:风量:60000m3/h，静压:500Pa，功率:22KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 13178.74
24 | 030108003045 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-12 3.规格:风量:46000m3/h，静压:500Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9645.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
25 | 030108003046 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-13 3.规格:风量:29000m3/h，静压:400Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6111.33
26 | 030108003047 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-14 3.规格:风量:47000m3/h，静压:500Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9645.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
27 | 030108003048 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-9 3.规格:风量:44000m3/h，静压:500Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9645.04
28 | 030108003049 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-11 3.规格:风量:28000m3/h，静压:350Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6111.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
29 | 030108003050 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-1 3.规格:风量:32000m3/h，静压:500Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 7541.25
30 | 030108003051 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-6 3.规格:风量:56000m3/h，静压:500Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9645.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
31 | 030108003052 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(-2)-7 3.规格:风量:85000m3/h，静压:500Pa，功率:30KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 18011.45
32 | 030108003053 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防补风机 2.型号:详平面图 3.规格:风量:18000m3/h，静压:350Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5157.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
33 | 030108003054 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防补风机 2.型号:XBF(-3)-1 3.规格:风量:8000m3/h，静压:300Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4403.28
34 | 030108003055 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防补风机 2.型号:XBF(-3)-2 3.规格:风量:9000m3/h，静压:300Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4403.28
地下室防排烟设备（后行区）合计
风系统阀门及配件（后行区）
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
35 | 0307030011124 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2500X1200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 807.41
36 | 0307030011125 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2500X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2048.11
37 | 0307030011126 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2000X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 1192.86
38 | 0307030011127 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:2000X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 704.81
39 | 0307030011128 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1800X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 25 |  |  |  | 962.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
40 | 0307030011129 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1600X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1192.86
41 | 0307030011130 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1500X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1141.56
42 | 0307030011131 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1500X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 986.71
43 | 0307030011132 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1500X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 862.26
44 | 0307030011133 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1400X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 864.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
45 | 0307030011134 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1250X500 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 931.83
46 | 0307030011135 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1100X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 967.93
47 | 0307030011136 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1100X700 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1081.93
48 | 0307030011137 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1100X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 12 |  |  |  | 1275.51
49 | 0307030011138 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1100X1600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 548.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
50 | 0307030011139 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1000X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 616.43
51 | 0307030011140 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1000X600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 906.18
52 | 0307030011141 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1000X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1112.33
53 | 0307030011142 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 6 |  |  |  | 616.43
54 | 0307030011143 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 550.88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
55 | 0307030011144 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:700X1200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 453.76
56 | 0307030011145 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:700X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 864.38
57 | 0307030011146 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:700X1400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 468.01
58 | 0307030011147 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:600X1000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 347.58
59 | 0307030011148 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:600X1400 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 453.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
60 | 0307030011149 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:500X2000 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 469.91
61 | 0307030011150 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1800X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 14 |  |  |  | 1035.2
62 | 0307030011151 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 13 |  |  |  | 694.04
63 | 0307030011152 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 |  |  |  | 628.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
64 | 0307030011153 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:2200X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 13 |  |  |  | 1388.6
65 | 0307030011154 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:2000X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 1305.95
66 | 0307030011155 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1800X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1409.5
67 | 0307030011156 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1800X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 1075.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
68 | 0307030011157 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1600X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1305.95
69 | 0307030011158 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1250X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 5 |  |  |  | 1044.92
70 | 0307030011159 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1000X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 729.52
71 | 0307030011160 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 663.97
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
72 | 011210003005 | 玻璃隔断 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.防火密封胶封堵 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 87.94 |  |  |  | 153.98
73 | 030702001063 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 3764.81 |  |  |  | 132.91
74 | 030702001064 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.2mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 7327.79 |  |  |  | 158.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
75 | 030702001065 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 10329.75 |  |  |  | 170.57
76 | 031208003007 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.容重r:≥48kg/m³ 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 1075.51 |  |  |  | 595.11
77 | 030408009004 | 防火隔板 | 1.名称:镀锌钢板外包防火板 2.材质:厚度10mm,燃烧性能A级,耐火时间≥60min 3.本体及其配件安装(含龙骨、收边线等全部配件) 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 21510.29 |  |  |  | 94.26
78 | 030704001014 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2.通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3.各系统风口、阀门调整 4.各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 111399.79
风系统阀门及配件（后行区）合计
地下室防排烟设备（先行区）
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
79 | 030108003056 | 轴流通风机 | 1.名称:高温轴流排烟风机 2.型号:PY(E2B1)-1/2 3.规格:风量:36000m3/h，静压:450Pa，功率:11KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 7715.28
80 | 030108001141 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心排烟兼排风双速风机 2.型号:PFY(E2B1)-1/2 3.规格:风量:36000/27000m3/h，静压:600/400Pa，功率:22/9KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 15531.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
81 | 030108001142 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心排烟兼排风双速风机 2.型号:PFY(E2B1)-3/4 3.规格:风量:34500/26000m3/h，静压:600/400Pa，功率:22/9KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 15531.48
82 | 030108001143 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心排烟兼排风双速风机 2.型号:PFY(E2B3)-2/3 3.规格:风量:32000/24000m3/h，静压:600/400Pa，功率:22/9KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 15531.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
83 | 030108001144 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心排烟兼排风双速风机 2.型号:PFY(E2B3)-1/4 3.规格:风量:32000/16000m3/h，静压:600/400Pa，功率:15/7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 14693.26
84 | 030108001145 | 离心式通风机 | 1.名称:箱式离心平时排风兼排烟风机 2.型号:PFY(E2B2)-1~3、PFY(E2B3)-5/6 3.规格:风量:32000m3/h，静压:550Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 5 |  |  |  | 13624.92
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
85 | 030108003057 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(E2B1)-3 3.规格:风量:44000m3/h，静压:350Pa，功率:18.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 12143.27
86 | 030108003058 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(E2B3)-1 3.规格:风量:42000m3/h，静压:350Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 |  |  |  | 9645.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
87 | 030108003059 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(E2B1)-4、JY(E2B2)-3 3.规格:风量:40000m3/h，静压:350Pa，功率:15KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 2 |  |  |  | 8593.14
88 | 030108003060 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防加压风机 2.型号:JY(E2B2)-1/2/4 3.规格:风量:20000m3/h，静压:350Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3 |  |  |  | 5157.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
89 | 030108003061 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流消防补风/加压风机 2.型号:JY(E2B1)-1/2、XBF(E2B1)-1/2 3.规格:风量:18000m3/h，静压:350Pa，功率:7.5KW，电源:3Φ/380V/50Hz 4.减震垫(器)、支架制作、安装（钢惯性基座）、除锈、刷油 5.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线 8.调试 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4 |  |  |  | 5157.69
地下室防排烟设备（先行区）合计
风系统阀门及配件（先行区）
90 | 0307030011161 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:630X630 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 773.84
91 | 0307030011162 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X800 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1040.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
92 | 0307030011163 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 25 |  |  |  | 694.04
93 | 0307030011164 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:800X200 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 504.19
94 | 0307030011165 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1000X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 895.73
95 | 0307030011166 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1200X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 776.03
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
96 | 0307030011167 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1200X630 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1220.45
97 | 0307030011168 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1250X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 792.18
98 | 0307030011169 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1600X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 968.7
99 | 0307030011170 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1100X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 967.97
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
100 | 0307030011171 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1250X630 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1293.6
101 | 0307030011172 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1250X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 812.17
102 | 0307030011173 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1600X630 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1521.6
103 | 0307030011174 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1600X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1008.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
104 | 0307030011175 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1800X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1075.1
105 | 0307030011176 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:1800X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1223.3
106 | 0307030011177 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:2000X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1305.95
107 | 0307030011178 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:2200X320 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1207.15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
108 | 0307030011179 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:2200X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3 |  |  |  | 1388.6
109 | 0307030011180 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.工作电压:DC24V 3.规格:2400X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1602.6
110 | 0307030011181 | 碳钢阀门 | 1.名称:自重式排烟防火阀 2.规格:600X1600 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线、调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 527.9
111 | 0307030011182 | 碳钢阀门 | 1.名称:自重式排烟防火阀 2.规格:800X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线、调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1008.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
112 | 0307030011183 | 碳钢阀门 | 1.名称:自重式排烟防火阀 2.规格:1100X900 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线、调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  | 1451.3
113 | 0307030011184 | 碳钢阀门 | 1.名称:自重式排烟防火阀 2.规格:1200X1800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线、调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 782.75
114 | 0307030011185 | 碳钢阀门 | 1.名称:自重式排烟防火阀 2.规格:1600X630 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线、调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1470.3
115 | 0307030011186 | 碳钢阀门 | 1.名称:自重式排烟防火阀 2.规格:1800X320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.接线、调试 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1023.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
116 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:常闭电动排烟口 2.工作电压:DC24V 3.规格:400X400 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.接线、调试 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 4 |  |  |  | 386.53
117 | 011210003006 | 玻璃隔断 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.防火密封胶封堵 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 310.38 |  |  |  | 153.98
118 | 011210003007 | 玻璃隔断 | 1.名称:电动(活动)挡烟垂壁 2.材质:防火硅胶布 3.本体和配件(含厂家配套控制箱，按钮及设备到控制箱、按钮之间的电缆)安装 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 15.12 |  |  |  | 153.98
119 | 030702001066 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 254.71 |  |  |  | 109.79
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
120 | 030702001067 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1500.22 |  |  |  | 132.91
121 | 030702001068 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.2mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1834.34 |  |  |  | 158.43
122 | 030702001069 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 1780.01 |  |  |  | 170.57
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
123 | 031208003008 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.容重r:≥48kg/m³ 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 268.46 |  |  |  | 595.11
124 | 030408009005 | 防火隔板 | 1.名称:镀锌钢板外包防火板 2.材质:厚度10mm,燃烧性能A级,耐火时间≥60min 3.本体及其配件安装(含龙骨、收边线等全部配件) 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 5369.28 |  |  |  | 94.26
125 | 030704001015 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2.通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3.各系统风口、阀门调整 4.各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 27232.23
风系统阀门及配件（先行区）合计
分部分项合计
措施项目
126 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
127 | 031301017016 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010018 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011018 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF018 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008018 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002018 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF018 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009018 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF018 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000019 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 935355.53 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 935355.53
合 计 |  |  |  | 935355.53 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：三期地下室-防排烟工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家