## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：其他配套给水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 园林景区给水
1.2 | 不锈钢雕塑水景
1.3 | 跌水水景
1.4 | 旱喷水景一
1.5 | 旱喷水景二
1.6 | A塔入口水景
1.7 | C/D塔入口水景
1.8 | 平池水景一
1.9 | 平池水景二
1.10 | 平池水景三
1.11 | 平池水景四
1.12 | 酒店水景
1.13 | 二层泳池
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
园林景区给水
1 | 031001006001 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 636.94 |  |  |  | 16.42
2 | 031001006002 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 299.41 |  |  |  | 22.26
3 | 031001006003 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 537.74 |  |  |  | 28.98
4 | 031001006004 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 510.13 |  |  |  | 40.09
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
5 | 031001006005 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 115.61 |  |  |  | 54.62
6 | 031001006006 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.165 |  |  |  | 72.67
7 | 031003001001 | 塑料截止阀 | 1.名称、材质:塑料截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 13 |  |  |  | 138.21
8 | 040504004001 | 阀门箱 | 1.名称:阀门箱 2.井筒规格:VB-708成品阀门箱 D330 3.阀门箱盖:成品草绿色塑料盖子 Φ254 4.基础:C20混凝土基础 200mm厚 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 |  |  |  | 185.66
9 | 031003001002 | 快速取水口 | 1.类型:快速取水口 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 49 |  |  |  | 176.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
10 | 040504004002 | 取水口阀箱 | 1.名称:取水口阀箱 2.井筒规格:VB-708成品阀门箱 D300 3.阀门箱盖:成品草绿色塑料盖子 Φ160 4.基础:C20混凝土基础 200mm厚 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 49 |  |  |  | 1019.03
11 | 031003012001 | 绿化水表组 | 1.安装部位(室内外):室外园林绿化 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:普通冷水表、2个截止阀、倒流防止器及其安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 |  |  |  | 3273.81
12 | 031003012002 | 绿化水表组 | 1.安装部位(室内外):室外园林绿化 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:普通冷水表、2个铸铁闸阀、铸铁倒流防止器及其安装 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 |  |  |  | 7790.56
13 | 040504001002 | 水表井（DN50~80） | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 100mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:做法水表井详05S502-P43《室外给水管道附属构筑物》 3.盖板材质、规格:φ700铸铁防盗井盖 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 |  |  |  | 7574.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 738.15 |  |  |  | 8.36
15 | 040103001002 | 回填原土 | 1.密实度要求:回填土方 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 486.84 |  |  |  | 20.05
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 251.31 |  |  |  | 36.43
园林景区给水合计
不锈钢雕塑水景
17 | 031001006007 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15 |  |  |  | 28.98
18 | 031001006008 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 36 |  |  |  | 102.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
19 | 031001006009 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.81 |  |  |  | 195.35
20 | 031001006010 | PE给水多孔管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PE给水多孔管 DN100（两端加堵头，开孔:Φ25,@100,2排，对称开孔,架空池底安装） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 45.6 |  |  |  | 54.46
21 | 031003003001 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2603.42
22 | 031003003002 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1440.14
23 | 031003003003 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 916.47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
24 | 031003001003 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 169.44
25 | 030109011001 | 1#、2#潜水泵 | 1.名称:1#、2#潜水泵 2.规格参数:QSP200-8-5.5,流量：200m³/h,扬程：8m,功率：5.5kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 |  |  |  | 4735.38
不锈钢雕塑水景合计
跌水水景
26 | 031001006011 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5 |  |  |  | 16.42
27 | 031001006012 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10 |  |  |  | 28.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
28 | 031001006013 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 21.6 |  |  |  | 72.67
29 | 031001006014 | PE给水多孔管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PE给水多孔管 DN100（两端加堵头，开孔:Φ25,@100,2排，对称开孔,架空池底安装） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 6 |  |  |  | 54.46
30 | 031003003004 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1563.45
31 | 031003003005 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 732.01
32 | 031003003006 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 501.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
33 | 031003001004 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 109.19
34 | 030109011002 | 3#潜水泵 | 1.名称:3#潜水泵 2.规格参数:QSP80-12-4.0,流量：80m³/h,扬程：12m,功率：4.0kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6719.44
跌水水景合计
旱喷水景一
35 | 031001006015 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19 |  |  |  | 14.17
36 | 031001006016 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3 |  |  |  | 28.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
37 | 031001006017 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 73.2 |  |  |  | 54.62
38 | 031001006018 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.63 |  |  |  | 72.67
39 | 031001006019 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 45.49 |  |  |  | 278.75
40 | 031003003007 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1563.45
41 | 031003003008 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 732.01
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
42 | 031003003009 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 501.05
43 | 031003001005 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 169.44
44 | 031003001006 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 38 |  |  |  | 56.99
45 | 031003001007 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 38 |  |  |  | 39.12
46 | 030109011003 | 4#、5#潜水泵 | 1.名称:4#、5#潜水泵 2.规格参数:ISW80-100（1),流量：100m³/h,扬程：12.5m,功率：5.5kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 |  |  |  | 6719.44
旱喷水景一合计
旱喷水景二
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
47 | 031001006020 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.5 |  |  |  | 14.17
48 | 031001006021 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.3 |  |  |  | 28.98
49 | 031001006022 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 21.16 |  |  |  | 54.62
50 | 031001006023 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5.73 |  |  |  | 72.67
51 | 031001006024 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 30.28 |  |  |  | 278.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
52 | 031003003010 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1563.45
53 | 031003003011 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 732.01
54 | 031003003012 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 501.05
55 | 031003001008 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 169.44
56 | 031003001009 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 15 |  |  |  | 56.99
57 | 031003001010 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 15 |  |  |  | 39.12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
58 | 030109011004 | 6#潜水泵 | 1.名称:6#潜水泵 2.规格参数:ISW80-100（1),流量：100m³/h,扬程：12.5m,功率：5.5kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5492.01
旱喷水景二合计
A塔入口水景
59 | 031001006025 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 13.5 |  |  |  | 14.17
60 | 031001006026 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 23.87 |  |  |  | 28.98
61 | 031001006027 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 12.66 |  |  |  | 54.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
62 | 031001006028 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.6 |  |  |  | 72.67
63 | 031001006029 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.52 |  |  |  | 102.21
64 | 031003003013 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1563.45
65 | 031003003014 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1910.27
66 | 031003003015 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 732.01
67 | 031003003016 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 971.95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
68 | 031003003017 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 501.05
69 | 031003003018 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 636.95
70 | 031003001011 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 169.44
71 | 031003001012 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 27 |  |  |  | 56.99
72 | 031003001013 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 27 |  |  |  | 39.12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
73 | 030109011005 | 7#潜水泵 | 1.名称:7#潜水泵 2.规格参数:QSP65-10-3.0,流量：65m³/h,扬程：10m,功率：3.0kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5301.31
74 | 030109011006 | 8#潜水泵 | 1.名称:8#潜水泵 2.规格参数:QSP80-12-4.0,流量：80m³/h,扬程：12m,功率：4.0kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 6719.44
A塔入口水景合计
C/D塔入口水景
75 | 031001006030 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 16 |  |  |  | 14.17
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
76 | 031001006031 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 24.48 |  |  |  | 28.98
77 | 031001006032 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 25.2 |  |  |  | 54.62
78 | 031001006033 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 16 |  |  |  | 72.67
79 | 031001006034 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 28.8 |  |  |  | 102.21
80 | 031001006035 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.67 |  |  |  | 102.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
81 | 031001006036 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 97 |  |  |  | 278.75
82 | 031003003019 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1910.27
83 | 031003003020 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 971.95
84 | 031003003021 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 636.95
85 | 031003001014 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 169.44
86 | 031003001015 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 32 |  |  |  | 56.99
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
87 | 031003001016 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 32 |  |  |  | 39.12
88 | 030109011007 | 9#、10#潜水泵 | 1.名称:9#、10#潜水泵 2.规格参数:QSP80-12-4.0,流量：80m³/h,扬程：12m,功率：4.0kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 |  |  |  | 6719.44
C/D塔入口水景合计
平池水景一
89 | 031001006037 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3 |  |  |  | 14.17
90 | 031001006038 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.5 |  |  |  | 16.42
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
91 | 031001006039 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.55 |  |  |  | 40.09
92 | 031001006040 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 8.75 |  |  |  | 54.62
93 | 031001006041 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 26.97 |  |  |  | 278.75
94 | 031003003022 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1254.11
95 | 031003003023 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 642.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
96 | 031003003024 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 404.74
97 | 031003001017 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 109.19
98 | 031003001018 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 |  |  |  | 56.99
99 | 031003001019 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 |  |  |  | 39.12
100 | 030109011008 | 11#潜水泵 | 1.名称:11#潜水泵 2.规格参数:QSP40-13-2.2,流量：40m³/h,扬程：13m,功率：2.2kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2721.18
平池水景一合计
平池水景二
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
101 | 031001006042 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.5 |  |  |  | 14.17
102 | 031001006043 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.5 |  |  |  | 16.42
103 | 031001006044 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.25 |  |  |  | 40.09
104 | 031001006045 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 12.7 |  |  |  | 54.62
105 | 031001006046 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 34.77 |  |  |  | 278.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
106 | 031003003025 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:不锈钢蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1254.11
107 | 031003003026 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 642.98
108 | 031003003027 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 404.74
109 | 031003001020 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 109.19
110 | 031003001021 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7 |  |  |  | 56.99
111 | 031003001022 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7 |  |  |  | 39.12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
112 | 030109011009 | 12#潜水泵 | 1.名称:12#潜水泵 2.规格参数:QSP40-13-2.2,流量：40m³/h,扬程：13m,功率：2.2kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2721.18
平池水景二合计
平池水景三
113 | 031001006047 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.5 |  |  |  | 14.17
114 | 031001006048 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.5 |  |  |  | 16.42
115 | 031001006049 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5.55 |  |  |  | 40.09
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
116 | 031001006050 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.1 |  |  |  | 54.62
117 | 031001006051 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.49 |  |  |  | 278.75
118 | 031003003028 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1254.11
119 | 031003003029 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 642.98
120 | 031003003030 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 404.74
121 | 031003001023 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 109.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
122 | 031003001024 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 |  |  |  | 56.99
123 | 031003001025 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 |  |  |  | 39.12
124 | 030109011010 | 13#潜水泵 | 1.名称:13#潜水泵 2.规格参数:QSP40-13-2.2,流量：40m³/h,扬程：13m,功率：2.2kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2721.18
平池水景三合计
平池水景四
125 | 031001006052 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.5 |  |  |  | 14.17
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
126 | 031001006053 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.5 |  |  |  | 16.42
127 | 031001006054 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.7 |  |  |  | 40.09
128 | 031001006055 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 12.6 |  |  |  | 54.62
129 | 031001006056 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 37.39 |  |  |  | 278.75
130 | 031003003031 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1254.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
131 | 031003003032 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 642.98
132 | 031003003033 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 404.74
133 | 031003001026 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 109.19
134 | 031003001027 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7 |  |  |  | 56.99
135 | 031003001028 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7 |  |  |  | 39.12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
136 | 030109011011 | 14#潜水泵 | 1.名称:14#潜水泵 2.规格参数:QSP40-13-2.2,流量：40m³/h,扬程：13m,功率：2.2kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2721.18
平池水景四合计
酒店水景
137 | 031001006057 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4.5 |  |  |  | 14.17
138 | 031001006058 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.5 |  |  |  | 16.42
139 | 031001006059 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.22 |  |  |  | 28.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
140 | 031001006060 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 16.73 |  |  |  | 40.09
141 | 031001006061 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.6 |  |  |  | 54.62
142 | 031001006062 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 38.55 |  |  |  | 102.21
143 | 031001006063 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 18.15 |  |  |  | 195.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
144 | 031001006064 | PE给水多孔管 | 1.安装部位:室外 2.介质:园林给水 3.材质、规格:PE给水多孔管 DN100（两端加堵头，开孔:Φ25,@100,2排，对称开孔,架空池底安装） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 42 |  |  |  | 54.46
145 | 031001006065 | PP-R给水管（压力1.25Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:连通管 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 35.33 |  |  |  | 278.75
146 | 031003003034 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1254.11
147 | 031003003035 | 铸铁蝶阀 | 1.名称、材质:铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 2603.42
148 | 031003003036 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 642.98
149 | 031003003037 | 铸铁止回阀 | 1.名称、材质:铸铁止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1440.14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
150 | 031003003038 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 404.74
151 | 031003003039 | 铸铁可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:铸铁可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 916.47
152 | 031003001029 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 109.19
153 | 031003001030 | 塑料放空及调节球阀 | 1.名称、材质:塑料放空及调节球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 169.44
154 | 031003001031 | 塑料控制球阀 | 1.名称、材质:塑料控制球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 9 |  |  |  | 56.99
155 | 031003001032 | 涌泉喷头 | 1.名称、材质:涌泉喷头 2.规格、压力等级:DN20（喷高300mm）可调 3.连接形式:丝接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 9 |  |  |  | 39.12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
156 | 030109011012 | 15#潜水泵 | 1.名称:15#潜水泵 2.规格参数:QSP40-13-2.2,流量：40m³/h,扬程：13m,功率：2.2kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2721.18
157 | 030109011013 | 16#、17#潜水泵 | 1.名称:16#、17#潜水泵 2.规格参数:QSP120-10-5.0,流量：120m³/h,扬程：10m,功率：5.0kW 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 |  |  |  | 6880.86
酒店水景合计
二层泳池
158 | 031001006066 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:吸污管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 44.99 |  |  |  | 19.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
159 | 031001006067 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:吸污管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 45.75 |  |  |  | 29.29
160 | 031001006068 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:溢流管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De90 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 77.47 |  |  |  | 37.17
161 | 031001006069 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:溢流管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 9.96 |  |  |  | 44.82
162 | 031001006070 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:溢流管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De140 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2.59 |  |  |  | 64.83
163 | 031001006071 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:溢流管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 29.09 |  |  |  | 76.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
164 | 031001006072 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:泳池手动补水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De140 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 41.85 |  |  |  | 64.83
165 | 031001006073 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:是内 2.介质:给水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De63 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.67 |  |  |  | 37.42
166 | 031001006074 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 16.12 |  |  |  | 20.58
167 | 031001006075 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:循环给水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De225 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20.08 |  |  |  | 118.29
168 | 031001006076 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:循环给水、回水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De140 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 69.35 |  |  |  | 64.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
169 | 031001006077 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:循环给水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4.97 |  |  |  | 44.82
170 | 031001006078 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:循环给水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 293.3 |  |  |  | 19.66
171 | 031001006079 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:循环给水、回水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De63 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 66.27 |  |  |  | 37.42
172 | 031001006080 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:循环给水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.95 |  |  |  | 29.29
173 | 031001006081 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.介质:循环给水管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De90 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.74 |  |  |  | 37.17
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
174 | 031001006082 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室内 2.介质:PH投药管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.81 |  |  |  | 20.58
175 | 031001006083 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室内 2.介质:PH投药管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.27 |  |  |  | 20.58
176 | 031001006084 | UPVC给水管（压力1.0Mpa） | 1.安装部位:室内 2.介质:絮凝剂投药管 3.材质、规格:UPVC给水管（压力1.0Mpa） De20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4.53 |  |  |  | 20.58
177 | 031001006085 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:泳池排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De140 4.连接形式:粘接 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 50 |  |  |  | 49.88
178 | 031001006086 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:泳池排水、水箱排污、均衡水箱溢流排水管 3.材质、规格:UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 25.45 |  |  |  | 30.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
179 | 031001006087 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:泳池排水、水箱排污、均衡水箱溢流排水管 3.材质、规格:UPVC排水管 De63 4.连接形式:粘接 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 17.75 |  |  |  | 20.01
180 | 031003003040 | 闸阀 | 1.名称、材质:闸阀,均采用黄铜闸阀或者球墨铸铁闸阀,阀板采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 |  |  |  | 958.05
181 | 031003003041 | 闸阀 | 1.名称、材质:闸阀,均采用黄铜闸阀或者球墨铸铁闸阀,阀板采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1471.27
182 | 031003003042 | 闸阀 | 1.名称、材质:闸阀,均采用黄铜闸阀或者球墨铸铁闸阀,阀板采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1995.79
183 | 031003003043 | Y型过滤器 | 1.名称、材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 418.19
184 | 031003003044 | Y型过滤器 | 1.名称、材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1755.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
185 | 031003003045 | 止回阀 | 1.名称、材质:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 752.66
186 | 031003003046 | 消声止回阀 | 1.名称、材质:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5 |  |  |  | 816.47
187 | 031003013001 | 法兰水表组 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:2个法兰闸阀、1个Y型过滤器、1个水表、1个消声止回阀 5.本体及附件安装 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 |  |  |  | 6707.02
188 | 031003003047 | 泳池手动补水阀 | 1.名称、材质:泳池手动补水阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 2167.36
189 | 031003003048 | 倒流防止器 | 1.名称、材质:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 6983.67
190 | 031003003049 | 手柄式蝶阀 | 1.名称、材质:手柄式蝶阀,球墨铸铁闸阀,阀板阀杆采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 22 |  |  |  | 620.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
191 | 031003003050 | 手柄式蝶阀 | 1.名称、材质:手柄式蝶阀,球墨铸铁闸阀,阀板阀杆采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 752.37
192 | 031003003051 | 手柄式蝶阀 | 1.名称、材质:手柄式蝶阀,球墨铸铁闸阀,阀板阀杆采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 |  |  |  | 832.13
193 | 031003003052 | 手柄式蝶阀 | 1.名称、材质:手柄式蝶阀,球墨铸铁闸阀,阀板阀杆采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1117.7
194 | 031003003053 | 手柄式蝶阀 | 1.名称、材质:手柄式蝶阀,球墨铸铁闸阀,阀板阀杆采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1540.79
195 | 031003003054 | 控制球阀 | 1.名称、材质:控制球阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1730.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
196 | 031003003055 | 涡轮式蝶阀 | 1.名称、材质:涡轮式蝶阀,球墨铸铁闸阀,阀板阀杆采用304不锈钢材质 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 4227.11
197 | 031003003056 | 电磁阀 | 1.名称、材质:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 818.15
198 | 031003003057 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称、材质:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 10 |  |  |  | 657.65
199 | 031003001033 | 控制球阀 | 1.名称、材质:控制球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝扣连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 |  |  |  | 58.15
200 | 031003001034 | 不锈钢浮球阀 | 1.名称、材质:不锈钢浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 137.88
201 | 031003001035 | 防吸破真空阀 | 1.名称、材质:防吸破真空阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.本体及附件安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 48.01
202 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.本体及附件安装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 1 |  |  |  | 73.06
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
203 | 031004014001 | 池底给水口（可调布水口） | 1.名称:池底给水口（可调布水口） 2.型号、规格:DN50 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 42 |  |  |  | 39.6
204 | 031004014002 | 吸污口 | 1.名称:吸污口 2.型号、规格:SP-1022,DN50 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 |  |  |  | 32.89
205 | 031004014003 | 防涡流排水口 | 1.名称:防涡流排水口 2.型号、规格:DN100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 56.43
206 | 031004014004 | 溢流水口 | 1.名称:溢流水口 2.型号、规格:DN80 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 11 |  |  |  | 42.64
207 | 030109001001 | 泳池过滤循环泵 | 1.名称:泳池过滤循环泵 2.规格参数:N=3HP/380V,Q=23m3/h,H=24m,自带毛发收集器/3用1备变频控制 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4 |  |  |  | 13144.73
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
208 | 030109001002 | 泳池吸污泵 | 1.名称:泳池吸污泵 2.规格参数:N=2HP/220V,Q=13m3/h,H=18m,自带毛发收集器/1用，工频运用 3.水泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 10199.73
209 | 031006004001 | 泳池过滤罐 | 1.名称:泳池过滤罐 2.型号、规格:Φ900,过滤面积0.66m2,玻璃纤维材质 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3 |  |  |  | 16057.2
210 | 030109012001 | 泳池絮凝剂投药泵 | 1.名称:泳池絮凝剂投药泵 2.规格参数:21.6ml/h 3.泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3925.31
211 | 030109012002 | 泳池PH调整剂投药泵 | 1.名称:泳池PH调整剂投药泵 2.规格参数:21.6ml/h 3.泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3925.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
212 | 030109012003 | 泳池消毒剂投药泵 | 1.名称:泳池消毒剂投药泵 2.规格参数:21.6ml/h 3.泵控制安装,含控制柜与电机的电气管线连接 4.减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 5.地脚螺栓孔灌浆 6.电机检查接线 7.调试 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3925.31
213 | 030607001001 | 泳池水质监测仪 | 1.名称:泳池水质监测仪 2.型号、规格:0.015Kw,220V,PH、ORP检测仪 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 24183.87
214 | 030607001002 | ZPM界面电位混合器 | 1.名称:ZPM界面电位混合器 2.规格:DN125 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 24292.25
215 | 031006013001 | 泳池紫外消毒器 | 1.类型:泳池紫外消毒器 2.型号、规格:N=0.15Kw/220V,过流流量>23.2m3/h,工程塑料 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 |  |  |  | 56899.73
216 | 031006015001 | 泳池均衡水箱 | 1.类型:泳池均衡水箱 2.型号、规格:3*3*2m,304不锈钢 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 |  |  |  | 28703.04
217 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.本体安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 51 |  |  |  | 302.45
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
218 | 031002003002 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.本体安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 11 |  |  |  | 367.53
219 | 031002003003 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 4.本体安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 |  |  |  | 481.28
220 | 031002003004 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN250 4.本体安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 607.46
221 | 031002003005 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.本体安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 |  |  |  | 566.25
222 | 031002003006 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 4.本体安装 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 |  |  |  | 820.04
223 | 010501006004 | 现浇混凝土设备基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25,200mm厚，2*8.9*0.2 3.灌浆材料及其强度等级:素混凝土 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 3.56 |  |  |  | 644.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 46 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
224 | 010503001001 | 现浇混凝土设备基础梁（水箱） | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25,400mm厚，0.3*3.2*0.4 3.灌浆材料及其强度等级:素混凝土 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1.54 |  |  |  | 629.36
二层泳池合计
分部分项合计
措施项目
225 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 3344.01
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 135782.22 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 135782.22
合 计 |  |  |  | 135782.22 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：其他配套给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：其他配套给水工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家