## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | C塔(首层~二十二层）
1.2 | D塔（首层~二十二层）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
C塔(首层~二十二层）
低区空调水系统
1 | 030903003020 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ6.4*0.8 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=15mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 2295.2 |  |  |  | 24.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
2 | 030903003021 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ9.5*0.8 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=15mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 6570.58 |  |  |  | 28.65
3 | 030903003022 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ12.7*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=15mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 2647.46 |  |  |  | 36.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
4 | 030903003023 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ15.9*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 7116.58 |  |  |  | 50.8
5 | 030903003024 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ19.1*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 141.17 |  |  |  | 61.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
6 | 030903003025 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ22.2*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 100.7 |  |  |  | 70.68
7 | 030903003026 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ25.4*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 145.76 |  |  |  | 74.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
8 | 030903003027 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ28.6*1.2 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 1822.8 |  |  |  | 105.98
9 | 031001001123 | 冷凝排水管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN25 4.管道、管件制作、安装（含防水套管、穿墙、楼板套管） 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 9.刷乳白色调和漆两遍 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 4510 |  |  |  | 30.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
10 | 031001001124 | 冷凝排水管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN32 4.管道、管件制作、安装（含防水套管、穿墙、楼板套管） 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 9.刷乳白色调和漆两遍 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 31.3 |  |  |  | 30.1
11 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  | 6371.46
低区空调水系统合计
低区空调及新风系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
12 | 030701004018 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ2.2 3.规格：制冷量：2.2KW，制热量：2.6KW，风量：485m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.冷媒加注 8.联网型,开放接口协议及数据格式 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 144 |  |  |  | 3465.38
13 | 030701004019 | 壁挂式空调内机（设提升泵） | 1.名称:壁挂式空调内机（设提升泵） 2.型号:SNJ2.2G 3.规格：制冷量：2.2KW，制热量：2.4KW，风量：430m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.冷媒加注 8.联网型,开放接口协议及数据格式 9按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 252 |  |  |  | 2892.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
14 | 030701004020 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ2.8 3.规格：制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，风量：485m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7冷媒加注 8.联网型,开放接口协议及数据格式 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 108 |  |  |  | 3465.38
15 | 030701004021 | 壁挂式空调内机（设提升泵） | 1.名称:壁挂式空调内机（设提升泵） 2.型号:SNJ2.8G 3.规格：制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，风量：450m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.冷媒加注 8.联网型,开放接口协议及数据格式 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 72 |  |  |  | 2852.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
16 | 030701004022 | 壁挂式空调内机（设提升泵） | 1.名称:壁挂式空调内机（设提升泵） 2.型号:SNJ3.6G 3.规格：制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW，风量：600m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.冷媒加注 8.联网型,开放接口协议及数据格式 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 180 |  |  |  | 2962.64
17 | 030701004023 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ4.0 3.规格：制冷量：4.0KW，制热量：4.5KW，风量：540m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.冷媒加注 8.联网型,开放接口协议及数据格式 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 72 |  |  |  | 3821.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
18 | 030701004024 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ6.3 3.规格：制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW，风量：1000m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.冷媒加注 8.联网型,开放接口协议及数据格式 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 360 |  |  |  | 4282.33
19 | 030701004025 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ8.0 3.规格：制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW，风量：1390m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.冷媒加注 8.联网型,开放接口协议及数据格式 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 72 |  |  |  | 4677.93
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
20 | 030701003062 | 多联机室外机（顶出风式） | 1.名称:多联机室外机（顶出风式） 型号：KBW(CD低)-1/2、KBW(C低)-1/2 3.制冷剂:R410A，电源:3φ/380V/50Hz，COP≥3.2，PLV(C)≥4.8 4.规格:制冷量:61.5KW，制热量:69KW，功率:20.5KW;噪声:≤60dB(A) APF≥4.0 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.冷媒加注 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 74 |  |  |  | 56504.86
21 | 030701003063 | 多联机室外机（顶出风式） | 1.名称:多联机室外机（顶出风式） 2.型号:KBW（C22F）-1 3.制冷剂:R410A，电源:3φ/380V/50Hz 4.规格:冷量:33.5KW，热量:37.5KW，功率:11.2KW，噪声:≤59dB(A) APF≥4.2 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.电机检查接线、调试 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 1 |  |  |  | 36370.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
22 | 030701003064 | 变频直膨式空气处理机组 | 1.名称:变频直膨式空气处理机组 2.型号:JK(C2F')-2，JK(C2F')-1 3.规格:六排管，肋片间距:≤10片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:9000m³/h，冷量:73.5KW，功率:5.5KW，机外余压:500Pa 4.各功能段为:混合风段+初效过滤G4+中效过滤段F7+光等离子净化段+直膨段+风机段可分段运输 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件：含厂家配套控制箱 7.软管接口（含防火软接头）制作安装 8.电机检查接线、调试 9.冷媒加注 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 2 |  |  |  | 41670.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
23 | 030702001070 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 32.5 |  |  |  | 124.34
24 | 030702001071 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 3240 |  |  |  | 103.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
25 | 030702001072 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 4320 |  |  |  | 109.79
26 | 030702001073 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 55 |  |  |  | 132.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
27 | 030703020186 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:500X800 3.材质:燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 6 |  |  |  | 928.9
28 | 0307030011187 | 70°防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:500X800 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 6 |  |  |  | 635.4
29 | 0307030011188 | 70°防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:630*250 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 2 |  |  |  | 566.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
30 | 0307030011189 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.工作电压:DC24V，常开,火灾时消防控制关闭 3.规格:800X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 4 |  |  |  | 862.38
31 | 0307030011190 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.工作电压:DC24V，常开,火灾时消防控制关闭 3.规格:2000*1000 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1486.35
32 | 0307030011191 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:500*320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 21 |  |  |  | 344.49
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
33 | 0307030011192 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:500*200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 4 |  |  |  | 317.32
34 | 0307030011193 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:400*120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 3 |  |  |  | 250.68
35 | 030703007028 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:950*180 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 10 |  |  |  | 227.06
36 | 030703007029 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1650*180 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 4 |  |  |  | 411.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
37 | 030703007030 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*240 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 6 |  |  |  | 368.89
38 | 030703007031 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1300*220 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 403.85
39 | 030703007032 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2895*220 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 751.05
40 | 030703007033 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*150 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 3 |  |  |  | 111.03
41 | 030703007034 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*150 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 3 |  |  |  | 122.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
42 | 030703007035 | 旋流风口 | 1.名称:旋流风口 2.规格:φ400 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 23 |  |  |  | 201.8
43 | 030702001074 | 排风导风筒 | 1.名称:排风导风筒 φ600 2.板材厚度:镀锌钢板 δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 26.49 |  |  |  | 130.21
44 | 031208003009 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.容重r:≥40kg/m³ 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m3 | 229.43 |  |  |  | 595.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
45 | 030503003001 | 空调控制及计量系统 | 1.名称：空调分户计量控制系统 2.控制系统各设备之间通信连接（含线管电线等），如控制器到电表、控制器到室外机接线（具体详见技术规格书） 3 含厂家深化后各电表、网关、适配器、扩展器、集中控制器，交换机，电源箱等 4.可根据自身产品特点，参考图纸设备数量进行优化，主要用途用于对各下位机进行能源统计，确保可以分户计量 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 项 | 1 |  |  |  | 146060.76
46 | 030704001022 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2.通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3.各系统风口、阀门调整 4.各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 73998.27
低区空调及新风系统合计
低区动力系统
47 | 030408001317 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9 |  |  |  | 32.69
48 | 030408001318 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 342 |  |  |  | 80.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
49 | 030411004294 | 配线 | 1.名称:控制线 2.型号:RVS-3*0.5 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 8190 |  |  |  | 4.1
50 | 030411004295 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RYYP-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12100 |  |  |  | 6.56
51 | 030411004296 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 8800 |  |  |  | 3.55
52 | 030411001122 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 12100 |  |  |  | 23.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
53 | 030411001123 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 8800 |  |  |  | 25.31
54 | 030411001124 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 351 |  |  |  | 28.28
55 | 030411001125 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:MT25 4.配置形式:明敷 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 8190 |  |  |  | 18
低区动力系统合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
C塔(首层~二十二层）合计
D塔（首层~二十二层）
空调水系统
56 | 030903003028 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ6.4*0.8 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=15mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 2078.8 |  |  |  | 24.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
57 | 030903003029 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ9.5*0.8 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=15mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 5880.82 |  |  |  | 28.65
58 | 030903003030 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ12.7*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=15mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 2431.06 |  |  |  | 36.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
59 | 030903003031 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ15.9*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 7452.82 |  |  |  | 50.8
60 | 030903003032 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ19.1*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 141.17 |  |  |  | 61.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
61 | 030903003033 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ22.2*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 100.07 |  |  |  | 70.68
62 | 030903003034 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ25.4*1.0 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 145.05 |  |  |  | 74.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
63 | 030903003035 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ28.6*1.2 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=20mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 1822.8 |  |  |  | 105.98
64 | 030903003036 | 铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格:φ31.8*1.2 3.焊接方法:钎焊连接 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 8.局部明装部分:0.5mm铝板保护壳 9.压力试验、干燥、清洁、气密性按设计要求 10.冷媒加注 11.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 18.17 |  |  |  | 109.95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
65 | 031001001125 | 冷凝排水管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN20 4.管道、管件制作、安装（含防水套管、穿墙、楼板套管） 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 9.刷乳白色调和漆两遍 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 53.01 |  |  |  | 28.36
66 | 031001001126 | 冷凝排水管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN25 4.管道、管件制作、安装（含防水套管、穿墙、楼板套管） 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 9.刷乳白色调和漆两遍 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 6470.6 |  |  |  | 30.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
67 | 031001001127 | 冷凝排水管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN32 4.管道、管件制作、安装（含防水套管、穿墙、楼板套管） 5.管道支架制作安装及除锈刷油 6.连接形式:螺纹连接 7.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 8.难燃B级发泡橡塑保温材料保温:δ=25mm 9.刷乳白色调和漆两遍 10.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 31.3 |  |  |  | 30.1
68 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 1.空调水系统调试 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 9195.36
空调水系统合计
空调及新风系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
69 | 030701004026 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ2.2 3.规格：制冷量：2.2KW，制热量：2.6KW，风量：485m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.联网型,开放接口协议及数据格式 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 144 |  |  |  | 3465.38
70 | 030701004027 | 壁挂式空调内机（设提升泵） | 1.名称:壁挂式空调内机（设提升泵） 2.型号:SNJ2.2G 3.规格：制冷量：2.2KW，制热量：2.4KW，风量：430m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.联网型,开放接口协议及数据格式 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 252 |  |  |  | 2892.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
71 | 030701004028 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ2.8 3.规格：制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，风量：485m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.联网型,开放接口协议及数据格式 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 108 |  |  |  | 3465.38
72 | 030701004029 | 壁挂式空调内机(设提升泵) | 1.名称:壁挂式空调内机(设提升泵) 2.型号:SNJ2.8G 3.规格：制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，风量：450m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.联网型,开放接口协议及数据格式 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 72 |  |  |  | 2910.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
73 | 030701004030 | 壁挂式空调内机(设提升泵) | 1.名称:壁挂式空调内机(设提升泵) 2.型号:SNJ3.6G 3.规格：制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW，风量：600m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.联网型,开放接口协议及数据格式 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 180 |  |  |  | 2962.64
74 | 030701004031 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ4.0 3.规格：制冷量：4.0KW，制热量：4.5KW，风量：540m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.联网型,开放接口协议及数据格式 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 72 |  |  |  | 3821.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
75 | 030701004032 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ6.3 3.规格：制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW，风量：1000m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.联网型,开放接口协议及数据格式 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 360 |  |  |  | 4282.33
76 | 030701004033 | 薄型风管天井式（标配水泵） | 1.名称:薄型风管天井式（标配水泵）多联机 2.型号:SNJ8.0 3.规格：制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW，风量：1390m3/h 4.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5.包温度控制器（液晶显示）、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 6.电机检查接线、调试 7.联网型,开放接口协议及数据格式 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 72 |  |  |  | 4677.93
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
77 | 030701003065 | 多联机室外机（顶出风式） | 1.名称:多联机室外机（顶出风式） 型号：KBW(CD低)-1/2、KBW(C低)-1/2 3.制冷剂:R410A，电源:3φ/380V/50Hz，COP≥3.2，PLV(C)≥4.8 4.规格:制冷量:61.5KW，制热量:69KW，功率:20.5KW;噪声:≤60dB(A) APF≥4.0 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口（含防火软接头）制作安装 7.冷媒加注 8.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 72 |  |  |  | 56504.86
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
78 | 030701003066 | 变频直膨式空气处理机组 | 1.名称:变频直膨式空气处理机组 2.型号:JK(C2F')-2，JK(C2F')-1 3.规格:六排管，肋片间距:≤10片/寸，电源:3φ/380V/50HZ，风量:9000m³/h，冷量:73.5KW，功率:5.5KW，机外余压:500Pa 4.各功能段为:混合风段+初效过滤G4+中效过滤段F7+光等离子净化段+直膨段+风机段可分段运输 5.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 6.本体和配件：含厂家配套控制箱 7.软管接口（含防火软接头）制作安装 8.电机检查接线、调试 8.冷媒加注 9.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 台 | 2 |  |  |  | 41670.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
79 | 030702001075 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 47.75 |  |  |  | 124.34
80 | 030702001076 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 3240 |  |  |  | 103.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
81 | 030702001077 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 4310 |  |  |  | 109.79
82 | 030702001078 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 550 |  |  |  | 132.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
83 | 030702001079 | 镀锌钢板 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.板材厚度:δ=1.2mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6.本体及配件、支架除锈、刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 195 |  |  |  | 158.43
84 | 0307030011194 | 70°防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:320*200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 58 |  |  |  | 256.6
85 | 0307030011195 | 70°防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400*120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 19 |  |  |  | 213.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
86 | 0307030011196 | 70°防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400*200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 2 |  |  |  | 278.37
87 | 0307030011197 | 70°防火阀 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 628.59
88 | 0307030011198 | 电动对开多页调节阀 | 1.名称:电动对开多页调节阀 2.工作电压:DC24V，常开,火灾时消防控制关闭 3.规格:320*500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 694.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
89 | 0307030011199 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:320*120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 129 |  |  |  | 219.24
90 | 0307030011200 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:320*200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 5 |  |  |  | 233.44
91 | 0307030011201 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:400*200 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 304.95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
92 | 0307030011202 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:500*320 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 7 |  |  |  | 344.49
93 | 0307030011203 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:400*120 3.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 250.68
94 | 030703007036 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:950*180 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 10 |  |  |  | 227.06
95 | 030703007037 | 旋流风口 | 1.名称:旋流风口 2.规格:φ400 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 9 |  |  |  | 201.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
96 | 030703007038 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*150 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 3 |  |  |  | 111.03
97 | 030703007039 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*150 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 3 |  |  |  | 122.43
98 | 0307030011204 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.工作电压:DC24V，常开,火灾时消防控制关闭 3.规格:800X500 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 4 |  |  |  | 862.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
99 | 0307030011205 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 2.工作电压:DC24V，常开,火灾时消防控制关闭 3.规格:1250*630 4.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 5.接线、调试 6.支架制作、安装、除锈和刷油 7.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 1000.19
100 | 030703020187 | 消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2.规格:500X800 3.材质:燃烧性能:不燃A级，消声量≥18dB(A),消声器长≥1000mm 4.本体及其配件安装 5.支架制作、安装、除锈和刷油 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 个 | 4 |  |  |  | 928.9
101 | 031208003010 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.容重r:≥40kg/m³ 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m3 | 250.26 |  |  |  | 595.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
102 | 030702001080 | 排风导风筒 | 1.名称:排风导风筒 φ600 2.板材厚度:镀锌钢板 δ=1.0mm 3.综合考虑:接口形式、形状 4.本体及配件制作安装 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m2 | 21.19 |  |  |  | 130.21
103 | 030503003002 | 空调分户计量控制系统 | 1.名称：空调分户计量控制系统 2.控制系统各设备之间通信线管连接，如控制器到电表、控制器到室外机接线（具体详见技术规格书） 3 含厂家深化后各电表、网关、适配器、扩展器、集中控制器，交换机，电源箱等 4.可根据自身产品特点，参考图纸设备数量进行优化，主要用途用于对各下位机进行能源统计，确保可以分户计量 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 项 | 1 |  |  |  | 146060.5
104 | 030704001023 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2.通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3.各系统风口、阀门调整 4.各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 84760.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
空调及新风系统合计
动力系统
105 | 030408001319 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9 |  |  |  | 32.69
106 | 030408001320 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 324 |  |  |  | 80.64
107 | 030411004297 | 配线 | 1.名称:控制线 2.型号:RVS-3*0.5 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 8190 |  |  |  | 4.1
108 | 030411004298 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RYYP-2*1.5 3.配线形式:综合考虑 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 12106.2 |  |  |  | 6.56
109 | 030411004299 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 8800 |  |  |  | 3.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
110 | 030411001126 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 12106.2 |  |  |  | 23.02
111 | 030411001127 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 8800 |  |  |  | 25.31
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 综合单价最高限价
112 | 030411001128 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 6.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 333 |  |  |  | 28.28
113 | 030411001129 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌护套钢管 3.规格:MT25 4.配置形式:明敷 5.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.投标报价须综合考虑空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装修导致空调安装二次进场费、施工期间材料价格波动风险。 |  | m | 8190 |  |  |  | 18
动力系统合计
D塔（首层~二十二层）合计
分部分项合计
措施项目
114 | 031302007062 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 512919.62
115 | 031301017063 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00074 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010065 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011065 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF065 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008065 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002065 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF065 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009065 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF065 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000072 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2388293.43 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2388293.43
合 计 |  |  |  | 2388293.43 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-2
单位工程人材机汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
单位工程人材机汇总表
工程名称：二期CD栋—低区空调工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家